## Sheet1
Alimentador | Cenario | Fator_Base | Fator_Carga | Carregamento_Distribuido_% | Fator_Potencia | Carga_Ponta_kW | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Potencia_Total_kW | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Perda_Ativa_kW | Perda_Reativa_kVAr | Eficiencia_% | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada | Trafo_percent_R | Trafo_XHL
CN15 | Base | 0.6 | 1 | 60 | 0.92 | 0 | SCN_CN15_9124_CEI109 | 0.006 | 7980 | 0.99488 | 0.99567 | 371.249 | 95.8108 | 274.9729 | 98.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1.2 | 4.5
CN15 | Carga Distribuída 120% | 0.6 | 2 | 120 | 0.92 | 0 | SCN_CN15_9124_CEI109 | 0.006 | 15960 | 0.98932 | 0.99095 | 759.991 | 401.4604 | 1152.2862 | 97.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1.2 | 4.5
CN15 | Carga Distribuída 160% | 0.6 | 2.67 | 160.2 | 0.92 | 0 | SCN_CN15_9124_CEI109 | 0.006 | 21306.6 | 0.98586 | 0.98799 | 994.677 | 687.6722 | 1973.8385 | 96.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1.2 | 4.5
CN15 | FP Baixo | 0.6 | 2.67 | 160.2 | 0.85 | 0 | SCN_CN15_9124_CEI109 | 0.006 | 21306.6 | 0.9837 | 0.98596 | 1057.53 | 777.3139 | 2231.1507 | 96.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1.2 | 4.5
CN15 | Carga na Ponta | 0.6 | 1 | 60 | 0.92 | 5000 | SCN_CN15_9124_CEI109 | 0.006 | 12980 | 0.99321 | 0.99401 | 371.898 | 96.8075 | 276.3134 | 99.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1.2 | 4.5
CN15 | Pior Caso | 0.6 | 2.67 | 160.2 | 0.85 | 5000 | SCN_CN15_9124_CEI109 | 0.006 | 26306.6 | 0.98158 | 0.98384 | 1055.02 | 774.4212 | 2221.0221 | 97.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1.2 | 4.5
CN15 | Pior Caso Extremo | 0.6 | 3.5 | 210 | 0.8 | 10000 | SCN_CN15_9124_CEI109 | 0.006 | 37930 | 0.97251 | 0.97545 | 1401.54 | 1368.8492 | 3920.8811 | 96.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1.2 | 4.5