## Sheet1
Alimentador | Cenario | Convergiu | Horario_referencia | PAC_Inicial | Metodo_Origem | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Barras_Totais_Grafo | Barras_Energizadas | Carregamento_Rede_% | Fator_Potencia | Trafo_Alvo_COD_ID | Trafo_Alvo_kVA | Carregamento_Trafo_Alvo_% | Transformadores_Modelados | Potencia_Carga_Total_kW | Potencia_Carga_Total_kVA | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Perda_Ativa_kW | Perda_Reativa_kVAr | Eficiencia_% | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada
NW11 | Base 60% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 3259.56 | 3543 | 0.99842 | 0.99856 | 145.532 | 31.8724 | 100.1705 | 99.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 80% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 80 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 4346.08 | 4724 | 0.99787 | 0.99804 | 195.441 | 57.4818 | 180.6534 | 98.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 100% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 100 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 5432.6 | 5905 | 0.99729 | 0.99752 | 246.179 | 91.2002 | 286.6203 | 98.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 120% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 120 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 6519.12 | 7086 | 0.9967 | 0.99698 | 297.712 | 133.3772 | 419.1694 | 97.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 160% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 160 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 8692.16 | 9448 | 0.99554 | 0.99591 | 397.049 | 237.2588 | 745.6451 | 97.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 160% - FP baixo | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 160 | 0.85 | FP7288 | 300 |  | 51 | 8030.8 | 9448 | 0.99509 | 0.99545 | 393.353 | 232.8625 | 731.829 | 97.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 50% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 50 | 51 | 3231.96 | 3513 | 0.99844 | 0.99857 | 144.228 | 31.3649 | 98.5871 | 99.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 80% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 80 | 51 | 3314.76 | 3603 | 0.9984 | 0.99853 | 148.166 | 33.1745 | 104.2574 | 98.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 100% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 100 | 51 | 3369.96 | 3663 | 0.99837 | 0.9985 | 150.85 | 34.8796 | 109.6344 | 98.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 120% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 120 | 51 | 3425.16 | 3723 | 0.99834 | 0.99847 | 153.562 | 36.9954 | 116.3279 | 98.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 150% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 150 | 51 | 3507.96 | 3813 | 0.99829 | 0.99843 | 157.648 | 40.9284 | 128.8016 | 98.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442