## Sheet1
Alimentador | Cenario | Fator_Base | Fator_Carga | Carregamento_Distribuido_% | Fator_Potencia | Carga_Ponta_kW | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Potencia_Total_kW | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Perda_Ativa_kW | Perda_Reativa_kVAr | Eficiencia_% | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada | Trafo_percent_R | Trafo_XHL
NW11 | Base | 0.6 | 1 | 60 | 0.92 | 0 | SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.03 | 3543 | 0.99696 | 0.99748 | 164.574 | 42.311 | 121.6987 | 98.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.2 | 4.5
NW11 | Carga Distribuída 120% | 0.6 | 2 | 120 | 0.92 | 0 | SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.03 | 7086 | 0.99366 | 0.99474 | 337.945 | 178.4175 | 513.1488 | 97.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.2 | 4.5
NW11 | Carga Distribuída 160% | 0.6 | 2.67 | 160.2 | 0.92 | 0 | SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.03 | 9459.81 | 0.99161 | 0.99302 | 443.822 | 307.686 | 885.0566 | 96.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.2 | 4.5
NW11 | FP Baixo | 0.6 | 2.67 | 160.2 | 0.85 | 0 | SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.03 | 9459.81 | 0.9905 | 0.99199 | 472.385 | 348.5629 | 1002.6423 | 96.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.2 | 4.5
NW11 | Carga na Ponta | 0.6 | 1 | 60 | 0.92 | 5000 | SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.03 | 8543 | 0.99506 | 0.99556 | 393.227 | 49.9604 | 126.5534 | 99.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.2 | 4.5
NW11 | Pior Caso | 0.6 | 2.67 | 160.2 | 0.85 | 5000 | SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.03 | 14459.81 | 0.98813 | 0.98959 | 718.986 | 359.0802 | 1004.4998 | 97.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.2 | 4.5
NW11 | Pior Caso Extremo | 0.6 | 3.5 | 210 | 0.8 | 10000 | SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.03 | 22400.5 | 0.98152 | 0.98342 | 1157.28 | 661.3727 | 1795.3193 | 97.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.2 | 4.5