## Resumo
Alimentador | Cenario | Tipo_Simulacao | Convergiu | Carregamento_Rede_% | Carregamento_Trafo_Alvo_% | Fator_Potencia | Transformadores_Modelados | P_Carga_Nominal_Comandada_kW | S_Carga_Nominal_Comandada_kVA | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | I_Fonte_Calculada_A | I_Vsource_Media_A | I_Primeiro_Trecho_A | Elem_Primeiro_Trecho | V_Fonte_pu | P_Carga_Efetiva_kW | Q_Carga_Efetiva_kVAr | S_Carga_Efetiva_kVA | Razao_Carga_Efetiva_Nominal_% | Perda_Ativa_estimada_kW | Perda_Reativa_estimada_kVAr | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Eficiencia_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_Efetivo_% | Carga_Model | Carga_Vminpu | Carga_Vmaxpu | Carga_Status | Carga_Conn | Carga_kV | Carga_FP | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada | PAC_Inicial | Metodo_Origem | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Barras_Totais_Grafo | Barras_Energizadas | Trafo_Alvo_COD_ID | Trafo_Alvo_kVA
ES11 | Base 60% | Snapshot estático | TRUE | 60 |  | 0.92 | 54 | 2961.48 | 3219 | 2886.5804 | 1339.0754 | 3182.0543 | 133.2608 | 133.261 | 133.261 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.999 | 2634.1819 | 1122.1566 | 2863.2411 | 88.9482 | 252.3985 | 216.9189 | 0.90619 | 0.92634 | 133.261 | 92.1466 | 91.2561 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 500 | 309 | 0 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 80% | Snapshot estático | TRUE | 80 |  | 0.92 | 54 | 3948.64 | 4292 | 3693.4583 | 1754.0388 | 4088.8001 | 171.2857 | 171.286 | 171.286 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.9987 | 3277.3656 | 1396.1596 | 3562.3569 | 82.9999 | 416.0927 | 357.8791 | 0.87949 | 0.90533 | 171.286 | 90.4669 | 88.7343 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 505 | 443 | 294 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 100% | Snapshot estático | TRUE | 100 |  | 0.92 | 54 | 4935.8 | 5365 | 4437.1447 | 2153.0254 | 4931.9136 | 206.6649 | 206.6643 | 206.665 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99841 | 3832.6866 | 1632.7261 | 4165.967 | 77.6508 | 604.4581 | 520.2993 | 0.8547 | 0.88579 | 206.665 | 89.0897 | 86.3773 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 508 | 481 | 323 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 120% | Snapshot estático | TRUE | 120 |  | 0.92 | 54 | 5922.96 | 6438 | 5124.5333 | 2536.2971 | 5717.8357 | 239.6627 | 239.6621 | 239.662 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99814 | 4313.298 | 1837.4577 | 4688.3675 | 72.8234 | 811.2353 | 698.8394 | 0.83162 | 0.86759 | 239.662 | 87.9535 | 84.1696 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 510 | 494 | 442 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 160% | Snapshot estático | TRUE | 160 |  | 0.92 | 54 | 7897.28 | 8584 | 6353.4677 | 3257.503 | 7139.8794 | 299.4176 | 299.4175 | 299.418 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99764 | 5092.2362 | 2169.2813 | 5535.0385 | 64.4809 | 1261.2315 | 1088.2217 | 0.78999 | 0.83469 | 299.418 | 86.2289 | 80.1489 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 512 | 499 | 489 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 50% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 50 | 0.92 | 54 | 2933.88 | 3189 | 2860.6057 | 1326.3967 | 3153.1561 | 132.0492 | 132.0495 | 132.05 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99901 | 2610.7812 | 1112.1935 | 2837.8078 | 88.9873 | 249.8245 | 214.2032 | 0.90657 | 0.92672 | 132.05 | 92.153 | 91.2667 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 500 | 308 | 0 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 80% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 80 | 0.92 | 54 | 3016.68 | 3279 | 2937.57 | 1364.7068 | 3239.0959 | 135.6523 | 135.6523 | 135.653 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99898 | 2679.7732 | 1141.5766 | 2912.7962 | 88.8319 | 257.7968 | 223.1303 | 0.90542 | 0.92558 | 135.653 | 92.1271 | 91.2241 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 500 | 310 | 0 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 100% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 100 | 0.92 | 54 | 3071.88 | 3339 | 2987.3062 | 1390.6611 | 3295.1384 | 138.0021 | 138.002 | 138.003 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99896 | 2723.7954 | 1160.3271 | 2960.6452 | 88.6687 | 263.5109 | 230.334 | 0.90467 | 0.92484 | 138.003 | 92.0996 | 91.179 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 501 | 311 | 0 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 120% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 120 | 0.92 | 54 | 3127.08 | 3399 | 3035.8061 | 1416.9055 | 3350.1851 | 140.3103 | 140.31 | 140.31 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99894 | 2766.287 | 1178.4314 | 3006.8329 | 88.4623 | 269.5191 | 238.4741 | 0.90393 | 0.92411 | 140.31 | 92.065 | 91.122 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 501 | 316 | 0 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 150% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 150 | 0.92 | 54 | 3209.88 | 3489 | 3106.2924 | 1456.7286 | 3430.9052 | 143.6953 | 143.6947 | 143.695 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99891 | 2827.2508 | 1204.4035 | 3073.0986 | 88.0796 | 279.0416 | 252.3251 | 0.90284 | 0.92303 | 143.695 | 92.0021 | 91.0169 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 502 | 319 | 0 | 0 | 448 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300

## Diag_Topologia
Metrica | Valor
PAC_inicial | ES_ALES11
Metodo_origem | CTMT coluna 'PAC_INI'
Nos_totais | 525
Arestas_totais | 525
Componentes_conectados | 1
Ciclos_Euler | 1
Ciclos_nx_cycle_basis | 1
Nos_folha_grau1 | 75
Barras_alcancadas | 525
Pct_alcancadas | 100.0%
Comprimento_total_km | 16.594
Distancia_ponta_km | 6.215
Ponta_eletrica | SES_ES11_9154_BSB118
Chaves_abertas | 4
Chaves_fechadas | 80
Chaves_indefinido | 0
Hipotese_chaves_indefinidas | FECHADAS

## Diag_Comprimentos
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | COMPRIMENTO_REAL_KM | Shape_Length_m | Geometria_Vazia | Fonte_Comprimento
BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 0.021271 | 0.00019785 | FALSE | geometria
BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 0.052494 | 0.00048121 | FALSE | geometria
BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 0.0035847 | 3.2675e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 0.059209 | 0.00054699 | FALSE | geometria
BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 0.037663 | 0.00034882 | FALSE | geometria
BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 0.013751 | 0.00012642 | FALSE | geometria
BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 0.026319 | 0.00023783 | FALSE | geometria
BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 0.038351 | 0.00034639 | FALSE | geometria
BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 0.039521 | 0.00035839 | FALSE | geometria
BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 0.037261 | 0.00034234 | FALSE | geometria
BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 0.028076 | 0.00026188 | FALSE | geometria
BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 0.01956 | 0.00018051 | FALSE | geometria
BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 0.034901 | 0.0003177 | FALSE | geometria
BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 0.036228 | 0.00032977 | FALSE | geometria
BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 0.04489 | 0.00041008 | FALSE | geometria
BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 0.026741 | 0.00024768 | FALSE | geometria
BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 0.028442 | 0.00026323 | FALSE | geometria
BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 0.030906 | 0.0002862 | FALSE | geometria
BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 0.030631 | 0.00028335 | FALSE | geometria
BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 0.028286 | 0.00026159 | FALSE | geometria
BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 0.0043677 | 3.9841e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 0.032501 | 0.00030108 | FALSE | geometria
BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 0.068218 | 0.00063575 | FALSE | geometria
BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 0.064762 | 0.00059887 | FALSE | geometria
BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 0.029528 | 0.00027414 | FALSE | geometria
BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 0.033202 | 0.00030817 | FALSE | geometria
BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 0.039519 | 0.00036858 | FALSE | geometria
BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 0.035247 | 0.00032873 | FALSE | geometria
BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 0.039626 | 0.000358 | FALSE | geometria
BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 0.028864 | 0.000267 | FALSE | geometria
BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 0.032931 | 0.00030716 | FALSE | geometria
BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 0.036027 | 0.00033545 | FALSE | geometria
BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 0.032606 | 0.00030411 | FALSE | geometria
BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 0.03801 | 0.00035324 | FALSE | geometria
BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 0.039245 | 0.00036582 | FALSE | geometria
BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 0.012235 | 0.00011384 | FALSE | geometria
BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 0.059321 | 0.00054334 | FALSE | geometria
BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 0.035701 | 0.00033219 | FALSE | geometria
BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 0.038505 | 0.00034787 | FALSE | geometria
BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 0.029021 | 0.00027064 | FALSE | geometria
BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 0.039374 | 0.00036699 | FALSE | geometria
BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 0.034394 | 0.00032079 | FALSE | geometria
BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 0.039107 | 0.00035962 | FALSE | geometria
BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 0.03534 | 0.00032944 | FALSE | geometria
BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 0.031516 | 0.00029207 | FALSE | geometria
BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 0.029586 | 0.00027586 | FALSE | geometria
BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 0.036111 | 0.00033669 | FALSE | geometria
BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 0.040756 | 0.00037052 | FALSE | geometria
BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 0.034232 | 0.0003149 | FALSE | geometria
BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 0.035028 | 0.00032521 | FALSE | geometria
BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 0.036313 | 0.00033824 | FALSE | geometria
BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 0.034175 | 0.00031865 | FALSE | geometria
BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 0.035497 | 0.00033098 | FALSE | geometria
BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 0.030209 | 0.0002817 | FALSE | geometria
BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 0.023691 | 0.00022098 | FALSE | geometria
BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 0.055808 | 0.00051727 | FALSE | geometria
BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 0.061235 | 0.00056786 | FALSE | geometria
BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 0.035918 | 0.00033217 | FALSE | geometria
BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 0.044172 | 0.0003989 | FALSE | geometria
BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 0.040687 | 0.00036898 | FALSE | geometria
BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 0.039342 | 0.00035899 | FALSE | geometria
BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 0.038599 | 0.00036001 | FALSE | geometria
BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 0.036681 | 0.00034212 | FALSE | geometria
BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 0.039049 | 0.0003642 | FALSE | geometria
BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 0.04042 | 0.000377 | FALSE | geometria
BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 0.041835 | 0.00039018 | FALSE | geometria
BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 0.040754 | 0.00038011 | FALSE | geometria
BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 0.039891 | 0.00037207 | FALSE | geometria
BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 0.017508 | 0.00016326 | FALSE | geometria
BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 0.021677 | 0.00020218 | FALSE | geometria
BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 0.042746 | 0.0003987 | FALSE | geometria
BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 0.037402 | 0.00034882 | FALSE | geometria
BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 0.041887 | 0.00039068 | FALSE | geometria
BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 0.030379 | 0.00027789 | FALSE | geometria
BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 0.032586 | 0.00030362 | FALSE | geometria
BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 0.044957 | 0.00041146 | FALSE | geometria
BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 0.011289 | 0.00010194 | FALSE | geometria
BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 0.044141 | 0.00039987 | FALSE | geometria
BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 0.054665 | 0.00049412 | FALSE | geometria
BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 0.025744 | 0.00023971 | FALSE | geometria
BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 0.036294 | 0.00033847 | FALSE | geometria
BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 0.034178 | 0.00031877 | FALSE | geometria
BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 0.013937 | 0.00012918 | FALSE | geometria
BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 0.027579 | 0.00025723 | FALSE | geometria
BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 0.030842 | 0.00028754 | FALSE | geometria
BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 0.032379 | 0.00030176 | FALSE | geometria
BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 0.028153 | 0.00026238 | FALSE | geometria
BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 0.035102 | 0.0003271 | FALSE | geometria
BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 0.036619 | 0.00034106 | FALSE | geometria
BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 0.030914 | 0.00028815 | FALSE | geometria
BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 0.0292 | 0.0002639 | FALSE | geometria
BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 0.046418 | 0.00043269 | FALSE | geometria
BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 0.029963 | 0.00027921 | FALSE | geometria
BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 0.032839 | 0.00030588 | FALSE | geometria
BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 0.042284 | 0.00039438 | FALSE | geometria
BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 0.0097071 | 8.7823e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 0.038422 | 0.00034808 | FALSE | geometria
BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 0.038013 | 0.00035179 | FALSE | geometria
BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 0.034221 | 0.00031782 | FALSE | geometria
BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 0.040138 | 0.00036928 | FALSE | geometria
BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 0.027436 | 0.00025281 | FALSE | geometria
BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 0.035432 | 0.00032978 | FALSE | geometria
BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 0.022149 | 0.00020321 | FALSE | geometria
BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 0.036645 | 0.00034002 | FALSE | geometria
BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 0.041802 | 0.00038029 | FALSE | geometria
BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 0.036724 | 0.00034065 | FALSE | geometria
BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 0.025289 | 0.00023179 | FALSE | geometria
BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 0.026883 | 0.00024336 | FALSE | geometria
BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 0.025181 | 0.00022779 | FALSE | geometria
BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 0.040212 | 0.00037114 | FALSE | geometria
BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 0.04304 | 0.00039735 | FALSE | geometria
BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 0.04303 | 0.00039704 | FALSE | geometria
BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 0.042121 | 0.00038835 | FALSE | geometria
BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 0.041899 | 0.00038632 | FALSE | geometria
BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 0.042474 | 0.00039169 | FALSE | geometria
BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 0.041897 | 0.00038678 | FALSE | geometria
BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 0.041656 | 0.00038415 | FALSE | geometria
BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 0.033863 | 0.00031462 | FALSE | geometria
BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 0.048428 | 0.00044473 | FALSE | geometria
BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 0.039269 | 0.0003631 | FALSE | geometria
BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 0.027345 | 0.00024778 | FALSE | geometria
BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 0.034455 | 0.00031266 | FALSE | geometria
BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 0.041176 | 0.00038294 | FALSE | geometria
BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 0.032858 | 0.0003062 | FALSE | geometria
BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 0.029646 | 0.0002762 | FALSE | geometria
BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 0.03493 | 0.00032558 | FALSE | geometria
BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 0.028002 | 0.0002596 | FALSE | geometria
BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 0.035115 | 0.00032553 | FALSE | geometria
BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 0.061469 | 0.00057289 | FALSE | geometria
BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 0.022977 | 0.00020872 | FALSE | geometria
BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 0.025088 | 0.00022875 | FALSE | geometria
BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 0.030726 | 0.00028017 | FALSE | geometria
BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 0.035104 | 0.00032551 | FALSE | geometria
BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 0.03248 | 0.00030108 | FALSE | geometria
BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 0.033719 | 0.00031242 | FALSE | geometria
BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 0.034588 | 0.00031692 | FALSE | geometria
BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 0.043585 | 0.00040249 | FALSE | geometria
BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 0.041751 | 0.0003894 | FALSE | geometria
BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 0.034461 | 0.00032123 | FALSE | geometria
BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 0.034974 | 0.00032616 | FALSE | geometria
BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 0.031059 | 0.00028845 | FALSE | geometria
BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 0.040317 | 0.00037603 | FALSE | geometria
BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 0.042173 | 0.00039331 | FALSE | geometria
BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 0.012481 | 0.00011337 | FALSE | geometria
BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 0.04038 | 0.00036505 | FALSE | geometria
BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 0.056549 | 0.00051096 | FALSE | geometria
BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 0.029969 | 0.00027934 | FALSE | geometria
BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 0.034636 | 0.00032087 | FALSE | geometria
BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 0.031316 | 0.00029169 | FALSE | geometria
BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 0.042039 | 0.0003917 | FALSE | geometria
BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 0.043836 | 0.00039985 | FALSE | geometria
BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 0.031781 | 0.00029537 | FALSE | geometria
BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 0.027119 | 0.00025287 | FALSE | geometria
BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 0.01563 | 0.00014569 | FALSE | geometria
BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 0.032896 | 0.00029756 | FALSE | geometria
BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 0.038597 | 0.00035897 | FALSE | geometria
BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 0.036024 | 0.000336 | FALSE | geometria
BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 0.028099 | 0.00026197 | FALSE | geometria
BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 0.039519 | 0.0003682 | FALSE | geometria
BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 0.050524 | 0.00047086 | FALSE | geometria
BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 0.027938 | 0.00025969 | FALSE | geometria
BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 0.035406 | 0.00032892 | FALSE | geometria
BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 0.032476 | 0.00029872 | FALSE | geometria
BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 0.0247 | 0.00022702 | FALSE | geometria
BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 0.00176 | 1.5899e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 0.032943 | 0.00030705 | FALSE | geometria
BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 0.02822 | 0.00026109 | FALSE | geometria
BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 0.026587 | 0.00024242 | FALSE | geometria
BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 0.0059701 | 5.4857e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 0.045426 | 0.00041163 | FALSE | geometria
BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 0.055038 | 0.00050432 | FALSE | geometria
BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 0.030971 | 0.00028787 | FALSE | geometria
BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 0.035691 | 0.0003308 | FALSE | geometria
BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 0.040537 | 0.00037808 | FALSE | geometria
BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 0.029988 | 0.00027282 | FALSE | geometria
BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 0.032316 | 0.00029789 | FALSE | geometria
BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 0.030853 | 0.00028467 | FALSE | geometria
BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 0.026477 | 0.00024684 | FALSE | geometria
BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 0.025824 | 0.0002398 | FALSE | geometria
BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 0.031165 | 0.00029047 | FALSE | geometria
BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 0.028603 | 0.00026669 | FALSE | geometria
BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 0.031006 | 0.00028902 | FALSE | geometria
BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 0.032354 | 0.00030156 | FALSE | geometria
BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 0.031926 | 0.00029759 | FALSE | geometria
BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 0.031992 | 0.00029821 | FALSE | geometria
BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 0.03581 | 0.00032474 | FALSE | geometria
BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 0.043923 | 0.00039825 | FALSE | geometria
BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 0.024467 | 0.00022189 | FALSE | geometria
BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 0.056 | 0.00050779 | FALSE | geometria
BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 0.039266 | 0.00035604 | FALSE | geometria
BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 0.0393 | 0.00035629 | FALSE | geometria
BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 0.041383 | 0.00037525 | FALSE | geometria
BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 0.036286 | 0.000329 | FALSE | geometria
BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 0.041447 | 0.00037586 | FALSE | geometria
BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 0.033863 | 0.00030636 | FALSE | geometria
BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 0.038608 | 0.00035841 | FALSE | geometria
BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 0.050902 | 0.00047118 | FALSE | geometria
BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 0.042289 | 0.00039002 | FALSE | geometria
BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 0.012312 | 0.00011329 | FALSE | geometria
BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 0.019671 | 0.00017873 | FALSE | geometria
BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 0.041092 | 0.00038233 | FALSE | geometria
BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 0.074687 | 0.00068603 | FALSE | geometria
BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 0.033931 | 0.00030897 | FALSE | geometria
BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 0.030911 | 0.00028568 | FALSE | geometria
BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 0.040497 | 0.00036669 | FALSE | geometria
BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 0.050346 | 0.00046561 | FALSE | geometria
BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 0.040892 | 0.00036953 | FALSE | geometria
BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 0.054665 | 0.00050981 | FALSE | geometria
BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 0.033573 | 0.00031113 | FALSE | geometria
BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 0.035579 | 0.00032982 | FALSE | geometria
BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 0.03728 | 0.00034491 | FALSE | geometria
BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 0.035159 | 0.00032223 | FALSE | geometria
BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 0.040576 | 0.00037818 | FALSE | geometria
BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 0.039508 | 0.00035812 | FALSE | geometria
BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 0.046412 | 0.00043058 | FALSE | geometria
BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 0.037274 | 0.00034067 | FALSE | geometria
BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 0.046448 | 0.00043072 | FALSE | geometria
BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 0.034825 | 0.00032268 | FALSE | geometria
BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 0.046823 | 0.00043454 | FALSE | geometria
BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 0.043093 | 0.00039943 | FALSE | geometria
BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 0.039631 | 0.00036868 | FALSE | geometria
BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 0.039458 | 0.00036802 | FALSE | geometria
BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 0.038664 | 0.00036061 | FALSE | geometria
BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 0.041362 | 0.00037501 | FALSE | geometria
BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 0.032769 | 0.00030366 | FALSE | geometria
BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 0.03451 | 0.00031622 | FALSE | geometria
BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 0.028486 | 0.00026497 | FALSE | geometria
BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 0.0039465 | 3.5648e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 0.0045625 | 4.2081e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 0.025677 | 0.00023809 | FALSE | geometria
BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 0.040139 | 0.00036798 | FALSE | geometria
BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 0.044632 | 0.00040304 | FALSE | geometria
BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 0.025026 | 0.00022955 | FALSE | geometria
BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 0.04809 | 0.00043445 | FALSE | geometria
BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 0.017101 | 0.00015934 | FALSE | geometria
BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 0.044509 | 0.00041481 | FALSE | geometria
BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 0.068313 | 0.00063151 | FALSE | geometria
BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 0.04859 | 0.00045109 | FALSE | geometria
BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 0.013573 | 0.00012412 | FALSE | geometria
BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 0.051103 | 0.00047657 | FALSE | geometria
BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 0.04052 | 0.00037241 | FALSE | geometria
BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 0.048782 | 0.0004409 | FALSE | geometria
BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 0.048568 | 0.00045261 | FALSE | geometria
BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 0.03101 | 0.00028702 | FALSE | geometria
BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 0.040162 | 0.00037458 | FALSE | geometria
BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 0.035073 | 0.0003269 | FALSE | geometria
BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 0.053927 | 0.00050254 | FALSE | geometria
BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 0.036205 | 0.00033559 | FALSE | geometria
BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 0.0081933 | 7.6402e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 0.011699 | 0.00010609 | FALSE | geometria
BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 0.021668 | 0.00019876 | FALSE | geometria
BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 0.029008 | 0.0002698 | FALSE | geometria
BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 0.036301 | 0.00033643 | FALSE | geometria
BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 0.03496 | 0.00032419 | FALSE | geometria
BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 0.032116 | 0.00029778 | FALSE | geometria
BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 0.02731 | 0.00025442 | FALSE | geometria
BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 0.033287 | 0.00031008 | FALSE | geometria
BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 0.033482 | 0.00031208 | FALSE | geometria
BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 0.031423 | 0.0002929 | FALSE | geometria
BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 0.0319 | 0.00029728 | FALSE | geometria
BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 0.032343 | 0.00030148 | FALSE | geometria
BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 0.033153 | 0.00030899 | FALSE | geometria
BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 0.028645 | 0.00026695 | FALSE | geometria
BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 0.039564 | 0.00036901 | FALSE | geometria
BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 0.059816 | 0.00054396 | FALSE | geometria
BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 0.040012 | 0.000373 | FALSE | geometria
BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 0.042603 | 0.00039707 | FALSE | geometria
BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 0.033141 | 0.00030751 | FALSE | geometria
BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 0.035517 | 0.0003216 | FALSE | geometria
BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 0.038266 | 0.00034676 | FALSE | geometria
BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 0.040309 | 0.00036497 | FALSE | geometria
BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 0.040574 | 0.00037757 | FALSE | geometria
BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 0.040039 | 0.00036271 | FALSE | geometria
BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 0.039666 | 0.00035939 | FALSE | geometria
BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 0.03535 | 0.0003274 | FALSE | geometria
BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 0.050586 | 0.0004696 | FALSE | geometria
BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 0.045082 | 0.00041818 | FALSE | geometria
BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 0.044025 | 0.00040743 | FALSE | geometria
BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 0.043986 | 0.00041023 | FALSE | geometria
BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 0.039605 | 0.00036828 | FALSE | geometria
BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 0.030268 | 0.0002784 | FALSE | geometria
BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 0.052148 | 0.00047818 | FALSE | geometria
BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 0.051777 | 0.00047763 | FALSE | geometria
BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 0.063171 | 0.00058443 | FALSE | geometria
BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 0.039354 | 0.00036433 | FALSE | geometria
BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 0.039749 | 0.00036554 | FALSE | geometria
BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 0.042062 | 0.00038379 | FALSE | geometria
BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 0.040596 | 0.00036808 | FALSE | geometria
BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 0.044032 | 0.00039928 | FALSE | geometria
BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 0.038328 | 0.00034755 | FALSE | geometria
BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 0.02638 | 0.00024416 | FALSE | geometria
BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 0.03675 | 0.00034034 | FALSE | geometria
BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 0.028731 | 0.00026668 | FALSE | geometria
BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 0.034236 | 0.00030976 | FALSE | geometria
BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 0.052808 | 0.00048582 | FALSE | geometria
BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 0.034447 | 0.00031571 | FALSE | geometria
BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 0.033452 | 0.00030663 | FALSE | geometria
BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 0.050751 | 0.00047276 | FALSE | geometria
BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 0.037045 | 0.00034348 | FALSE | geometria
BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 0.03566 | 0.00033053 | FALSE | geometria
BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 0.036465 | 0.00033807 | FALSE | geometria
BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 0.034145 | 0.00031624 | FALSE | geometria
BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 0.036898 | 0.00034207 | FALSE | geometria
BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 0.037479 | 0.0003472 | FALSE | geometria
BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 0.034065 | 0.00031603 | FALSE | geometria
BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 0.032743 | 0.00030362 | FALSE | geometria
BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 0.03265 | 0.00030278 | FALSE | geometria
BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 0.027955 | 0.00026038 | FALSE | geometria
BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 0.02725 | 0.00025394 | FALSE | geometria
BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 0.033731 | 0.0003144 | FALSE | geometria
BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 0.033703 | 0.00031411 | FALSE | geometria
BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 0.03127 | 0.0002882 | FALSE | geometria
BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 0.0049583 | 4.4813e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 0.028632 | 0.00026664 | FALSE | geometria
BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 0.031664 | 0.00029507 | FALSE | geometria
BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 0.043191 | 0.00040175 | FALSE | geometria
BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 0.0017074 | 1.5621e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 0.052973 | 0.00049169 | FALSE | geometria
BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 0.02076 | 0.00019325 | FALSE | geometria
BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 0.043119 | 0.00039998 | FALSE | geometria
BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 0.033138 | 0.00030878 | FALSE | geometria
BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 0.028136 | 0.0002614 | FALSE | geometria
BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 0.034118 | 0.00031753 | FALSE | geometria
BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 0.018155 | 0.00016562 | FALSE | geometria
BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 0.040082 | 0.00037357 | FALSE | geometria
BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 0.03942 | 0.00036693 | FALSE | geometria
BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 0.035541 | 0.000325 | FALSE | geometria
BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 0.015495 | 0.00014428 | FALSE | geometria
BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 0.033366 | 0.00030913 | FALSE | geometria
BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 0.041216 | 0.00038003 | FALSE | geometria
BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 0.042944 | 0.00040045 | FALSE | geometria
BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 0.039152 | 0.00036431 | FALSE | geometria
BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 0.029387 | 0.00027223 | FALSE | geometria
BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 0.034424 | 0.00031524 | FALSE | geometria
BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 0.045089 | 0.00041772 | FALSE | geometria
BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 0.055766 | 0.00051781 | FALSE | geometria
BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 0.053124 | 0.0004799 | FALSE | geometria
BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 0.023815 | 0.000216 | FALSE | geometria
BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 0.044451 | 0.00041412 | FALSE | geometria
BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 0.031568 | 0.00029429 | FALSE | geometria
BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 0.036697 | 0.00034193 | FALSE | geometria
BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 0.028174 | 0.0002626 | FALSE | geometria
BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 0.03483 | 0.00032295 | FALSE | geometria
BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 0.035436 | 0.00032852 | FALSE | geometria
BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 0.037088 | 0.0003437 | FALSE | geometria
BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 0.057213 | 0.00053182 | FALSE | geometria
BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 0.040732 | 0.00037775 | FALSE | geometria
BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 0.029168 | 0.00026342 | FALSE | geometria
BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 0.044794 | 0.00040902 | FALSE | geometria
BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 0.062383 | 0.00057583 | FALSE | geometria
BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 0.033124 | 0.00030706 | FALSE | geometria
BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 0.063326 | 0.00058707 | FALSE | geometria
BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 0.022555 | 0.00020692 | FALSE | geometria
BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 0.045899 | 0.00041918 | FALSE | geometria
BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 0.0079706 | 7.2862e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 0.049169 | 0.00045624 | FALSE | geometria
BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 0.044547 | 0.00041407 | FALSE | geometria
BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 0.039349 | 0.00036445 | FALSE | geometria
BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 0.049103 | 0.00045578 | FALSE | geometria
BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 0.054786 | 0.00050187 | FALSE | geometria
BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 0.032491 | 0.00030278 | FALSE | geometria
BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 0.031666 | 0.00029501 | FALSE | geometria
BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 0.025917 | 0.00023599 | FALSE | geometria
BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 0.019216 | 0.00017907 | FALSE | geometria
BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 0.031807 | 0.00029488 | FALSE | geometria
BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 0.041136 | 0.00037901 | FALSE | geometria
BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 0.075397 | 0.00070142 | FALSE | geometria
BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 0.039685 | 0.00037014 | FALSE | geometria
BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 0.016231 | 0.00015125 | FALSE | geometria
BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 0.039872 | 0.00036667 | FALSE | geometria
BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 0.056246 | 0.00050848 | FALSE | geometria
BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 0.026653 | 0.00024707 | FALSE | geometria
BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 0.029087 | 0.00026912 | FALSE | geometria
BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 0.030545 | 0.00028489 | FALSE | geometria
BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 0.023846 | 0.00021876 | FALSE | geometria
BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 0.03597 | 0.00032966 | FALSE | geometria
BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 0.028402 | 0.00026468 | FALSE | geometria
BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 0.0318 | 0.00029632 | FALSE | geometria
BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 0.058152 | 0.00053545 | FALSE | geometria
BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 0.03917 | 0.00036534 | FALSE | geometria
BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 0.037565 | 0.00034837 | FALSE | geometria
BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 0.0638 | 0.00057639 | FALSE | geometria
BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 0.034074 | 0.00031757 | FALSE | geometria
BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 0.038963 | 0.00036341 | FALSE | geometria
BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 0.035603 | 0.00033197 | FALSE | geometria
BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 0.030897 | 0.00028796 | FALSE | geometria
BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 0.060052 | 0.00055423 | FALSE | geometria
BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 0.035224 | 0.00032079 | FALSE | geometria
BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 0.030163 | 0.00027902 | FALSE | geometria
BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 0.028807 | 0.00026599 | FALSE | geometria
BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 0.039511 | 0.00035787 | FALSE | geometria
BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 0.042153 | 0.00038186 | FALSE | geometria
BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 0.040738 | 0.00037911 | FALSE | geometria
BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 0.042978 | 0.00039883 | FALSE | geometria
BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 0.037228 | 0.00034408 | FALSE | geometria
BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 0.039341 | 0.0003658 | FALSE | geometria
BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 0.034327 | 0.00031267 | FALSE | geometria
65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.048765 | 0.0004537 | FALSE | geometria
65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.041761 | 0.00038839 | FALSE | geometria
65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.046958 | 0.00043505 | FALSE | geometria
65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.044922 | 0.00040688 | FALSE | geometria
65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.044923 | 0.00040689 | FALSE | geometria
65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.035734 | 0.00032379 | FALSE | geometria
65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.046174 | 0.00041834 | FALSE | geometria
65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.036138 | 0.00032708 | FALSE | geometria
65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.035115 | 0.00031841 | FALSE | geometria
65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.080244 | 0.0007267 | FALSE | geometria
65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.082397 | 0.00074625 | FALSE | geometria
65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.066483 | 0.00060196 | FALSE | geometria
65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.038471 | 0.00035005 | FALSE | geometria
65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.061401 | 0.00055601 | FALSE | geometria
65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.058241 | 0.00052737 | FALSE | geometria
65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 0.064195 | 0.00058172 | FALSE | geometria
65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 0.062097 | 0.00056211 | FALSE | geometria
65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 0.051662 | 0.0004674 | FALSE | geometria
65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 0.062129 | 0.00056639 | FALSE | geometria
65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 0.067624 | 0.00061369 | FALSE | geometria
65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 0.051478 | 0.00046832 | FALSE | geometria
65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 0.056939 | 0.00051839 | FALSE | geometria
65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 0.060208 | 0.00055678 | FALSE | geometria
65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 0.053225 | 0.00049369 | FALSE | geometria
65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 0.065192 | 0.00059096 | FALSE | geometria
65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 0.074886 | 0.00069127 | FALSE | geometria
65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 0.065803 | 0.0006067 | FALSE | geometria
65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 0.071847 | 0.00066298 | FALSE | geometria
65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 0.075184 | 0.00069363 | FALSE | geometria
65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 0.017484 | 0.00016003 | FALSE | geometria
65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 0.028419 | 0.00025933 | FALSE | geometria
65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 0.024041 | 0.0002206 | FALSE | geometria
65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 0.010631 | 9.7335e-05 | FALSE | geometria
65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 0.01852 | 0.00016898 | FALSE | geometria
65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 0.016971 | 0.00015572 | FALSE | geometria
65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 0.072801 | 0.0006651 | FALSE | geometria
65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 0.027651 | 0.00025392 | FALSE | geometria
65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 0.026871 | 0.00024678 | FALSE | geometria
65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 0.02267 | 0.00020862 | FALSE | geometria
65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 0.025496 | 0.00023457 | FALSE | geometria
65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 0.0064024 | 5.8539e-05 | FALSE | geometria
65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 0.01989 | 0.0001855 | FALSE | geometria
65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 0.0050005 | 4.5155e-05 | FALSE | geometria
TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.00041096 | FALSE | geometria
TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.065306 | 0.00058972 | FALSE | geometria
TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 0.0069307 | 6.3793e-05 | FALSE | geometria
65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 0.014664 | 0.00013649 | FALSE | geometria
65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.052498 | 0.00048808 | FALSE | geometria
65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.055027 | 0.00051136 | FALSE | geometria
BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 0.046527 | 0.00043387 | FALSE | geometria
BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 0.040741 | 0.00036823 | FALSE | geometria

## Diag_Chaves
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | Campo_Utilizado | Valor_Original | Interpretacao | Estado_Final | Hipotese_Modelo
FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9025 | SES_ES11_9154_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
ES-11_SES | ES-BA2-13.8KV | ES_ALES11 | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0829 | SES_ES11_9009_BSB116 | SES_ES11_9009_BSB116_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9646 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9573 | SES_ES11_9121_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada

## Transformadores
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | POT_NOM
FF3296 | SES_ES11_9021_BSB117A | FF3296_9021_BSB117A | 20
FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | FT1678_9074_BSB116 | 20
FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | FT1731_9009_BSB115 | 75
FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | FM0342_9084_BSB117A | 75
FP5503 | SES_ES11_9041_BSB117A | FP5503_9041_BSB117A | 225
FIC1143 | SES_ES11_9042_BSB117 | FIC1143_9042_BSB117 | 225
FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | FT6848_9072_BSB117 | 45
FP8139 | SES_ES11_9061_BSB117A | FP8139_9061_BSB117A | 225
FT6778 | SES_ES11_9010_BSB117 | FT6778_9010_BSB117 | 150
FZ1928 | SES_ES11_9130_BSB117 | FZ1928_9130_BSB117 | 225
FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | FT1738_9097_BSB099 | 45
FIC1411 | SES_ES11_9116_BSB118 | FIC1411_9116_BSB118 | 15
FP4629 | SES_ES11_9019_BSB117A | FP4629_9019_BSB117A | 30
FP7483 | SES_ES11_9084_BSB116 | FP7483_9084_BSB116 | 150
FZ4318 | SES_ES11_9117_BSB099 | FZ4318_9117_BSB099 | 15
FF3486 | SES_ES11_9043_BSB117A | FF3486_9043_BSB117A | 45
FZ8025 | SES_ES11_9045_BSB117A | FZ8025_9045_BSB117A | 150
FP0718 | SES_ES11_9014_BSB115 | FP0718_9014_BSB115 | 112.5
FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | FT7047_9137_BSB118 | 15
FP8333 | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | FP8333_9256_BSBRJ001B_ATV | 225
FP5552 | SES_ES11_9061_BSB117 | FP5552_9061_BSB117 | 225
FT6849 | SES_ES11_9109_BSB117A | FT6849_9109_BSB117A | 225
FM1129 | SES_ES11_9122_BSB118 | FM1129_9122_BSB118 | 150
FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | FZ3915_9086_BSB116 | 20
FP8288 | SES_ES11_9096_BSB117A | FP8288_9096_BSB117A | 112.5
FIC1374 | SES_ES11_9098_BSB117A | FIC1374_9098_BSB117A | 225
FT1737 | SES_ES11_9127_BSB116 | FT1737_9127_BSB116 | 20
FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | FX9286_9139_BSB115A | 20
FT6845 | SES_ES11_9049_BSB117 | FT6845_9049_BSB117 | 45
FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | FT6887_9056_BSB116 | 15
FX9322 | SES_ES11_9034_BSB115A | FX9322_9034_BSB115A | 20
FF1104 | SES_ES11_9131_BSB116 | FF1104_9131_BSB116 | 150
FX5030 | SES_ES11_9149_BSB118 | FX5030_9149_BSB118 | 112.5
FF1105 | SES_ES11_9008_BSB114 | FF1105_9008_BSB114 | 112.5
FX9334 | SES_ES11_9009_BSB117 | FX9334_9009_BSB117 | 225
FX9343 | SES_ES11_9014_BSB114 | FX9343_9014_BSB114 | 20
FT7045 | SES_ES11_9027_BSB117A | FT7045_9027_BSB117A | 20
FZ0191 | SES_ES11_9029_BSB114 | FZ0191_9029_BSB114 | 15
FT2704 | SES_ES11_9029_BSB117A | FT2704_9029_BSB117A | 112.5
FT6782 | SES_ES11_9053_BSB117A | FT6782_9053_BSB117A | 45
FP2914 | SES_ES11_9059_BSB117 | FP2914_9059_BSB117 | 225
FT6829 | SES_ES11_9063_BSB117A | FT6829_9063_BSB117A | 45
FP7255 | SES_ES11_9092_BSB099 | FP7255_9092_BSB099 | 300
FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | FT1679_9094_BSB116 | 20
FP7380 | SES_ES11_9107_BSB117A | FP7380_9107_BSB117A | 225
FX9287 | SES_ES11_9127_BSB115A | FX9287_9127_BSB115A | 15
FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | FT1683_9132_BSB116 | 15
FT6812 | SES_ES11_9133_BSB117 | FT6812_9133_BSB117 | 225
FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | FZ6330_9133_BSB118 | 15
FP8285 | SES_ES11_9142_BSB116 | FP8285_9142_BSB116 | 150
FT6840 | SES_ES11_9142_BSB117 | FT6840_9142_BSB117 | 112.5
FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | FX0837_9143_BSB116 | 20
FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | FX3749_9146_BSB114 | 15
FZ2829 | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | FZ2829_9239_BSBRJ001B_ATV | 5

## V_Base_60%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99798 | 0.99798 | 0.99798 | 0.99798 | 0.99798 | 0.99798
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99647 | 0.99647 | 0.99647 | 0.99647 | 0.99647 | 0.99647
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.99398 | 0.99398 | 0.99398 | 0.99398 | 0.99398 | 0.99398
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285 | 0.99285
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.99189 | 0.99189 | 0.99189 | 0.99189 | 0.99189 | 0.99189
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98976 | 0.98976 | 0.98976 | 0.98976 | 0.98976 | 0.98976
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98872 | 0.98872 | 0.98872 | 0.98872 | 0.98872 | 0.98872
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9879
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.98683 | 0.98683 | 0.98683 | 0.98683 | 0.98683 | 0.98683
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.98599 | 0.98599 | 0.98599 | 0.98599 | 0.98599 | 0.98599
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.98518 | 0.98518 | 0.98518 | 0.98518 | 0.98518 | 0.98518
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332 | 0.98332
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142 | 0.98142
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.97988 | 0.97988 | 0.97988 | 0.97988 | 0.97988 | 0.97988
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899 | 0.97899
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.97757 | 0.97757 | 0.97757 | 0.97757 | 0.97757 | 0.97757
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.97622 | 0.97622 | 0.97622 | 0.97622 | 0.97622 | 0.97622
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.97474 | 0.97474 | 0.97474 | 0.97474 | 0.97474 | 0.97474
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.97211 | 0.97211 | 0.97211 | 0.97211 | 0.97211 | 0.97211
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.97067 | 0.97067 | 0.97067 | 0.97067 | 0.97067 | 0.97067
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9666
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.96521 | 0.96521 | 0.96521 | 0.96521 | 0.96521 | 0.96521
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.96398 | 0.96397 | 0.96398 | 0.96398 | 0.96397 | 0.96398
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.96247 | 0.96247 | 0.96247 | 0.96247 | 0.96247 | 0.96247
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581 | 0.95581
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498 | 0.95498
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547 | 0.95547
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.95286 | 0.95286 | 0.95286 | 0.95286 | 0.95286 | 0.95286
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481 | 0.95481
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.95151 | 0.95151 | 0.95151 | 0.95151 | 0.95151 | 0.95151
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.95479 | 0.95479 | 0.95479 | 0.95479 | 0.95479 | 0.95479
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.94945 | 0.94945 | 0.94945 | 0.94945 | 0.94945 | 0.94945
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478 | 0.95478
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477 | 0.95477
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.94562 | 0.94562 | 0.94562 | 0.94562 | 0.94562 | 0.94562
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.94439 | 0.94439 | 0.94439 | 0.94439 | 0.94439 | 0.94439
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.94164 | 0.94164 | 0.94164 | 0.94164 | 0.94164 | 0.94164
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.94104 | 0.94104 | 0.94104 | 0.94104 | 0.94104 | 0.94104
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289 | 0.94289
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.94275 | 0.94275 | 0.94275 | 0.94275 | 0.94275 | 0.94275
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.93847 | 0.93847 | 0.93847 | 0.93847 | 0.93847 | 0.93847
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.93781 | 0.9378 | 0.93781 | 0.93781 | 0.9378 | 0.93781
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719 | 0.93719
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.93548 | 0.93548 | 0.93548 | 0.93548 | 0.93548 | 0.93548
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.94225 | 0.94225 | 0.94225 | 0.94225 | 0.94225 | 0.94225
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.94218 | 0.94218 | 0.94218 | 0.94218 | 0.94218 | 0.94218
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.93338 | 0.93338 | 0.93338 | 0.93338 | 0.93338 | 0.93338
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.93216 | 0.93216 | 0.93216 | 0.93216 | 0.93216 | 0.93216
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164 | 0.93164
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.93105 | 0.93105 | 0.93105 | 0.93105 | 0.93105 | 0.93105
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.92994 | 0.92994 | 0.92994 | 0.92994 | 0.92994 | 0.92994
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936 | 0.92936
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.92858 | 0.92858 | 0.92858 | 0.92858 | 0.92858 | 0.92858
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9277 | 0.9277
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.92689 | 0.92689 | 0.92689 | 0.92689 | 0.92689 | 0.92689
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.94139 | 0.94139 | 0.94139 | 0.94139 | 0.94139 | 0.94139
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.94133 | 0.94133 | 0.94133 | 0.94133 | 0.94133 | 0.94133
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483 | 0.92483
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.92435 | 0.92435 | 0.92435 | 0.92435 | 0.92435 | 0.92435
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.94126 | 0.94126 | 0.94126 | 0.94126 | 0.94126 | 0.94126
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.92379 | 0.92379 | 0.92379 | 0.92379 | 0.92379 | 0.92379
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321 | 0.92321
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.92156 | 0.92156 | 0.92156 | 0.92156 | 0.92156 | 0.92156
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.92047 | 0.92047 | 0.92047 | 0.92047 | 0.92047 | 0.92047
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.91991 | 0.91991 | 0.91991 | 0.91991 | 0.91991 | 0.91991
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.91936 | 0.91936 | 0.91936 | 0.91936 | 0.91936 | 0.91936
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9188
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.94067 | 0.94067 | 0.94067 | 0.94067 | 0.94067 | 0.94067
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.91759 | 0.91759 | 0.91759 | 0.91759 | 0.91759 | 0.91759
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.91726 | 0.91725 | 0.91726 | 0.91726 | 0.91725 | 0.91726
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.91726 | 0.91725 | 0.91726 | 0.91726 | 0.91725 | 0.91726
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.94054 | 0.94054 | 0.94054 | 0.94054 | 0.94054 | 0.94054
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.91638 | 0.91638 | 0.91638 | 0.91638 | 0.91638 | 0.91638
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576 | 0.91576
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577 | 0.91577
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.91549 | 0.91548 | 0.91549 | 0.91549 | 0.91548 | 0.91549
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552 | 0.91552
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.91521 | 0.91521 | 0.91521 | 0.91521 | 0.91521 | 0.91521
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.91487 | 0.91487 | 0.91487 | 0.91487 | 0.91487 | 0.91487
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042 | 0.94042
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.91477 | 0.91477 | 0.91477 | 0.91477 | 0.91477 | 0.91477
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.94021 | 0.94021 | 0.94021 | 0.94021 | 0.94021 | 0.94021
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.91345 | 0.91344 | 0.91345 | 0.91345 | 0.91344 | 0.91345
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.91388 | 0.91388 | 0.91388 | 0.91388 | 0.91388 | 0.91388
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003 | 0.94003
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9131 | 0.9131
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.91356 | 0.91356 | 0.91356 | 0.91356 | 0.91356 | 0.91356
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.91275 | 0.91275 | 0.91275 | 0.91275 | 0.91275 | 0.91275
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93997 | 0.93997
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243 | 0.91243
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.91291 | 0.91291 | 0.91291 | 0.91291 | 0.91291 | 0.91291
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.91269 | 0.91269 | 0.91269 | 0.91269 | 0.91269 | 0.91269
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.91151 | 0.91151 | 0.91151 | 0.91151 | 0.91151 | 0.91151
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242 | 0.91242
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993 | 0.93993
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.91119 | 0.91119 | 0.91119 | 0.91119 | 0.91119 | 0.91119
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.91215 | 0.91215 | 0.91215 | 0.91215 | 0.91215 | 0.91215
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086 | 0.91086
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024 | 0.91024
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.93977 | 0.93977 | 0.93977 | 0.93977 | 0.93977 | 0.93977
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.90996 | 0.90996 | 0.90996 | 0.90996 | 0.90996 | 0.90996
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991 | 0.93991
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929 | 0.90929
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076 | 0.91076
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.9106 | 0.91059 | 0.9106 | 0.9106 | 0.91059 | 0.9106
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189 | 0.91189
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9397
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.90902 | 0.90902 | 0.90902 | 0.90902 | 0.90902 | 0.90902
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.90974 | 0.90973 | 0.90974 | 0.90974 | 0.90973 | 0.90974
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967 | 0.93967
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.90927 | 0.90927 | 0.90927 | 0.90927 | 0.90927 | 0.90927
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966 | 0.93966
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.90744 | 0.90743 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90743 | 0.90744
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91187 | 0.91188
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965 | 0.93965
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746 | 0.90746
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.90813 | 0.90813 | 0.90813 | 0.90813 | 0.90813 | 0.90813
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964 | 0.93964
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.90762 | 0.90762 | 0.90763 | 0.90762 | 0.90762 | 0.90762
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.90645 | 0.90645 | 0.90645 | 0.90645 | 0.90645 | 0.90645
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745 | 0.90745
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186 | 0.91186
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.90735 | 0.90735 | 0.90735 | 0.90735 | 0.90735 | 0.90735
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734 | 0.90734
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732 | 0.90732

## I_Base_60%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0.00010377 | 1.5259e-05 | 7.6294e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 133.26 | 133.261 | 133.261 | 133.261 | 133.261
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 3.2927e-10 | 9.3857e-10 | 1.0413e-09 | 1.8771e-09 | 1.8771e-09
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 132.87 | 132.871 | 132.871 | 132.871 | 132.871
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 5.8208e-11 | 8.7311e-11 | 8.2318e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 132.87 | 132.871 | 132.871 | 132.871 | 132.871
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 123.908 | 123.909 | 123.908 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 8.9627 | 8.9626 | 8.9627 | 8.9627 | 8.9627
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 8.9627 | 8.9625 | 8.9628 | 8.9628 | 8.9628
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 2.1828e-11 | 3e-11 | 7.276e-11 | 8.8516e-11 | 8.8516e-11
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 8.9627 | 8.9625 | 8.9627 | 8.9627 | 8.9627
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 8.9627 | 8.9625 | 8.9627 | 8.9627 | 8.9627
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 8.9626 | 8.9626 | 8.9627 | 8.9627 | 8.9627
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 7.7935 | 7.7935 | 7.7935 | 7.7935 | 7.7935
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.1691 | 1.169 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.1691 | 1.169 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.1691 | 1.169 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1692
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 123.908 | 123.909 | 123.909 | 123.909 | 123.909
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 6.5186e-05 | 9.187e-05 | 6.1035e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.1691 | 1.1689 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.1283e-05 | 8.1948e-05 | 8.188e-05 | 9.0935e-05 | 9.0935e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 6.5186e-05 | 4.3158e-05 | 9.1553e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 123.392 | 123.393 | 123.393 | 123.393 | 123.393
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.0987e-10 | 1.484e-10 | 1.4552e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 2.6031e-10 | 1.1642e-10 | 8.3948e-10 | 1.0413e-09 | 1.0413e-09
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.1691 | 1.1689 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.00023242 | 0.00013324 | 0.00012207 | 0.00023242 | 0.00023242
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 3.8677 | 3.8677 | 3.8677 | 3.8677 | 3.8677
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00014358 | 5.6885e-05 | 0.00017386 | 0.00036201 | 0.00036201
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 3.8677 | 3.8677 | 3.8677 | 3.8677 | 3.8677
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00014358 | 5.6885e-05 | 0.00017386 | 0.00036201 | 0.00036201
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 2.2888e-05 | 0.00012302 | 0.00014395 | 0.00024331 | 0.00024331
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.4902e-05 | 5.4032e-06 | 3.9179e-05 | 8.0894e-05 | 8.0894e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 2.2888e-05 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 119.524 | 119.525 | 119.525 | 119.525 | 119.525
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 6.1035e-05 | 2.2888e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 119.139 | 119.14 | 119.14 | 119.14 | 119.14
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 13.9284 | 13.9288 | 13.9287 | 13.9288 | 13.9288
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 7.1976e-05 | 4.5776e-05 | 6.1035e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 13.9285 | 13.9287 | 13.9287 | 13.9287 | 13.9287
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.0001297 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.9317e-06 | 6.7197e-05 | 3.1119e-05 | 6.7197e-05 | 6.7197e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 6.5186e-05 | 9.187e-05 | 6.2914e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 13.9285 | 13.9287 | 13.9287 | 13.9287 | 13.9287
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 10.086 | 10.0863 | 10.0863 | 10.0863 | 10.0863
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 10.086 | 10.0863 | 10.0864 | 10.0864 | 10.0864
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 105.211 | 105.212 | 105.212 | 105.212 | 105.212
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 105.211 | 105.212 | 105.211 | 105.212 | 105.212
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 4.3158e-05 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 104.702 | 104.703 | 104.703 | 104.703 | 104.703
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 104.195 | 104.196 | 104.196 | 104.196 | 104.196
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 104.195 | 104.196 | 104.196 | 104.196 | 104.196
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 104.195 | 104.197 | 104.196 | 104.197 | 104.197
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 100.403 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 100.403 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792 | 3.792
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 100.403 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 100.403 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 100.403 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 100.404 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 9.5737 | 9.574 | 9.574 | 9.574 | 9.574
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.12773 | 0.12782 | 0.12778 | 0.12782 | 0.12782
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 100.404 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.12791 | 0.12791 | 0.12791 | 0.12791 | 0.12791
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 100.404 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 100.404 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 100.403 | 100.405 | 100.404 | 100.405 | 100.405
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 99.9012 | 99.9023 | 99.9021 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 99.9012 | 99.9023 | 99.9021 | 99.9023 | 99.9023
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.00010377 | 9.1553e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.9012 | 99.9023 | 99.902 | 99.9023 | 99.9023
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.9013 | 99.9022 | 99.9019 | 99.9022 | 99.9022
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 99.9013 | 99.9022 | 99.902 | 99.9022 | 99.9022
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 99.9013 | 99.9022 | 99.902 | 99.9022 | 99.9022
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 56.0447 | 56.0451 | 56.045 | 56.0451 | 56.0451
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 6.8665e-05 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 43.8566 | 43.8571 | 43.8569 | 43.8571 | 43.8571
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 4.3158e-05 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 9.4459 | 9.4461 | 9.4462 | 9.4462 | 9.4462
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 9.4459 | 9.446 | 9.4461 | 9.4461 | 9.4461
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4848 | 43.4851 | 43.4851
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 5.5016e-05 | 4.8852e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 5.5016e-05 | 4.8852e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 9.4459 | 9.446 | 9.446 | 9.446 | 9.446
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 7.0562e-05 | 3.6991e-05 | 8.8414e-05 | 0.00018615 | 0.00018615
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 3.0518e-05 | 6.151e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 8.2318e-11 | 1.2e-10 | 1.1642e-10 | 2.7457e-10 | 2.7457e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 9.4459 | 9.446 | 9.446 | 9.446 | 9.446
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 9.4459 | 9.446 | 9.446 | 9.446 | 9.446
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 9.4459 | 9.446 | 9.446 | 9.446 | 9.446
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 9.4459 | 9.446 | 9.446 | 9.446 | 9.446
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 6.5733 | 6.5734 | 6.5734 | 6.5734 | 6.5734
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 6.8239e-05 | 3.8147e-05 | 4.5776e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 2.8726 | 2.8726 | 2.8726 | 2.8726 | 2.8726
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.00015561 | 7.5141e-05 | 7.6294e-05 | 0.00019074 | 0.00019074
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 4.6582 | 4.6583 | 4.6582 | 4.6583 | 4.6583
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 2.8726 | 2.8726 | 2.8726 | 2.8726 | 2.8726
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 56.0447 | 56.0452 | 56.045 | 56.0452 | 56.0452
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 4.6582 | 4.6583 | 4.6582 | 4.6583 | 4.6583
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 50.4845 | 50.485 | 50.4848 | 50.485 | 50.485
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 7.1976e-05 | 4.5776e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 50.4846 | 50.485 | 50.4847 | 50.485 | 50.485
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 4.6582 | 4.6583 | 4.6582 | 4.6583 | 4.6583
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 4.1477 | 4.1477 | 4.1477 | 4.1477 | 4.1477
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 50.4846 | 50.485 | 50.4847 | 50.485 | 50.485
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4847 | 43.4851 | 43.4851
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.4846 | 43.4851 | 43.4849 | 43.4851 | 43.4851
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 50.4846 | 50.485 | 50.4847 | 50.485 | 50.485
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 5.5579 | 5.5579 | 5.5579 | 5.5579 | 5.5579
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 50.4846 | 50.485 | 50.4847 | 50.485 | 50.485
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 37.9267 | 37.9272 | 37.9268 | 37.9272 | 37.9272
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 50.4846 | 50.485 | 50.4847 | 50.485 | 50.485
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 9.7704e-05 | 2.2888e-05 | 8.6317e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 37.9267 | 37.9272 | 37.9268 | 37.9272 | 37.9272
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 1.3016e-10 | 8.2318e-11 | 1.3016e-10 | 1.7462e-10 | 1.7462e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 37.0627 | 37.0628 | 37.0628 | 37.0628 | 37.0628
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 7.6294e-05 | 5.3406e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 50.4846 | 50.4851 | 50.4847 | 50.4851 | 50.4851
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 3.1457e-05 | 9.2816e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 0.864 | 0.86441 | 0.86403 | 0.86441 | 0.86441
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 50.4847 | 50.4851 | 50.4847 | 50.4851 | 50.4851
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 50.4847 | 50.4851 | 50.4847 | 50.4851 | 50.4851
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 37.0627 | 37.0629 | 37.0628 | 37.0629 | 37.0629
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346 | 0.49346
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 0.864 | 0.86441 | 0.86403 | 0.86441 | 0.86441
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.86408 | 0.86444 | 0.86414 | 0.86444 | 0.86444
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 49.3761 | 49.3765 | 49.3762 | 49.3765 | 49.3765
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8292
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.86413 | 0.86442 | 0.86401 | 0.86442 | 0.86442
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 49.3761 | 49.3765 | 49.3762 | 49.3765 | 49.3765
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8292
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5106
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 0.86413 | 0.86442 | 0.86401 | 0.86442 | 0.86442
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476 | 4.1476
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 49.3761 | 49.3765 | 49.3762 | 49.3765 | 49.3765
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 0.86413 | 0.86442 | 0.86401 | 0.86442 | 0.86442
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 43.839 | 43.8395 | 43.8392 | 43.8395 | 43.8395
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 8.3923e-05 | 3.1457e-05 | 7.6294e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8292
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 43.839 | 43.8395 | 43.8392 | 43.8395 | 43.8395
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 0.86413 | 0.86442 | 0.86401 | 0.86442 | 0.86442
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8292
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 32.7689 | 32.7695 | 32.7691 | 32.7695 | 32.7695
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 11.0701 | 11.07 | 11.0701 | 11.0701 | 11.0701
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 32.7689 | 32.7695 | 32.7691 | 32.7695 | 32.7695
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 0.86413 | 0.86442 | 0.86401 | 0.86442 | 0.86442
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.86409 | 0.86434 | 0.86402 | 0.86434 | 0.86434
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8291 | 35.8292 | 35.8292
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 11.0701 | 11.07 | 11.0701 | 11.0701 | 11.0701
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 32.7689 | 32.7695 | 32.7691 | 32.7695 | 32.7695
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 5.5352 | 5.5352 | 5.5352 | 5.5352 | 5.5352
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.37035 | 0.37061 | 0.37035 | 0.37061 | 0.37061
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 32.7689 | 32.7695 | 32.7691 | 32.7695 | 32.7695
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 5.5349 | 5.5348 | 5.5349 | 5.5349 | 5.5349
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 5.5349 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.37035 | 0.37061 | 0.37035 | 0.37061 | 0.37061
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 5.5349 | 5.5349 | 5.5349 | 5.5349 | 5.5349
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.3363 | 35.3364 | 35.3363 | 35.3364 | 35.3364
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.3363 | 35.3364 | 35.3363 | 35.3364 | 35.3364
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.37035 | 0.37061 | 0.37035 | 0.37061 | 0.37061
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.37036 | 0.37058 | 0.37025 | 0.37058 | 0.37058
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 32.7689 | 32.7695 | 32.7691 | 32.7695 | 32.7695
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 2.7707 | 2.7707 | 2.7707 | 2.7707 | 2.7707
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 2.8664e-10 | 2.0835e-10 | 1.4332e-10 | 5.4019e-10 | 5.4019e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 32.7689 | 32.7695 | 32.7691 | 32.7695 | 32.7695
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2761
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.76555 | 0.76565 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7657
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5657
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.37034 | 0.37046 | 0.37043 | 0.37046 | 0.37046
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 4.144e-05 | 0.00012124 | 3.7753e-05 | 0.00018319 | 0.00018319
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 3.0594e-10 | 1.1642e-10 | 1.3728e-10 | 5.043e-10 | 5.043e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 32.7689 | 32.7695 | 32.7691 | 32.7695 | 32.7695
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 4.144e-05 | 0.00012124 | 3.7753e-05 | 0.00018319 | 0.00018319
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 1.5259e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.76566 | 0.76565 | 0.76567 | 0.76567 | 0.76567
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 4.8852e-05 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 2.3509e-10 | 5.9999e-11 | 7.276e-11 | 4.3656e-10 | 4.3656e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5657
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 31.6631 | 31.6636 | 31.6632 | 31.6636 | 31.6636
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 1.6592e-10 | 4.3656e-11 | 1.5469e-10 | 2.8811e-10 | 2.8811e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.37034 | 0.37046 | 0.37043 | 0.37046 | 0.37046
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.37034 | 0.37042 | 0.37055 | 0.37055 | 0.37055
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 9.3178e-11 | 4.6017e-11 | 9.2034e-11 | 1.8917e-10 | 1.8917e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 0.76569 | 0.76568 | 0.76568 | 0.76569 | 0.76569
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 6.1035e-05 | 4.8852e-05 | 3.0518e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 31.6631 | 31.6636 | 31.6632 | 31.6636 | 31.6636
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 8.2318e-11 | 9.2034e-11 | 1.7462e-10 | 2.9964e-10 | 2.9964e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5657
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.848e-05 | 1.5318e-05 | 5.1884e-05 | 5.1884e-05 | 5.1884e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 6.8239e-05 | 9.187e-05 | 1.5259e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 5.8208e-11 | 1.1642e-10 | 2.4e-10 | 2.4695e-10 | 2.4695e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 31.6631 | 31.6636 | 31.6632 | 31.6636 | 31.6636
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 2.0987e-10 | 1.3016e-10 | 2.6832e-10 | 5.5221e-10 | 5.5221e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.37028 | 0.37052 | 0.37048 | 0.37052 | 0.37052
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5655 | 32.5657 | 32.5657
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 5.9999e-11 | 7.7345e-11 | 8.8516e-11 | 2.1498e-10 | 2.1498e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.4585 | 31.4587 | 31.4585 | 31.4587 | 31.4587
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.4584 | 31.4586 | 31.4585 | 31.4586 | 31.4586
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 8.2318e-11 | 1.7703e-10 | 6.5078e-11 | 2.9964e-10 | 2.9964e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 31.6631 | 31.6636 | 31.6632 | 31.6636 | 31.6636
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 5.5016e-05 | 4.5776e-05 | 6.1035e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046 | 0.51046
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 19.3185 | 19.3186 | 19.3185 | 19.3186 | 19.3186
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 12.3446 | 12.345 | 12.3446 | 12.345 | 12.345
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 27.7684 | 27.7686 | 27.7686 | 27.7686 | 27.7686
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.37028 | 0.37052 | 0.37048 | 0.37052 | 0.37052
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 19.3185 | 19.3186 | 19.3185 | 19.3186 | 19.3186
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 19.3186 | 19.3187 | 19.3186 | 19.3187 | 19.3187
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 7.8365e-11 | 3e-11 | 7.276e-11 | 1.5957e-10 | 1.5957e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 8.3501e-06 | 4.4248e-05 | 4.9199e-05 | 9.1159e-05 | 9.1159e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 8.2171e-05 | 9.437e-05 | 6.2914e-05 | 0.00014006 | 0.00014006
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 12.3446 | 12.345 | 12.3446 | 12.345 | 12.345
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1724 | 6.1726 | 6.1724 | 6.1726 | 6.1726
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1724 | 6.1726 | 6.1724 | 6.1726 | 6.1726
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 3.285 | 3.2851 | 3.285 | 3.2851 | 3.2851
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 27.7684 | 27.7686 | 27.7686 | 27.7686 | 27.7686
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 13.7952 | 13.7952 | 13.7951 | 13.7952 | 13.7952
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.37028 | 0.37052 | 0.37048 | 0.37052 | 0.37052
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.6297 | 15.63 | 15.6297 | 15.63 | 15.63
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 13.7952 | 13.7952 | 13.7951 | 13.7952 | 13.7952
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 3.285 | 3.2851 | 3.285 | 3.2851 | 3.2851
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.37028 | 0.37052 | 0.37048 | 0.37052 | 0.37052
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 13.7952 | 13.7952 | 13.7951 | 13.7952 | 13.7952
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 27.7684 | 27.7686 | 27.7686 | 27.7686 | 27.7686
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 6.151e-05 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 3.285 | 3.2851 | 3.285 | 3.2851 | 3.2851
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.37028 | 0.37052 | 0.37048 | 0.37052 | 0.37052
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 13.7952 | 13.7952 | 13.7951 | 13.7952 | 13.7952
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 11.0202 | 11.0204 | 11.0204 | 11.0204 | 11.0204
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 11.0202 | 11.0205 | 11.0203 | 11.0205 | 11.0205
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 3.285 | 3.2851 | 3.285 | 3.2851 | 3.2851
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 7.266e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031285 | 0.00031285
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0343 | 11.0344 | 11.0344
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0343 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 11.0202 | 11.0204 | 11.0203 | 11.0204 | 11.0204
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 3.285 | 3.2851 | 3.285 | 3.2851 | 3.2851
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 7.266e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031285 | 0.00031285
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 11.0202 | 11.0204 | 11.0203 | 11.0204 | 11.0204
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 3.285 | 3.2851 | 3.285 | 3.2851 | 3.2851
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482 | 16.7482
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 6.8239e-05 | 0 | 0 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 7.266e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031285 | 0.00031285
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 11.0202 | 11.0204 | 11.0203 | 11.0204 | 11.0204
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847 | 0.36847
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 3.285 | 3.2851 | 3.285 | 3.2851 | 3.2851
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 2.2888e-05 | 6.8665e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283 | 0.38283
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 16.3797 | 16.3797 | 16.3797 | 16.3797 | 16.3797
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 11.0202 | 11.0204 | 11.0203 | 11.0204 | 11.0204
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 7.2659e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031285 | 0.00031285
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 4.3899 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 4.3898 | 4.39 | 4.3899 | 4.39 | 4.39
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 15.6298 | 15.6299 | 15.6297 | 15.6299 | 15.6299
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 1.5259e-05 | 3.412e-05 | 0.00010681 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 12.8814 | 12.8815 | 12.8814 | 12.8815 | 12.8815
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 6.151e-05 | 9.1553e-05 | 3.0518e-05 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 9.9147 | 9.915 | 9.9148 | 9.915 | 9.915
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7903
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 4.3898 | 4.39 | 4.3899 | 4.39 | 4.39
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 9.9148 | 9.9149 | 9.915 | 9.915 | 9.915
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 7.266e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031285 | 0.00031285
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 3.4983 | 3.4982 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 5.5249 | 5.5249 | 5.5249 | 5.5249 | 5.5249
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 12.8814 | 12.8814 | 12.8814 | 12.8814 | 12.8814
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 9.9147 | 9.915 | 9.9148 | 9.915 | 9.915
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 9.9148 | 9.915 | 9.9148 | 9.915 | 9.915
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7903
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 7.2659e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031285 | 0.00031285
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.9147 | 9.915 | 9.9148 | 9.915 | 9.915
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.9148 | 9.9151 | 9.9148 | 9.9151 | 9.9151
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 12.8814 | 12.8814 | 12.8814 | 12.8814 | 12.8814
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 9.9148 | 9.915 | 9.9148 | 9.915 | 9.915
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 9.9148 | 9.915 | 9.9148 | 9.915 | 9.915
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7903
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 3.4983 | 3.4982 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 7.2659e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031284 | 0.00031284
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 5.8208e-11 | 1.4332e-10 | 2.9104e-11 | 2.5786e-10 | 2.5786e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7902 | 13.7903 | 13.7903
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7903 | 13.7904 | 13.7903 | 13.7904 | 13.7904
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 2.7584 | 2.7584 | 2.7584 | 2.7584 | 2.7584
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344 | 11.0344
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 7.2659e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031284 | 0.00031284
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 3.4983 | 3.4982 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 11.0319 | 11.0319 | 11.0318 | 11.0319 | 11.0319
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.00012583 | 3.0518e-05 | 0.00012207 | 0.00017263 | 0.00017263
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 7.2659e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031284 | 0.00031284
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 4.5776e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 3.4983 | 3.4982 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 3.4983 | 3.4982 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 7.2659e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031284 | 0.00031284
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5155 | 5.5156 | 5.5156
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156 | 5.5156
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168 | 5.5168
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 3.4983 | 3.4982 | 3.4983 | 3.4983 | 3.4983
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.00016434 | 6.151e-05 | 6.2914e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 7.266e-05 | 0.00027585 | 0.00021577 | 0.00031284 | 0.00031284
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.716e-05 | 0.00018782 | 4.4673e-05 | 0.00018782 | 0.00018782
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 3.13 | 3.1299 | 3.13 | 3.13 | 3.13
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.7159e-05 | 0.00018782 | 4.4673e-05 | 0.00018782 | 0.00018782
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.00010377 | 1.5259e-05 | 6.1035e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.00010377 | 1.5259e-05 | 6.1035e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 4.1159e-11 | 2.3283e-10 | 2.4e-10 | 5.0241e-10 | 5.0241e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 3.13 | 3.1299 | 3.13 | 3.13 | 3.13
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 2.9104e-11 | 3.2539e-11 | 8.2318e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 3.13 | 3.1299 | 3.13 | 3.13 | 3.13
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 3.13 | 3.1299 | 3.13 | 3.13 | 3.13
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 3.1457e-05 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 2.7617 | 2.7616 | 2.7617 | 2.7617 | 2.7617
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 2.7617 | 2.7616 | 2.7617 | 2.7617 | 2.7617
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.00011917 | 0.00010236 | 9.7704e-05 | 0.00020754 | 0.00020754
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 8.2172e-06 | 6.5816e-05 | 3.4918e-05 | 0.00010641 | 0.00010641
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.00018453 | 8.93e-05 | 6.1035e-05 | 0.00018453 | 0.00018453
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 4.6017e-10 | 1.3416e-10 | 8.2318e-11 | 5.2245e-10 | 5.2245e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 6.0771e-10 | 1.7703e-10 | 1.1732e-10 | 6.0771e-10 | 6.0771e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984 | 9.1984
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 3.6793 | 3.6793 | 3.6793 | 3.6793 | 3.6793
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 6.4621e-10 | 2.9249e-10 | 1.3016e-10 | 6.4621e-10 | 6.4621e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 7.3065e-05 | 8.9251e-05 | 0.00018694 | 0.00021092 | 0.00021092
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.0001622 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 0.0001622 | 0.0001622
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.5297e-10 | 1.7033e-10 | 2.4393e-10 | 5.5297e-10 | 5.5297e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 1.1642e-10 | 3.1346e-10 | 1.1642e-10 | 3.1346e-10 | 3.1346e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.1327e-05 | 7.544e-06 | 6.5593e-05 | 7.2991e-05 | 7.2991e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.0001242 | 6.8665e-05 | 1.5259e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616 | 2.7616
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 5.2468e-11 | 1.5673e-10 | 2.9104e-11 | 1.8233e-10 | 1.8233e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 5.8661e-11 | 8.0036e-11 | 8.7311e-11 | 2.0295e-10 | 2.0295e-10

## P_Base_60%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 2886.6 | 1339.1 | 3182.0824 | 0.90714
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 2883.8 | 1337.4 | 3178.827 | 0.90719
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 2879.6 | 1335 | 3174.0071 | 0.90724
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 2876.2 | 1333 | 3170.0813 | 0.9073
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 2872.7 | 1331 | 3166.0648 | 0.90734
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 2869.6 | 1329.2 | 3162.4953 | 0.90738
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 2866.9 | 1327.6 | 3159.3729 | 0.90743
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 2863.9 | 1325.9 | 3155.9363 | 0.90746
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 2861.1 | 1324.2 | 3152.6812 | 0.90751
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 2858.2 | 1322.5 | 3149.3354 | 0.90756
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 2855.9 | 1321.2 | 3146.7021 | 0.90759
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 2852.9 | 1319.5 | 3143.2656 | 0.90762
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 2850.6 | 1318.1 | 3140.5904 | 0.90766
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 2848.4 | 1316.8 | 3138.0479 | 0.9077
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 2843.3 | 1313.8 | 3132.1599 | 0.90778
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 2838 | 1310.7 | 3126.0484 | 0.90786
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 2833.7 | 1308.3 | 3121.1383 | 0.90791
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 2831.3 | 1306.8 | 3118.3306 | 0.90795
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 2827.4 | 1304.5 | 3113.8258 | 0.90801
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 2823.6 | 1302.4 | 3109.4956 | 0.90806
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 2819.5 | 1300 | 3104.7673 | 0.90812
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 2815.6 | 1297.6 | 3100.2208 | 0.90819
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 2812.3 | 1295.7 | 3096.4286 | 0.90824
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 2808.3 | 1293.4 | 3091.8332 | 0.9083
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 2804 | 1290.9 | 3086.8817 | 0.90836
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 2800.7 | 1289 | 3083.0896 | 0.90841
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 2797 | 1286.8 | 3078.8087 | 0.90847
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 2793.2 | 1284.6 | 3074.4371 | 0.90852
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 2789.8 | 1282.6 | 3070.5125 | 0.90858
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 2785.6 | 1280.2 | 3065.694 | 0.90864
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 2780.8 | 1277.4 | 3060.1633 | 0.90871
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 2776.6 | 1274.9 | 3055.3032 | 0.90878
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 2772 | 1272.2 | 3049.9962 | 0.90885
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -2766.8 | -1269.2 | 3044.0189 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -2758.2 | -1265.2 | 3034.5343 | 0.90894
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -2756.8 | -1264.4 | 3032.9282 | 0.90896
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 2570.5 | 1179.9 | 2828.3625 | 0.90883
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -186.3 | -84.6 | 204.609 | 0.91052
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -186.3 | -84.6 | 204.609 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -2568.1 | -1178.4 | 2825.5556 | 0.90888
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 186.3 | 84.6 | 204.609 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -2566.5 | -1177.5 | 2823.726 | 0.90891
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -2565.1 | -1176.7 | 2822.1199 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 186.3 | 84.5 | 204.5677 | 0.9107
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -186.3 | -84.5 | 204.5677 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -2563.4 | -1175.7 | 2820.1578 | 0.90896
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 162 | 73.5 | 177.8939 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -2561.6 | -1174.7 | 2818.1048 | 0.90898
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -2559.8 | -1173.6 | 2816.0101 | 0.90902
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -2558 | -1172.6 | 2813.9571 | 0.90904
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -2556.3 | -1171.6 | 2811.9951 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -2554.5 | -1170.5 | 2809.9004 | 0.90911
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -2542.9 | -1165.1 | 2797.1054 | 0.90912
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 2463.1 | 1128.9 | 2709.4791 | 0.90907
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -2462.3 | -1128.4 | 2708.5435 | 0.90909
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 79.8 | 36.2 | 87.6269 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -2460.7 | -1127.5 | 2706.714 | 0.90911
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 79.8 | 36.2 | 87.6269 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -2459.1 | -1126.6 | 2704.8845 | 0.90913
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -2457.7 | -1125.7 | 2703.2369 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -2456.2 | -1124.9 | 2701.54 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -2454.6 | -1124 | 2699.7106 | 0.90921
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -2453.2 | -1123.1 | 2698.063 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -2451.8 | -1122.3 | 2696.457 | 0.90927
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -2442.1 | -1117.7 | 2685.7226 | 0.90929
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -2154.6 | -986.9 | 2369.8677 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 285.9 | 129.8 | 313.9854 | 0.91055
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -2153 | -986 | 2368.0382 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 285.9 | 129.8 | 313.9854 | 0.91055
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -2151.7 | -985.2 | 2366.5232 | 0.90922
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 285.8 | 129.8 | 313.8944 | 0.9105
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 206.9 | 94 | 227.2523 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -2150.3 | -984.4 | 2364.9172 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 78.8 | 35.8 | 86.551 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 206.9 | 94 | 227.2523 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -2148.9 | -983.6 | 2363.3113 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 78.8 | 35.8 | 86.551 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -2147.4 | -982.7 | 2361.5728 | 0.90931
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -2146.1 | -982 | 2360.0994 | 0.90933
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -2144.6 | -981.1 | 2358.3609 | 0.90936
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -2143.3 | -980.3 | 2356.846 | 0.90939
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -2143.3 | -980.3 | 2356.846 | 0.90939
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -2131.6 | -974.8 | 2343.9184 | 0.90942
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -2130.3 | -974.1 | 2342.4451 | 0.90943
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -2129.2 | -973.4 | 2341.1536 | 0.90947
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -2128.1 | -972.8 | 2339.9037 | 0.90948
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 196.3 | 89.2 | 215.6162 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -2126.9 | -972.1 | 2338.5213 | 0.90951
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 196.3 | 89.2 | 215.6162 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -2125.7 | -971.4 | 2337.1389 | 0.90953
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 196.3 | 89.2 | 215.6162 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -2124.6 | -970.8 | 2335.8891 | 0.90955
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -2123.5 | -970.1 | 2334.5977 | 0.90958
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -2123.5 | -970.1 | 2334.5977 | 0.90958
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 196.3 | 89.1 | 215.5748 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -2111.7 | -964.6 | 2321.5792 | 0.9096
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 196.3 | 89.1 | 215.5748 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -2110.6 | -963.9 | 2320.2878 | 0.90963
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -2110.6 | -963.9 | 2320.2878 | 0.90963
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 196.3 | 89.1 | 215.5748 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2032.4 | -928.3 | 2234.3658 | 0.90961
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 76.9 | 34.9 | 84.4489 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 196.3 | 89.1 | 215.5748 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2031.3 | -927.6 | 2233.0744 | 0.90964
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 76.9 | 34.9 | 84.4489 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2030.1 | -927 | 2231.7336 | 0.90965
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 196.2 | 89.1 | 215.4838 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2028.9 | -926.2 | 2230.3098 | 0.90969
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2028.9 | -926.3 | 2230.3513 | 0.90968
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 196.2 | 89.1 | 215.4838 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2027.3 | -925.3 | 2228.4805 | 0.90972
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 196.2 | 89.1 | 215.4838 | 0.91051
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2025.5 | -924.2 | 2226.3863 | 0.90977
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2023.8 | -923.3 | 2224.4661 | 0.90979
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2022 | -922.2 | 2222.3719 | 0.90984
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2022 | -922.2 | 2222.3719 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 193.5 | 87.9 | 212.5292 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -2010.5 | -916.8 | 2209.668 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -193.5 | -87.9 | 212.5292 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -2009.4 | -916.2 | 2208.4182 | 0.90988
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 193.5 | 87.9 | 212.5292 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -2008.4 | -915.6 | 2207.2594 | 0.90991
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -193.5 | -87.9 | 212.5292 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -2007.2 | -914.9 | 2205.8771 | 0.90993
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 193.5 | 87.9 | 212.5292 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -2006 | -914.2 | 2204.4949 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 193.5 | 87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 2006 | 914.2 | 2204.4949 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -193.5 | -87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -2003.7 | -912.9 | 2201.8629 | 0.91
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -2002.6 | -912.2 | 2200.5717 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 193.5 | 87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -2001.5 | -911.5 | 2199.2805 | 0.91007
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 193.5 | 87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -2000.3 | -910.9 | 2197.9397 | 0.91008
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 193.4 | 87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -1999.2 | -910.2 | 2196.6485 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 193.4 | 87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -1998.1 | -909.6 | 2195.3988 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -1996.9 | -908.9 | 2194.0166 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 193.4 | 87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -193.4 | -87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -1995 | -907.7 | 2191.7902 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 1995 | 907.7 | 2191.7902 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -193.4 | -87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 1994.4 | 907.4 | 2191.1198 | 0.91022
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -1993.7 | -907 | 2190.317 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -193.4 | -87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -1991.9 | -905.9 | 2188.2231 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 1991.9 | 905.9 | 2188.2231 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -193.4 | -87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1117 | 508 | 1227.0913 | 0.91028
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 874.1 | 397.5 | 960.238 | 0.9103
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 193.4 | 87.8 | 212.3968 | 0.91056
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 193.3 | 87.8 | 212.3057 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1116.4 | -507.6 | 1226.3795 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 866.5 | 394 | 951.8709 | 0.91031
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1116.4 | 507.6 | 1226.3795 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -193.3 | -87.7 | 212.2644 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -866 | -393.8 | 951.333 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1116.1 | 507.5 | 1226.065 | 0.91031
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -193.3 | -87.7 | 212.2644 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1115.3 | -507 | 1225.1298 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -865.6 | -393.5 | 950.8447 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -193.3 | -87.7 | 212.2644 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1114.8 | -506.7 | 1224.5505 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -193.3 | -87.7 | 212.2644 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -865.2 | -393.3 | 950.3978 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1114.4 | -506.5 | 1224.1036 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -193.3 | -87.7 | 212.2644 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1114 | -506.3 | 1223.6567 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -864.8 | -393 | 949.9095 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -134.5 | -61 | 147.6863 | 0.91071
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 58.8 | 26.7 | 64.5781 | 0.91053
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1113.6 | -506 | 1223.1684 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -95.3 | -43.3 | 104.6756 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -864.5 | -392.8 | 949.5536 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 58.8 | 26.7 | 64.5781 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1113.2 | -505.8 | 1222.7215 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -95.3 | -43.3 | 104.6756 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -864.2 | -392.7 | 949.2391 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -1002.4 | -455.5 | 1101.0386 | 0.91041
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 1002.4 | 455.5 | 1101.0386 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -95.3 | -43.3 | 104.6756 | 0.91043
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 84.9 | 38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -863.9 | -392.5 | 948.8833 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -863.7 | -392.4 | 948.6598 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -1001.8 | -455.1 | 1100.3269 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 863.7 | 392.4 | 948.6598 | 0.91044
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -863.4 | -392.2 | 948.304 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -1001.4 | -454.9 | 1099.88 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 110.4 | 50.1 | 121.236 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -1001.1 | -454.7 | 1099.5241 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -752.8 | -342 | 826.8445 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -1000.8 | -454.5 | 1099.1683 | 0.91051
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 752.8 | 342 | 826.8445 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 735.5 | 334.1 | 807.8261 | 0.91047
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -1000.5 | -454.3 | 1098.8124 | 0.91053
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -1000.1 | -454.1 | 1098.3655 | 0.91053
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -1000.1 | -454.1 | 1098.3655 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -735.2 | -333.9 | 807.4703 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 9.8 | 4.4 | 10.7424 | 0.91227
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -977.9 | -444 | 1073.976 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 710.7 | 322.8 | 780.5731 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 17.2 | 7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -977.6 | -443.8 | 1073.6201 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 710.5 | 322.7 | 780.3496 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -84.8 | -38.5 | 93.1305 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -977.3 | -443.7 | 1073.3056 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -867.6 | -393.9 | 952.831 | 0.91055
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 710.3 | 322.6 | 780.1262 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -867.5 | -393.8 | 952.6986 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 710.2 | 322.5 | 779.9938 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -648.3 | -294.4 | 712.0142 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -109.6 | -49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -219.1 | -99.4 | 240.5934 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -648.3 | -294.3 | 711.9729 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 710 | 322.5 | 779.8117 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 219.1 | 99.4 | 240.5934 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -648.2 | -294.3 | 711.8818 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 109.5 | 49.7 | 120.2512 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 648.2 | 294.3 | 711.8818 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -109.5 | -49.7 | 120.2512 | 0.91059
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -109.5 | -49.7 | 120.2512 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 109.5 | 49.7 | 120.2512 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 700.1 | 317.9 | 768.8956 | 0.91053
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -699.8 | -317.8 | 768.5811 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -648 | -294.1 | 711.617 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -54.9 | -24.9 | 60.2828 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -647.9 | -294.1 | 711.526 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 15.7 | 7.1 | 17.2308 | 0.91116
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 644.9 | 292.9 | 708.2983 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -647.7 | -294 | 711.3025 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 15.7 | 7.1 | 17.2308 | 0.91116
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 644.8 | 292.8 | 708.1659 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -625.8 | -284 | 687.2275 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -15.7 | -7.1 | 17.2308 | 0.91116
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -625.7 | -284 | 687.1364 | 0.91059
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 644.6 | 292.7 | 707.9424 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -625.6 | -283.9 | 687.0041 | 0.91062
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -644.3 | -292.5 | 707.5866 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 622.4 | 282.6 | 683.5529 | 0.91054
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -622.4 | -282.6 | 683.5529 | 0.91054
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -625.5 | -283.8 | 686.8717 | 0.91065
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -381.6 | -173.2 | 419.0666 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -243.8 | -110.7 | 267.7554 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 549.4 | 249.4 | 603.3579 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -381.5 | -173.1 | 418.9342 | 0.91064
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -381.5 | -173.1 | 418.9342 | 0.91064
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -243.8 | -110.6 | 267.714 | 0.91067
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.9 | -55.3 | 133.857 | 0.91067
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.9 | -55.3 | 133.857 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 549.3 | 249.3 | 603.2255 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 272.4 | 123.6 | 299.1299 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 7.4 | 3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 308.7 | 140.1 | 339.004 | 0.91061
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -308.7 | -140.1 | 339.004 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -272.4 | -123.6 | 299.1299 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 7.4 | 3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 308.7 | 140.1 | 339.004 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -272.4 | -123.6 | 299.1299 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 549.1 | 249.3 | 603.0434 | 0.91055
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 308.6 | 140.1 | 338.9129 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -272.4 | -123.6 | 299.1299 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 217.8 | 98.9 | 239.2029 | 0.91052
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -217.8 | -98.9 | 239.2029 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 308.6 | 140 | 338.8716 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 331.1 | 150.3 | 363.617 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -217.8 | -98.9 | 239.2029 | 0.91052
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -217.8 | -98.9 | 239.2029 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 217.8 | 98.9 | 239.2029 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -217.8 | -98.8 | 239.1616 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 308.6 | 140 | 338.8716 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -331 | -150.2 | 363.4846 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 217.8 | 98.9 | 239.2029 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -217.8 | -98.8 | 239.1616 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 308.5 | 140 | 338.7805 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 331 | 150.2 | 363.4846 | 0.91063
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 217.8 | 98.9 | 239.2029 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -217.8 | -98.8 | 239.1616 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 308.5 | 140 | 338.7805 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 323.7 | 146.9 | 355.4733 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 217.8 | 98.8 | 239.1616 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 86.7 | 39.4 | 95.2326 | 0.9104
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -86.7 | -39.4 | 95.2326 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -217.8 | -98.8 | 239.1616 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 308.5 | 140 | 338.7805 | 0.91062
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 254.5 | 115.5 | 279.4826 | 0.91061
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 272.1 | 123.5 | 298.8154 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 86.7 | 39.4 | 95.2326 | 0.9104
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -195.9 | -88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -217.8 | -98.8 | 239.1616 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 69.1 | 31.4 | 75.8997 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 109.1 | 49.5 | 119.8043 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 254.5 | 115.5 | 279.4826 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -217.7 | -98.8 | 239.0706 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -272.1 | -123.5 | 298.8154 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -195.9 | -88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 254.5 | 115.5 | 279.4826 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 272.1 | 123.5 | 298.8154 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -217.7 | -98.8 | 239.0706 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 69.1 | 31.4 | 75.8997 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 181.7 | 82.5 | 199.5523 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 272.1 | 123.4 | 298.7741 | 0.91072
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -272.1 | -123.4 | 298.7741 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -217.7 | -98.8 | 239.0706 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 181.7 | 82.5 | 199.5523 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 69.1 | 31.4 | 75.8997 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 217.6 | 98.7 | 238.9382 | 0.9107
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -108.8 | -49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 181.7 | 82.4 | 199.511 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 69.1 | 31.4 | 75.8997 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -108.8 | -49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 181.7 | 82.4 | 199.511 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 69.1 | 31.4 | 75.8997 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -108.8 | -49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -108.8 | -49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 69.1 | 31.4 | 75.8997 | 0.91041
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 61.8 | 28.1 | 67.8885 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 61.8 | 28.1 | 67.8885 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 61.8 | 28.1 | 67.8885 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 61.8 | 28.1 | 67.8885 | 0.91032
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 54.5 | 24.8 | 59.8773 | 0.91019
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 54.5 | 24.8 | 59.8773 | 0.91019
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 181.6 | 82.4 | 199.42 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 181.5 | 82.4 | 199.3289 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 72.6 | 32.9 | 79.7068 | 0.91084
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -54.5 | -24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_80%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99544 | 0.99544 | 0.99544 | 0.99544 | 0.99544 | 0.99544
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079 | 0.99079
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.98955 | 0.98955 | 0.98955 | 0.98955 | 0.98955 | 0.98955
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815 | 0.98815
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98682 | 0.98682 | 0.98682 | 0.98682 | 0.98682 | 0.98682
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98548 | 0.98548 | 0.98548 | 0.98548 | 0.98548 | 0.98548
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442 | 0.98442
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.98304 | 0.98304 | 0.98304 | 0.98304 | 0.98304 | 0.98304
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.98197 | 0.98197 | 0.98197 | 0.98197 | 0.98197 | 0.98197
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092 | 0.98092
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853 | 0.97853
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608 | 0.97608
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9694
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.96749 | 0.96749 | 0.96749 | 0.96749 | 0.96749 | 0.96749
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.96564 | 0.96564 | 0.96564 | 0.96564 | 0.96564 | 0.96564
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.96411 | 0.96411 | 0.96411 | 0.96411 | 0.96411 | 0.96411
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226 | 0.96226
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.96025 | 0.96025 | 0.96025 | 0.96025 | 0.96025 | 0.96025
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.95871 | 0.95871 | 0.95871 | 0.95871 | 0.95871 | 0.95871
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.95702 | 0.95702 | 0.95702 | 0.95702 | 0.95702 | 0.95702
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.95171 | 0.95171 | 0.95171 | 0.95171 | 0.95171 | 0.95171
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.94948 | 0.94948 | 0.94948 | 0.94948 | 0.94948 | 0.94948
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294 | 0.94294
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207 | 0.94207
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9427
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.94184 | 0.94184 | 0.94184 | 0.94184 | 0.94184 | 0.94184
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.94183 | 0.94183 | 0.94183 | 0.94183 | 0.94183 | 0.94183
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407 | 0.93407
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336 | 0.9336
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181 | 0.94181
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.93357 | 0.93357 | 0.93357 | 0.93357 | 0.93357 | 0.93357
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.93236 | 0.93236 | 0.93236 | 0.93236 | 0.93236 | 0.93236
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9308
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.92922 | 0.92922 | 0.92922 | 0.92922 | 0.92922 | 0.92922
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.92847 | 0.92847 | 0.92847 | 0.92847 | 0.92847 | 0.92847
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775 | 0.92775
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.92682 | 0.92682 | 0.92682 | 0.92682 | 0.92682 | 0.92682
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.92587 | 0.92587 | 0.92587 | 0.92587 | 0.92587 | 0.92587
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666 | 0.92666
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.92494 | 0.92494 | 0.92494 | 0.92494 | 0.92494 | 0.92494
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654 | 0.92654
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641 | 0.92641
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.92639 | 0.92639 | 0.92639 | 0.92639 | 0.92639 | 0.92639
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.92632 | 0.92632 | 0.92632 | 0.92632 | 0.92632 | 0.92632
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.92636 | 0.92636 | 0.92636 | 0.92636 | 0.92636 | 0.92636
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.92623 | 0.92623 | 0.92623 | 0.92623 | 0.92623 | 0.92623
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.92167 | 0.92167 | 0.92167 | 0.92167 | 0.92167 | 0.92167
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.92615 | 0.92615 | 0.92615 | 0.92615 | 0.92615 | 0.92615
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605 | 0.92605
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923 | 0.91923
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.92597 | 0.92597 | 0.92597 | 0.92597 | 0.92597 | 0.92597
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.92588 | 0.92588 | 0.92588 | 0.92588 | 0.92588 | 0.92588
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.91771 | 0.91771 | 0.91771 | 0.91771 | 0.91771 | 0.91771
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.92579 | 0.92579 | 0.92579 | 0.92579 | 0.92579 | 0.92579
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.91705 | 0.91705 | 0.91705 | 0.91705 | 0.91705 | 0.91705
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.91641 | 0.91641 | 0.91641 | 0.91641 | 0.91641 | 0.91641
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.92571 | 0.92571 | 0.92571 | 0.92571 | 0.92571 | 0.92571
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.91569 | 0.91569 | 0.91569 | 0.91569 | 0.91569 | 0.91569
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.915 | 0.915 | 0.915 | 0.915 | 0.915 | 0.915
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.92554 | 0.92554 | 0.92554 | 0.92554 | 0.92554 | 0.92554
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434 | 0.91434
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369 | 0.91369
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.92545 | 0.92545 | 0.92545 | 0.92545 | 0.92545 | 0.92545
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537 | 0.92537
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.91212 | 0.91211 | 0.91212 | 0.91212 | 0.91211 | 0.91212
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.91212 | 0.91211 | 0.91212 | 0.91212 | 0.91211 | 0.91212
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.92528 | 0.92528 | 0.92528 | 0.92528 | 0.92528 | 0.92528
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9252 | 0.9252
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993 | 0.90993
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.92511 | 0.92511 | 0.92511 | 0.92511 | 0.92511 | 0.92511
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502 | 0.92502
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.9082 | 0.9082 | 0.9082 | 0.9082 | 0.9082 | 0.9082
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493 | 0.92493
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.92476 | 0.92476 | 0.92476 | 0.92476 | 0.92476 | 0.92476
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.92468 | 0.92468 | 0.92468 | 0.92468 | 0.92468 | 0.92468
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.92459 | 0.92459 | 0.92459 | 0.92459 | 0.92459 | 0.92459
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.92451 | 0.92451 | 0.92451 | 0.92451 | 0.92451 | 0.92451
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.92443 | 0.92443 | 0.92443 | 0.92443 | 0.92443 | 0.92443
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.90205 | 0.90205 | 0.90205 | 0.90205 | 0.90205 | 0.90205
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.92434 | 0.92434 | 0.92434 | 0.92434 | 0.92434 | 0.92434
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.92425 | 0.92425 | 0.92425 | 0.92425 | 0.92425 | 0.92425
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417 | 0.92417
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8999
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8992
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.92409 | 0.92409 | 0.92409 | 0.92409 | 0.92409 | 0.92409
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924 | 0.924
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.89779 | 0.89779 | 0.89779 | 0.89779 | 0.89779 | 0.89779
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.92391 | 0.92391 | 0.92391 | 0.92391 | 0.92391 | 0.92391
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.89708 | 0.89708 | 0.89708 | 0.89708 | 0.89708 | 0.89708
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.92383 | 0.92383 | 0.92383 | 0.92383 | 0.92383 | 0.92383
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.89566 | 0.89566 | 0.89566 | 0.89566 | 0.89566 | 0.89566
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.92375 | 0.92375 | 0.92375 | 0.92375 | 0.92375 | 0.92375
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.92366 | 0.92366 | 0.92366 | 0.92366 | 0.92366 | 0.92366
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.89446 | 0.89446 | 0.89446 | 0.89446 | 0.89446 | 0.89446
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8941 | 0.8941
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367 | 0.89367
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.89255 | 0.89255 | 0.89255 | 0.89255 | 0.89255 | 0.89255
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.89207 | 0.89207 | 0.89207 | 0.89207 | 0.89207 | 0.89207
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.92341 | 0.92341 | 0.92341 | 0.92341 | 0.92341 | 0.92341
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175 | 0.89175
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177 | 0.89177
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.89141 | 0.89141 | 0.89141 | 0.89141 | 0.89141 | 0.89141
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.89146 | 0.89145 | 0.89146 | 0.89146 | 0.89145 | 0.89146
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.89146 | 0.89145 | 0.89146 | 0.89146 | 0.89145 | 0.89146
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.89106 | 0.89106 | 0.89106 | 0.89106 | 0.89106 | 0.89106
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.92323 | 0.92323 | 0.92323 | 0.92323 | 0.92323 | 0.92323
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.89062 | 0.89062 | 0.89062 | 0.89062 | 0.89062 | 0.89062
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333 | 0.92333
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.89016 | 0.89016 | 0.89016 | 0.89016 | 0.89016 | 0.89016
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.89049 | 0.89049 | 0.89049 | 0.89049 | 0.89049 | 0.89049
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.88969 | 0.88969 | 0.88969 | 0.88969 | 0.88969 | 0.88969
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.88994 | 0.88994 | 0.88994 | 0.88994 | 0.88994 | 0.88994
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.88925 | 0.88925 | 0.88925 | 0.88925 | 0.88925 | 0.88925
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.92289 | 0.92289 | 0.92289 | 0.92289 | 0.92289 | 0.92289
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.88879 | 0.88879 | 0.88879 | 0.88879 | 0.88879 | 0.88879
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.88934 | 0.88934 | 0.88934 | 0.88934 | 0.88934 | 0.88934
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283 | 0.92283
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287 | 0.92287
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.88835 | 0.88835 | 0.88835 | 0.88835 | 0.88835 | 0.88835
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.92279 | 0.92279 | 0.92279 | 0.92279 | 0.92279 | 0.92279
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.88893 | 0.88893 | 0.88893 | 0.88893 | 0.88893 | 0.88893
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.92284 | 0.92284 | 0.92284 | 0.92284 | 0.92284 | 0.92284
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8879
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.92275 | 0.92275 | 0.92275 | 0.92275 | 0.92275 | 0.92275
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.88853 | 0.88853 | 0.88853 | 0.88853 | 0.88853 | 0.88853
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.8875 | 0.88749 | 0.8875 | 0.8875 | 0.88749 | 0.8875
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.8875 | 0.88749 | 0.8875 | 0.8875 | 0.88749 | 0.8875
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.88711 | 0.88711 | 0.88711 | 0.88711 | 0.88711 | 0.88711
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.88811 | 0.88811 | 0.88811 | 0.88811 | 0.88811 | 0.88811
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227 | 0.9227
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.88783 | 0.88783 | 0.88783 | 0.88783 | 0.88783 | 0.88783
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.88671 | 0.88671 | 0.88671 | 0.88671 | 0.88671 | 0.88671
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748 | 0.88748
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.88632 | 0.88632 | 0.88632 | 0.88632 | 0.88632 | 0.88632
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.88748 | 0.88747 | 0.88747 | 0.88747 | 0.88747 | 0.88747
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859 | 0.8859
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269 | 0.92269
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.92259 | 0.92259 | 0.92259 | 0.92259 | 0.92259 | 0.92259
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.88684 | 0.88684 | 0.88684 | 0.88684 | 0.88684 | 0.88684
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548 | 0.88548
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.92256 | 0.92256 | 0.92256 | 0.92256 | 0.92256 | 0.92256
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656 | 0.88656
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851 | 0.8851
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.88683 | 0.88683 | 0.88683 | 0.88683 | 0.88683 | 0.88683
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268 | 0.92268
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625 | 0.88625
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682 | 0.88682
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9225
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.88432 | 0.88432 | 0.88432 | 0.88432 | 0.88432 | 0.88432
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.88396 | 0.88396 | 0.88396 | 0.88396 | 0.88396 | 0.88396
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267 | 0.92267
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681 | 0.88681
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.92242 | 0.92242 | 0.92242 | 0.92242 | 0.92242 | 0.92242
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.88359 | 0.88359 | 0.88359 | 0.88359 | 0.88359 | 0.88359
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346 | 0.88346
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.88535 | 0.88535 | 0.88535 | 0.88535 | 0.88535 | 0.88535
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.92241 | 0.92241 | 0.92241 | 0.92241 | 0.92241 | 0.92241
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868 | 0.8868
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.88514 | 0.88514 | 0.88514 | 0.88514 | 0.88514 | 0.88514
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.88316 | 0.88316 | 0.88316 | 0.88316 | 0.88316 | 0.88316
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.88353 | 0.88353 | 0.88353 | 0.88353 | 0.88353 | 0.88353
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.88326 | 0.88326 | 0.88326 | 0.88326 | 0.88326 | 0.88326
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9224 | 0.9224
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.88486 | 0.88486 | 0.88486 | 0.88486 | 0.88486 | 0.88486
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.92239 | 0.92239 | 0.92239 | 0.92239 | 0.92239 | 0.92239
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8827 | 0.8827
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.88312 | 0.88312 | 0.88312 | 0.88312 | 0.88312 | 0.88312
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.88435 | 0.88435 | 0.88435 | 0.88435 | 0.88435 | 0.88435
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.88227 | 0.88227 | 0.88227 | 0.88227 | 0.88227 | 0.88227
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237 | 0.92237
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.88404 | 0.88404 | 0.88404 | 0.88404 | 0.88404 | 0.88404
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837 | 0.8837
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.88185 | 0.88185 | 0.88185 | 0.88185 | 0.88185 | 0.88185
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236 | 0.92236
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.88163 | 0.88163 | 0.88163 | 0.88163 | 0.88163 | 0.88163
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679 | 0.88679
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315 | 0.88315
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314 | 0.88314
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235 | 0.92235
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677 | 0.88677
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678 | 0.88678
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097 | 0.88097 | 0.88096 | 0.88097
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.88104 | 0.88104 | 0.88104 | 0.88104 | 0.88104 | 0.88104
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8825 | 0.8825
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.88087 | 0.88087 | 0.88087 | 0.88087 | 0.88087 | 0.88087
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234 | 0.92234
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809 | 0.8809
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.88078 | 0.88078 | 0.88078 | 0.88078 | 0.88078 | 0.88078
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107 | 0.88107
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.88079 | 0.88079 | 0.88079 | 0.88079 | 0.88079 | 0.88079
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.88069 | 0.88069 | 0.88069 | 0.88069 | 0.88069 | 0.88069
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212 | 0.88212
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109 | 0.88109
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.88068 | 0.88068 | 0.88068 | 0.88068 | 0.88068 | 0.88068
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206 | 0.88206
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112 | 0.88112
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.88057 | 0.88057 | 0.88057 | 0.88057 | 0.88057 | 0.88057
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.88191 | 0.88191 | 0.88191 | 0.88191 | 0.88191 | 0.88191
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053 | 0.88053
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.88197 | 0.88197 | 0.88197 | 0.88197 | 0.88197 | 0.88197
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233 | 0.92233
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.88115 | 0.88114 | 0.88115 | 0.88115 | 0.88114 | 0.88115
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.88043 | 0.88043 | 0.88043 | 0.88043 | 0.88043 | 0.88043
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.88177 | 0.88177 | 0.88177 | 0.88177 | 0.88177 | 0.88177
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.88038 | 0.88038 | 0.88038 | 0.88038 | 0.88038 | 0.88038
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.88032 | 0.88032 | 0.88032 | 0.88032 | 0.88032 | 0.88032
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.88176 | 0.88176 | 0.88176 | 0.88176 | 0.88176 | 0.88176
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812 | 0.8812
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232 | 0.92232
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.88147 | 0.88147 | 0.88147 | 0.88147 | 0.88147 | 0.88147
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.88168 | 0.88168 | 0.88168 | 0.88168 | 0.88168 | 0.88168
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123 | 0.88123
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137 | 0.88137
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.88161 | 0.88161 | 0.88161 | 0.88161 | 0.88161 | 0.88161
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.87999 | 0.87999 | 0.87999 | 0.87999 | 0.87999 | 0.87999
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126 | 0.88126
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142 | 0.88142
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.88125 | 0.88125 | 0.88125 | 0.88125 | 0.88125 | 0.88125
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.88153 | 0.88152 | 0.88153 | 0.88153 | 0.88152 | 0.88153
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.88134 | 0.88134 | 0.88134 | 0.88134 | 0.88134 | 0.88134
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.88141 | 0.88141 | 0.88141 | 0.88141 | 0.88141 | 0.88141
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.88138 | 0.88138 | 0.88138 | 0.88138 | 0.88138 | 0.88138
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8811
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146 | 0.88146
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969 | 0.87969
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.87987 | 0.87986 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87986 | 0.87987
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.88133 | 0.88133 | 0.88133 | 0.88133 | 0.88133 | 0.88133
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.87982 | 0.87982 | 0.87982 | 0.87982 | 0.87982 | 0.87982
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955 | 0.87955
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8813
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.87976 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127 | 0.88127
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8795
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124 | 0.88124
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.88074 | 0.88074 | 0.88074 | 0.88074 | 0.88074 | 0.88074
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.88122 | 0.88121 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88121 | 0.88122
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.88066 | 0.88066 | 0.88066 | 0.88066 | 0.88066 | 0.88066
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.88116 | 0.88116 | 0.88116 | 0.88116 | 0.88116 | 0.88116
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113 | 0.88113
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.88042 | 0.88042 | 0.88042 | 0.88042 | 0.88042 | 0.88042
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.88111 | 0.88111 | 0.88111 | 0.88111 | 0.88111 | 0.88111
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.88034 | 0.88033 | 0.88034 | 0.88034 | 0.88033 | 0.88034
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.88106 | 0.88106 | 0.88106 | 0.88106 | 0.88106 | 0.88106
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.88018 | 0.88018 | 0.88018 | 0.88018 | 0.88018 | 0.88018
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.88013 | 0.88013 | 0.88013 | 0.88013 | 0.88013 | 0.88013
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.88101 | 0.88101 | 0.88101 | 0.88101 | 0.88101 | 0.88101
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108 | 0.88108
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676 | 0.88676
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096 | 0.88096
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094 | 0.88094

## I_Rede_80%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0.00017145 | 0.00012207 | 1.5259e-05 | 0.00017145 | 0.00017145
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286 | 171.286
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 1.0733e-09 | 4.1974e-10 | 1.4018e-09 | 1.7501e-09 | 1.7501e-09
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 170.777 | 170.777 | 170.778 | 170.778 | 170.778
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 5.8208e-11 | 5.8208e-11 | 2.9104e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 170.777 | 170.777 | 170.778 | 170.778 | 170.778
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 11.682 | 11.682 | 11.6819 | 11.682 | 11.682
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 11.682 | 11.682 | 11.6819 | 11.682 | 11.682
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 7.4201e-11 | 1.0594e-10 | 1.4552e-11 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 11.682 | 11.6819 | 11.682 | 11.682 | 11.682
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 11.682 | 11.6819 | 11.682 | 11.682 | 11.682
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 11.682 | 11.6818 | 11.6821 | 11.6821 | 11.6821
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 10.1583 | 10.1582 | 10.1583 | 10.1583 | 10.1583
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.5238 | 1.5237 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.5238 | 1.5237 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.5238 | 1.5237 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 159.095 | 159.096 | 159.096 | 159.096 | 159.096
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 6.151e-05 | 9.437e-05 | 7.6294e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.5238 | 1.5236 | 1.5238 | 1.5238 | 1.5238
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.0994e-05 | 8.0835e-05 | 8.0768e-05 | 8.97e-05 | 8.97e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 6.2914e-05 | 0.00014496 | 6.2914e-05 | 0.00016733 | 0.00016733
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 158.424 | 158.425 | 158.425 | 158.425 | 158.425
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.5036e-10 | 1.7703e-10 | 1.9523e-10 | 3.0385e-10 | 3.0385e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 4.1974e-10 | 3.2927e-10 | 2.3283e-10 | 7.4542e-10 | 7.4542e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.5238 | 1.5236 | 1.5238 | 1.5238 | 1.5238
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 6.151e-05 | 8.6317e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 5.0297 | 5.0297 | 5.0297 | 5.0297 | 5.0297
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00014163 | 5.6113e-05 | 0.00017149 | 0.00035709 | 0.00035709
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 5.0297 | 5.0297 | 5.0297 | 5.0297 | 5.0297
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00014163 | 5.6113e-05 | 0.00017149 | 0.00035709 | 0.00035709
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00012583 | 0.00011444 | 6.2914e-05 | 0.00023945 | 0.00023945
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.4156e-05 | 5.3299e-06 | 3.8647e-05 | 7.9795e-05 | 7.9795e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 8.93e-05 | 1.5259e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 153.394 | 153.395 | 153.395 | 153.395 | 153.395
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.00010681 | 5.3406e-05 | 3.0518e-05 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 152.895 | 152.895 | 152.896 | 152.896 | 152.896
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 18.063 | 18.0632 | 18.0631 | 18.0632 | 18.0632
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 9.1553e-05 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 18.0631 | 18.0632 | 18.063 | 18.0632 | 18.0632
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 5.3406e-05 | 7.6294e-05 | 6.8239e-05 | 0.00017145 | 0.00017145
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.8115e-06 | 6.6031e-05 | 3.058e-05 | 6.6031e-05 | 6.6031e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.00010681 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 18.0631 | 18.0631 | 18.063 | 18.0631 | 18.0631
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 13.0764 | 13.0765 | 13.0764 | 13.0765 | 13.0765
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 4.9867 | 4.9867 | 4.9867 | 4.9867 | 4.9867
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 13.0764 | 13.0764 | 13.0764 | 13.0764 | 13.0764
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 4.9867 | 4.9867 | 4.9867 | 4.9867 | 4.9867
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 134.832 | 134.832 | 134.833 | 134.833 | 134.833
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.00012583 | 4.3158e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173 | 134.173
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 134.173 | 134.173 | 134.174 | 134.174 | 134.174
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 133.518 | 133.518 | 133.519 | 133.519 | 133.519
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 133.518 | 133.518 | 133.519 | 133.519 | 133.519
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 133.518 | 133.518 | 133.519 | 133.519 | 133.519
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 4.9012 | 4.9012 | 4.9012 | 4.9012 | 4.9012
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 4.9012 | 4.9012 | 4.9012 | 4.9012 | 4.9012
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 12.4115 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116 | 12.4116
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.16587 | 0.16584 | 0.16589 | 0.16589 | 0.16589
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.16594 | 0.16594 | 0.16594 | 0.16594 | 0.16594
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 128.617 | 128.617 | 128.618 | 128.618 | 128.618
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.00011003 | 2.2888e-05 | 8.6317e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 127.969 | 127.969 | 127.97 | 127.97 | 127.97
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 7.1976e-05 | 7.6294e-06 | 4.5776e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 56.1809 | 56.1812 | 56.1813 | 56.1813 | 56.1813
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 6.151e-05 | 0.0001242 | 6.8239e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2458 | 12.2458 | 12.2458
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 12.2456 | 12.2456 | 12.2457 | 12.2457 | 12.2457
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 55.703 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033 | 55.7033
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 7.1976e-05 | 0.00011003 | 0 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 7.1976e-05 | 0.00011003 | 0 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 12.2455 | 12.2456 | 12.2457 | 12.2457 | 12.2457
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 6.928e-05 | 3.6319e-05 | 8.6807e-05 | 0.00018276 | 0.00018276
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.00018374 | 0.0001786 | 1.5259e-05 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 2.9104e-11 | 4.1159e-10 | 4.1159e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 12.2455 | 12.2456 | 12.2457 | 12.2457 | 12.2457
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 12.2455 | 12.2456 | 12.2457 | 12.2457 | 12.2457
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 12.2455 | 12.2456 | 12.2457 | 12.2457 | 12.2457
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 12.2455 | 12.2456 | 12.2457 | 12.2457 | 12.2457
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 8.5213 | 8.5214 | 8.5214 | 8.5214 | 8.5214
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 7.6294e-06 | 0.00013324 | 0 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 3.7242 | 3.7243 | 3.7243 | 3.7243 | 3.7243
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.00013648 | 9.7704e-05 | 6.1035e-05 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 3.7242 | 3.7242 | 3.7242 | 3.7242 | 3.7242
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 71.788 | 71.7881 | 71.7883 | 71.7883 | 71.7883
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 64.653 | 64.6531 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.00011844 | 0.00014814 | 0.00012302 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 64.6531 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385 | 6.0385
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 5.3765 | 5.3765 | 5.3765 | 5.3765 | 5.3765
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 64.6531 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 55.703 | 55.7033 | 55.7032 | 55.7033 | 55.7033
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 55.7031 | 55.7034 | 55.7034 | 55.7034 | 55.7034
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 64.6531 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 7.1311 | 7.1311 | 7.1311 | 7.1311 | 7.1311
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 64.6531 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 48.5719 | 48.5722 | 48.572 | 48.5722 | 48.5722
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 64.6531 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.00012231 | 6.5186e-05 | 1.5259e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 48.5719 | 48.5722 | 48.572 | 48.5722 | 48.5722
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 1.3016e-10 | 1.7462e-10 | 1.1642e-10 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 47.4636 | 47.4635 | 47.4638 | 47.4638 | 47.4638
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 2.2888e-05 | 5.3406e-05 | 1.5259e-05 | 5.3406e-05 | 5.3406e-05
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 64.6531 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 7.6294e-06 | 3.0518e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 1.1082 | 1.1086 | 1.1082 | 1.1086 | 1.1086
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 64.6531 | 64.6533 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 64.6531 | 64.6532 | 64.6533 | 64.6533 | 64.6533
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 47.4636 | 47.4636 | 47.4637 | 47.4637 | 47.4637
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6329 | 0.6329
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 1.1082 | 1.1086 | 1.1082 | 1.1086 | 1.1086
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 1.1083 | 1.1087 | 1.1083 | 1.1087 | 1.1087
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 63.232 | 63.232 | 63.232 | 63.232 | 63.232
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 45.8814 | 45.8814 | 45.8815 | 45.8815 | 45.8815
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 1.1084 | 1.1086 | 1.1083 | 1.1086 | 1.1086
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 63.232 | 63.232 | 63.232 | 63.232 | 63.232
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 45.8814 | 45.8814 | 45.8815 | 45.8815 | 45.8815
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195 | 0.66195
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 1.1084 | 1.1086 | 1.1083 | 1.1086 | 1.1086
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 5.3765 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766 | 5.3766
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 63.232 | 63.232 | 63.232 | 63.232 | 63.232
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 1.1084 | 1.1086 | 1.1083 | 1.1086 | 1.1086
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 56.1362 | 56.1363 | 56.1363 | 56.1363 | 56.1363
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 6.8239e-05 | 8.1102e-05 | 6.8239e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 45.8814 | 45.8814 | 45.8815 | 45.8815 | 45.8815
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 56.1362 | 56.1363 | 56.1363 | 56.1363 | 56.1363
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 1.1084 | 1.1086 | 1.1083 | 1.1086 | 1.1086
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 45.8814 | 45.8814 | 45.8815 | 45.8815 | 45.8815
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 7.0957 | 7.0957 | 7.0957 | 7.0957 | 7.0957
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 14.1847 | 14.1847 | 14.1847 | 14.1847 | 14.1847
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 1.1084 | 1.1086 | 1.1083 | 1.1086 | 1.1086
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 1.1084 | 1.1087 | 1.1082 | 1.1087 | 1.1087
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 45.8814 | 45.8814 | 45.8815 | 45.8815 | 45.8815
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 14.1847 | 14.1847 | 14.1847 | 14.1847 | 14.1847
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 7.0926 | 7.0926 | 7.0926 | 7.0926 | 7.0926
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.47497 | 0.47523 | 0.47499 | 0.47523 | 0.47523
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 7.0921 | 7.0921 | 7.0921 | 7.0921 | 7.0921
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 7.0921 | 7.092 | 7.0921 | 7.0921 | 7.0921
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.47497 | 0.47523 | 0.47499 | 0.47523 | 0.47523
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 7.0921 | 7.0921 | 7.0921 | 7.0921 | 7.0921
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 45.2496 | 45.2496 | 45.2497 | 45.2497 | 45.2497
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 45.2496 | 45.2495 | 45.2496 | 45.2496 | 45.2496
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.47497 | 0.47523 | 0.47499 | 0.47523 | 0.47523
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.47506 | 0.47528 | 0.47519 | 0.47528 | 0.47528
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 3.5516 | 3.5516 | 3.5516 | 3.5516 | 3.5516
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 2.3009e-10 | 1.5193e-10 | 4.1159e-11 | 3.9182e-10 | 3.9182e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542 | 1.6542
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.99246 | 0.99246 | 0.99267 | 0.99267 | 0.99267
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 41.6979 | 41.698 | 41.698 | 41.698 | 41.698
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.47493 | 0.47513 | 0.4751 | 0.47513 | 0.47513
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 4.03e-05 | 0.0001179 | 3.6714e-05 | 0.00017815 | 0.00017815
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 2.1828e-10 | 1.029e-10 | 1.2e-10 | 4.1185e-10 | 4.1185e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516 | 41.9516
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 4.03e-05 | 0.0001179 | 3.6714e-05 | 0.00017815 | 0.00017815
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.00011444 | 0 | 4.5776e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.9925 | 0.99248 | 0.99252 | 0.99252 | 0.99252
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 9.437e-05 | 0.00011109 | 0.00013037 | 0.00018579 | 0.00018579
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.4332e-10 | 7.4201e-11 | 5.8208e-11 | 3.1346e-10 | 3.1346e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 41.6979 | 41.698 | 41.698 | 41.698 | 41.698
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 2.4695e-10 | 9.3178e-11 | 1.0493e-10 | 3.5793e-10 | 3.5793e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.47493 | 0.47513 | 0.4751 | 0.47513 | 0.47513
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.47493 | 0.47512 | 0.47507 | 0.47512 | 0.47512
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 7.8365e-11 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 2.1633e-10 | 2.1633e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 0.99253 | 0.99252 | 0.99253 | 0.99253 | 0.99253
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 3.0518e-05 | 0.00012583 | 1.5259e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 1.7523e-10 | 7.276e-11 | 2.4e-10 | 4.6928e-10 | 4.6928e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 41.6979 | 41.698 | 41.698 | 41.698 | 41.698
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.7971e-05 | 1.4897e-05 | 5.0456e-05 | 5.0456e-05 | 5.0456e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.00011444 | 0.0001297 | 6.8239e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 1.3016e-10 | 8.7311e-11 | 0 | 4.0432e-10 | 4.0432e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 2.761e-10 | 1.484e-10 | 2.2731e-10 | 5.5603e-10 | 5.5603e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.47499 | 0.47521 | 0.47518 | 0.47521 | 0.47521
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 41.6979 | 41.698 | 41.698 | 41.698 | 41.698
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 5.297e-11 | 5.9999e-11 | 3.2539e-11 | 1.4497e-10 | 1.4497e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 40.2794 | 40.2794 | 40.2795 | 40.2795 | 40.2795
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 40.2794 | 40.2793 | 40.2795 | 40.2795 | 40.2795
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 1.7462e-10 | 5.8208e-11 | 1.3016e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 4.7282 | 4.7282 | 4.7282 | 4.7282 | 4.7282
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351 | 40.5351
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 8.3923e-05 | 0.00011109 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169 | 0.66169
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 15.8036 | 15.8035 | 15.8034 | 15.8036 | 15.8036
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 35.5513 | 35.5512 | 35.5513 | 35.5513 | 35.5513
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.47499 | 0.47521 | 0.47518 | 0.47521 | 0.47521
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316 | 24.7316
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 9.4587e-11 | 5.8661e-11 | 8.7614e-11 | 2.3385e-10 | 2.3385e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 8.1074e-06 | 4.2962e-05 | 4.7769e-05 | 8.8511e-05 | 8.8511e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 15.8036 | 15.8035 | 15.8034 | 15.8036 | 15.8036
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 7.9017 | 7.9018 | 7.9017 | 7.9018 | 7.9018
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 7.9017 | 7.9018 | 7.9017 | 7.9018 | 7.9018
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 4.2021 | 4.202 | 4.2021 | 4.2021 | 4.2021
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 35.5513 | 35.5512 | 35.5513 | 35.5513 | 35.5513
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 17.6589 | 17.6589 | 17.659 | 17.659 | 17.659
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.47499 | 0.47521 | 0.47518 | 0.47521 | 0.47521
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 20.0056 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0056 | 20.0056
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 20.0056 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0056 | 20.0056
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 17.6589 | 17.6589 | 17.659 | 17.659 | 17.659
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 4.2021 | 4.202 | 4.2021 | 4.2021 | 4.2021
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.47499 | 0.47521 | 0.47518 | 0.47521 | 0.47521
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 20.0055 | 20.0054 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0055
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 17.6589 | 17.6589 | 17.659 | 17.659 | 17.659
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 35.5513 | 35.5512 | 35.5513 | 35.5513 | 35.5513
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0.00010377 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 4.2021 | 4.202 | 4.2021 | 4.2021 | 4.2021
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.47499 | 0.47521 | 0.47518 | 0.47521 | 0.47521
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 20.0055 | 20.0054 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0055
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 17.6589 | 17.6589 | 17.659 | 17.659 | 17.659
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 14.1081 | 14.108 | 14.1082 | 14.1082 | 14.1082
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 14.1082 | 14.108 | 14.1082 | 14.1082 | 14.1082
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 4.2021 | 4.202 | 4.2021 | 4.2021 | 4.2021
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 20.0055 | 20.0054 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0055
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 7.066e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 21.4432 | 21.4431 | 21.4432 | 21.4432 | 21.4432
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 14.1242 | 14.1241 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 14.1082 | 14.1081 | 14.1081 | 14.1082 | 14.1082
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 4.2021 | 4.202 | 4.2021 | 4.2021 | 4.2021
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 20.0055 | 20.0054 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0055
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 21.4432 | 21.4431 | 21.4432 | 21.4432 | 21.4432
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 14.1082 | 14.1081 | 14.1081 | 14.1082 | 14.1082
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 4.2021 | 4.202 | 4.2021 | 4.2021 | 4.2021
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 20.0055 | 20.0054 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0055
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 21.4432 | 21.4431 | 21.4432 | 21.4432 | 21.4432
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 5.3406e-05 | 3.8147e-05 | 0.00015259 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 14.1082 | 14.1081 | 14.1081 | 14.1082 | 14.1082
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.47193 | 0.47193 | 0.47193 | 0.47193 | 0.47193
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 4.2021 | 4.202 | 4.2021 | 4.2021 | 4.2021
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.00011109 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 0.00014656 | 0.00014656
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 20.0055 | 20.0054 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0055
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625 | 0.49625
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 20.9712 | 20.9712 | 20.9712 | 20.9712 | 20.9712
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 14.1082 | 14.1081 | 14.1081 | 14.1082 | 14.1082
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 5.617 | 5.617 | 5.6171 | 5.6171 | 5.6171
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 5.617 | 5.617 | 5.617 | 5.617 | 5.617
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 20.0055 | 20.0054 | 20.0054 | 20.0055 | 20.0055
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 5.5016e-05 | 7.5141e-05 | 3.0518e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 16.4917 | 16.4918 | 16.4917 | 16.4918 | 16.4918
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 8.1102e-05 | 0.0001622 | 6.8239e-05 | 0.0001622 | 0.0001622
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 17.6506 | 17.6505 | 17.6505 | 17.6506 | 17.6506
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 5.6171 | 5.6171 | 5.6171 | 5.6171 | 5.6171
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6922 | 12.6923 | 12.6923
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 4.4795 | 4.4794 | 4.4795 | 4.4795 | 4.4795
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 7.0752 | 7.0752 | 7.0752 | 7.0752 | 7.0752
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 16.4917 | 16.4917 | 16.4917 | 16.4917 | 16.4917
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 12.6923 | 12.6922 | 12.6922 | 12.6923 | 12.6923
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 17.6506 | 17.6505 | 17.6505 | 17.6506 | 17.6506
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923 | 12.6923
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 12.6924 | 12.6923 | 12.6922 | 12.6924 | 12.6924
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 16.4917 | 16.4917 | 16.4917 | 16.4917 | 16.4917
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 12.6923 | 12.6922 | 12.6922 | 12.6923 | 12.6923
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 12.6923 | 12.6922 | 12.6922 | 12.6923 | 12.6923
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 17.6506 | 17.6505 | 17.6505 | 17.6506 | 17.6506
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 4.4795 | 4.4794 | 4.4795 | 4.4795 | 4.4795
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 4.6017e-11 | 9.2034e-11 | 5.8208e-11 | 1.3097e-10 | 1.3097e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 17.6506 | 17.6505 | 17.6505 | 17.6506 | 17.6506
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 17.6507 | 17.6505 | 17.6505 | 17.6507 | 17.6507
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 3.5306 | 3.5306 | 3.5306 | 3.5306 | 3.5306
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242 | 14.1242
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 4.4795 | 4.4794 | 4.4795 | 4.4795 | 4.4795
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 14.12 | 14.1199 | 14.1199 | 14.12 | 14.12
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 9.7704e-05 | 7.1976e-05 | 6.8239e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 7.0595 | 7.0595 | 7.0593 | 7.0595 | 7.0595
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 6.2914e-05 | 0.00017263 | 0.00017263
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 4.4795 | 4.4794 | 4.4795 | 4.4795 | 4.4795
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 4.4795 | 4.4794 | 4.4795 | 4.4795 | 4.4795
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 7.0595 | 7.0595 | 7.0593 | 7.0595 | 7.0595
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 7.0595 | 7.0595 | 7.0594 | 7.0595 | 7.0595
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 7.0595 | 7.0595 | 7.0595 | 7.0595 | 7.0595
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613 | 7.0613
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 4.4795 | 4.4794 | 4.4795 | 4.4795 | 4.4795
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 5.5016e-05 | 3.1457e-05 | 4.5776e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 7.0659e-05 | 0.00026825 | 0.00020983 | 0.00030423 | 0.00030423
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.6412e-05 | 0.00018265 | 4.3444e-05 | 0.00018265 | 0.00018265
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 4.0078 | 4.0078 | 4.0079 | 4.0079 | 4.0079
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.6412e-05 | 0.00018265 | 4.3444e-05 | 0.00018265 | 0.00018265
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 9.6505e-05 | 3.8147e-05 | 0 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 9.6505e-05 | 3.8147e-05 | 0 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 4.1159e-11 | 2.4e-10 | 6.5078e-11 | 3.8829e-10 | 3.8829e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 4.0078 | 4.0078 | 4.0079 | 4.0079 | 4.0079
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 4.6017e-11 | 5.9999e-11 | 5.2468e-11 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 4.0078 | 4.0078 | 4.0079 | 4.0079 | 4.0079
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 4.0078 | 4.0078 | 4.0079 | 4.0079 | 4.0079
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.00012947 | 0.00011844 | 6.2914e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 3.5363 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5363 | 3.5363
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 3.5363 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5363 | 3.5363
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 7.9787e-06 | 6.3905e-05 | 3.3904e-05 | 0.00010332 | 0.00010332
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 3.8147e-05 | 3.1457e-05 | 1.5259e-05 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 5.0241e-10 | 1.1365e-10 | 1.0493e-10 | 5.0241e-10 | 5.0241e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 5.692e-10 | 1.4552e-10 | 1.2e-10 | 5.692e-10 | 5.692e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 11.7754 | 11.7753 | 11.7754 | 11.7754 | 11.7754
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 4.7101 | 4.7101 | 4.7101 | 4.7101 | 4.7101
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 5.9663e-10 | 2.4866e-10 | 1.6464e-10 | 5.9663e-10 | 5.9663e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 7.1054e-05 | 8.6794e-05 | 0.0001818 | 0.00020512 | 0.00020512
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 6.151e-05 | 6.151e-05 | 0.00018563 | 0.00018874 | 0.00018874
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.2569e-10 | 1.8635e-10 | 1.9523e-10 | 5.2569e-10 | 5.2569e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 5.4913e-10 | 1.8407e-10 | 1.1642e-10 | 9.0923e-10 | 9.0923e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.074e-05 | 7.3364e-06 | 6.3787e-05 | 7.0982e-05 | 7.0982e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.00012947 | 4.3158e-05 | 4.5776e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362 | 3.5362
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 8.2318e-11 | 1.1082e-10 | 2.9104e-11 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 3.638e-11 | 5.1449e-11 | 6.2166e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10

## P_Rede_80%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 3693.5 | 1754 | 4088.8211 | 0.90332
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 3688.8 | 1751.3 | 4083.4173 | 0.90336
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 3681.9 | 1747.3 | 4075.4687 | 0.90343
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 3676.4 | 1744.1 | 4069.1279 | 0.90349
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 3670.5 | 1740.7 | 4062.3401 | 0.90354
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 3665.4 | 1737.7 | 4056.4465 | 0.9036
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 3661 | 1735.1 | 4051.3569 | 0.90365
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 3656 | 1732.2 | 4045.5967 | 0.9037
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 3651.3 | 1729.4 | 4040.1505 | 0.90375
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 3646.5 | 1726.7 | 4034.6568 | 0.90379
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 3642.8 | 1724.5 | 4030.3712 | 0.90384
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 3637.9 | 1721.6 | 4024.7016 | 0.90389
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 3634.1 | 1719.4 | 4020.3258 | 0.90393
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 3630.4 | 1717.2 | 4016.0403 | 0.90397
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 3621.9 | 1712.3 | 4006.2615 | 0.90406
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 3613.2 | 1707.2 | 3996.2165 | 0.90416
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 3606.2 | 1703.1 | 3988.1359 | 0.90423
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 3602.1 | 1700.7 | 3983.4037 | 0.90428
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 3595.6 | 1697 | 3975.9462 | 0.90434
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 3589.5 | 1693.4 | 3968.8933 | 0.90441
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 3582.7 | 1689.4 | 3961.0367 | 0.90449
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 3576.1 | 1685.6 | 3953.4464 | 0.90455
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 3570.7 | 1682.4 | 3947.1975 | 0.90462
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 3564.1 | 1678.6 | 3939.6074 | 0.90468
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 3557 | 1674.4 | 3931.3947 | 0.90477
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 3551.5 | 1671.2 | 3925.0556 | 0.90483
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 3545.5 | 1667.7 | 3918.1365 | 0.90489
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 3539.2 | 1664 | 3910.8609 | 0.90497
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 3533.5 | 1660.7 | 3904.2985 | 0.90503
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 3526.6 | 1656.7 | 3896.3525 | 0.9051
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 3518.7 | 1652.1 | 3887.2463 | 0.90519
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 3511.8 | 1648.1 | 3879.3006 | 0.90527
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 3504.2 | 1643.6 | 3870.5088 | 0.90536
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -3495.5 | -1638.6 | 3860.5091 | 0.90545
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -3484.3 | -1633.3 | 3848.1184 | 0.90546
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -3482.1 | -1632 | 3845.5747 | 0.90548
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 3243.3 | 1521.4 | 3582.4088 | 0.90534
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -238.7 | -110.5 | 263.036 | 0.90748
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -238.7 | -110.5 | 263.036 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -3239.3 | -1519.1 | 3577.8107 | 0.90539
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 238.7 | 110.5 | 263.036 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -3236.8 | -1517.6 | 3574.9103 | 0.90542
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -3234.4 | -1516.2 | 3572.143 | 0.90545
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 238.7 | 110.5 | 263.036 | 0.90748
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -238.7 | -110.5 | 263.036 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -3231.6 | -1514.6 | 3568.9287 | 0.90548
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 207.5 | 96.1 | 228.6733 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 31.1 | 14.4 | 34.272 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -3228.6 | -1512.9 | 3565.4908 | 0.90551
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -3225.7 | -1511.2 | 3562.1434 | 0.90555
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 31.1 | 14.4 | 34.272 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -3222.8 | -1509.5 | 3558.7962 | 0.90559
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -3219.9 | -1507.8 | 3555.4489 | 0.90562
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 31.1 | 14.4 | 34.272 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -3217 | -1506.1 | 3552.1017 | 0.90566
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 31.1 | 14.4 | 34.272 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -3201.8 | -1498.9 | 3535.2828 | 0.90567
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 3100 | 1451.7 | 3423.0736 | 0.90562
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -3098.6 | -1450.9 | 3421.4665 | 0.90564
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 31.1 | 14.4 | 34.272 | 0.90745
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 101.9 | 47.2 | 112.3007 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -3096 | -1449.4 | 3418.4757 | 0.90567
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 101.9 | 47.2 | 112.3007 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -3093.5 | -1447.9 | 3415.5756 | 0.9057
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -3091 | -1446.5 | 3412.7179 | 0.90573
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -3088.7 | -1445.1 | 3410.0413 | 0.90577
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -3086 | -1443.6 | 3406.9601 | 0.90579
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -3083.6 | -1442.2 | 3404.193 | 0.90582
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -3081.3 | -1440.8 | 3401.5165 | 0.90586
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -3068.3 | -1434.5 | 3387.0718 | 0.90589
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -2702.6 | -1264.7 | 2983.8755 | 0.90573
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 363.1 | 168.2 | 400.166 | 0.90737
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -2700 | -1263.2 | 2980.8848 | 0.90577
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 363 | 168.2 | 400.0753 | 0.90733
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -2697.8 | -1262 | 2978.3836 | 0.90579
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 363 | 168.1 | 400.0333 | 0.90742
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 262.7 | 121.7 | 289.5206 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -2695.6 | -1260.6 | 2975.7977 | 0.90584
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 100.2 | 46.4 | 110.4219 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 262.7 | 121.7 | 289.5206 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -2693.3 | -1259.3 | 2973.1635 | 0.90587
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 100.2 | 46.4 | 110.4219 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 249.3 | 115.5 | 274.7558 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -2690.9 | -1257.9 | 2970.3965 | 0.90591
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 249.3 | 115.5 | 274.7558 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -2688.7 | -1256.6 | 2967.853 | 0.90594
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -2686.3 | -1255.2 | 2965.086 | 0.90598
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 249.3 | 115.5 | 274.7558 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -2684.1 | -1253.9 | 2962.5425 | 0.90601
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -2684.1 | -1253.9 | 2962.5425 | 0.90601
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 249.3 | 115.5 | 274.7558 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -2668.8 | -1246.6 | 2945.5908 | 0.90603
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 249.3 | 115.5 | 274.7558 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -2666.7 | -1245.3 | 2943.1379 | 0.90607
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 249.2 | 115.5 | 274.6651 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -2664.8 | -1244.3 | 2940.9933 | 0.90609
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -2663.1 | -1243.2 | 2938.9876 | 0.90613
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 249.2 | 115.4 | 274.623 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -2661.1 | -1242.1 | 2936.71 | 0.90615
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 249.2 | 115.4 | 274.623 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -2659.1 | -1241 | 2934.4325 | 0.90617
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 249.2 | 115.4 | 274.623 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -2657.3 | -1239.9 | 2932.3362 | 0.90621
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -2655.5 | -1238.8 | 2930.2399 | 0.90624
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -2655.5 | -1238.8 | 2930.2399 | 0.90624
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 249.1 | 115.4 | 274.5323 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -2640 | -1231.4 | 2913.0647 | 0.90626
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 249.1 | 115.4 | 274.5323 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -2638.2 | -1230.3 | 2910.9685 | 0.9063
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -2638.2 | -1230.3 | 2910.9685 | 0.9063
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 249.1 | 115.4 | 274.5323 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2539.2 | -1184.2 | 2801.7613 | 0.90629
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 97 | 44.9 | 106.8878 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 249.1 | 115.4 | 274.5323 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2537.2 | -1183.1 | 2799.4838 | 0.90631
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 97 | 44.9 | 106.8878 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2535.4 | -1182 | 2797.3876 | 0.90635
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 249.1 | 115.4 | 274.5323 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2533.4 | -1180.8 | 2795.0678 | 0.90638
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2533.4 | -1180.8 | 2795.0678 | 0.90638
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 249 | 115.3 | 274.3995 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2530.7 | -1179.3 | 2791.9869 | 0.90642
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 249 | 115.3 | 274.3995 | 0.90744
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 3.3 | 1.5 | 3.6249 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 245.7 | 113.8 | 270.7747 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2527.7 | -1177.5 | 2788.5074 | 0.90647
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 3.3 | 1.5 | 3.6249 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 245.6 | 113.8 | 270.6839 | 0.90733
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2525 | -1175.9 | 2785.3843 | 0.90652
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 245.6 | 113.8 | 270.6839 | 0.90733
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2522.1 | -1174.2 | 2782.0378 | 0.90657
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2522.1 | -1174.2 | 2782.0378 | 0.90657
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 245.6 | 113.7 | 270.6419 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -2507 | -1167 | 2765.3097 | 0.90659
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -245.6 | -113.7 | 270.6419 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -2505.2 | -1165.9 | 2763.2137 | 0.90663
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 245.6 | 113.7 | 270.6419 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -2503.6 | -1165 | 2761.3833 | 0.90665
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -245.5 | -113.7 | 270.5512 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -2501.7 | -1163.9 | 2759.1966 | 0.90668
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 245.5 | 113.7 | 270.5512 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -2499.7 | -1162.7 | 2756.8771 | 0.90671
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 245.5 | 113.7 | 270.5512 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 2499.7 | 1162.7 | 2756.8771 | 0.90671
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -245.5 | -113.7 | 270.5512 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -2496 | -1160.5 | 2752.5945 | 0.90678
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -2494.1 | -1159.5 | 2750.45 | 0.9068
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 245.5 | 113.7 | 270.5512 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -2492.2 | -1158.4 | 2748.2633 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 245.4 | 113.7 | 270.4604 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -2490.4 | -1157.3 | 2746.1674 | 0.90686
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 245.4 | 113.6 | 270.4184 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -2488.5 | -1156.2 | 2743.9808 | 0.90689
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 245.4 | 113.6 | 270.4184 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -2486.6 | -1155.1 | 2741.7942 | 0.90692
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -2484.7 | -1154 | 2739.6077 | 0.90695
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 245.4 | 113.6 | 270.4184 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -245.3 | -113.6 | 270.3277 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -2481.5 | -1152.1 | 2735.9051 | 0.90701
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 2481.5 | 1152.1 | 2735.9051 | 0.90701
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -245.3 | -113.6 | 270.3277 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 2480.6 | 1151.6 | 2734.8782 | 0.90702
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -2479.4 | -1150.9 | 2733.495 | 0.90704
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -245.3 | -113.6 | 270.3277 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -2476.4 | -1149.2 | 2730.0582 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 2476.4 | 1149.2 | 2730.0582 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -245.3 | -113.6 | 270.3277 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1388.5 | 644.3 | 1530.704 | 0.9071
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 1086.7 | 504.2 | 1197.971 | 0.90712
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 245.3 | 113.6 | 270.3277 | 0.90742
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 245.3 | 113.5 | 270.2857 | 0.90756
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1387.5 | -643.7 | 1529.5444 | 0.90713
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 1077.1 | 499.7 | 1187.3687 | 0.90713
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1387.5 | 643.7 | 1529.5444 | 0.90713
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -245.2 | -113.5 | 270.1949 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -1076.4 | -499.3 | 1186.5654 | 0.90716
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1387 | 643.4 | 1528.9645 | 0.90715
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -245.2 | -113.5 | 270.1949 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1385.7 | -642.6 | 1527.4486 | 0.9072
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -1075.6 | -498.8 | 1185.6293 | 0.9072
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -245.2 | -113.5 | 270.1949 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1385 | -642.2 | 1526.6453 | 0.90722
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -245.2 | -113.5 | 270.1949 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -1075 | -498.4 | 1184.9167 | 0.90724
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1384.3 | -641.8 | 1525.842 | 0.90724
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -245.1 | -113.5 | 270.1042 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1383.6 | -641.4 | 1525.0387 | 0.90726
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -1074.3 | -498 | 1184.1134 | 0.90726
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -170.6 | -79 | 188.0036 | 0.90743
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 74.6 | 34.5 | 82.1913 | 0.90764
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1383 | -641 | 1524.3261 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -120.9 | -56 | 133.2397 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -1073.8 | -497.8 | 1183.5756 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 74.6 | 34.5 | 82.1913 | 0.90764
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1382.3 | -640.6 | 1523.5228 | 0.90731
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -120.9 | -55.9 | 133.1977 | 0.90767
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -1073.3 | -497.5 | 1182.9958 | 0.90727
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -1244.3 | -576.7 | 1371.4465 | 0.90729
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 1244.3 | 576.7 | 1371.4465 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -120.9 | -55.9 | 133.1977 | 0.90767
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 107.6 | 49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -1072.8 | -497.2 | 1182.416 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -13.2 | -6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -1072.5 | -497 | 1182.0597 | 0.90731
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -1243.3 | -576.1 | 1370.2869 | 0.90733
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 1072.5 | 497 | 1182.0597 | 0.90731
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -1072.1 | -496.8 | 1181.6127 | 0.90732
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -1242.8 | -575.8 | 1369.7071 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 137.3 | 63.5 | 151.2731 | 0.90763
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -13.2 | -6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -1242.2 | -575.5 | 1369.0366 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -934.5 | -433.1 | 1029.9834 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -13.2 | -6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -1241.6 | -575.2 | 1368.366 | 0.90736
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 934.5 | 433.1 | 1029.9834 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -13.2 | -6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 912.9 | 423 | 1006.1389 | 0.90733
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -1241.1 | -574.9 | 1367.7862 | 0.90738
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -13.2 | -6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -1240.6 | -574.5 | 1367.1644 | 0.90743
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -1240.6 | -574.5 | 1367.1644 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -912.3 | -422.7 | 1005.4683 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 12.2 | 5.6 | 13.4239 | 0.90883
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -1212.8 | -561.6 | 1336.5173 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 13.2 | 6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 881.9 | 408.6 | 971.9576 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 21.3 | 9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -1212.4 | -561.4 | 1336.0703 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 881.5 | 408.4 | 971.5106 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -13.2 | -6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -107.6 | -49.8 | 118.5656 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -1211.9 | -561.1 | 1335.4905 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -1075.7 | -498.1 | 1185.4257 | 0.90744
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 881.2 | 408.3 | 971.1963 | 0.90733
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -33.1 | -15.3 | 36.4651 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -1075.6 | -498 | 1185.2929 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 881 | 408.1 | 970.9308 | 0.90738
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -803.6 | -372.1 | 885.5684 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -136 | -62.9 | 149.8413 | 0.90763
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -271.8 | -125.8 | 299.5011 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -803.6 | -372.1 | 885.5684 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -21.3 | -9.9 | 23.4883 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -33.1 | -15.3 | 36.4651 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 880.8 | 408 | 970.7073 | 0.90738
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 271.8 | 125.8 | 299.5011 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -803.4 | -372 | 885.3449 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 135.9 | 62.9 | 149.7505 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -33.1 | -15.3 | 36.4651 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 803.4 | 372 | 885.3449 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -135.9 | -62.9 | 149.7505 | 0.90751
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -135.9 | -62.9 | 149.7505 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 135.9 | 62.9 | 149.7505 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 868.4 | 402.2 | 957.018 | 0.9074
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -867.9 | -402 | 956.4802 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -803 | -371.8 | 884.8979 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -33.1 | -15.3 | 36.4651 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -68.1 | -31.5 | 75.0324 | 0.90761
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -802.8 | -371.7 | 884.6744 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -33.1 | -15.3 | 36.4651 | 0.90772
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 19.9 | 9.2 | 21.9237 | 0.90769
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 799.8 | 370.4 | 881.4058 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -802.6 | -371.6 | 884.4509 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 19.9 | 9.2 | 21.9237 | 0.90769
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 799.5 | 370.3 | 881.0916 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -775.4 | -358.9 | 854.4322 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 13.2 | 6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -19.9 | -9.2 | 21.9237 | 0.90769
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -775.2 | -358.8 | 854.2087 | 0.90751
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 799.2 | 370.1 | 880.7353 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 13.2 | 6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -775 | -358.7 | 853.9852 | 0.90751
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -798.8 | -369.8 | 880.2463 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 771.6 | 357.3 | 850.3116 | 0.90743
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -771.6 | -357.2 | 850.2696 | 0.90748
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 90.6 | 41.9 | 99.8197 | 0.90764
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -9.9 | -4.6 | 10.9165 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -774.8 | -358.6 | 853.7617 | 0.90751
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 13.2 | 6.1 | 14.5413 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -472.7 | -218.8 | 520.8826 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -302.1 | -139.8 | 332.879 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 681 | 315.3 | 750.4499 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -9.9 | -4.6 | 10.9165 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -472.6 | -218.7 | 520.7499 | 0.90754
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -472.6 | -218.7 | 520.7499 | 0.90754
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -302 | -139.8 | 332.7883 | 0.90748
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -151 | -69.9 | 166.3941 | 0.90748
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -151 | -69.9 | 166.3941 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 80.3 | 37.2 | 88.4982 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 680.8 | 315.2 | 750.2264 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 337.5 | 156.2 | 371.8934 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -9.9 | -4.6 | 10.9165 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 9.1 | 4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 382.3 | 177 | 421.2865 | 0.90746
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -382.3 | -176.9 | 421.2445 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -337.4 | -156.1 | 371.7606 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 80.3 | 37.2 | 88.4982 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 9.1 | 4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 382.3 | 176.9 | 421.2445 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -337.4 | -156.1 | 371.7606 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -9.9 | -4.6 | 10.9165 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 680.5 | 315 | 749.8702 | 0.90749
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 80.3 | 37.2 | 88.4982 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -9.1 | -4.2 | 10.0225 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 382.2 | 176.9 | 421.1537 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -337.3 | -156.1 | 371.6699 | 0.90753
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 269.9 | 125 | 297.4408 | 0.90741
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -269.9 | -125 | 297.4408 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 80.3 | 37.2 | 88.4982 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 382.2 | 176.9 | 421.1537 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 410.3 | 189.9 | 452.1151 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -269.8 | -124.8 | 297.266 | 0.9076
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -269.8 | -124.8 | 297.266 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 269.9 | 125 | 297.4408 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -9.9 | -4.6 | 10.9165 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 80.3 | 37.2 | 88.4982 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -269.8 | -124.8 | 297.266 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 382.1 | 176.8 | 421.021 | 0.90756
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -410.1 | -189.8 | 451.8916 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 269.9 | 124.9 | 297.3988 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -269.7 | -124.8 | 297.1753 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 80.3 | 37.2 | 88.4982 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 382.1 | 176.8 | 421.021 | 0.90756
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 410.1 | 189.8 | 451.8916 | 0.90752
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -9.9 | -4.6 | 10.9165 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 269.9 | 124.9 | 297.3988 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -269.7 | -124.8 | 297.1753 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -9 | -4.2 | 9.9318 | 0.90618
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 80.3 | 37.2 | 88.4982 | 0.90736
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 382 | 176.8 | 420.9302 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -9.9 | -4.6 | 10.9165 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 401.1 | 185.6 | 441.9599 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 269.8 | 124.9 | 297.308 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 107.4 | 49.7 | 118.3421 | 0.90754
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -107.4 | -49.7 | 118.3421 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -269.7 | -124.8 | 297.1753 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 382 | 176.8 | 420.9302 | 0.90751
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 315.3 | 145.9 | 347.4204 | 0.90755
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 242.7 | 112.4 | 267.4641 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 337 | 155.9 | 371.3136 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 107.4 | 49.7 | 118.3421 | 0.90754
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -242.6 | -112.3 | 267.3313 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -269.7 | -124.8 | 297.1753 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 85.7 | 39.6 | 94.4068 | 0.90777
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 135.3 | 62.6 | 149.08 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 315.3 | 145.9 | 347.4204 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 242.7 | 112.4 | 267.4641 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -269.6 | -124.8 | 297.0845 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 242.6 | 112.3 | 267.3313 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -336.9 | -155.9 | 371.2229 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 242.7 | 112.3 | 267.4221 | 0.90755
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -242.7 | -112.3 | 267.4221 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 315.3 | 145.9 | 347.4204 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 242.7 | 112.3 | 267.4221 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 242.7 | 112.3 | 267.4221 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 336.9 | 155.9 | 371.2229 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -269.6 | -124.7 | 297.0425 | 0.90761
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 85.6 | 39.6 | 94.3161 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 225.1 | 104.2 | 248.0477 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 336.9 | 155.9 | 371.2229 | 0.90754
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -336.8 | -155.8 | 371.0901 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 67.4 | 31.2 | 74.2711 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -269.6 | -124.7 | 297.0425 | 0.90761
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 225.1 | 104.2 | 248.0477 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 85.6 | 39.6 | 94.3161 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 269.5 | 124.7 | 296.9517 | 0.90755
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -134.8 | -62.4 | 148.5422 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 225 | 104.1 | 247.9149 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 134.7 | 62.3 | 148.4095 | 0.90762
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 85.6 | 39.6 | 94.3161 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -134.8 | -62.4 | 148.5422 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 225 | 104.1 | 247.9149 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 85.6 | 39.6 | 94.3161 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 134.7 | 62.3 | 148.4095 | 0.90762
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -134.7 | -62.3 | 148.4095 | 0.90762
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 134.7 | 62.3 | 148.4095 | 0.90762
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 225 | 104.1 | 247.9149 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -134.8 | -62.3 | 148.5003 | 0.90774
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 85.6 | 39.6 | 94.3161 | 0.90759
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 225 | 104.1 | 247.9149 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 76.6 | 35.5 | 84.4264 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 225 | 104.1 | 247.9149 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 76.6 | 35.5 | 84.4264 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 225 | 104.1 | 247.9149 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 76.6 | 35.4 | 84.3844 | 0.90775
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 224.9 | 104.1 | 247.8242 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 76.6 | 35.4 | 84.3844 | 0.90775
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 224.9 | 104.1 | 247.8242 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 67.6 | 31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 224.9 | 104.1 | 247.8242 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 67.6 | 31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 67.6 | 31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 224.9 | 104 | 247.7822 | 0.90765
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 67.6 | 31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 224.8 | 104 | 247.6914 | 0.90758
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 89.9 | 41.6 | 99.0584 | 0.90755
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 67.6 | 31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 67.6 | 31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 67.6 | 31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -67.6 | -31.3 | 74.4946 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_100%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99841 | 0.99841 | 0.99841 | 0.99841 | 0.99841 | 0.99841
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062 | 0.99062
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737 | 0.98737
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.98568 | 0.98568 | 0.98568 | 0.98568 | 0.98568 | 0.98568
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98407 | 0.98407 | 0.98407 | 0.98407 | 0.98407 | 0.98407
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245 | 0.98245
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.98117 | 0.98117 | 0.98117 | 0.98117 | 0.98117 | 0.98117
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.97951 | 0.97951 | 0.97951 | 0.97951 | 0.97951 | 0.97951
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821 | 0.97821
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.97407 | 0.97407 | 0.97407 | 0.97407 | 0.97407 | 0.97407
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.96513 | 0.96513 | 0.96513 | 0.96513 | 0.96513 | 0.96513
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.96073 | 0.96073 | 0.96073 | 0.96073 | 0.96073 | 0.96073
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.95665 | 0.95665 | 0.95665 | 0.95665 | 0.95665 | 0.95665
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.94402 | 0.94402 | 0.94402 | 0.94402 | 0.94402 | 0.94402
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.93899 | 0.93899 | 0.93899 | 0.93899 | 0.93899 | 0.93899
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.93404 | 0.93404 | 0.93404 | 0.93404 | 0.93404 | 0.93404
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109 | 0.93109
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134 | 0.93134
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002 | 0.93002
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.92991 | 0.92991 | 0.92991 | 0.92991 | 0.92991 | 0.92991
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.92765 | 0.92765 | 0.92765 | 0.92765 | 0.92765 | 0.92765
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.92676 | 0.92676 | 0.92676 | 0.92676 | 0.92676 | 0.92676
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978 | 0.92978
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.92574 | 0.92574 | 0.92574 | 0.92574 | 0.92574 | 0.92574
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.92359 | 0.92359 | 0.92359 | 0.92359 | 0.92359 | 0.92359
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253 | 0.92253
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9204
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972 | 0.92972
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983 | 0.91983
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973 | 0.92973
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.91933 | 0.91933 | 0.91933 | 0.91933 | 0.91933 | 0.91933
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.91977 | 0.91977 | 0.91977 | 0.91977 | 0.91977 | 0.91977
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736 | 0.91736
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.91645 | 0.91645 | 0.91645 | 0.91645 | 0.91645 | 0.91645
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.91554 | 0.91554 | 0.91554 | 0.91554 | 0.91554 | 0.91554
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277 | 0.91277
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146 | 0.91146
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939 | 0.90939
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131 | 0.91131
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91112 | 0.91113 | 0.91112 | 0.91113
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104 | 0.91104
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648 | 0.90648
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.91084 | 0.91084 | 0.91084 | 0.91084 | 0.91084 | 0.91084
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.90347 | 0.90347 | 0.90347 | 0.90347 | 0.90347 | 0.90347
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.91072 | 0.91072 | 0.91072 | 0.91072 | 0.91072 | 0.91072
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252 | 0.90252
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159 | 0.90159
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9104 | 0.9104
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.91019 | 0.9102 | 0.91019 | 0.91019 | 0.91019 | 0.91019
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.89742 | 0.89742 | 0.89742 | 0.89742 | 0.89742 | 0.89742
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.89663 | 0.89663 | 0.89663 | 0.89663 | 0.89663 | 0.89663
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585 | 0.89585
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.89304 | 0.89304 | 0.89304 | 0.89304 | 0.89304 | 0.89304
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.89391 | 0.89391 | 0.89391 | 0.89391 | 0.89391 | 0.89391
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.89388 | 0.89388 | 0.89388 | 0.89388 | 0.89388 | 0.89388
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.89132 | 0.89132 | 0.89132 | 0.89132 | 0.89132 | 0.89132
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043 | 0.89043
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.88923 | 0.88923 | 0.88923 | 0.88923 | 0.88923 | 0.88923
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936 | 0.90936
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935 | 0.90935
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.88663 | 0.88663 | 0.88663 | 0.88663 | 0.88663 | 0.88663
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532 | 0.88532
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.90894 | 0.90894 | 0.90894 | 0.90894 | 0.90894 | 0.90894
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.88428 | 0.88428 | 0.88428 | 0.88428 | 0.88428 | 0.88428
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344 | 0.88344
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.88271 | 0.88271 | 0.88271 | 0.88271 | 0.88271 | 0.88271
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.88184 | 0.88184 | 0.88184 | 0.88184 | 0.88184 | 0.88184
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.88015 | 0.88015 | 0.88015 | 0.88015 | 0.88015 | 0.88015
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8784
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756 | 0.87756
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671 | 0.87671
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.87586 | 0.87586 | 0.87586 | 0.87586 | 0.87586 | 0.87586
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.87501 | 0.87501 | 0.87501 | 0.87501 | 0.87501 | 0.87501
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415 | 0.87415
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.87271 | 0.87271 | 0.87271 | 0.87271 | 0.87271 | 0.87271
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176 | 0.87176
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8704
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.86983 | 0.86983 | 0.86983 | 0.86983 | 0.86983 | 0.86983
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945 | 0.86945
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947 | 0.86947
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.86903 | 0.86903 | 0.86903 | 0.86903 | 0.86903 | 0.86903
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909 | 0.86909
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.86861 | 0.86861 | 0.86861 | 0.86861 | 0.86861 | 0.86861
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729 | 0.90729
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.86873 | 0.86873 | 0.86873 | 0.86873 | 0.86873 | 0.86873
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.86809 | 0.86809 | 0.86809 | 0.86809 | 0.86809 | 0.86809
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.86753 | 0.86753 | 0.86753 | 0.86753 | 0.86753 | 0.86753
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793 | 0.86793
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.86697 | 0.86697 | 0.86697 | 0.86697 | 0.86697 | 0.86697
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.86727 | 0.86727 | 0.86727 | 0.86727 | 0.86727 | 0.86727
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.86588 | 0.86588 | 0.86588 | 0.86588 | 0.86588 | 0.86588
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.86655 | 0.86655 | 0.86655 | 0.86655 | 0.86655 | 0.86655
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.86535 | 0.86535 | 0.86535 | 0.86535 | 0.86535 | 0.86535
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.86606 | 0.86606 | 0.86606 | 0.86606 | 0.86606 | 0.86606
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.86482 | 0.86482 | 0.86482 | 0.86482 | 0.86482 | 0.86482
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.86557 | 0.86557 | 0.86557 | 0.86557 | 0.86557 | 0.86557
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433 | 0.86433
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.86386 | 0.86387 | 0.86386 | 0.86386 | 0.86386 | 0.86386
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.86506 | 0.86506 | 0.86506 | 0.86506 | 0.86506 | 0.86506
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664 | 0.90664
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.86473 | 0.86473 | 0.86473 | 0.86473 | 0.86473 | 0.86473
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.86339 | 0.86339 | 0.86339 | 0.86339 | 0.86339 | 0.86339
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.86291 | 0.86291 | 0.86291 | 0.86291 | 0.86291 | 0.86291
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.86241 | 0.86241 | 0.86241 | 0.86241 | 0.86241 | 0.86241
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065 | 0.9065
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.86353 | 0.86353 | 0.86353 | 0.86353 | 0.86353 | 0.86353
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619 | 0.8619
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321 | 0.86321
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144 | 0.86144
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094 | 0.86094
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283 | 0.86283
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352 | 0.86352
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.86051 | 0.86051 | 0.86051 | 0.86051 | 0.86051 | 0.86051
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.86236 | 0.86236 | 0.86236 | 0.86236 | 0.86236 | 0.86236
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.86008 | 0.86008 | 0.86008 | 0.86008 | 0.86008 | 0.86008
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.86205 | 0.86205 | 0.86205 | 0.86205 | 0.86205 | 0.86205
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635 | 0.8635
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.85963 | 0.85963 | 0.85963 | 0.85963 | 0.85963 | 0.85963
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947 | 0.85947
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.86174 | 0.86174 | 0.86174 | 0.86174 | 0.86174 | 0.86174
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349 | 0.86349
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.86149 | 0.86149 | 0.86149 | 0.86149 | 0.86149 | 0.86149
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.85912 | 0.85912 | 0.85912 | 0.85912 | 0.85912 | 0.85912
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.85956 | 0.85956 | 0.85956 | 0.85956 | 0.85956 | 0.85956
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.85923 | 0.85923 | 0.85923 | 0.85923 | 0.85923 | 0.85923
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.86115 | 0.86115 | 0.86115 | 0.86115 | 0.86115 | 0.86115
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.85915 | 0.85915 | 0.85915 | 0.85915 | 0.85915 | 0.85915
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8588
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348 | 0.86348
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.85856 | 0.85856 | 0.85856 | 0.85856 | 0.85856 | 0.85856
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.85907 | 0.85907 | 0.85907 | 0.85907 | 0.85907 | 0.85907
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056 | 0.86056
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.85829 | 0.85829 | 0.85829 | 0.85829 | 0.85829 | 0.85829
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.86055 | 0.86055 | 0.86055 | 0.86055 | 0.86055 | 0.86055
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.86016 | 0.86016 | 0.86016 | 0.86016 | 0.86016 | 0.86016
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.85777 | 0.85777 | 0.85777 | 0.85777 | 0.85777 | 0.85777
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.85976 | 0.85976 | 0.85976 | 0.85976 | 0.85976 | 0.85976
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753 | 0.85753
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.85727 | 0.85727 | 0.85727 | 0.85727 | 0.85727 | 0.85727
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.85945 | 0.85945 | 0.85945 | 0.85945 | 0.85945 | 0.85945
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.85913 | 0.85913 | 0.85913 | 0.85913 | 0.85913 | 0.85913
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678 | 0.85678
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.85662 | 0.85662 | 0.85662 | 0.85662 | 0.85662 | 0.85662
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.85873 | 0.85873 | 0.85873 | 0.85873 | 0.85873 | 0.85873
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.86345 | 0.86345 | 0.86345 | 0.86345 | 0.86345 | 0.86345
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346 | 0.86346
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654 | 0.85654
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.85831 | 0.85831 | 0.85831 | 0.85831 | 0.85831 | 0.85831
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.85635 | 0.85635 | 0.85635 | 0.85635 | 0.85635 | 0.85635
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639 | 0.85639
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8566
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.85626 | 0.85626 | 0.85626 | 0.85626 | 0.85626 | 0.85626
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.85614 | 0.85614 | 0.85614 | 0.85614 | 0.85614 | 0.85614
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786 | 0.85786
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.85663 | 0.85663 | 0.85663 | 0.85663 | 0.85663 | 0.85663
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.85613 | 0.85613 | 0.85613 | 0.85613 | 0.85613 | 0.85613
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.85604 | 0.85604 | 0.85604 | 0.85604 | 0.85604 | 0.85604
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666 | 0.85666
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.85599 | 0.85599 | 0.85599 | 0.85599 | 0.85599 | 0.85599
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.85761 | 0.85761 | 0.85761 | 0.85761 | 0.85761 | 0.85761
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594 | 0.85594
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.85768 | 0.85768 | 0.85768 | 0.85768 | 0.85768 | 0.85768
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.85669 | 0.85669 | 0.85669 | 0.85669 | 0.85669 | 0.85669
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.85586 | 0.85586 | 0.85586 | 0.85586 | 0.85586 | 0.85586
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.85756 | 0.85756 | 0.85756 | 0.85756 | 0.85756 | 0.85756
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.85577 | 0.85577 | 0.85577 | 0.85577 | 0.85577 | 0.85577
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8557
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731 | 0.85731
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.85743 | 0.85743 | 0.85743 | 0.85743 | 0.85743 | 0.85743
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.85566 | 0.85566 | 0.85566 | 0.85566 | 0.85566 | 0.85566
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8573
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675 | 0.85675
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.85556 | 0.85556 | 0.85556 | 0.85556 | 0.85556 | 0.85556
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679 | 0.85679
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541 | 0.85541
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.85724 | 0.85724 | 0.85724 | 0.85724 | 0.85724 | 0.85724
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8553
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683 | 0.85683
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.85545 | 0.85545 | 0.85545 | 0.85545 | 0.85545 | 0.85545
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702 | 0.85702
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.85692 | 0.85692 | 0.85692 | 0.85692 | 0.85692 | 0.85692
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672 | 0.85672
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857 | 0.857
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.85505 | 0.85505 | 0.85505 | 0.85505 | 0.85505 | 0.85505
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.85525 | 0.85525 | 0.85525 | 0.85525 | 0.85525 | 0.85525
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707 | 0.85707
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494 | 0.85494
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515 | 0.85515
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.85691 | 0.85691 | 0.85691 | 0.85691 | 0.85691 | 0.85691
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483 | 0.85483
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8551 | 0.8551
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477 | 0.85477
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.85687 | 0.85687 | 0.85687 | 0.85687 | 0.85687 | 0.85687
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.85502 | 0.85502 | 0.85502 | 0.85502 | 0.85502 | 0.85502
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.85638 | 0.85638 | 0.85638 | 0.85638 | 0.85638 | 0.85638
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684 | 0.85684
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471 | 0.85471
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8547
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8563 | 0.8563
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.85495 | 0.85495 | 0.85495 | 0.85495 | 0.85495 | 0.85495
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681 | 0.85681
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562 | 0.8562
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.85677 | 0.85677 | 0.85677 | 0.85677 | 0.85677 | 0.85677
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.85674 | 0.85674 | 0.85674 | 0.85674 | 0.85674 | 0.85674
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.85601 | 0.85601 | 0.85601 | 0.85601 | 0.85601 | 0.85601
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.85671 | 0.85671 | 0.85671 | 0.85671 | 0.85671 | 0.85671
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.85591 | 0.85591 | 0.85591 | 0.85591 | 0.85591 | 0.85591
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667 | 0.85667
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.85581 | 0.85581 | 0.85581 | 0.85581 | 0.85581 | 0.85581
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664 | 0.85664
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.85571 | 0.85571 | 0.85571 | 0.85571 | 0.85571 | 0.85571
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.85658 | 0.85658 | 0.85658 | 0.85658 | 0.85658 | 0.85658
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.85553 | 0.85553 | 0.85553 | 0.85553 | 0.85553 | 0.85553
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.85547 | 0.85547 | 0.85547 | 0.85547 | 0.85547 | 0.85547
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652 | 0.85652
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661 | 0.85661
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344 | 0.86344
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.85649 | 0.85649 | 0.85649 | 0.85649 | 0.85649 | 0.85649
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647 | 0.85647
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644 | 0.85644

## I_Rede_100%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 6.2914e-05 | 4.8852e-05 | 0.00013037 | 0.00018199 | 0.00018199
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 206.664 | 206.664 | 206.665 | 206.665 | 206.665
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 4.7999e-10 | 9.0923e-10 | 8.3948e-10 | 1.0413e-09 | 1.0413e-09
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 206.042 | 206.042 | 206.043 | 206.043 | 206.043
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 6.5078e-11 | 1.0493e-10 | 1.4552e-10 | 1.697e-10 | 1.697e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 206.042 | 206.042 | 206.043 | 206.043 | 206.043
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 14.2865 | 14.2866 | 14.2867 | 14.2867 | 14.2867
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 14.2864 | 14.2865 | 14.2866 | 14.2866 | 14.2866
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 4.3656e-11 | 7.276e-12 | 5.2468e-11 | 8.8814e-11 | 8.8814e-11
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 14.2865 | 14.2866 | 14.2867 | 14.2867 | 14.2867
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 14.2865 | 14.2866 | 14.2867 | 14.2867 | 14.2867
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 14.2867 | 14.2866 | 14.2867 | 14.2867 | 14.2867
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 12.4231 | 12.4231 | 12.4231 | 12.4231 | 12.4231
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.8635 | 1.8634 | 1.8636 | 1.8636 | 1.8636
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.8635 | 1.8634 | 1.8636 | 1.8636 | 1.8636
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.8635 | 1.8634 | 1.8636 | 1.8636 | 1.8636
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 191.755 | 191.756 | 191.756 | 191.756 | 191.756
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 9.187e-05 | 0.0001297 | 0 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.8635 | 1.8634 | 1.8636 | 1.8636 | 1.8636
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.0725e-05 | 7.9797e-05 | 7.9732e-05 | 8.8549e-05 | 8.8549e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.00011917 | 0.00012302 | 1.5259e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 190.936 | 190.937 | 190.937 | 190.937 | 190.937
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.2731e-10 | 1.0493e-10 | 1.1642e-10 | 2.5036e-10 | 2.5036e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 2.6031e-10 | 2.6031e-10 | 2.6031e-10 | 6.2692e-10 | 6.2692e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.8635 | 1.8634 | 1.8636 | 1.8636 | 1.8636
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.0001242 | 4.5776e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1377
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00013981 | 5.5392e-05 | 0.00016929 | 0.0003525 | 0.0003525
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1377 | 6.1377
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00013981 | 5.5392e-05 | 0.00016929 | 0.0003525 | 0.0003525
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00018579 | 9.9182e-05 | 0 | 0.00020529 | 0.00020529
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.3461e-05 | 5.2615e-06 | 3.8151e-05 | 7.8771e-05 | 7.8771e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 3.8147e-05 | 0.00011003 | 6.1035e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 184.799 | 184.799 | 184.8 | 184.8 | 184.8
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.00013498 | 0.00010236 | 4.5776e-05 | 0.00019074 | 0.00019074
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 184.19 | 184.191 | 184.191 | 184.191 | 184.191
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 21.9826 | 21.983 | 21.983 | 21.983 | 21.983
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.00011003 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 21.9827 | 21.983 | 21.9829 | 21.983 | 21.983
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 5.3406e-05 | 8.2171e-05 | 6.1035e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.6996e-06 | 6.4946e-05 | 3.0077e-05 | 6.4946e-05 | 6.4946e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 6.8239e-05 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 21.9827 | 21.9829 | 21.9829 | 21.9829 | 21.9829
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 15.9094 | 15.9098 | 15.9096 | 15.9098 | 15.9098
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 6.0733 | 6.0733 | 6.0733 | 6.0733 | 6.0733
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 15.9094 | 15.9096 | 15.9097 | 15.9097 | 15.9097
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 6.0733 | 6.0733 | 6.0733 | 6.0733 | 6.0733
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208 | 162.208
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 1.5259e-05 | 1.5259e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 161.406 | 161.406 | 161.407 | 161.407 | 161.407
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 160.612 | 160.612 | 160.612 | 160.612 | 160.612
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 160.612 | 160.612 | 160.612 | 160.612 | 160.612
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 160.612 | 160.612 | 160.612 | 160.612 | 160.612
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 5.9455 | 5.9455 | 5.9455 | 5.9455 | 5.9455
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 5.9455 | 5.9455 | 5.9455 | 5.9455 | 5.9455
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 15.0996 | 15.0999 | 15.1 | 15.1 | 15.1
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.20196 | 0.2021 | 0.20226 | 0.20226 | 0.20226
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.20201 | 0.20201 | 0.20201 | 0.20201 | 0.20201
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 154.666 | 154.666 | 154.667 | 154.667 | 154.667
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.00010377 | 1.5259e-05 | 8.6317e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882 | 153.882
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 86.3213 | 86.3214 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 67.5605 | 67.5607 | 67.5609 | 67.5609 | 67.5609
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 9.187e-05 | 7.6294e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 14.8977 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979 | 14.8979
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9844 | 66.9844 | 66.9844
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.00011917 | 8.1102e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.00011917 | 8.1102e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 6.8085e-05 | 3.5692e-05 | 8.531e-05 | 0.00017961 | 0.00017961
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 5.5016e-05 | 0.00011646 | 6.1035e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 1.0493e-10 | 4.1159e-11 | 1.2e-10 | 2.2165e-10 | 2.2165e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978 | 14.8978
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 10.3667 | 10.3666 | 10.3666 | 10.3667 | 10.3667
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 1.5259e-05 | 5.5016e-05 | 8.6317e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 4.5311 | 4.5311 | 4.5311 | 4.5311 | 4.5311
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.00012947 | 6.8239e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 7.346 | 7.3459 | 7.3458 | 7.346 | 7.346
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 4.5311 | 4.5311 | 4.5311 | 4.5311 | 4.5311
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 86.3213 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215 | 86.3215
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 7.346 | 7.3459 | 7.3458 | 7.346 | 7.346
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 77.7265 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 6.2914e-05 | 0 | 4.5776e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 77.7266 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 7.346 | 7.3459 | 7.3458 | 7.346 | 7.346
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 6.5405 | 6.5407 | 6.5405 | 6.5407 | 6.5407
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 77.7266 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 66.9841 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843 | 66.9843
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 66.9842 | 66.9844 | 66.9843 | 66.9844 | 66.9844
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 77.7266 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 77.7266 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 58.3951 | 58.3953 | 58.3952 | 58.3953 | 58.3953
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 77.7266 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267 | 77.7267
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 3.8147e-05 | 3.412e-05 | 1.5259e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 58.3951 | 58.3953 | 58.3952 | 58.3953 | 58.3953
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 1.3016e-10 | 2.0987e-10 | 2.6031e-10 | 4.1159e-10 | 4.1159e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 57.0605 | 57.0603 | 57.0604 | 57.0605 | 57.0605
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 4.8852e-05 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 77.7266 | 77.7268 | 77.7267 | 77.7268 | 77.7268
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 6.8239e-05 | 3.412e-05 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 1.3346 | 1.335 | 1.3349 | 1.335 | 1.335
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 77.7266 | 77.7268 | 77.7266 | 77.7268 | 77.7268
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 77.7266 | 77.7269 | 77.7268 | 77.7269 | 77.7269
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 57.0605 | 57.0604 | 57.0603 | 57.0605 | 57.0605
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.76201 | 0.76201 | 0.76201 | 0.76201 | 0.76201
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 1.3346 | 1.335 | 1.3349 | 1.335 | 1.335
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 1.3347 | 1.335 | 1.3349 | 1.335 | 1.335
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 76.0163 | 76.0165 | 76.0164 | 76.0165 | 76.0165
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 55.1554 | 55.1554 | 55.1553 | 55.1554 | 55.1554
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 1.3347 | 1.335 | 1.3348 | 1.335 | 1.335
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 76.0163 | 76.0165 | 76.0164 | 76.0165 | 76.0165
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 55.1554 | 55.1554 | 55.1553 | 55.1554 | 55.1554
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532 | 0.80532
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 1.3347 | 1.335 | 1.3348 | 1.335 | 1.335
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 6.5406 | 6.5405 | 6.5405 | 6.5406 | 6.5406
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 76.0163 | 76.0165 | 76.0164 | 76.0165 | 76.0165
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 1.3347 | 1.335 | 1.3348 | 1.335 | 1.335
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 67.4801 | 67.4803 | 67.4802 | 67.4803 | 67.4803
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.00012231 | 8.93e-05 | 4.5776e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 55.1554 | 55.1554 | 55.1553 | 55.1554 | 55.1554
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 2.0123 | 2.0123 | 2.0122 | 2.0123 | 2.0123
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 67.4801 | 67.4803 | 67.4802 | 67.4803 | 67.4803
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 1.3347 | 1.335 | 1.3348 | 1.335 | 1.335
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 55.1554 | 55.1554 | 55.1553 | 55.1554 | 55.1554
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 50.4179 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.418
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 8.5362 | 8.5362 | 8.5362 | 8.5362 | 8.5362
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 17.0623 | 17.0623 | 17.0622 | 17.0623 | 17.0623
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 50.4179 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.418
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 1.3347 | 1.335 | 1.3348 | 1.335 | 1.335
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 1.3346 | 1.335 | 1.3347 | 1.335 | 1.335
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 2.0123 | 2.0123 | 2.0122 | 2.0123 | 2.0123
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 55.1554 | 55.1554 | 55.1553 | 55.1554 | 55.1554
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 17.0623 | 17.0623 | 17.0622 | 17.0623 | 17.0623
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 50.4179 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.418
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 8.5315 | 8.5315 | 8.5315 | 8.5315 | 8.5315
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.57195 | 0.57226 | 0.57217 | 0.57226 | 0.57226
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 2.0123 | 2.0123 | 2.0122 | 2.0123 | 2.0123
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 50.4179 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.418
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 8.5307 | 8.5308 | 8.5307 | 8.5308 | 8.5308
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 8.5307 | 8.5307 | 8.5307 | 8.5307 | 8.5307
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.57195 | 0.57226 | 0.57217 | 0.57226 | 0.57226
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 8.5307 | 8.5307 | 8.5307 | 8.5307 | 8.5307
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 54.3951 | 54.395 | 54.3949 | 54.3951 | 54.3951
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 54.3951 | 54.395 | 54.395 | 54.3951 | 54.3951
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.57195 | 0.57226 | 0.57217 | 0.57226 | 0.57226
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.57198 | 0.57225 | 0.57223 | 0.57225 | 0.57225
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 50.4179 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.418
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 2.0123 | 2.0123 | 2.0122 | 2.0123 | 2.0123
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 4.2736 | 4.2736 | 4.2736 | 4.2736 | 4.2736
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 3.2701e-10 | 2.3009e-10 | 8.7311e-11 | 6.1412e-10 | 6.1412e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 50.4179 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.418
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 2.0123 | 2.0123 | 2.0122 | 2.0123 | 2.0123
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2074
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 50.1214 | 50.1214 | 50.1213 | 50.1214 | 50.1214
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.57205 | 0.57216 | 0.57221 | 0.57221 | 0.57221
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 3.9241e-05 | 0.0001148 | 3.5748e-05 | 0.00017347 | 0.00017347
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 2.7457e-10 | 1.4552e-10 | 1.7523e-10 | 5.8877e-10 | 5.8877e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 50.4179 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.418
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 3.924e-05 | 0.0001148 | 3.5748e-05 | 0.00017347 | 0.00017347
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.00012231 | 3.412e-05 | 0 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2073
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 0.00017811 | 0.00017811
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.574e-10 | 8.7311e-11 | 4.1159e-11 | 2.8811e-10 | 2.8811e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 50.1214 | 50.1214 | 50.1213 | 50.1214 | 50.1214
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 48.7146 | 48.7148 | 48.7147 | 48.7148 | 48.7148
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 2.0835e-10 | 6.1738e-11 | 9.3178e-11 | 2.9465e-10 | 2.9465e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.57205 | 0.57216 | 0.57221 | 0.57221 | 0.57221
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.57204 | 0.5722 | 0.57223 | 0.57223 | 0.57223
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 9.3178e-11 | 5.2468e-11 | 4.3656e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2074 | 1.2074
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 4.3158e-05 | 8.1102e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 48.7146 | 48.7148 | 48.7147 | 48.7148 | 48.7148
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 8.2318e-11 | 1.1642e-10 | 5.8208e-11 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 50.1214 | 50.1214 | 50.1213 | 50.1214 | 50.1214
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.7499e-05 | 1.4505e-05 | 4.9129e-05 | 4.9129e-05 | 4.9129e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 3.1457e-05 | 3.8147e-05 | 0 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 5.8208e-11 | 1.1642e-10 | 3.2927e-10 | 3.7271e-10 | 3.7271e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 48.7146 | 48.7148 | 48.7147 | 48.7148 | 48.7148
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 2.761e-10 | 2.058e-10 | 2.7457e-10 | 6.8193e-10 | 6.8193e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.57197 | 0.57219 | 0.57216 | 0.57219 | 0.57219
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 50.1214 | 50.1214 | 50.1213 | 50.1214 | 50.1214
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 7.276e-12 | 4.3656e-11 | 2.9104e-11 | 5.8661e-11 | 5.8661e-11
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 48.4151 | 48.4151 | 48.415 | 48.4151 | 48.4151
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 48.415 | 48.415 | 48.415 | 48.415 | 48.415
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 2.0987e-10 | 1.4552e-10 | 2.9104e-11 | 3.3941e-10 | 3.3941e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 5.6873 | 5.6873 | 5.6873 | 5.6873 | 5.6873
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 48.7146 | 48.7148 | 48.7147 | 48.7148 | 48.7148
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 8.6317e-05 | 0.00011444 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494 | 0.80494
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 29.7222 | 29.7225 | 29.7225 | 29.7225 | 29.7225
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 18.9924 | 18.9923 | 18.9921 | 18.9924 | 18.9924
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.57197 | 0.57219 | 0.57216 | 0.57219 | 0.57219
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 29.7222 | 29.7225 | 29.7225 | 29.7225 | 29.7225
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 29.7222 | 29.7225 | 29.7225 | 29.7225 | 29.7225
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 8.1348e-11 | 4.3656e-11 | 4.8809e-11 | 1.7126e-10 | 1.7126e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 7.882e-06 | 4.1767e-05 | 4.6441e-05 | 8.605e-05 | 8.605e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.00011917 | 4.3158e-05 | 8.6317e-05 | 0.0001622 | 0.0001622
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 18.9924 | 18.9923 | 18.9921 | 18.9924 | 18.9924
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 9.4962 | 9.4961 | 9.496 | 9.4962 | 9.4962
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 9.4962 | 9.4961 | 9.496 | 9.4962 | 9.4962
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 5.0458 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 21.2205 | 21.2205 | 21.2206 | 21.2206 | 21.2206
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.57197 | 0.57219 | 0.57216 | 0.57219 | 0.57219
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 24.0381 | 24.0381 | 24.038 | 24.0381 | 24.0381
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 24.0382 | 24.0381 | 24.0382 | 24.0382 | 24.0382
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 21.2205 | 21.2205 | 21.2206 | 21.2206 | 21.2206
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 5.0458 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.57197 | 0.57219 | 0.57216 | 0.57219 | 0.57219
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 21.2205 | 21.2205 | 21.2206 | 21.2206 | 21.2206
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277 | 42.7277
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.0001242 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 5.0458 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.57197 | 0.57219 | 0.57216 | 0.57219 | 0.57219
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 21.2205 | 21.2205 | 21.2206 | 21.2206 | 21.2206
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 16.9547 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 16.9548 | 16.9547 | 16.9549 | 16.9549 | 16.9549
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 5.0458 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 25.773 | 25.7729 | 25.7729 | 25.773 | 25.773
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 16.972 | 16.972 | 16.9721 | 16.9721 | 16.9721
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 5.0458 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 25.773 | 25.7729 | 25.7729 | 25.773 | 25.773
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 5.0458 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 25.773 | 25.7729 | 25.7729 | 25.773 | 25.773
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 2.2888e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.56741 | 0.56741 | 0.56741 | 0.56741 | 0.56741
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 5.0458 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459 | 5.0459
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 7.6294e-06 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368 | 0.60368
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 25.2055 | 25.2056 | 25.2055 | 25.2056 | 25.2056
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548 | 16.9548
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 6.7467 | 6.7469 | 6.7469 | 6.7469 | 6.7469
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 6.7468 | 6.747 | 6.7469 | 6.747 | 6.747
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381 | 24.0381
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 3.412e-05 | 9.1553e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 19.8209 | 19.821 | 19.8209 | 19.821 | 19.821
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 7.5141e-05 | 2.2888e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 6.7469 | 6.7469 | 6.747 | 6.747 | 6.747
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 15.2526 | 15.2526 | 15.2527 | 15.2527 | 15.2527
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 5.3847 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3847 | 5.3847
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 8.5056 | 8.5056 | 8.5056 | 8.5056 | 8.5056
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 19.8209 | 19.8209 | 19.8209 | 19.8209 | 19.8209
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 15.2524 | 15.2525 | 15.2526 | 15.2526 | 15.2526
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525 | 15.2525
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 15.2525 | 15.2526 | 15.2526 | 15.2526 | 15.2526
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 19.8209 | 19.8209 | 19.8209 | 19.8209 | 19.8209
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 15.2524 | 15.2525 | 15.2526 | 15.2526 | 15.2526
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 15.2524 | 15.2525 | 15.2526 | 15.2526 | 15.2526
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 5.3847 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3847 | 5.3847
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 9.2034e-11 | 8.4851e-11 | 8.8516e-11 | 2.4738e-10 | 2.4738e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081 | 21.2081
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 21.208 | 21.2081 | 21.208 | 21.2081 | 21.2081
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 4.2424 | 4.2424 | 4.2424 | 4.2424 | 4.2424
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972 | 16.972
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 5.3847 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3847 | 5.3847
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 16.9658 | 16.9657 | 16.9658 | 16.9658 | 16.9658
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 5.5016e-05 | 7.6294e-06 | 6.2914e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 8.4821 | 8.4821 | 8.4821 | 8.4821 | 8.4821
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 7.1976e-05 | 9.1553e-05 | 3.0518e-05 | 0.00017145 | 0.00017145
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 5.3847 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3847 | 5.3847
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 5.3847 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3847 | 5.3847
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 8.4822 | 8.4821 | 8.4821 | 8.4822 | 8.4822
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 8.482 | 8.4821 | 8.482 | 8.4821 | 8.4821
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 8.4821 | 8.4821 | 8.4821 | 8.4821 | 8.4821
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849 | 8.4849
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 5.3847 | 5.3846 | 5.3846 | 5.3847 | 5.3847
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.00010236 | 0.00012583 | 6.1035e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 6.8801e-05 | 0.0002612 | 0.00020431 | 0.00029623 | 0.00029623
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.5717e-05 | 0.00017784 | 4.2301e-05 | 0.00017784 | 0.00017784
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 4.8177 | 4.8176 | 4.8177 | 4.8177 | 4.8177
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.5717e-05 | 0.00017784 | 4.2301e-05 | 0.00017784 | 0.00017784
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.00012231 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.00012231 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 6.9186e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 1.4552e-11 | 1.7462e-10 | 5.8208e-11 | 1.8233e-10 | 1.8233e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 4.8177 | 4.8176 | 4.8177 | 4.8177 | 4.8177
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 6.9186e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 2.058e-11 | 1.4552e-11 | 9.7617e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 4.8177 | 4.8176 | 4.8177 | 4.8177 | 4.8177
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 6.9186e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 4.8177 | 4.8176 | 4.8177 | 4.8177 | 4.8177
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 3.0518e-05 | 9.2816e-05 | 0 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 6.9186e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 4.2508 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2508 | 4.2508
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 6.9185e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 4.2508 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2508 | 4.2508
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 3.8147e-05 | 4.5776e-05 | 6.1035e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 7.7571e-06 | 6.213e-05 | 3.2963e-05 | 0.00010045 | 0.00010045
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 3.0518e-05 | 5.3406e-05 | 0 | 5.3406e-05 | 5.3406e-05
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 6.9185e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 5.1098e-10 | 1.3728e-10 | 1.0186e-10 | 5.1098e-10 | 5.1098e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 5.3999e-10 | 2.058e-10 | 7.276e-11 | 5.3999e-10 | 5.3999e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 6.9185e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 5.6604 | 5.6604 | 5.6604 | 5.6604 | 5.6604
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 5.705e-10 | 2.4738e-10 | 1.2e-10 | 5.705e-10 | 5.705e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 6.9185e-05 | 8.4511e-05 | 0.00017702 | 0.00019972 | 0.00019972
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.00015028 | 9.6505e-05 | 0.00018311 | 0.00035752 | 0.00035752
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 4.9498e-10 | 1.1732e-10 | 1.3728e-10 | 4.9498e-10 | 4.9498e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 5.2387e-10 | 2.4e-10 | 2.9104e-10 | 9.2034e-10 | 9.2034e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.0195e-05 | 7.1434e-06 | 6.211e-05 | 6.9115e-05 | 6.9115e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 6.2914e-05 | 2.2888e-05 | 7.6294e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507 | 4.2507
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 5.2468e-11 | 7.276e-11 | 1.0493e-10 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 3.638e-11 | 7.8701e-11 | 5.8661e-11 | 1.6608e-10 | 1.6608e-10

## P_Rede_100%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 4437.1 | 2153 | 4931.8623 | 0.89968
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 4430.4 | 2149.1 | 4924.1319 | 0.89973
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 4420.3 | 2143.2 | 4912.4697 | 0.89981
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 4412.3 | 2138.5 | 4903.2207 | 0.89988
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 4403.8 | 2133.6 | 4893.4347 | 0.89994
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 4396.3 | 2129.2 | 4884.7668 | 0.9
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 4389.9 | 2125.5 | 4877.394 | 0.90005
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 4382.7 | 2121.2 | 4869.0398 | 0.90012
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 4375.7 | 2117.2 | 4860.9964 | 0.90017
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 4368.8 | 2113.2 | 4853.0431 | 0.90022
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 4363.3 | 2110 | 4846.6986 | 0.90026
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 4356.2 | 2105.8 | 4838.4783 | 0.90032
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 4350.7 | 2102.6 | 4832.1338 | 0.90037
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 4345.3 | 2099.4 | 4825.8794 | 0.90042
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 4333 | 2092.2 | 4811.6722 | 0.90052
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 4320.3 | 2084.9 | 4797.0616 | 0.90061
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 4310.1 | 2078.9 | 4785.2677 | 0.9007
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 4304.1 | 2075.4 | 4778.343 | 0.90075
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 4294.7 | 2069.9 | 4767.4872 | 0.90083
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 4285.8 | 2064.7 | 4757.2122 | 0.90091
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 4275.9 | 2059 | 4745.8194 | 0.90098
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 4266.3 | 2053.4 | 4734.7405 | 0.90106
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 4258.4 | 2048.8 | 4725.6272 | 0.90113
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 4248.8 | 2043.2 | 4714.5485 | 0.90121
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 4238.4 | 2037.1 | 4702.5324 | 0.9013
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 4230.5 | 2032.5 | 4693.4195 | 0.90137
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 4221.8 | 2027.4 | 4683.3691 | 0.90145
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 4212.5 | 2022 | 4672.6481 | 0.90152
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 4204.3 | 2017.2 | 4663.1786 | 0.9016
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 4194.3 | 2011.4 | 4651.6537 | 0.90168
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 4182.8 | 2004.7 | 4638.3874 | 0.90178
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 4172.7 | 1998.8 | 4626.7296 | 0.90187
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 4161.6 | 1992.3 | 4613.9109 | 0.90197
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -4149 | -1984.9 | 4599.3509 | 0.90208
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -4135.3 | -1978.3 | 4584.1441 | 0.90209
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -4132 | -1976.4 | 4580.3473 | 0.90212
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 3844.8 | 1840.9 | 4262.7925 | 0.90194
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -287.2 | -135.6 | 317.6023 | 0.90428
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -287.2 | -135.6 | 317.6023 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -3838.9 | -1837.4 | 4255.9596 | 0.90201
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 287.2 | 135.6 | 317.6023 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -3835.3 | -1835.3 | 4251.8058 | 0.90204
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -3831.8 | -1833.3 | 4247.7853 | 0.90207
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 287.2 | 135.5 | 317.5596 | 0.9044
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -287.1 | -135.5 | 317.4691 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -3827.7 | -1830.9 | 4243.051 | 0.90211
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 249.7 | 117.8 | 276.0922 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 37.5 | 17.7 | 41.4673 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -3823.4 | -1828.4 | 4238.0932 | 0.90215
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -3819.2 | -1825.9 | 4233.2257 | 0.9022
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 37.5 | 17.7 | 41.4673 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -3814.9 | -1823.4 | 4228.2679 | 0.90224
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -3810.8 | -1821 | 4223.5338 | 0.90228
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 37.5 | 17.7 | 41.4673 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -3806.5 | -1818.5 | 4218.5761 | 0.90232
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 37.4 | 17.7 | 41.3769 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -3787.9 | -1809.5 | 4197.9134 | 0.90233
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 3665.9 | 1751.9 | 4063.0009 | 0.90226
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -3664 | -1750.8 | 4060.8123 | 0.90228
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 37.4 | 17.7 | 41.3769 | 0.90389
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 122 | 57.6 | 134.9139 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -3660.1 | -1748.6 | 4056.3449 | 0.90231
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 122 | 57.6 | 134.9139 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -3656.5 | -1746.4 | 4052.1482 | 0.90236
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -3652.9 | -1744.4 | 4048.0378 | 0.90239
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -3649.5 | -1742.3 | 4044.0647 | 0.90243
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -3645.7 | -1740.1 | 4039.6877 | 0.90247
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -3642.2 | -1738.1 | 4035.6675 | 0.9025
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -3638.9 | -1736.2 | 4031.871 | 0.90253
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -3622.6 | -1728 | 4013.6286 | 0.90257
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -3185.6 | -1521.2 | 3530.1695 | 0.90239
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 433.1 | 204.6 | 478.9956 | 0.90418
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -3181.9 | -1519 | 3525.8827 | 0.90244
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 433.1 | 204.5 | 478.9529 | 0.90426
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -3178.7 | -1517.2 | 3522.2194 | 0.90247
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 433 | 204.5 | 478.8625 | 0.90423
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 313.3 | 148 | 346.498 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -3175.4 | -1515.2 | 3518.3798 | 0.90252
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 119.6 | 56.4 | 132.2313 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 313.3 | 148 | 346.498 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -3172.1 | -1513.3 | 3514.5832 | 0.90255
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 119.6 | 56.4 | 132.2313 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 297.3 | 140.4 | 328.7848 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -3168.6 | -1511.3 | 3510.5632 | 0.90259
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 297.3 | 140.4 | 328.7848 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -3165.4 | -1509.4 | 3506.8569 | 0.90263
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -3161.9 | -1507.4 | 3502.8369 | 0.90267
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 297.3 | 140.4 | 328.7848 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -3158.8 | -1505.5 | 3499.221 | 0.90272
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -3158.8 | -1505.5 | 3499.221 | 0.90272
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 297.2 | 140.4 | 328.6944 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -3140 | -1496.4 | 3478.3348 | 0.90273
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 297.2 | 140.4 | 328.6944 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -3137 | -1494.6 | 3474.8523 | 0.90277
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 297.1 | 140.3 | 328.5613 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -3134.3 | -1493 | 3471.7266 | 0.90281
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -3131.8 | -1491.5 | 3468.8245 | 0.90284
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 297.1 | 140.3 | 328.5613 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -3128.9 | -1489.8 | 3465.4753 | 0.90288
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 297.1 | 140.3 | 328.5613 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -3126.1 | -1488.2 | 3462.2594 | 0.90291
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 297.1 | 140.3 | 328.5613 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -3123.4 | -1486.7 | 3459.1768 | 0.90293
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -3120.8 | -1485.1 | 3456.1416 | 0.90297
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -3120.8 | -1485.1 | 3456.1416 | 0.90297
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 297 | 140.3 | 328.4708 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -3101.8 | -1475.7 | 3434.946 | 0.90301
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 297 | 140.2 | 328.4281 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -3099.1 | -1474.2 | 3431.8634 | 0.90304
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -3099.1 | -1474.2 | 3431.8634 | 0.90304
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 297 | 140.2 | 328.4281 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2981.3 | -1418.3 | 3301.4731 | 0.90302
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 114.9 | 54.2 | 127.0419 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 296.9 | 140.2 | 328.3377 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2978.4 | -1416.6 | 3298.124 | 0.90306
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 114.9 | 54.2 | 127.0419 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2975.8 | -1415.1 | 3295.1318 | 0.90309
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 296.9 | 140.2 | 328.3377 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2972.9 | -1413.4 | 3291.7828 | 0.90313
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2972.9 | -1413.4 | 3291.7828 | 0.90313
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 296.9 | 140.2 | 328.3377 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2969.1 | -1411.2 | 3287.4063 | 0.90317
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 296.8 | 140.1 | 328.2046 | 0.90431
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 4 | 1.9 | 4.4283 | 0.90328
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 292.8 | 138.3 | 323.819 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2964.7 | -1408.6 | 3282.3163 | 0.90323
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 4 | 1.9 | 4.4283 | 0.90328
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 292.8 | 138.2 | 323.7763 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2960.8 | -1406.3 | 3277.8066 | 0.90329
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 292.8 | 138.2 | 323.7763 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2956.6 | -1403.9 | 3272.9832 | 0.90333
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2956.6 | -1403.9 | 3272.9832 | 0.90333
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 292.7 | 138.2 | 323.6859 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -2938.2 | -1394.8 | 3252.4585 | 0.90338
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -292.7 | -138.2 | 323.6859 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -2935.5 | -1393.3 | 3249.3761 | 0.9034
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 292.7 | 138.2 | 323.6859 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -2933.2 | -1391.9 | 3246.698 | 0.90344
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -292.6 | -138.1 | 323.5527 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -2930.4 | -1390.3 | 3243.4824 | 0.90347
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 292.6 | 138.1 | 323.5527 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -2927.6 | -1388.6 | 3240.224 | 0.90352
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 292.6 | 138.1 | 323.5527 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 2927.6 | 1388.6 | 3240.224 | 0.90352
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -292.5 | -138.1 | 323.4623 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -2922.2 | -1385.5 | 3234.0166 | 0.90358
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -2919.5 | -1383.9 | 3230.8914 | 0.90362
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 292.5 | 138.1 | 323.4623 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -2916.8 | -1382.4 | 3227.8092 | 0.90365
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 292.5 | 138.1 | 323.4623 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -2914.1 | -1380.8 | 3224.6841 | 0.90369
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 292.5 | 138.1 | 323.4623 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -2911.4 | -1379.2 | 3221.559 | 0.90372
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 292.4 | 138 | 323.3292 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -2908.7 | -1377.6 | 3218.434 | 0.90376
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -2905.9 | -1376 | 3215.2186 | 0.9038
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 292.4 | 138 | 323.3292 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -292.3 | -138 | 323.2388 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -2901.3 | -1373.3 | 3209.9057 | 0.90386
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 2901.3 | 1373.3 | 3209.9057 | 0.90386
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -292.3 | -138 | 323.2388 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 2899.9 | 1372.5 | 3208.298 | 0.90387
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -2898.3 | -1371.6 | 3206.4668 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -292.3 | -137.9 | 323.1961 | 0.9044
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -2894 | -1369 | 3201.4679 | 0.90396
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 2894 | 1369 | 3201.4679 | 0.90396
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -292.2 | -137.9 | 323.1056 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1622.4 | 767.4 | 1794.738 | 0.90398
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 1269.8 | 600.6 | 1404.6752 | 0.90398
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 292.2 | 137.9 | 323.1056 | 0.90435
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 292.2 | 137.9 | 323.1056 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1620.9 | -766.6 | 1793.04 | 0.904
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 1258.4 | 595.2 | 1392.0609 | 0.90398
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1620.9 | 766.6 | 1793.04 | 0.904
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -292.2 | -137.9 | 323.1056 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -1257.4 | -594.6 | 1390.9004 | 0.90402
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1620.2 | 766.1 | 1792.1934 | 0.90403
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -292.1 | -137.9 | 323.0152 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1618.2 | -765 | 1789.9151 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -1256.3 | -593.9 | 1389.6067 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -292.1 | -137.8 | 322.9725 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1617.2 | -764.4 | 1788.7547 | 0.90409
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -292.1 | -137.8 | 322.9725 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -1255.4 | -593.4 | 1388.5794 | 0.90409
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1616.3 | -763.9 | 1787.7273 | 0.90411
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -292 | -137.8 | 322.8821 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1615.3 | -763.3 | 1786.5668 | 0.90414
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -1254.4 | -592.8 | 1387.4189 | 0.90412
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -203.2 | -95.9 | 224.6932 | 0.90434
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 88.8 | 41.9 | 98.1888 | 0.90438
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1614.4 | -762.7 | 1785.4968 | 0.90417
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -144 | -67.9 | 159.2056 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -1253.7 | -592.4 | 1386.6151 | 0.90414
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 88.8 | 41.9 | 98.1888 | 0.90438
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1613.4 | -762.2 | 1784.379 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -144 | -67.9 | 159.2056 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -1253 | -592 | 1385.8113 | 0.90416
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -1451.9 | -685.9 | 1605.7623 | 0.90418
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 1451.9 | 685.9 | 1605.7623 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -144 | -67.9 | 159.2056 | 0.90449
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 128.2 | 60.5 | 141.7586 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -1252.3 | -591.6 | 1385.0075 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -15.8 | -7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -1251.9 | -591.3 | 1384.5177 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -1450.4 | -685 | 1604.0216 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -128.2 | -60.5 | 141.7586 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 1251.9 | 591.3 | 1384.5177 | 0.90421
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -1251.3 | -591 | 1383.8471 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -1449.6 | -684.6 | 1603.1274 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 160.5 | 75.7 | 177.4563 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -15.8 | -7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -128.2 | -60.5 | 141.7586 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -1448.8 | -684.1 | 1602.1905 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -1090.3 | -515 | 1205.8106 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -15.8 | -7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -128.2 | -60.5 | 141.7586 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -1448 | -683.6 | 1601.2536 | 0.90429
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 1090.3 | 515 | 1205.8106 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -128.2 | -60.5 | 141.7586 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -15.8 | -7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 1064.9 | 503 | 1177.7186 | 0.90421
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -1447.3 | -683.2 | 1600.4498 | 0.90431
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -128.2 | -60.5 | 141.7586 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -15.8 | -7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -1446.5 | -682.7 | 1599.5129 | 0.90434
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -1446.5 | -682.7 | 1599.5129 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -1064.1 | -502.5 | 1176.7817 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 14.2 | 6.7 | 15.7013 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -128.2 | -60.5 | 141.7586 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -1413.9 | -667.3 | 1563.4585 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 15.8 | 7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 1028.6 | 485.8 | 1137.5498 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -128.1 | -60.5 | 141.6681 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 24.9 | 11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -1413.3 | -666.9 | 1562.7452 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 1028 | 485.5 | 1136.8792 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -15.8 | -7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -128.1 | -60.5 | 141.6681 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -1412.6 | -666.5 | 1561.9414 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -1253.7 | -591.6 | 1386.2735 | 0.90437
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 1027.7 | 485.2 | 1136.4798 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -39.4 | -18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -1253.5 | -591.5 | 1386.05 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 1027.3 | 485 | 1136.0327 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -936.3 | -441.9 | 1035.3421 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -158.6 | -74.8 | 175.3539 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -316.9 | -149.5 | 350.3939 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -936.2 | -441.8 | 1035.209 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -24.9 | -11.8 | 27.5545 | 0.90366
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -39.4 | -18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 1027 | 484.9 | 1135.7187 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 316.9 | 149.5 | 350.3939 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -936 | -441.7 | 1034.9855 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 158.5 | 74.7 | 175.2208 | 0.90457
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -39.4 | -18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 936 | 441.7 | 1034.9855 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -158.4 | -74.7 | 175.1304 | 0.90447
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -158.4 | -74.7 | 175.1304 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 158.4 | 74.7 | 175.1304 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 1012.5 | 478 | 1119.6608 | 0.90429
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -1011.8 | -477.6 | 1118.857 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -935.4 | -441.4 | 1034.3148 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -39.4 | -18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -79.5 | -37.5 | 87.9005 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -935.2 | -441.2 | 1034.0486 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -39.4 | -18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 23.7 | 11.2 | 26.2132 | 0.90413
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 932.3 | 440.1 | 1030.9565 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -934.9 | -441.1 | 1033.7346 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 23.7 | 11.2 | 26.2132 | 0.90413
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 931.9 | 439.8 | 1030.4667 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -903.1 | -426 | 998.5317 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 15.8 | 7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -23.7 | -11.2 | 26.2132 | 0.90413
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -902.8 | -425.9 | 998.2177 | 0.90441
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 931.5 | 439.6 | 1030.0196 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 15.8 | 7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -902.5 | -425.7 | 997.8611 | 0.90443
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -930.8 | -439.2 | 1029.2159 | 0.90438
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 899.1 | 424.3 | 994.1888 | 0.90436
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -899.1 | -424.3 | 994.1888 | 0.90436
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 105.6 | 49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -11.8 | -5.6 | 13.0614 | 0.90343
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -902.3 | -425.6 | 997.6375 | 0.90444
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 15.8 | 7.4 | 17.4471 | 0.9056
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -550.4 | -259.6 | 608.5494 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -351.7 | -165.9 | 388.8646 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 793.5 | 374.4 | 877.3925 | 0.90438
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -11.8 | -5.6 | 13.0614 | 0.90343
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -550.3 | -259.5 | 608.4163 | 0.90448
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -550.3 | -259.5 | 608.4163 | 0.90448
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -351.7 | -165.9 | 388.8646 | 0.90443
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -175.8 | -82.9 | 194.3658 | 0.90448
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -175.8 | -82.9 | 194.3658 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 93.4 | 44.1 | 103.2878 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 793.1 | 374.3 | 876.9881 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 392.9 | 185.3 | 434.4036 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -11.8 | -5.6 | 13.0614 | 0.90343
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 10.7 | 5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 445.1 | 210 | 492.1524 | 0.90439
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -445 | -209.9 | 492.0193 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -392.8 | -185.3 | 434.3132 | 0.90442
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 93.4 | 44.1 | 103.2878 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 10.7 | 5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 445 | 209.9 | 492.0193 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -392.8 | -185.2 | 434.2705 | 0.90451
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -11.8 | -5.6 | 13.0614 | 0.90343
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 792.8 | 374 | 876.5888 | 0.90441
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 93.4 | 44.1 | 103.2878 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -10.7 | -5 | 11.8106 | 0.90597
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 445 | 209.9 | 492.0193 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -392.7 | -185.2 | 434.1801 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 314.4 | 148.3 | 347.6208 | 0.90443
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -314.4 | -148.3 | 347.6208 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 93.4 | 44.1 | 103.2878 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 444.9 | 209.8 | 491.8862 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 478 | 225.5 | 528.5208 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -314.1 | -148.1 | 347.2642 | 0.9045
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -314.1 | -148.1 | 347.2642 | 0.9045
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 314.4 | 148.3 | 347.6208 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -11.8 | -5.6 | 13.0614 | 0.90343
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 93.4 | 44.1 | 103.2878 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -314 | -148.1 | 347.1737 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 444.8 | 209.8 | 491.7958 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -477.7 | -225.3 | 528.1642 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 314.4 | 148.3 | 347.6208 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -314 | -148.1 | 347.1737 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 93.4 | 44.1 | 103.2878 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 444.7 | 209.8 | 491.7053 | 0.9044
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 477.7 | 225.3 | 528.1642 | 0.90445
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -11.8 | -5.6 | 13.0614 | 0.90343
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 314.3 | 148.3 | 347.5304 | 0.90438
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -314 | -148.1 | 347.1737 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -10.5 | -5 | 11.6297 | 0.90286
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 93.4 | 44.1 | 103.2878 | 0.90427
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 444.7 | 209.7 | 491.6627 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -11.8 | -5.6 | 13.0614 | 0.90343
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 467.1 | 220.3 | 516.4441 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 314.3 | 148.3 | 347.5304 | 0.90438
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 125 | 59 | 138.2245 | 0.90433
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -125 | -59 | 138.2245 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -313.9 | -148 | 347.0406 | 0.90451
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 444.6 | 209.7 | 491.5722 | 0.90444
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 367.3 | 173.2 | 406.0881 | 0.90448
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 282.7 | 133.4 | 312.5937 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 392.2 | 185 | 433.6425 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 125 | 59 | 138.2245 | 0.90433
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -282.5 | -133.3 | 312.3702 | 0.90438
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -313.9 | -148 | 347.0406 | 0.90451
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 99.8 | 47.1 | 110.356 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 157.6 | 74.3 | 174.2362 | 0.90452
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 367.2 | 173.2 | 405.9976 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 282.7 | 133.3 | 312.5511 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -313.8 | -148 | 346.9502 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 282.6 | 133.3 | 312.4606 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -392.1 | -184.9 | 433.5094 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 282.6 | 133.3 | 312.4606 | 0.90443
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -282.6 | -133.3 | 312.4606 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 367.2 | 173.2 | 405.9976 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 282.6 | 133.3 | 312.4606 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 282.6 | 133.3 | 312.4606 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 392.1 | 184.9 | 433.5094 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -313.8 | -148 | 346.9502 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 99.8 | 47 | 110.3134 | 0.9047
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 262.1 | 123.6 | 289.7816 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 392 | 184.9 | 433.419 | 0.90444
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -392 | -184.8 | 433.3763 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 78.4 | 37 | 86.6923 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -313.8 | -148 | 346.9502 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 262.1 | 123.6 | 289.7816 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 99.8 | 47 | 110.3134 | 0.9047
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 313.6 | 147.9 | 346.7267 | 0.90446
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -156.9 | -74 | 173.4751 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 262 | 123.6 | 289.6911 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 156.8 | 73.9 | 173.342 | 0.90457
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 99.8 | 47 | 110.3134 | 0.9047
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -156.8 | -74 | 173.3847 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 262 | 123.6 | 289.6911 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 99.7 | 47 | 110.2229 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 156.7 | 73.9 | 173.2516 | 0.90447
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -156.7 | -73.9 | 173.2516 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 156.7 | 73.9 | 173.2516 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 262 | 123.6 | 289.6911 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -156.8 | -73.9 | 173.342 | 0.90457
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 99.7 | 47 | 110.2229 | 0.90453
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 262 | 123.5 | 289.6485 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 89.2 | 42.1 | 98.6359 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 261.9 | 123.5 | 289.558 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 89.2 | 42.1 | 98.6359 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 261.9 | 123.5 | 289.558 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 89.2 | 42.1 | 98.6359 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 261.9 | 123.5 | 289.558 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 89.2 | 42.1 | 98.6359 | 0.90434
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 261.9 | 123.5 | 289.558 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 78.7 | 37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 261.8 | 123.5 | 289.4676 | 0.90442
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 78.7 | 37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 78.7 | 37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 261.8 | 123.4 | 289.4249 | 0.90455
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 78.7 | 37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 261.7 | 123.4 | 289.3345 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 104.7 | 49.4 | 115.769 | 0.90439
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 78.7 | 37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 78.7 | 37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 78.7 | 37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -78.7 | -37.1 | 87.0063 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_120%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814 | 0.99814
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99631 | 0.99631 | 0.99631 | 0.99631 | 0.99631 | 0.99631
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139 | 0.99139
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9891
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.98707 | 0.98707 | 0.98707 | 0.98707 | 0.98707 | 0.98707
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.98533 | 0.98533 | 0.98533 | 0.98533 | 0.98533 | 0.98533
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.98337 | 0.98337 | 0.98337 | 0.98337 | 0.98337 | 0.98337
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9815
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.97813 | 0.97813 | 0.97813 | 0.97813 | 0.97813 | 0.97813
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.97621 | 0.97621 | 0.97621 | 0.97621 | 0.97621 | 0.97621
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747 | 0.9747
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.97324 | 0.97324 | 0.97324 | 0.97324 | 0.97324 | 0.97324
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.96989 | 0.96989 | 0.96989 | 0.96989 | 0.96989 | 0.96989
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.96646 | 0.96646 | 0.96646 | 0.96646 | 0.96646 | 0.96646
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.96208 | 0.96208 | 0.96208 | 0.96208 | 0.96208 | 0.96208
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.95952 | 0.95952 | 0.95952 | 0.95952 | 0.95952 | 0.95952
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.95183 | 0.95183 | 0.95183 | 0.95183 | 0.95183 | 0.95183
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.94213 | 0.94213 | 0.94213 | 0.94213 | 0.94213 | 0.94213
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.93975 | 0.93975 | 0.93975 | 0.93975 | 0.93975 | 0.93975
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.93724 | 0.93724 | 0.93724 | 0.93724 | 0.93724 | 0.93724
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.93503 | 0.93502 | 0.93503 | 0.93503 | 0.93502 | 0.93503
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.93231 | 0.93231 | 0.93231 | 0.93231 | 0.93231 | 0.93231
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.92919 | 0.92919 | 0.92919 | 0.92919 | 0.92919 | 0.92919
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.92345 | 0.92345 | 0.92345 | 0.92345 | 0.92345 | 0.92345
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003 | 0.92003
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881 | 0.91881
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878 | 0.91878
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197 | 0.9197
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.91501 | 0.91501 | 0.91501 | 0.91501 | 0.91501 | 0.91501
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185 | 0.9185
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.91382 | 0.91382 | 0.91382 | 0.91382 | 0.91382 | 0.91382
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.91258 | 0.91258 | 0.91258 | 0.91258 | 0.91258 | 0.91258
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.91133 | 0.91133 | 0.91133 | 0.91133 | 0.91133 | 0.91133
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846 | 0.91846
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9101
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843 | 0.91843
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844 | 0.91844
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639 | 0.90639
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841 | 0.91841
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.89617 | 0.89617 | 0.89617 | 0.89617 | 0.89617 | 0.89617
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.89728 | 0.89727 | 0.89728 | 0.89728 | 0.89727 | 0.89728
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.89728 | 0.89727 | 0.89728 | 0.89728 | 0.89727 | 0.89728
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.89488 | 0.89488 | 0.89488 | 0.89488 | 0.89488 | 0.89488
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8938
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709 | 0.89709
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692 | 0.89692
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.89266 | 0.89266 | 0.89266 | 0.89266 | 0.89266 | 0.89266
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.89688 | 0.89688 | 0.89688 | 0.89688 | 0.89688 | 0.89688
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.89679 | 0.89679 | 0.89679 | 0.89679 | 0.89679 | 0.89679
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.89152 | 0.89152 | 0.89152 | 0.89152 | 0.89152 | 0.89152
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.89684 | 0.89684 | 0.89684 | 0.89684 | 0.89684 | 0.89684
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.89666 | 0.89666 | 0.89666 | 0.89666 | 0.89666 | 0.89666
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.89032 | 0.89032 | 0.89032 | 0.89032 | 0.89032 | 0.89032
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.89654 | 0.89654 | 0.89654 | 0.89654 | 0.89654 | 0.89654
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.88922 | 0.88922 | 0.88922 | 0.88922 | 0.88922 | 0.88922
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.88803 | 0.88803 | 0.88803 | 0.88803 | 0.88803 | 0.88803
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693 | 0.88693
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.89628 | 0.89628 | 0.89628 | 0.89628 | 0.89628 | 0.89628
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586 | 0.88586
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.89616 | 0.89616 | 0.89616 | 0.89616 | 0.89616 | 0.89616
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.89603 | 0.89603 | 0.89603 | 0.89603 | 0.89603 | 0.89603
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.88388 | 0.88388 | 0.88388 | 0.88388 | 0.88388 | 0.88388
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.89591 | 0.89591 | 0.89591 | 0.89591 | 0.89591 | 0.89591
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199 | 0.88199
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.89579 | 0.89579 | 0.89579 | 0.89579 | 0.89579 | 0.89579
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103 | 0.88103
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.89567 | 0.89567 | 0.89567 | 0.89567 | 0.89567 | 0.89567
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012 | 0.88012
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.89554 | 0.89554 | 0.89554 | 0.89554 | 0.89554 | 0.89554
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.87794 | 0.87794 | 0.87794 | 0.87794 | 0.87794 | 0.87794
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.89543 | 0.89543 | 0.89543 | 0.89543 | 0.89543 | 0.89543
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.89531 | 0.89531 | 0.89531 | 0.89531 | 0.89531 | 0.89531
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.87596 | 0.87596 | 0.87596 | 0.87596 | 0.87596 | 0.87596
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.87697 | 0.87697 | 0.87697 | 0.87697 | 0.87697 | 0.87697
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.89518 | 0.89518 | 0.89519 | 0.89518 | 0.89518 | 0.89518
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.87494 | 0.87494 | 0.87494 | 0.87494 | 0.87494 | 0.87494
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.87397 | 0.87397 | 0.87398 | 0.87397 | 0.87397 | 0.87397
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.89506 | 0.89506 | 0.89506 | 0.89506 | 0.89506 | 0.89506
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294 | 0.87294
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.89493 | 0.89493 | 0.89493 | 0.89493 | 0.89493 | 0.89493
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.87156 | 0.87156 | 0.87156 | 0.87156 | 0.87156 | 0.87156
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.89469 | 0.89469 | 0.89469 | 0.89469 | 0.89469 | 0.89469
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481 | 0.89481
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.89457 | 0.89457 | 0.89457 | 0.89457 | 0.89457 | 0.89457
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855 | 0.86855
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.89445 | 0.89445 | 0.89445 | 0.89445 | 0.89445 | 0.89445
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704 | 0.86704
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.89433 | 0.89432 | 0.89433 | 0.89433 | 0.89432 | 0.89433
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.89421 | 0.89421 | 0.89421 | 0.89421 | 0.89421 | 0.89421
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486 | 0.86486
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.89415 | 0.89415 | 0.89415 | 0.89415 | 0.89415 | 0.89415
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.86401 | 0.86401 | 0.86401 | 0.86401 | 0.86401 | 0.86401
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.89409 | 0.89409 | 0.89409 | 0.89409 | 0.89409 | 0.89409
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.86301 | 0.863 | 0.86301 | 0.86301 | 0.863 | 0.86301
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.89396 | 0.89396 | 0.89396 | 0.89396 | 0.89396 | 0.89396
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.86198 | 0.86198 | 0.86198 | 0.86198 | 0.86198 | 0.86198
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.89384 | 0.89384 | 0.89384 | 0.89384 | 0.89384 | 0.89384
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.86105 | 0.86105 | 0.86105 | 0.86105 | 0.86105 | 0.86105
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.89372 | 0.89372 | 0.89372 | 0.89372 | 0.89372 | 0.89372
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.86001 | 0.86001 | 0.86001 | 0.86001 | 0.86001 | 0.86001
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904 | 0.85904
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.89361 | 0.89361 | 0.89361 | 0.89361 | 0.89361 | 0.89361
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.85806 | 0.85806 | 0.85806 | 0.85806 | 0.85806 | 0.85806
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.89348 | 0.89348 | 0.89348 | 0.89348 | 0.89348 | 0.89348
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708 | 0.85708
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.89336 | 0.89336 | 0.89336 | 0.89336 | 0.89336 | 0.89336
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.85609 | 0.85609 | 0.85609 | 0.85609 | 0.85609 | 0.85609
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.89324 | 0.89324 | 0.89324 | 0.89324 | 0.89324 | 0.89324
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.85512 | 0.85511 | 0.85512 | 0.85512 | 0.85511 | 0.85512
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.85412 | 0.85411 | 0.85412 | 0.85412 | 0.85411 | 0.85412
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.89312 | 0.89312 | 0.89312 | 0.89312 | 0.89312 | 0.89312
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.893 | 0.893 | 0.893 | 0.893 | 0.893 | 0.893
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.85245 | 0.85245 | 0.85245 | 0.85245 | 0.85245 | 0.85245
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.85195 | 0.85195 | 0.85195 | 0.85195 | 0.85195 | 0.85195
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.89287 | 0.89287 | 0.89287 | 0.89287 | 0.89287 | 0.89287
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135 | 0.85135
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.89275 | 0.89275 | 0.89275 | 0.89275 | 0.89275 | 0.89275
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.84978 | 0.84978 | 0.84978 | 0.84978 | 0.84978 | 0.84978
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.89263 | 0.89263 | 0.89263 | 0.89263 | 0.89263 | 0.89263
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868 | 0.84868
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8487
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.84819 | 0.84819 | 0.84819 | 0.84819 | 0.84819 | 0.84819
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826 | 0.84826
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.84771 | 0.84771 | 0.84771 | 0.84771 | 0.84771 | 0.84771
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.89239 | 0.89239 | 0.89239 | 0.89239 | 0.89239 | 0.89239
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.84784 | 0.84784 | 0.84784 | 0.84784 | 0.84784 | 0.84784
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.8471 | 0.8471 | 0.84711 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8471
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253 | 0.89253
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.89227 | 0.89227 | 0.89227 | 0.89227 | 0.89227 | 0.89227
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.84646 | 0.84646 | 0.84646 | 0.84646 | 0.84646 | 0.84646
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.84692 | 0.84692 | 0.84692 | 0.84692 | 0.84692 | 0.84692
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215 | 0.89215
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.84581 | 0.84581 | 0.84581 | 0.84581 | 0.84581 | 0.84581
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.89202 | 0.89202 | 0.89202 | 0.89202 | 0.89202 | 0.89202
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8452
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8919 | 0.8919
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.84456 | 0.84456 | 0.84456 | 0.84456 | 0.84456 | 0.84456
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.84533 | 0.84533 | 0.84533 | 0.84533 | 0.84533 | 0.84533
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182 | 0.89182
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.89176 | 0.89176 | 0.89176 | 0.89176 | 0.89176 | 0.89176
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.84475 | 0.84475 | 0.84475 | 0.84475 | 0.84475 | 0.84475
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.89183 | 0.89183 | 0.89183 | 0.89183 | 0.89183 | 0.89183
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.84332 | 0.84332 | 0.84332 | 0.84332 | 0.84332 | 0.84332
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8917
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.84419 | 0.84419 | 0.84419 | 0.84419 | 0.84419 | 0.84419
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275 | 0.84275
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.84222 | 0.84222 | 0.84222 | 0.84222 | 0.84222 | 0.84222
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.84361 | 0.84361 | 0.84361 | 0.84361 | 0.84361 | 0.84361
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163 | 0.89163
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.84322 | 0.84322 | 0.84322 | 0.84322 | 0.84322 | 0.84322
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.84167 | 0.84167 | 0.84167 | 0.84167 | 0.84167 | 0.84167
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.89159 | 0.89158 | 0.89159 | 0.89159 | 0.89158 | 0.89159
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273 | 0.84273
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.84111 | 0.84111 | 0.84111 | 0.84111 | 0.84111 | 0.84111
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.84272 | 0.84272 | 0.84272 | 0.84272 | 0.84272 | 0.84272
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.89162 | 0.89162 | 0.89162 | 0.89162 | 0.89162 | 0.89162
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.89153 | 0.89153 | 0.89153 | 0.89153 | 0.89153 | 0.89153
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054 | 0.84054
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.84225 | 0.84225 | 0.84225 | 0.84225 | 0.84225 | 0.84225
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.89147 | 0.89147 | 0.89147 | 0.89147 | 0.89147 | 0.89147
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.84184 | 0.84184 | 0.84184 | 0.84184 | 0.84184 | 0.84184
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995 | 0.83995
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.89143 | 0.89143 | 0.89143 | 0.89143 | 0.89143 | 0.89143
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161 | 0.89161
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146 | 0.84146
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.84183 | 0.84183 | 0.84183 | 0.84183 | 0.84183 | 0.84183
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.89138 | 0.89138 | 0.89138 | 0.89138 | 0.89138 | 0.89138
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8916 | 0.8916
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884 | 0.83884
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102 | 0.84102
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182 | 0.84182
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.89134 | 0.89134 | 0.89134 | 0.89134 | 0.89134 | 0.89134
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.83834 | 0.83834 | 0.83834 | 0.83834 | 0.83834 | 0.83834
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.89159 | 0.89159 | 0.89159 | 0.89159 | 0.89159 | 0.89159
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.84048 | 0.84048 | 0.84048 | 0.84048 | 0.84048 | 0.84048
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.89128 | 0.89128 | 0.89128 | 0.89128 | 0.89128 | 0.89128
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.83784 | 0.83784 | 0.83784 | 0.83784 | 0.83784 | 0.83784
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.84012 | 0.84012 | 0.84012 | 0.84012 | 0.84012 | 0.84012
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.89158 | 0.89158 | 0.89158 | 0.89158 | 0.89158 | 0.89158
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418 | 0.8418
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.89123 | 0.89123 | 0.89123 | 0.89123 | 0.89123 | 0.89123
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.83733 | 0.83733 | 0.83733 | 0.83733 | 0.83733 | 0.83733
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.84179 | 0.84179 | 0.84179 | 0.84179 | 0.84179 | 0.84179
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714 | 0.83714
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.83977 | 0.83977 | 0.83977 | 0.83977 | 0.83977 | 0.83977
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.89122 | 0.89122 | 0.89122 | 0.89122 | 0.89122 | 0.89122
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.84178 | 0.84178 | 0.84178 | 0.84178 | 0.84178 | 0.84178
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.83947 | 0.83947 | 0.83947 | 0.83947 | 0.83947 | 0.83947
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.83724 | 0.83724 | 0.83724 | 0.83724 | 0.83724 | 0.83724
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.83687 | 0.83687 | 0.83687 | 0.83687 | 0.83687 | 0.83687
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.83665 | 0.83665 | 0.83665 | 0.83665 | 0.83665 | 0.83665
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8912
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.83909 | 0.83909 | 0.83909 | 0.83909 | 0.83909 | 0.83909
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.83636 | 0.83636 | 0.83636 | 0.83636 | 0.83636 | 0.83636
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.89118 | 0.89118 | 0.89118 | 0.89118 | 0.89118 | 0.89118
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.83609 | 0.83609 | 0.83609 | 0.83609 | 0.83609 | 0.83609
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839 | 0.83839
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.89117 | 0.89117 | 0.89117 | 0.89117 | 0.89117 | 0.89117
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.83838 | 0.83838 | 0.83838 | 0.83838 | 0.83838 | 0.83838
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.83549 | 0.83549 | 0.83549 | 0.83549 | 0.83549 | 0.83549
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115 | 0.89115
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.83794 | 0.83794 | 0.83794 | 0.83794 | 0.83794 | 0.83794
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.84176 | 0.84176 | 0.84176 | 0.84176 | 0.84176 | 0.84176
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.83518 | 0.83518 | 0.83518 | 0.83518 | 0.83518 | 0.83518
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8349 | 0.8349
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8346
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.83711 | 0.83711 | 0.83711 | 0.83711 | 0.83711 | 0.83711
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177 | 0.84177
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114 | 0.89114
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.83431 | 0.8343 | 0.83431 | 0.83431 | 0.8343 | 0.83431
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403 | 0.83403
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113 | 0.89113
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83384
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.83628 | 0.83628 | 0.83628 | 0.83628 | 0.83628 | 0.83628
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.84174 | 0.84174 | 0.84174 | 0.84174 | 0.84174 | 0.84174
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.89112 | 0.89112 | 0.89112 | 0.89112 | 0.89112 | 0.89112
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175 | 0.84175
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376 | 0.83376
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.83378 | 0.83377 | 0.83378 | 0.83378 | 0.83377 | 0.83378
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8358
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.83353 | 0.83353 | 0.83353 | 0.83353 | 0.83353 | 0.83353
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358 | 0.83358
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.83341 | 0.83341 | 0.83341 | 0.83341 | 0.83341 | 0.83341
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.83382 | 0.83382 | 0.83382 | 0.83382 | 0.83382 | 0.83382
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.83342 | 0.83342 | 0.83342 | 0.83342 | 0.83342 | 0.83342
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.83329 | 0.83329 | 0.83329 | 0.83329 | 0.83329 | 0.83329
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111 | 0.89111
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.83528 | 0.83527 | 0.83528 | 0.83528 | 0.83527 | 0.83528
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.83528 | 0.83527 | 0.83528 | 0.83528 | 0.83527 | 0.83528
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.83385 | 0.83385 | 0.83385 | 0.83385 | 0.83385 | 0.83385
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.83328 | 0.83328 | 0.83328 | 0.83328 | 0.83328 | 0.83328
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.83317 | 0.83317 | 0.83317 | 0.83317 | 0.83317 | 0.83317
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83519
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389 | 0.83389
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.83312 | 0.83312 | 0.83312 | 0.83312 | 0.83312 | 0.83312
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.83499 | 0.83499 | 0.83499 | 0.83499 | 0.83499 | 0.83499
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306 | 0.83306
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.83507 | 0.83507 | 0.83507 | 0.83507 | 0.83507 | 0.83507
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.83392 | 0.83392 | 0.83392 | 0.83392 | 0.83392 | 0.83392
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.83297 | 0.83297 | 0.83297 | 0.83297 | 0.83297 | 0.83297
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.83293 | 0.83293 | 0.83293 | 0.83293 | 0.83293 | 0.83293
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.83479 | 0.83479 | 0.83479 | 0.83479 | 0.83479 | 0.83479
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.83493 | 0.83493 | 0.83493 | 0.83493 | 0.83493 | 0.83493
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.83286 | 0.83286 | 0.83286 | 0.83286 | 0.83286 | 0.83286
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.83278 | 0.83278 | 0.83278 | 0.83278 | 0.83278 | 0.83278
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464 | 0.83464
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.83478 | 0.83478 | 0.83478 | 0.83478 | 0.83478 | 0.83478
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.83274 | 0.83274 | 0.83274 | 0.83274 | 0.83274 | 0.83274
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.83463 | 0.83463 | 0.83463 | 0.83463 | 0.83463 | 0.83463
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.83262 | 0.83262 | 0.83262 | 0.83262 | 0.83262 | 0.83262
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109 | 0.89109
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.83437 | 0.83437 | 0.83437 | 0.83437 | 0.83437 | 0.83437
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404 | 0.83404
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.83456 | 0.83456 | 0.83456 | 0.83456 | 0.83456 | 0.83456
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.83232 | 0.83232 | 0.83232 | 0.83232 | 0.83232 | 0.83232
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409 | 0.83409
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249 | 0.83249
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.83431 | 0.83431 | 0.83431 | 0.83431 | 0.83431 | 0.83431
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.83445 | 0.83445 | 0.83445 | 0.83445 | 0.83445 | 0.83445
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.83238 | 0.83238 | 0.83238 | 0.83238 | 0.83238 | 0.83238
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8342 | 0.8342
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.83429 | 0.83429 | 0.83429 | 0.83429 | 0.83429 | 0.83429
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.83203 | 0.83203 | 0.83203 | 0.83203 | 0.83203 | 0.83203
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.83226 | 0.83226 | 0.83226 | 0.83226 | 0.83226 | 0.83226
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424 | 0.83424
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319 | 0.8319
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214 | 0.83214
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.83418 | 0.83418 | 0.83418 | 0.83418 | 0.83418 | 0.83418
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178 | 0.83178
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.83208 | 0.83208 | 0.83208 | 0.83208 | 0.83208 | 0.83208
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171 | 0.83171
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.83413 | 0.83413 | 0.83413 | 0.83413 | 0.83413 | 0.83413
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199 | 0.83199
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.83357 | 0.83357 | 0.83357 | 0.83357 | 0.83357 | 0.83357
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341 | 0.8341
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.83162 | 0.83162 | 0.83162 | 0.83162 | 0.83162 | 0.83162
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.83347 | 0.83347 | 0.83347 | 0.83347 | 0.83347 | 0.83347
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.83191 | 0.83191 | 0.83191 | 0.83191 | 0.83191 | 0.83191
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406 | 0.83406
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.83336 | 0.83336 | 0.83336 | 0.83336 | 0.83336 | 0.83336
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.83402 | 0.83402 | 0.83402 | 0.83402 | 0.83402 | 0.83402
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.83325 | 0.83325 | 0.83325 | 0.83325 | 0.83325 | 0.83325
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.83395 | 0.83395 | 0.83395 | 0.83395 | 0.83395 | 0.83395
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339 | 0.8339
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.83291 | 0.83291 | 0.83291 | 0.83291 | 0.83291 | 0.83291
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.83387 | 0.83387 | 0.83387 | 0.83387 | 0.83387 | 0.83387
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8338
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.83258 | 0.83258 | 0.83258 | 0.83258 | 0.83258 | 0.83258
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377 | 0.83377
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.83252 | 0.83252 | 0.83252 | 0.83252 | 0.83252 | 0.83252
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8325 | 0.8325
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.83373 | 0.83373 | 0.83373 | 0.83373 | 0.83373 | 0.83373
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384 | 0.83384 | 0.83383 | 0.83384
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173 | 0.84173
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337 | 0.8337
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367 | 0.83367
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363 | 0.83363

## I_Rede_120%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 9.6505e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662 | 239.662
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 7.0813e-10 | 2.3283e-10 | 5.8208e-10 | 8.4752e-10 | 8.4752e-10
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 238.931 | 238.931 | 238.931 | 238.931 | 238.931
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 2.9104e-11 | 8.7311e-11 | 1.3016e-10 | 2.1188e-10 | 2.1188e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 238.931 | 238.931 | 238.931 | 238.931 | 238.931
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 16.7857 | 16.7855 | 16.7856 | 16.7857 | 16.7857
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7857 | 16.7857 | 16.7857
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 2.058e-11 | 2.9104e-11 | 5.2468e-11 | 7.4201e-11 | 7.4201e-11
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7856
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7856
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 16.7856 | 16.7856 | 16.7857 | 16.7857 | 16.7857
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 14.5962 | 14.5962 | 14.5962 | 14.5962 | 14.5962
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 2.1895 | 2.1894 | 2.1896 | 2.1896 | 2.1896
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 2.1895 | 2.1894 | 2.1896 | 2.1896 | 2.1896
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 2.1895 | 2.1894 | 2.1896 | 2.1896 | 2.1896
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 222.145 | 222.146 | 222.146 | 222.146 | 222.146
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 5.3406e-05 | 9.7704e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 2.1894 | 2.1893 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1895
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.0473e-05 | 7.8829e-05 | 7.8763e-05 | 8.7474e-05 | 8.7474e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 3.8147e-05 | 8.3923e-05 | 6.2914e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 221.185 | 221.185 | 221.185 | 221.185 | 221.185
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.8664e-10 | 9.2034e-11 | 2.4e-10 | 4.3266e-10 | 4.3266e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 4.1974e-10 | 1.1642e-10 | 2.6031e-10 | 4.1974e-10 | 4.1974e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 2.1894 | 2.1893 | 2.1895 | 2.1895 | 2.1895
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.00010377 | 2.2888e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 7.1961 | 7.1961 | 7.1961 | 7.1961 | 7.1961
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00013811 | 5.4719e-05 | 0.00016724 | 0.00034822 | 0.00034822
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 7.1961 | 7.1961 | 7.1961 | 7.1961 | 7.1961
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00013811 | 5.4719e-05 | 0.00016724 | 0.00034822 | 0.00034822
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 6.8239e-05 | 9.1553e-05 | 0.00011003 | 0.00023835 | 0.00023835
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.2811e-05 | 5.1976e-06 | 3.7688e-05 | 7.7814e-05 | 7.7814e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 3.412e-05 | 4.5776e-05 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989 | 213.989
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.00011444 | 0 | 1.5259e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 213.276 | 213.277 | 213.277 | 213.277 | 213.277
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 25.7065 | 25.7068 | 25.7066 | 25.7068 | 25.7068
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 6.8239e-05 | 7.1976e-05 | 3.0518e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 25.7065 | 25.7067 | 25.7065 | 25.7067 | 25.7067
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 5.5016e-05 | 0.00011844 | 0.00014395 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.595e-06 | 6.3933e-05 | 2.9608e-05 | 6.3933e-05 | 6.3933e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 8.3923e-05 | 9.7704e-05 | 0 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 25.7065 | 25.7067 | 25.7065 | 25.7067 | 25.7067
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 18.5993 | 18.5995 | 18.5994 | 18.5995 | 18.5995
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 7.1072 | 7.1072 | 7.1072 | 7.1072 | 7.1072
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 18.5993 | 18.5994 | 18.5994 | 18.5994 | 18.5994
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 7.1072 | 7.1072 | 7.1072 | 7.1072 | 7.1072
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 187.57 | 187.57 | 187.571 | 187.571 | 187.571
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 6.1035e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 186.634 | 186.635 | 186.635 | 186.635 | 186.635
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 185.707 | 185.708 | 185.708 | 185.708 | 185.708
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 185.707 | 185.708 | 185.708 | 185.708 | 185.708
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 185.707 | 185.708 | 185.708 | 185.708 | 185.708
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 6.9313 | 6.9313 | 6.9313 | 6.9313 | 6.9313
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 6.9313 | 6.9313 | 6.9313 | 6.9313 | 6.9313
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 17.6517 | 17.6519 | 17.6518 | 17.6519 | 17.6519
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.23624 | 0.23626 | 0.23616 | 0.23626 | 0.23626
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.23631 | 0.23631 | 0.23631 | 0.23631 | 0.23631
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 178.776 | 178.776 | 178.777 | 178.777 | 178.777
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.00011109 | 7.5141e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 177.863 | 177.864 | 177.864 | 177.864 | 177.864
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 99.7702 | 99.7704 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 4.3158e-05 | 9.2816e-05 | 7.6294e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 78.0931 | 78.0935 | 78.0934 | 78.0935 | 78.0935
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.00011844 | 9.6505e-05 | 3.0518e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4156 | 17.4156 | 17.4156
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 17.4155 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 77.4249 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 6.8239e-05 | 0.00013498 | 3.0518e-05 | 0.00014006 | 0.00014006
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 6.8239e-05 | 0.00013498 | 3.0518e-05 | 0.00014006 | 0.00014006
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 6.6969e-05 | 3.5107e-05 | 8.3911e-05 | 0.00017667 | 0.00017667
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 6.2914e-05 | 3.1457e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 1.4552e-10 | 4.1159e-11 | 5.8208e-11 | 3.2927e-10 | 3.2927e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 17.4154 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155 | 17.4155
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 12.1182 | 12.1183 | 12.1183 | 12.1183 | 12.1183
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 3.8147e-05 | 2.2888e-05 | 6.2914e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 5.2972 | 5.2972 | 5.2972 | 5.2972 | 5.2972
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 6.5186e-05 | 6.2914e-05 | 6.1035e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 5.2972 | 5.2972 | 5.2972 | 5.2972 | 5.2972
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 99.7702 | 99.7705 | 99.7707 | 99.7707 | 99.7707
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 89.8189 | 89.8191 | 89.8194 | 89.8194 | 89.8194
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.00011444 | 0.00010599 | 1.5259e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 89.8189 | 89.8192 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868 | 8.5868
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 7.6455 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6455 | 7.6455
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 89.8189 | 89.8192 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 77.425 | 77.4253 | 77.4252 | 77.4253 | 77.4253
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 77.425 | 77.4252 | 77.4251 | 77.4252 | 77.4252
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 89.8189 | 89.8192 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 9.9434 | 9.9434 | 9.9434 | 9.9434 | 9.9434
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 89.8189 | 89.8192 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 67.4816 | 67.4818 | 67.4817 | 67.4818 | 67.4818
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 89.8189 | 89.8192 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 3.8147e-05 | 0.00013324 | 3.0518e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 67.4816 | 67.4818 | 67.4817 | 67.4818 | 67.4818
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 1.2e-10 | 1.2e-10 | 3.5406e-10 | 4.3656e-10 | 4.3656e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 65.9368 | 65.9367 | 65.9369 | 65.9369 | 65.9369
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 1.5259e-05 | 0 | 6.2914e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 89.819 | 89.8192 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 9.6505e-05 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 89.819 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193 | 89.8193
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 89.819 | 89.8193 | 89.8194 | 89.8194 | 89.8194
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 65.9368 | 65.9368 | 65.9369 | 65.9369 | 65.9369
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.88185 | 0.88185 | 0.88185 | 0.88185 | 0.88185
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 1.5446 | 1.545 | 1.5447 | 1.545 | 1.545
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 87.8407 | 87.8409 | 87.8409 | 87.8409 | 87.8409
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 63.7322 | 63.7322 | 63.7323 | 63.7323 | 63.7323
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 87.8407 | 87.8409 | 87.8409 | 87.8409 | 87.8409
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 63.7322 | 63.7322 | 63.7323 | 63.7323 | 63.7323
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 7.6454 | 7.6453 | 7.6454 | 7.6454 | 7.6454
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 87.8407 | 87.8409 | 87.8409 | 87.8409 | 87.8409
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 77.9701 | 77.9702 | 77.9702 | 77.9702 | 77.9702
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 4.8852e-05 | 9.7704e-05 | 0 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 63.7322 | 63.7322 | 63.7323 | 63.7323 | 63.7323
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 2.3522 | 2.3521 | 2.3522 | 2.3522 | 2.3522
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 77.9701 | 77.9702 | 77.9703 | 77.9703 | 77.9703
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 63.7322 | 63.7322 | 63.7323 | 63.7323 | 63.7323
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 58.2427 | 58.2429 | 58.2428 | 58.2429 | 58.2429
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 9.8707 | 9.8707 | 9.8707 | 9.8707 | 9.8707
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 19.7273 | 19.7274 | 19.7274 | 19.7274 | 19.7274
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 58.2427 | 58.2429 | 58.2428 | 58.2429 | 58.2429
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 1.5447 | 1.5451 | 1.5448 | 1.5451 | 1.5451
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 2.3522 | 2.3521 | 2.3522 | 2.3522 | 2.3522
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 63.7322 | 63.7322 | 63.7323 | 63.7323 | 63.7323
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 19.7273 | 19.7274 | 19.7274 | 19.7274 | 19.7274
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 58.2427 | 58.2429 | 58.2428 | 58.2429 | 58.2429
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 9.8642 | 9.8642 | 9.8642 | 9.8642 | 9.8642
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.66191 | 0.66232 | 0.66215 | 0.66232 | 0.66232
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 2.3522 | 2.3521 | 2.3522 | 2.3522 | 2.3522
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 58.2427 | 58.2429 | 58.2428 | 58.2429 | 58.2429
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 9.8631 | 9.8631 | 9.8632 | 9.8632 | 9.8632
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 9.8632 | 9.8632 | 9.8632 | 9.8632 | 9.8632
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.66191 | 0.66232 | 0.66215 | 0.66232 | 0.66232
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 9.8631 | 9.8631 | 9.8631 | 9.8631 | 9.8631
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 62.8526 | 62.8526 | 62.8527 | 62.8527 | 62.8527
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 62.8526 | 62.8526 | 62.8527 | 62.8527 | 62.8527
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.66191 | 0.66232 | 0.66215 | 0.66232 | 0.66232
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.66203 | 0.6623 | 0.66206 | 0.6623 | 0.6623
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 58.2427 | 58.2429 | 58.2428 | 58.2429 | 58.2429
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 2.3522 | 2.3521 | 2.3522 | 2.3522 | 2.3522
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 4.9429 | 4.9429 | 4.9429 | 4.9429 | 4.9429
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 2.0682e-10 | 2.0269e-10 | 9.7617e-11 | 4.9241e-10 | 4.9241e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 58.2427 | 58.2429 | 58.2428 | 58.2429 | 58.2429
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 2.3522 | 2.3521 | 2.3522 | 2.3522 | 2.3522
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4111 | 1.4113 | 1.4113
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 57.9096 | 57.9097 | 57.9098 | 57.9098 | 57.9098
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.66199 | 0.66218 | 0.66216 | 0.66218 | 0.66218
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 3.8254e-05 | 0.00011192 | 3.485e-05 | 0.00016911 | 0.00016911
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 2.5414e-10 | 8.7311e-11 | 5.9999e-11 | 3.4985e-10 | 3.4985e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 58.2427 | 58.2429 | 58.2428 | 58.2429 | 58.2429
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 3.8254e-05 | 0.00011192 | 3.485e-05 | 0.00016911 | 0.00016911
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 8.2171e-05 | 7.6294e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4113
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 3.1457e-05 | 7.6294e-06 | 0.00011003 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.9578e-10 | 9.2034e-11 | 6.5078e-11 | 3.3184e-10 | 3.3184e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 57.9096 | 57.9097 | 57.9098 | 57.9098 | 57.9098
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 56.2741 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 2.7068e-10 | 4.6017e-11 | 6.5078e-11 | 4.0537e-10 | 4.0537e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.66199 | 0.66218 | 0.66216 | 0.66218 | 0.66218
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.66191 | 0.66211 | 0.66212 | 0.66212 | 0.66212
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 8.2318e-11 | 2.058e-11 | 7.276e-11 | 1.7033e-10 | 1.7033e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4113 | 1.4113
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.00011917 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 56.2741 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 1.8635e-10 | 1.2e-10 | 1.2e-10 | 3.9155e-10 | 3.9155e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 57.9096 | 57.9097 | 57.9098 | 57.9098 | 57.9098
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.7059e-05 | 1.414e-05 | 4.7894e-05 | 4.7894e-05 | 4.7894e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 9.9182e-05 | 8.6317e-05 | 6.8239e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 1.3016e-10 | 5.8208e-11 | 0 | 3.2927e-10 | 3.2927e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 56.2741 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 3.0385e-10 | 2.058e-10 | 1.9523e-10 | 6.2285e-10 | 6.2285e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.66202 | 0.66224 | 0.6622 | 0.66224 | 0.66224
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 57.9096 | 57.9097 | 57.9098 | 57.9098 | 57.9098
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 4.6017e-11 | 4.6589e-11 | 5.8208e-11 | 1.3901e-10 | 1.3901e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 55.9368 | 55.9368 | 55.9369 | 55.9369 | 55.9369
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 55.9366 | 55.9368 | 55.9369 | 55.9369 | 55.9369
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 9.2034e-11 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 6.5757 | 6.5757 | 6.5757 | 6.5757 | 6.5757
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 56.2741 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742 | 56.2742
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 7.6294e-05 | 4.8852e-05 | 1.5259e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9409
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 34.3348 | 34.3348 | 34.335 | 34.335 | 34.335
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 21.9393 | 21.9394 | 21.9391 | 21.9394 | 21.9394
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 49.3611 | 49.3612 | 49.3614 | 49.3614 | 49.3614
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.66202 | 0.66224 | 0.6622 | 0.66224 | 0.66224
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 34.3348 | 34.3348 | 34.335 | 34.335 | 34.335
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 34.3349 | 34.3347 | 34.335 | 34.335 | 34.335
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 6.7081e-11 | 5.297e-11 | 5.2468e-11 | 1.627e-10 | 1.627e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 7.6723e-06 | 4.0655e-05 | 4.5204e-05 | 8.3759e-05 | 8.3759e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 3.412e-05 | 0.00011003 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 21.9393 | 21.9394 | 21.9391 | 21.9394 | 21.9394
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 10.9697 | 10.9697 | 10.9696 | 10.9697 | 10.9697
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 10.9697 | 10.9697 | 10.9696 | 10.9697 | 10.9697
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 5.8242 | 5.8242 | 5.8243 | 5.8243 | 5.8243
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 49.3611 | 49.3612 | 49.3614 | 49.3614 | 49.3614
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 24.5116 | 24.5114 | 24.5116 | 24.5116 | 24.5116
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.66202 | 0.66224 | 0.6622 | 0.66224 | 0.66224
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 24.5116 | 24.5114 | 24.5116 | 24.5116 | 24.5116
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 5.8242 | 5.8242 | 5.8243 | 5.8243 | 5.8243
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.66202 | 0.66224 | 0.6622 | 0.66224 | 0.66224
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 24.5116 | 24.5114 | 24.5116 | 24.5116 | 24.5116
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 49.3611 | 49.3612 | 49.3614 | 49.3614 | 49.3614
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 8.6317e-05 | 7.6294e-06 | 7.6294e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 5.8242 | 5.8242 | 5.8243 | 5.8243 | 5.8243
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.66202 | 0.66224 | 0.6622 | 0.66224 | 0.66224
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 24.5116 | 24.5114 | 24.5116 | 24.5116 | 24.5116
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 19.5855 | 19.5856 | 19.5859 | 19.5859 | 19.5859
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 19.5855 | 19.5857 | 19.586 | 19.586 | 19.586
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 5.8242 | 5.8242 | 5.8243 | 5.8243 | 5.8243
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 6.7072e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 19.6032 | 19.6031 | 19.6032 | 19.6032 | 19.6032
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 19.603 | 19.603 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 19.5856 | 19.5856 | 19.5858 | 19.5858 | 19.5858
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 5.8242 | 5.8242 | 5.8243 | 5.8243 | 5.8243
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 19.5856 | 19.5856 | 19.5858 | 19.5858 | 19.5858
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 5.8242 | 5.8242 | 5.8243 | 5.8243 | 5.8243
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755 | 29.7755
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 5.5016e-05 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 19.5856 | 19.5856 | 19.5858 | 19.5858 | 19.5858
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.65574 | 0.65574 | 0.65574 | 0.65574 | 0.65574
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 5.8242 | 5.8242 | 5.8243 | 5.8243 | 5.8243
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 9.437e-05 | 0.00012583 | 3.0518e-05 | 0.00018579 | 0.00018579
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564 | 0.70564
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 29.1198 | 29.1198 | 29.1198 | 29.1198 | 29.1198
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 19.5856 | 19.5856 | 19.5858 | 19.5858 | 19.5858
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 7.7896 | 7.7897 | 7.7898 | 7.7898 | 7.7898
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 7.7896 | 7.7897 | 7.7898 | 7.7898 | 7.7898
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 27.7634 | 27.7634 | 27.7635 | 27.7635 | 27.7635
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 6.151e-05 | 0.00012231 | 6.8239e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 4.8852e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012583 | 0.00018199 | 0.00018199
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 17.6182 | 17.6183 | 17.6185 | 17.6185 | 17.6185
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 24.4944 | 24.4944 | 24.4945 | 24.4945 | 24.4945
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 7.7897 | 7.7898 | 7.7899 | 7.7899 | 7.7899
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 17.6182 | 17.6183 | 17.6185 | 17.6185 | 17.6185
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 6.2217 | 6.2216 | 6.2217 | 6.2217 | 6.2217
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 9.8285 | 9.8285 | 9.8285 | 9.8285 | 9.8285
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 17.6182 | 17.6183 | 17.6185 | 17.6185 | 17.6185
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 17.6182 | 17.6182 | 17.6184 | 17.6184 | 17.6184
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 24.4944 | 24.4944 | 24.4945 | 24.4945 | 24.4945
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 17.6182 | 17.6183 | 17.6185 | 17.6185 | 17.6185
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 17.6183 | 17.6182 | 17.6184 | 17.6184 | 17.6184
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981 | 22.8981
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 17.6182 | 17.6182 | 17.6184 | 17.6184 | 17.6184
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 17.6182 | 17.6182 | 17.6184 | 17.6184 | 17.6184
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 24.4944 | 24.4944 | 24.4945 | 24.4945 | 24.4945
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 6.2217 | 6.2216 | 6.2217 | 6.2217 | 6.2217
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 7.276e-11 | 6.5484e-11 | 5.9999e-11 | 1.9098e-10 | 1.9098e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 24.4944 | 24.4944 | 24.4945 | 24.4945 | 24.4945
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 24.4944 | 24.4945 | 24.4944 | 24.4945 | 24.4945
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 4.8999 | 4.8999 | 4.8999 | 4.8999 | 4.8999
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031 | 19.6031
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 6.2217 | 6.2216 | 6.2217 | 6.2217 | 6.2217
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 19.5945 | 19.5944 | 19.5945 | 19.5945 | 19.5945
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 8.2171e-05 | 9.2816e-05 | 6.2914e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 9.7704e-05 | 0.00011917 | 6.2914e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 6.2217 | 6.2216 | 6.2217 | 6.2217 | 6.2217
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 6.2217 | 6.2216 | 6.2217 | 6.2217 | 6.2217
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7961 | 9.7962 | 9.7962
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962 | 9.7962
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 6.2217 | 6.2216 | 6.2217 | 6.2217 | 6.2217
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 6.8239e-05 | 8.2171e-05 | 0 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 6.7071e-05 | 0.00025463 | 0.00019918 | 0.00028878 | 0.00028878
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.5071e-05 | 0.00017337 | 4.1238e-05 | 0.00017337 | 0.00017337
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 5.5665 | 5.5664 | 5.5665 | 5.5665 | 5.5665
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.5071e-05 | 0.00017337 | 4.1238e-05 | 0.00017337 | 0.00017337
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 9.6505e-05 | 0.00015728 | 7.6294e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 9.6505e-05 | 0.00015728 | 7.6294e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 6.7446e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 5.9999e-11 | 1.3416e-10 | 8.2318e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 5.5665 | 5.5664 | 5.5665 | 5.5665 | 5.5665
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 6.7446e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 3.2539e-11 | 1.4552e-11 | 5.9999e-11 | 1.029e-10 | 1.029e-10
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 5.5665 | 5.5664 | 5.5665 | 5.5665 | 5.5665
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 6.7446e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 5.5665 | 5.5664 | 5.5665 | 5.5665 | 5.5665
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 6.7446e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 4.9115 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9115 | 4.9115
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 6.7445e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 4.9115 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9115 | 4.9115
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 3.412e-05 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 7.5508e-06 | 6.0478e-05 | 3.2086e-05 | 9.7776e-05 | 9.7776e-05
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 6.7445e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 4.6589e-10 | 6.5078e-11 | 9.3178e-11 | 5.5603e-10 | 5.5603e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 5.2245e-10 | 1.029e-10 | 1.7523e-10 | 5.2245e-10 | 5.2245e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466 | 16.3466
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 6.7445e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 6.5386 | 6.5386 | 6.5386 | 6.5386 | 6.5386
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 5.705e-10 | 2.7801e-10 | 1.3016e-10 | 5.705e-10 | 5.705e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 6.7445e-05 | 8.2387e-05 | 0.00017257 | 0.0001947 | 0.0001947
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.00013648 | 0.00011003 | 0.00013648 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.0009e-10 | 5.8208e-11 | 1.8407e-10 | 5.0009e-10 | 5.0009e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 4.6566e-10 | 2.3283e-10 | 5.8208e-11 | 4.9733e-10 | 4.9733e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 1.9687e-05 | 6.9637e-06 | 6.0548e-05 | 6.7377e-05 | 6.7377e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 9.2816e-05 | 0.00010236 | 6.8239e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114 | 4.9114
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 5.9999e-11 | 1.7462e-10 | 1.2e-10 | 2.7801e-10 | 2.7801e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 2.058e-11 | 1.0341e-10 | 3.2539e-11 | 1.3534e-10 | 1.3534e-10

## P_Rede_120%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 5124.5 | 2536.3 | 5717.8071 | 0.89624
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 5115.4 | 2531 | 5707.3004 | 0.89629
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 5101.9 | 2523.1 | 5691.6972 | 0.89638
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 5091.1 | 2516.8 | 5679.2237 | 0.89644
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 5079.7 | 2510.1 | 5666.0351 | 0.89652
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 5069.6 | 2504.3 | 5654.4109 | 0.89657
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 5061 | 2499.2 | 5644.4417 | 0.89663
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 5051.3 | 2493.6 | 5633.2648 | 0.89669
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 5042 | 2488.1 | 5622.4911 | 0.89676
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 5032.7 | 2482.7 | 5611.7616 | 0.89681
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 5025.3 | 2478.4 | 5603.2229 | 0.89686
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 5015.7 | 2472.8 | 5592.1361 | 0.89692
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 5008.3 | 2468.5 | 5583.5975 | 0.89697
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 5001 | 2464.2 | 5575.1487 | 0.89702
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 4984.4 | 2454.6 | 5556.0152 | 0.89712
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 4967.4 | 2444.6 | 5536.3464 | 0.89723
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 4953.6 | 2436.6 | 5520.4323 | 0.89732
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 4945.7 | 2432 | 5511.3131 | 0.89737
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 4933 | 2424.6 | 5496.6512 | 0.89746
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 4920.9 | 2417.5 | 5482.6602 | 0.89754
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 4907.7 | 2409.8 | 5467.4176 | 0.89763
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 4894.8 | 2402.3 | 5452.5327 | 0.89771
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 4884.1 | 2396.1 | 5440.1956 | 0.89778
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 4871.3 | 2388.6 | 5425.4008 | 0.89787
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 4857.3 | 2380.4 | 5409.2206 | 0.89797
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 4846.7 | 2374.2 | 5396.9738 | 0.89804
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 4834.9 | 2367.3 | 5383.3416 | 0.89812
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 4822.4 | 2360.1 | 5368.949 | 0.8982
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 4811.4 | 2353.7 | 5356.2556 | 0.89828
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 4798 | 2345.8 | 5340.7473 | 0.89838
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 4782.5 | 2336.8 | 5322.8696 | 0.89848
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 4768.9 | 2328.8 | 5307.1383 | 0.89858
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 4754 | 2320.2 | 5289.9758 | 0.89868
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -4737 | -2310.3 | 5270.3563 | 0.8988
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -4720.9 | -2302.3 | 5252.3787 | 0.89881
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -4716.5 | -2299.8 | 5247.3281 | 0.89884
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 4384.3 | 2140 | 4878.6972 | 0.89866
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -332.2 | -159.8 | 368.6365 | 0.90116
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -332.2 | -159.8 | 368.6365 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -4376.4 | -2135.4 | 4869.5801 | 0.89872
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 332.2 | 159.8 | 368.6365 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -4371.5 | -2132.6 | 4863.9485 | 0.89876
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -4366.8 | -2129.8 | 4858.4967 | 0.8988
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 332.2 | 159.7 | 368.5932 | 0.90126
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -332.1 | -159.7 | 368.5031 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -4361.3 | -2126.6 | 4852.1506 | 0.89884
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 288.8 | 138.9 | 320.4663 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 43.3 | 20.8 | 48.0368 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -4355.6 | -2123.3 | 4845.5809 | 0.89888
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -4349.9 | -2119.9 | 4838.9675 | 0.89893
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 43.3 | 20.8 | 48.0368 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -4344.2 | -2116.6 | 4832.3979 | 0.89897
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -4338.6 | -2113.4 | 4825.962 | 0.89901
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 43.3 | 20.8 | 48.0368 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -4332.9 | -2110 | 4819.3488 | 0.89906
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 43.3 | 20.8 | 48.0368 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -4311.1 | -2099.2 | 4795.0207 | 0.89908
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 4170.5 | 2031.6 | 4639.0159 | 0.89901
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -4167.9 | -2030.1 | 4636.0216 | 0.89903
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 43.3 | 20.8 | 48.0368 | 0.90139
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 140.6 | 67.6 | 156.0068 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -4162.8 | -2027.1 | 4630.1229 | 0.89907
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 140.6 | 67.6 | 156.0068 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -4157.8 | -2024.2 | 4624.358 | 0.89911
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -4153.1 | -2021.5 | 4618.9503 | 0.89914
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -4148.5 | -2018.8 | 4613.6326 | 0.89918
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -4143.4 | -2015.8 | 4607.7341 | 0.89923
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -4138.7 | -2013.1 | 4602.3265 | 0.89926
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -4134.3 | -2010.5 | 4597.2325 | 0.8993
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -4114.7 | -2000.5 | 4575.2329 | 0.89934
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -3612.6 | -1758.4 | 4017.8165 | 0.89915
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 496.9 | 239.1 | 551.4331 | 0.90111
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -3607.6 | -1755.5 | 4012.0516 | 0.89919
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 496.8 | 239 | 551.2996 | 0.90114
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -3603.4 | -1753.1 | 4007.2249 | 0.89923
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 496.7 | 239 | 551.2095 | 0.90111
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 359.3 | 172.9 | 398.7366 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -3599 | -1750.5 | 4002.1308 | 0.89927
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 137.3 | 66 | 152.3394 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 359.3 | 172.9 | 398.7366 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -3594.6 | -1747.9 | 3997.0368 | 0.89932
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 137.3 | 66 | 152.3394 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 340.9 | 164.1 | 378.3406 | 0.90104
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -3589.9 | -1745.2 | 3991.6294 | 0.89936
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 340.9 | 164 | 378.2973 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -3585.6 | -1742.7 | 3986.6691 | 0.8994
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -3581 | -1740 | 3981.3517 | 0.89944
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 340.9 | 164 | 378.2973 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -3576.7 | -1737.5 | 3976.3915 | 0.89948
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -3576.7 | -1737.5 | 3976.3915 | 0.89948
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 340.8 | 164 | 378.2071 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -3554.7 | -1726.5 | 3951.7963 | 0.89951
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 340.8 | 164 | 378.2071 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -3550.6 | -1724.1 | 3947.0598 | 0.89956
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 340.7 | 163.9 | 378.0737 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -3547.1 | -1722 | 3942.9941 | 0.8996
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -3543.7 | -1720 | 3939.062 | 0.89963
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 340.7 | 163.9 | 378.0737 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -3539.8 | -1717.8 | 3934.5928 | 0.89966
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 340.6 | 163.9 | 377.9836 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -3536.1 | -1715.6 | 3930.3036 | 0.8997
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 340.6 | 163.9 | 377.9836 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -3532.5 | -1713.5 | 3926.148 | 0.89974
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -3529 | -1711.5 | 3922.1261 | 0.89977
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -3529 | -1711.5 | 3922.1261 | 0.89977
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 340.5 | 163.8 | 377.8501 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -3506.6 | -1700.2 | 3897.0404 | 0.89981
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 340.5 | 163.8 | 377.8501 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -3503 | -1698.1 | 3892.8849 | 0.89985
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -3503 | -1698.1 | 3892.8849 | 0.89985
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 340.5 | 163.8 | 377.8501 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -3368.2 | -1632.9 | 3743.1449 | 0.89983
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 131 | 62.9 | 145.3183 | 0.90147
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 340.4 | 163.8 | 377.76 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -3364.4 | -1630.7 | 3738.7658 | 0.89987
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 131 | 62.9 | 145.3183 | 0.90147
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -3360.8 | -1628.6 | 3734.6104 | 0.89991
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 340.4 | 163.7 | 377.7166 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -3357 | -1626.4 | 3730.2314 | 0.89994
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -3357 | -1626.4 | 3730.2314 | 0.89994
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 340.3 | 163.7 | 377.6265 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -3351.9 | -1623.4 | 3724.3337 | 0.9
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 340.3 | 163.7 | 377.6265 | 0.90115
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 4.6 | 2.2 | 5.099 | 0.90213
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 335.7 | 161.5 | 372.5275 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -3346.1 | -1620 | 3717.6317 | 0.90006
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 4.6 | 2.2 | 5.099 | 0.90213
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 335.6 | 161.4 | 372.394 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -3340.7 | -1616.9 | 3711.4205 | 0.90011
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 335.6 | 161.4 | 372.394 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -3335.1 | -1613.7 | 3704.9858 | 0.90017
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -3335.1 | -1613.7 | 3704.9858 | 0.90017
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 335.5 | 161.4 | 372.3039 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -3313.6 | -1602.9 | 3680.9283 | 0.90021
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -335.5 | -161.3 | 372.2606 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -3310.1 | -1600.8 | 3676.8632 | 0.90025
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 335.5 | 161.3 | 372.2606 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -3306.9 | -1599 | 3673.1987 | 0.90028
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -335.4 | -161.3 | 372.1705 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -3303.2 | -1596.8 | 3668.91 | 0.90032
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 335.4 | 161.3 | 372.1705 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -3299.4 | -1594.6 | 3664.5313 | 0.90036
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 335.4 | 161.3 | 372.1705 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 3299.4 | 1594.6 | 3664.5313 | 0.90036
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -335.3 | -161.2 | 372.037 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -3292.2 | -1590.4 | 3656.2211 | 0.90044
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -3288.6 | -1588.3 | 3652.0661 | 0.90048
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 335.3 | 161.2 | 372.037 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -3285 | -1586.2 | 3647.9111 | 0.90052
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 335.2 | 161.2 | 371.9469 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -3281.4 | -1584.1 | 3643.7561 | 0.90055
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 335.2 | 161.2 | 371.9469 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -3277.8 | -1581.9 | 3639.5577 | 0.9006
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 335.1 | 161.2 | 371.8568 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -3274.2 | -1579.8 | 3635.4028 | 0.90064
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -3270.5 | -1577.7 | 3631.1579 | 0.90068
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 335.1 | 161.1 | 371.8134 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -335 | -161.1 | 371.7233 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -3264.3 | -1574.1 | 3624.0096 | 0.90074
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 3264.3 | 1574.1 | 3624.0096 | 0.90074
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -335 | -161.1 | 371.7233 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 3262.5 | 1573 | 3621.9104 | 0.90077
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -3260.3 | -1571.8 | 3619.4076 | 0.90078
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -334.9 | -161 | 371.5898 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -3254.5 | -1568.4 | 3612.7066 | 0.90085
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 3254.5 | 1568.4 | 3612.7066 | 0.90085
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -334.9 | -161 | 371.5898 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1824.2 | 879 | 2024.9313 | 0.90087
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 1427.9 | 688 | 1585.0055 | 0.90088
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 334.9 | 161 | 371.5898 | 0.90126
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 334.8 | 161 | 371.4997 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1822.3 | -877.9 | 2022.7421 | 0.90091
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 1415 | 681.7 | 1570.6495 | 0.9009
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1822.3 | 877.9 | 2022.7421 | 0.90091
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -334.8 | -161 | 371.4997 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -1413.6 | -680.9 | 1569.041 | 0.90093
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1821.3 | 877.3 | 2021.5808 | 0.90093
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -334.8 | -160.9 | 371.4564 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1818.7 | -875.8 | 2018.5875 | 0.90098
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -1412.1 | -680 | 1567.2991 | 0.90098
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -334.7 | -160.9 | 371.3663 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1817.4 | -875 | 2017.0691 | 0.90101
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -334.7 | -160.9 | 371.3663 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -1410.9 | -679.3 | 1565.9142 | 0.90101
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1816.1 | -874.3 | 2015.5941 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -334.6 | -160.9 | 371.2761 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1814.8 | -873.5 | 2014.0758 | 0.90106
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -1409.6 | -678.5 | 1564.3959 | 0.90105
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -232.8 | -111.9 | 258.2972 | 0.90129
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 101.8 | 48.9 | 112.9356 | 0.9014
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1813.5 | -872.7 | 2012.5575 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -165 | -79.3 | 183.0669 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -1408.7 | -678 | 1563.3681 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 101.8 | 48.9 | 112.9356 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1812.2 | -872 | 2011.0825 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -164.9 | -79.3 | 182.9768 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -1407.7 | -677.5 | 1562.2502 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -1630.3 | -784.5 | 1809.2314 | 0.9011
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 1630.3 | 784.5 | 1809.2314 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -164.9 | -79.3 | 182.9768 | 0.90121
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 146.9 | 70.6 | 162.9846 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -1406.8 | -676.9 | 1561.179 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -18.1 | -8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -1406.2 | -676.6 | 1560.5083 | 0.90112
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -1628.3 | -783.4 | 1806.9523 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 1406.2 | 676.6 | 1560.5083 | 0.90112
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -1405.4 | -676.1 | 1559.5706 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -1627.3 | -782.8 | 1805.791 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 180.5 | 86.7 | 200.2427 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -18.1 | -8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -1626.2 | -782.1 | 1804.4963 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -1224.2 | -589 | 1358.5237 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -18.1 | -8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -1625.1 | -781.5 | 1803.2449 | 0.90121
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 1224.2 | 589 | 1358.5237 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -18.1 | -8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 1195.6 | 575.2 | 1326.7684 | 0.90114
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -1624.1 | -780.9 | 1802.0837 | 0.90123
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -18.1 | -8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -1623.1 | -780.3 | 1800.9225 | 0.90126
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -1623.1 | -780.3 | 1800.9225 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -1194.5 | -574.6 | 1325.517 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 16 | 7.7 | 17.7564 | 0.90108
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -1586.4 | -762.6 | 1760.1772 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 18.1 | 8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 1154.5 | 555.4 | 1281.1477 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 28 | 13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -1585.5 | -762.1 | 1759.1494 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 1153.8 | 555 | 1280.3435 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -18.1 | -8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -146.8 | -70.6 | 162.8944 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -1584.6 | -761.5 | 1758.0783 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -1406.2 | -675.8 | 1560.1616 | 0.90132
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 1153.3 | 554.7 | 1279.7629 | 0.90118
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -45.2 | -21.7 | 50.1391 | 0.90149
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -1405.9 | -675.6 | 1559.8045 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 1152.9 | 554.4 | 1279.2724 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -1049.9 | -504.6 | 1164.8653 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -178.1 | -85.5 | 197.5598 | 0.9015
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -355.7 | -170.8 | 394.5822 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -1049.8 | -504.6 | 1164.7752 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -28 | -13.5 | 31.0846 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -45.2 | -21.7 | 50.1391 | 0.90149
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 1152.5 | 554.2 | 1278.8252 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 355.7 | 170.8 | 394.5822 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -1049.4 | -504.4 | 1164.328 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 177.8 | 85.4 | 197.246 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -45.2 | -21.7 | 50.1391 | 0.90149
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 1049.4 | 504.4 | 1164.328 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -177.8 | -85.4 | 197.246 | 0.90141
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -177.8 | -85.4 | 197.246 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 177.8 | 85.4 | 197.246 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 1136.1 | 546.3 | 1260.6216 | 0.90122
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -1135.2 | -545.7 | 1259.5505 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -1048.7 | -504 | 1163.5238 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -45.2 | -21.7 | 50.1391 | 0.90149
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -89.3 | -42.9 | 99.0702 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -1048.4 | -503.8 | 1163.1668 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -45.2 | -21.7 | 50.1391 | 0.90149
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 27.1 | 13 | 30.0568 | 0.90163
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 1045.9 | 502.8 | 1160.4804 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -1048 | -503.5 | 1162.6763 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 27.1 | 13 | 30.0568 | 0.90163
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 1045.3 | 502.5 | 1159.8096 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -1012.2 | -486.3 | 1122.9588 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 18.1 | 8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -27.1 | -13 | 30.0568 | 0.90163
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -1011.9 | -486.1 | 1122.6018 | 0.90139
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 1044.8 | 502.2 | 1159.229 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 18.1 | 8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -1011.5 | -485.9 | 1122.1547 | 0.90139
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -1043.9 | -501.7 | 1158.2012 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 1008.3 | 484.6 | 1118.7073 | 0.90131
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -1008.3 | -484.6 | 1118.7073 | 0.90131
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 118.5 | 56.9 | 131.4529 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -13.5 | -6.5 | 14.9833 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -1011.2 | -485.8 | 1121.8409 | 0.90138
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 18.1 | 8.7 | 20.0823 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -616.8 | -296.3 | 684.2777 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -394.2 | -189.3 | 437.2964 | 0.90145
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 889.7 | 427.7 | 987.1643 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -13.5 | -6.5 | 14.9833 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -616.7 | -296.2 | 684.1442 | 0.90142
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -616.7 | -296.2 | 684.1442 | 0.90142
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -394.1 | -189.3 | 437.2062 | 0.90141
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -197.1 | -94.7 | 218.6698 | 0.90136
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -197.1 | -94.7 | 218.6698 | 0.90136
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 104.6 | 50.3 | 116.0657 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 889.3 | 427.4 | 986.6738 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 440.3 | 211.5 | 488.4632 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -13.5 | -6.5 | 14.9833 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 12 | 5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 498.7 | 239.6 | 553.2719 | 0.90137
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -498.6 | -239.5 | 553.1385 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -440.1 | -211.4 | 488.2397 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 104.6 | 50.3 | 116.0657 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 12 | 5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 498.6 | 239.5 | 553.1385 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -440.1 | -211.4 | 488.2397 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -13.5 | -6.5 | 14.9833 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 888.8 | 427.1 | 986.0932 | 0.90133
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 104.6 | 50.3 | 116.0657 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -12 | -5.8 | 13.3282 | 0.90035
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 498.5 | 239.5 | 553.0484 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -440 | -211.3 | 488.1062 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 352.5 | 169.4 | 391.0916 | 0.90132
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -352.4 | -169.3 | 390.9581 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 104.6 | 50.3 | 116.0657 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 498.4 | 239.4 | 552.9149 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 535.8 | 257.4 | 594.4211 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -351.9 | -169 | 390.3775 | 0.90144
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -351.9 | -169 | 390.3775 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 352.4 | 169.3 | 390.9581 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -13.5 | -6.5 | 14.9833 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 104.6 | 50.3 | 116.0657 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -351.8 | -169 | 390.2874 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 498.4 | 239.4 | 552.9149 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -535.5 | -257.3 | 594.1073 | 0.90135
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 352.4 | 169.3 | 390.9581 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -351.8 | -169 | 390.2874 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 104.6 | 50.3 | 116.0657 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 498.2 | 239.3 | 552.6914 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 535.5 | 257.3 | 594.1073 | 0.90135
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -13.5 | -6.5 | 14.9833 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 352.3 | 169.3 | 390.868 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -351.7 | -168.9 | 390.1539 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -11.8 | -5.7 | 13.1046 | 0.90045
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 104.6 | 50.3 | 116.0657 | 0.90121
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 498.2 | 239.3 | 552.6914 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -13.5 | -6.5 | 14.9833 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 523.6 | 251.6 | 580.9127 | 0.90134
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 352.2 | 169.2 | 390.7345 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 140 | 67.3 | 155.3361 | 0.90127
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -140 | -67.3 | 155.3361 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -351.7 | -168.9 | 390.1539 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 498.1 | 239.2 | 552.5579 | 0.90144
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 411.6 | 197.7 | 456.6178 | 0.90141
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 316.8 | 152.2 | 351.4642 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 439.3 | 211 | 487.3453 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 140 | 67.3 | 155.3361 | 0.90127
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -316.6 | -152.1 | 351.2406 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -351.6 | -168.9 | 390.0638 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 111.8 | 53.7 | 124.0279 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 176.6 | 84.8 | 195.9046 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 411.6 | 197.7 | 456.6178 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 316.8 | 152.2 | 351.4642 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -351.6 | -168.8 | 390.0205 | 0.90149
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 316.6 | 152.1 | 351.2406 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -439.2 | -210.9 | 487.2119 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 316.7 | 152.2 | 351.3741 | 0.90132
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -316.7 | -152.2 | 351.3741 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 411.5 | 197.7 | 456.5277 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 316.7 | 152.2 | 351.3741 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 316.7 | 152.1 | 351.3308 | 0.90143
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 439.2 | 210.9 | 487.2119 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -351.5 | -168.8 | 389.9304 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 111.8 | 53.7 | 124.0279 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 293.7 | 141.1 | 325.8357 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 439.1 | 210.9 | 487.1218 | 0.90142
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -439.1 | -210.8 | 487.0785 | 0.9015
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 87.8 | 42.2 | 97.415 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -351.5 | -168.8 | 389.9304 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 293.7 | 141.1 | 325.8357 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 111.8 | 53.7 | 124.0279 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 351.2 | 168.7 | 389.6166 | 0.9014
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -175.7 | -84.4 | 194.9201 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 293.7 | 141.1 | 325.8357 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 175.6 | 84.3 | 194.7867 | 0.9015
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 111.8 | 53.7 | 124.0279 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -175.7 | -84.4 | 194.9201 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 293.6 | 141 | 325.7023 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 111.8 | 53.7 | 124.0279 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 175.6 | 84.3 | 194.7867 | 0.9015
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -175.5 | -84.3 | 194.6965 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 175.5 | 84.3 | 194.6965 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 293.6 | 141 | 325.7023 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -175.7 | -84.4 | 194.9201 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 111.8 | 53.7 | 124.0279 | 0.90141
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 293.5 | 141 | 325.6121 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 100 | 48 | 110.9234 | 0.90152
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 293.5 | 141 | 325.6121 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 100 | 48 | 110.9234 | 0.90152
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 293.5 | 141 | 325.6121 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 100 | 48 | 110.9234 | 0.90152
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 293.4 | 140.9 | 325.4787 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 100 | 48 | 110.9234 | 0.90152
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 293.4 | 140.9 | 325.4787 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 88.2 | 42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 293.4 | 140.9 | 325.4787 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 88.2 | 42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 88.2 | 42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 293.3 | 140.9 | 325.3885 | 0.90138
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 88.2 | 42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 293.3 | 140.8 | 325.3452 | 0.9015
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 117.3 | 56.3 | 130.1114 | 0.90154
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 88.2 | 42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 88.2 | 42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 88.2 | 42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -88.2 | -42.4 | 97.8621 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_160%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99764 | 0.99764 | 0.99764 | 0.99764 | 0.99764 | 0.99764
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99534 | 0.99534 | 0.99534 | 0.99534 | 0.99534 | 0.99534
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99194 | 0.99194 | 0.99194 | 0.99194 | 0.99194 | 0.99194
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.98633 | 0.98633 | 0.98633 | 0.98633 | 0.98633 | 0.98633
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.98161 | 0.98161 | 0.98161 | 0.98161 | 0.98161 | 0.98161
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917 | 0.97917
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682 | 0.97682
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.97448 | 0.97448 | 0.97448 | 0.97448 | 0.97448 | 0.97448
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.97262 | 0.97262 | 0.97262 | 0.97262 | 0.97262 | 0.97262
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.97021 | 0.97021 | 0.97021 | 0.97021 | 0.97021 | 0.97021
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.96833 | 0.96833 | 0.96833 | 0.96833 | 0.96833 | 0.96833
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9665 | 0.9665
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.96232 | 0.96232 | 0.96232 | 0.96232 | 0.96232 | 0.96232
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802 | 0.95802
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.95456 | 0.95456 | 0.95456 | 0.95456 | 0.95456 | 0.95456
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.94297 | 0.94297 | 0.94297 | 0.94297 | 0.94297 | 0.94297
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.93973 | 0.93973 | 0.93973 | 0.93973 | 0.93973 | 0.93973
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.93704 | 0.93704 | 0.93704 | 0.93704 | 0.93704 | 0.93704
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.93028 | 0.93028 | 0.93028 | 0.93028 | 0.93028 | 0.93028
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.92759 | 0.92759 | 0.92759 | 0.92759 | 0.92759 | 0.92759
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92463 | 0.92463
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.92149 | 0.92149 | 0.92149 | 0.92149 | 0.92149 | 0.92149
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.91871 | 0.91871 | 0.91871 | 0.91871 | 0.91871 | 0.91871
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.91532 | 0.91532 | 0.91532 | 0.91532 | 0.91532 | 0.91532
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.91141 | 0.91141 | 0.91141 | 0.91141 | 0.91141 | 0.91141
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996 | 0.89996
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844 | 0.89844
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984 | 0.8984
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8963
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.89823 | 0.89823 | 0.89823 | 0.89823 | 0.89823 | 0.89823
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.89497 | 0.89497 | 0.89497 | 0.89497 | 0.89497 | 0.89497
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.89369 | 0.89369 | 0.89369 | 0.89369 | 0.89369 | 0.89369
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.89221 | 0.89221 | 0.89221 | 0.89221 | 0.89221 | 0.89221
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.89066 | 0.89066 | 0.89066 | 0.89066 | 0.89066 | 0.89066
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8891 | 0.8891
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.89798 | 0.89798 | 0.89798 | 0.89798 | 0.89798 | 0.89798
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.88756 | 0.88756 | 0.88756 | 0.88756 | 0.88756 | 0.88756
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.88604 | 0.88604 | 0.88604 | 0.88604 | 0.88604 | 0.88604
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795 | 0.89795
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294 | 0.88294
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.88361 | 0.88361 | 0.88361 | 0.88361 | 0.88361 | 0.88361
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.88149 | 0.88149 | 0.88149 | 0.88149 | 0.88149 | 0.88149
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.88357 | 0.88357 | 0.88357 | 0.88357 | 0.88357 | 0.88357
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8801 | 0.8801
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.87877 | 0.87877 | 0.87877 | 0.87877 | 0.87877 | 0.87877
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793 | 0.89793
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.87747 | 0.87747 | 0.87747 | 0.87747 | 0.87747 | 0.87747
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.87603 | 0.87603 | 0.87603 | 0.87603 | 0.87603 | 0.87603
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8702
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157 | 0.87157
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8686 | 0.8686
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.86725 | 0.86725 | 0.86725 | 0.86725 | 0.86725 | 0.86725
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134 | 0.87134
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111 | 0.87111
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.87106 | 0.87106 | 0.87106 | 0.87106 | 0.87106 | 0.87106
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.86441 | 0.86441 | 0.86441 | 0.86441 | 0.86441 | 0.86441
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.87101 | 0.87101 | 0.87101 | 0.87101 | 0.87101 | 0.87101
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.86292 | 0.86292 | 0.86292 | 0.86292 | 0.86292 | 0.86292
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.87064 | 0.87064 | 0.87064 | 0.87064 | 0.87064 | 0.87064
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.86156 | 0.86156 | 0.86156 | 0.86156 | 0.86156 | 0.86156
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.86007 | 0.86007 | 0.86007 | 0.86007 | 0.86007 | 0.86007
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8587
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.87031 | 0.87031 | 0.87031 | 0.87031 | 0.87031 | 0.87031
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737 | 0.85737
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.87015 | 0.87015 | 0.87015 | 0.87015 | 0.87015 | 0.87015
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606 | 0.85606
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999 | 0.86999
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.85492 | 0.85492 | 0.85492 | 0.85492 | 0.85492 | 0.85492
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.85382 | 0.85382 | 0.85382 | 0.85382 | 0.85382 | 0.85382
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.86984 | 0.86984 | 0.86984 | 0.86984 | 0.86984 | 0.86984
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.85257 | 0.85257 | 0.85257 | 0.85257 | 0.85257 | 0.85257
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968 | 0.86968
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.85137 | 0.85137 | 0.85137 | 0.85137 | 0.85137 | 0.85137
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.86953 | 0.86953 | 0.86953 | 0.86953 | 0.86953 | 0.86953
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.85024 | 0.85024 | 0.85024 | 0.85024 | 0.85024 | 0.85024
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911 | 0.84911
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.86936 | 0.86936 | 0.86936 | 0.86936 | 0.86936 | 0.86936
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.84753 | 0.84753 | 0.84753 | 0.84753 | 0.84753 | 0.84753
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.86922 | 0.86922 | 0.86922 | 0.86922 | 0.86922 | 0.86922
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.86907 | 0.86907 | 0.86907 | 0.86907 | 0.86907 | 0.86907
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.84506 | 0.84506 | 0.84506 | 0.84506 | 0.84506 | 0.84506
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.84632 | 0.84632 | 0.84632 | 0.84632 | 0.84632 | 0.84632
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.86891 | 0.86891 | 0.86891 | 0.86891 | 0.86891 | 0.86891
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.84379 | 0.84379 | 0.84379 | 0.84379 | 0.84379 | 0.84379
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628 | 0.84628
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8426 | 0.8426
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.86876 | 0.86875 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86875 | 0.86876
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.86859 | 0.86859 | 0.86859 | 0.86859 | 0.86859 | 0.86859
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8396 | 0.8396
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844 | 0.86844
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.86829 | 0.86829 | 0.86829 | 0.86829 | 0.86829 | 0.86829
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765 | 0.83765
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.86843 | 0.86843 | 0.86843 | 0.86843 | 0.86843 | 0.86843
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.86813 | 0.86813 | 0.86813 | 0.86813 | 0.86813 | 0.86813
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.83586 | 0.83586 | 0.83586 | 0.83586 | 0.83586 | 0.83586
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.86797 | 0.86797 | 0.86797 | 0.86797 | 0.86797 | 0.86797
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.86782 | 0.86782 | 0.86782 | 0.86782 | 0.86782 | 0.86782
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.83247 | 0.83247 | 0.83247 | 0.83247 | 0.83247 | 0.83247
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.86767 | 0.86767 | 0.86767 | 0.86767 | 0.86767 | 0.86767
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127 | 0.83127
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.83022 | 0.83022 | 0.83022 | 0.83022 | 0.83022 | 0.83022
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.86752 | 0.86752 | 0.86752 | 0.86752 | 0.86752 | 0.86752
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.82897 | 0.82897 | 0.82897 | 0.82897 | 0.82897 | 0.82897
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.86735 | 0.86735 | 0.86735 | 0.86735 | 0.86735 | 0.86735
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.82769 | 0.82769 | 0.82769 | 0.82769 | 0.82769 | 0.82769
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.86721 | 0.8672 | 0.86721 | 0.86721 | 0.8672 | 0.86721
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.82654 | 0.82654 | 0.82654 | 0.82654 | 0.82654 | 0.82654
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.86706 | 0.86706 | 0.86706 | 0.86706 | 0.86706 | 0.86706
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.82525 | 0.82525 | 0.82525 | 0.82525 | 0.82525 | 0.82525
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.82404 | 0.82404 | 0.82404 | 0.82404 | 0.82404 | 0.82404
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.86691 | 0.86691 | 0.86691 | 0.86691 | 0.86691 | 0.86691
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.82283 | 0.82283 | 0.82283 | 0.82283 | 0.82283 | 0.82283
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675 | 0.86675
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.82161 | 0.82161 | 0.82161 | 0.82161 | 0.82161 | 0.82161
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.86659 | 0.86659 | 0.86659 | 0.86659 | 0.86659 | 0.86659
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.82038 | 0.82038 | 0.82038 | 0.82038 | 0.82038 | 0.82038
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644 | 0.86644
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.81917 | 0.81917 | 0.81917 | 0.81917 | 0.81917 | 0.81917
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.81792 | 0.81792 | 0.81792 | 0.81792 | 0.81792 | 0.81792
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.86629 | 0.86629 | 0.86629 | 0.86629 | 0.86629 | 0.86629
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.86614 | 0.86613 | 0.86614 | 0.86614 | 0.86613 | 0.86614
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.81585 | 0.81585 | 0.81585 | 0.81585 | 0.81585 | 0.81585
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.81523 | 0.81523 | 0.81523 | 0.81523 | 0.81523 | 0.81523
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597 | 0.86597
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449 | 0.81449
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583 | 0.86583
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.81254 | 0.81254 | 0.81254 | 0.81254 | 0.81254 | 0.81254
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.81171 | 0.81171 | 0.81171 | 0.81171 | 0.81171 | 0.81171
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.86567 | 0.86567 | 0.86567 | 0.86567 | 0.86567 | 0.86567
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117 | 0.81117
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112 | 0.8112
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.81057 | 0.81057 | 0.81057 | 0.81057 | 0.81057 | 0.81057
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065 | 0.81065
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.80996 | 0.80996 | 0.80996 | 0.80996 | 0.80996 | 0.80996
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.86536 | 0.86536 | 0.86536 | 0.86536 | 0.86536 | 0.86536
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.81013 | 0.81013 | 0.81013 | 0.81013 | 0.81013 | 0.81013
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.80921 | 0.80921 | 0.80921 | 0.80921 | 0.80921 | 0.80921
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554 | 0.86554
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.86522 | 0.86522 | 0.86522 | 0.86522 | 0.86522 | 0.86522
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.80841 | 0.80841 | 0.80841 | 0.80841 | 0.80841 | 0.80841
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.80899 | 0.80899 | 0.80899 | 0.80899 | 0.80899 | 0.80899
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505 | 0.86505
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8076 | 0.8076
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8649
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.80803 | 0.80803 | 0.80803 | 0.80803 | 0.80803 | 0.80803
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.80684 | 0.80684 | 0.80684 | 0.80684 | 0.80684 | 0.80684
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.86475 | 0.86475 | 0.86475 | 0.86475 | 0.86475 | 0.86475
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.80605 | 0.80605 | 0.80605 | 0.80605 | 0.80605 | 0.80605
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807 | 0.807
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464 | 0.86464
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8647
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.80528 | 0.80528 | 0.80528 | 0.80528 | 0.80528 | 0.80528
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.86456 | 0.86456 | 0.86456 | 0.86456 | 0.86456 | 0.86456
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.80629 | 0.80629 | 0.80629 | 0.80629 | 0.80629 | 0.80629
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.86465 | 0.86465 | 0.86465 | 0.86465 | 0.86465 | 0.86465
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.80451 | 0.80451 | 0.80451 | 0.80451 | 0.80451 | 0.80451
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.86449 | 0.86449 | 0.86449 | 0.86449 | 0.86449 | 0.86449
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.80559 | 0.80559 | 0.80559 | 0.80559 | 0.80559 | 0.80559
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381 | 0.80381
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.80314 | 0.80314 | 0.80314 | 0.80314 | 0.80314 | 0.80314
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.80487 | 0.80486 | 0.80486 | 0.80486 | 0.80486 | 0.80486
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8644
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.80438 | 0.80438 | 0.80438 | 0.80438 | 0.80438 | 0.80438
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.80246 | 0.80246 | 0.80246 | 0.80246 | 0.80246 | 0.80246
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.80177 | 0.80177 | 0.80177 | 0.80177 | 0.80177 | 0.80177
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377 | 0.80377
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.86439 | 0.86439 | 0.86439 | 0.86439 | 0.86439 | 0.86439
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.86427 | 0.86427 | 0.86427 | 0.86427 | 0.86427 | 0.86427
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.80105 | 0.80105 | 0.80105 | 0.80105 | 0.80105 | 0.80105
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.80318 | 0.80318 | 0.80318 | 0.80318 | 0.80318 | 0.80318
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.86438 | 0.86438 | 0.86438 | 0.86438 | 0.86438 | 0.86438
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.86419 | 0.86419 | 0.86419 | 0.86419 | 0.86419 | 0.86419
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.80267 | 0.80267 | 0.80267 | 0.80267 | 0.80267 | 0.80267
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033 | 0.80033
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.86414 | 0.86414 | 0.86414 | 0.86414 | 0.86414 | 0.86414
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.86437 | 0.86437 | 0.86437 | 0.86437 | 0.86437 | 0.86437
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967 | 0.79967
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.80265 | 0.80265 | 0.80265 | 0.80265 | 0.80265 | 0.80265
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.86408 | 0.86408 | 0.86408 | 0.86408 | 0.86408 | 0.86408
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.86436 | 0.86436 | 0.86436 | 0.86436 | 0.86436 | 0.86436
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895 | 0.79895
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.80166 | 0.80166 | 0.80166 | 0.80166 | 0.80166 | 0.80166
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.80166 | 0.80165 | 0.80166 | 0.80166 | 0.80165 | 0.80166
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264 | 0.80264
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.86403 | 0.86403 | 0.86403 | 0.86403 | 0.86403 | 0.86403
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.79833 | 0.79833 | 0.79833 | 0.79833 | 0.79833 | 0.79833
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.86435 | 0.86435 | 0.86435 | 0.86435 | 0.86435 | 0.86435
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.80099 | 0.80099 | 0.80099 | 0.80099 | 0.80099 | 0.80099
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.86396 | 0.86396 | 0.86396 | 0.86396 | 0.86396 | 0.86396
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.79771 | 0.79771 | 0.79771 | 0.79771 | 0.79771 | 0.79771
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.80054 | 0.80054 | 0.80054 | 0.80054 | 0.80054 | 0.80054
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262 | 0.80262
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389 | 0.86389
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.79707 | 0.79707 | 0.79707 | 0.79707 | 0.79707 | 0.79707
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.80261 | 0.80261 | 0.80261 | 0.80261 | 0.80261 | 0.80261
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001 | 0.8001
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86387
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.79661 | 0.79661 | 0.79661 | 0.79661 | 0.79661 | 0.79661
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.8026 | 0.8026 | 0.8026 | 0.8026 | 0.8026 | 0.8026
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.79973 | 0.79973 | 0.79973 | 0.79973 | 0.79973 | 0.79973
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.79632 | 0.79632 | 0.79632 | 0.79632 | 0.79632 | 0.79632
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.79696 | 0.79696 | 0.79696 | 0.79696 | 0.79696 | 0.79696
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.7965 | 0.79649 | 0.7965 | 0.7965 | 0.79649 | 0.7965
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.79622 | 0.79622 | 0.79622 | 0.79622 | 0.79622 | 0.79622
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.86385 | 0.86385 | 0.86385 | 0.86385 | 0.86385 | 0.86385
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.79925 | 0.79925 | 0.79925 | 0.79925 | 0.79925 | 0.79925
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.79637 | 0.79637 | 0.79637 | 0.79637 | 0.79637 | 0.79637
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587 | 0.79587
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.79635 | 0.79635 | 0.79635 | 0.79635 | 0.79635 | 0.79635
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259 | 0.80259
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.86383 | 0.86383 | 0.86383 | 0.86383 | 0.86383 | 0.86383
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.79553 | 0.79553 | 0.79553 | 0.79553 | 0.79553 | 0.79553
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.79625 | 0.79625 | 0.79625 | 0.79625 | 0.79625 | 0.79625
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839 | 0.79839
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.79514 | 0.79514 | 0.79514 | 0.79514 | 0.79514 | 0.79514
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.86381 | 0.86381 | 0.86381 | 0.86381 | 0.86381 | 0.86381
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.79838 | 0.79838 | 0.79838 | 0.79838 | 0.79838 | 0.79838
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.79479 | 0.79479 | 0.79479 | 0.79479 | 0.79479 | 0.79479
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379 | 0.86379
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.79783 | 0.79783 | 0.79783 | 0.79783 | 0.79783 | 0.79783
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.80257 | 0.80257 | 0.80257 | 0.80257 | 0.80257 | 0.80257
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.7944 | 0.7944 | 0.7944 | 0.7944 | 0.7944 | 0.7944
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.79724 | 0.79724 | 0.79724 | 0.79724 | 0.79724 | 0.79724
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.79405 | 0.79405 | 0.79405 | 0.79405 | 0.79405 | 0.79405
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378 | 0.86378
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.79368 | 0.79368 | 0.79368 | 0.79368 | 0.79368 | 0.79368
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7968 | 0.7968
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258 | 0.80258
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377 | 0.86377
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.79634 | 0.79634 | 0.79634 | 0.79634 | 0.79634 | 0.79634
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629 | 0.79629
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.79628 | 0.79628 | 0.79628 | 0.79628 | 0.79628 | 0.79628
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297 | 0.79297
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376 | 0.86376
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.79274 | 0.79274 | 0.79274 | 0.79274 | 0.79274 | 0.79274
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.79577 | 0.79577 | 0.79577 | 0.79577 | 0.79577 | 0.79577
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.86375 | 0.86375 | 0.86375 | 0.86375 | 0.86375 | 0.86375
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256 | 0.80256
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253 | 0.79253
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264 | 0.79264
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.79266 | 0.79266 | 0.79266 | 0.79266 | 0.79266 | 0.79266
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.79517 | 0.79517 | 0.79517 | 0.79517 | 0.79517 | 0.79517
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.79236 | 0.79236 | 0.79236 | 0.79236 | 0.79236 | 0.79236
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.86374 | 0.86374 | 0.86374 | 0.86374 | 0.86374 | 0.86374
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254 | 0.80254
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242 | 0.79242
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.79221 | 0.79221 | 0.79221 | 0.79221 | 0.79221 | 0.79221
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.79271 | 0.79271 | 0.79271 | 0.79271 | 0.79271 | 0.79271
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.79222 | 0.79222 | 0.79222 | 0.79222 | 0.79222 | 0.79222
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.79205 | 0.79205 | 0.79205 | 0.79205 | 0.79205 | 0.79205
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.86373 | 0.86373 | 0.86373 | 0.86373 | 0.86373 | 0.86373
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452 | 0.79452
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.79275 | 0.79275 | 0.79275 | 0.79275 | 0.79275 | 0.79275
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.79204 | 0.79204 | 0.79204 | 0.79204 | 0.79204 | 0.79204
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441 | 0.79441
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928 | 0.7928
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.79185 | 0.79184 | 0.79185 | 0.79185 | 0.79184 | 0.79185
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.79416 | 0.79416 | 0.79416 | 0.79416 | 0.79416 | 0.79416
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.79427 | 0.79427 | 0.79427 | 0.79427 | 0.79427 | 0.79427
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.86372 | 0.86372 | 0.86372 | 0.86372 | 0.86372 | 0.86372
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284 | 0.79284
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.79165 | 0.79165 | 0.79165 | 0.79165 | 0.79165 | 0.79165
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.79161 | 0.7916 | 0.79161 | 0.79161 | 0.7916 | 0.79161
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.79409 | 0.79409 | 0.79409 | 0.79409 | 0.79409 | 0.79409
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.79152 | 0.79152 | 0.79152 | 0.79152 | 0.79152 | 0.79152
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.79289 | 0.79289 | 0.79289 | 0.79289 | 0.79289 | 0.79289
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.79142 | 0.79142 | 0.79142 | 0.79142 | 0.79142 | 0.79142
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373 | 0.79373
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391 | 0.79391
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.79137 | 0.79137 | 0.79137 | 0.79137 | 0.79137 | 0.79137
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.79372 | 0.79372 | 0.79372 | 0.79372 | 0.79372 | 0.79372
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293 | 0.79293
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.79123 | 0.79123 | 0.79123 | 0.79123 | 0.79123 | 0.79123
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371 | 0.86371
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7934
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.79377 | 0.79377 | 0.79377 | 0.79377 | 0.79377 | 0.79377
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299 | 0.79299
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.79121 | 0.79121 | 0.79121 | 0.79121 | 0.79121 | 0.79121
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.791 | 0.791 | 0.791 | 0.791 | 0.791 | 0.791
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.791 | 0.791 | 0.791 | 0.791 | 0.791 | 0.791
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323 | 0.79323
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364 | 0.79364
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.79085 | 0.79085 | 0.79085 | 0.79085 | 0.79085 | 0.79085
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305 | 0.79305
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.79107 | 0.79107 | 0.79107 | 0.79107 | 0.79107 | 0.79107
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332 | 0.79332
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7935
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.79093 | 0.79093 | 0.79093 | 0.79093 | 0.79093 | 0.79093
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.79318 | 0.79318 | 0.79318 | 0.79318 | 0.79318 | 0.79318
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.79064 | 0.79064 | 0.79064 | 0.79064 | 0.79064 | 0.79064
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.79289 | 0.79288 | 0.79289 | 0.79289 | 0.79288 | 0.79289
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.79329 | 0.79329 | 0.79329 | 0.79329 | 0.79329 | 0.79329
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.79049 | 0.79049 | 0.79049 | 0.79049 | 0.79049 | 0.79049
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.79324 | 0.79324 | 0.79324 | 0.79324 | 0.79324 | 0.79324
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.79063 | 0.79063 | 0.79063 | 0.79063 | 0.79063 | 0.79063
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.79316 | 0.79316 | 0.79316 | 0.79316 | 0.79316 | 0.79316
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009 | 0.79009
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7931
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.79044 | 0.79044 | 0.79044 | 0.79044 | 0.79044 | 0.79044
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7924
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001 | 0.79001
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228 | 0.79228
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301 | 0.79301
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.79215 | 0.79215 | 0.79215 | 0.79215 | 0.79215 | 0.79215
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.79296 | 0.79296 | 0.79296 | 0.79296 | 0.79296 | 0.79296
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.79201 | 0.79201 | 0.79201 | 0.79201 | 0.79201 | 0.79201
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.79291 | 0.79291 | 0.79291 | 0.79291 | 0.79291 | 0.79291
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.79187 | 0.79187 | 0.79187 | 0.79187 | 0.79187 | 0.79187
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.79287 | 0.79287 | 0.79287 | 0.79287 | 0.79287 | 0.79287
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.79172 | 0.79172 | 0.79172 | 0.79172 | 0.79172 | 0.79172
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282 | 0.79282
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158 | 0.79158
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277 | 0.79277
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.79118 | 0.79118 | 0.79118 | 0.79118 | 0.79118 | 0.79118
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265 | 0.79265
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.7911 | 0.79109 | 0.7911 | 0.7911 | 0.79109 | 0.7911
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.79108 | 0.79108 | 0.79108 | 0.79108 | 0.79108 | 0.79108
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.79261 | 0.79261 | 0.79261 | 0.79261 | 0.79261 | 0.79261
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273 | 0.79273
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253 | 0.80253
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.79256 | 0.79256 | 0.79256 | 0.79256 | 0.79256 | 0.79256
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252 | 0.79252
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248 | 0.79248

## I_Rede_160%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 5.3406e-05 | 0.00011646 | 1.5259e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 299.417 | 299.418 | 299.418 | 299.418 | 299.418
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 8.1491e-10 | 5.936e-10 | 5.8208e-10 | 8.1491e-10 | 8.1491e-10
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 298.48 | 298.481 | 298.481 | 298.481 | 298.481
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11 | 2.9104e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 298.48 | 298.481 | 298.481 | 298.481 | 298.481
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 21.4991 | 21.4991 | 21.4992 | 21.4992 | 21.4992
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 21.4992 | 21.499 | 21.4993 | 21.4993 | 21.4993
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 4.6589e-11 | 7.276e-12 | 6.5078e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 21.4992 | 21.499 | 21.4992 | 21.4992 | 21.4992
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 21.4992 | 21.499 | 21.4992 | 21.4992 | 21.4992
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 21.4992 | 21.499 | 21.4993 | 21.4993 | 21.4993
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 18.6949 | 18.6949 | 18.6949 | 18.6949 | 18.6949
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 2.8042 | 2.8041 | 2.8043 | 2.8043 | 2.8043
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 2.8042 | 2.8041 | 2.8043 | 2.8043 | 2.8043
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 2.8042 | 2.8041 | 2.8043 | 2.8043 | 2.8043
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 276.981 | 276.982 | 276.982 | 276.982 | 276.982
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 3.412e-05 | 8.6317e-05 | 3.0518e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 2.8042 | 2.8041 | 2.8043 | 2.8043 | 2.8043
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.0017e-05 | 7.7071e-05 | 7.7007e-05 | 8.5523e-05 | 8.5523e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 7.1976e-05 | 0.00010377 | 3.0518e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 275.756 | 275.756 | 275.756 | 275.756 | 275.756
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 3.5166e-10 | 4.3656e-11 | 2.4e-10 | 5.2164e-10 | 5.2164e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 5.2063e-10 | 4.6566e-10 | 2.6031e-10 | 1.2154e-09 | 1.2154e-09
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 2.8042 | 2.8041 | 2.8043 | 2.8043 | 2.8043
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 6.151e-05 | 9.187e-05 | 4.5776e-05 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 9.1805 | 9.1805 | 9.1805 | 9.1805 | 9.1805
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00013503 | 5.3499e-05 | 0.00016351 | 0.00034046 | 0.00034046
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 9.1805 | 9.1805 | 9.1805 | 9.1805 | 9.1805
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00013503 | 5.3499e-05 | 0.00016351 | 0.00034046 | 0.00034046
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00014496 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 0.00025361 | 0.00025361
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.1633e-05 | 5.0817e-06 | 3.6847e-05 | 7.6079e-05 | 7.6079e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 7.6294e-05 | 0.00011109 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 266.575 | 266.576 | 266.576 | 266.576 | 266.576
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 3.412e-05 | 4.3158e-05 | 4.5776e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 265.669 | 265.67 | 265.67 | 265.67 | 265.67
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 32.6323 | 32.6325 | 32.6324 | 32.6325 | 32.6325
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 3.1457e-05 | 4.8852e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 32.6323 | 32.6325 | 32.6323 | 32.6325 | 32.6325
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.00015259 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 0.00017263 | 0.00017263
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.4057e-06 | 6.2097e-05 | 2.8758e-05 | 6.2097e-05 | 6.2097e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 7.6294e-05 | 0.00016434 | 6.2914e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 32.6323 | 32.6324 | 32.6323 | 32.6324 | 32.6324
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 23.5977 | 23.5976 | 23.5977 | 23.5977 | 23.5977
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 9.0347 | 9.0347 | 9.0347 | 9.0347 | 9.0347
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 23.5976 | 23.5976 | 23.5977 | 23.5977 | 23.5977
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 9.0347 | 9.0347 | 9.0347 | 9.0347 | 9.0347
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 233.037 | 233.038 | 233.038 | 233.038 | 233.038
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 9.7704e-05 | 0.00011917 | 6.8239e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 231.851 | 231.852 | 231.852 | 231.852 | 231.852
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 230.681 | 230.681 | 230.681 | 230.681 | 230.681
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 230.681 | 230.681 | 230.681 | 230.681 | 230.681
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 230.681 | 230.681 | 230.682 | 230.682 | 230.682
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 8.7476 | 8.7476 | 8.7476 | 8.7476 | 8.7476
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 8.7476 | 8.7476 | 8.7476 | 8.7476 | 8.7476
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 22.3931 | 22.3931 | 22.3932 | 22.3932 | 22.3932
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.30021 | 0.30007 | 0.30019 | 0.30021 | 0.30021
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.30016 | 0.30016 | 0.30016 | 0.30016 | 0.30016
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 221.933 | 221.934 | 221.934 | 221.934 | 221.934
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.00011003 | 0.0001297 | 4.5776e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 220.786 | 220.786 | 220.787 | 220.787 | 220.787
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 7.6294e-05 | 5.5016e-05 | 0 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 96.9476 | 96.948 | 96.9481 | 96.9481 | 96.9481
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 6.2914e-05 | 0.00012207 | 3.0518e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 22.0929 | 22.093 | 22.093 | 22.093 | 22.093
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 22.0929 | 22.093 | 22.0929 | 22.093 | 22.093
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 96.1136 | 96.1139 | 96.114 | 96.114 | 96.114
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 6.4944e-05 | 3.4045e-05 | 8.1374e-05 | 0.00017132 | 0.00017132
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 7.6294e-05 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 0.00016733 | 0.00016733
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 1.484e-10 | 1.1642e-10 | 2.6355e-10 | 2.6355e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929 | 22.0929
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 15.3723 | 15.3722 | 15.3722 | 15.3723 | 15.3723
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 4.5776e-05 | 9.187e-05 | 6.1035e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 6.7206 | 6.7207 | 6.7207 | 6.7207 | 6.7207
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.00021593 | 0.00014068 | 6.8239e-05 | 0.0002202 | 0.0002202
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 10.8919 | 10.8919 | 10.8918 | 10.8919 | 10.8919
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 6.7207 | 6.7207 | 6.7207 | 6.7207 | 6.7207
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838 | 123.838
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 10.8919 | 10.8919 | 10.8918 | 10.8919 | 10.8919
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 1.5259e-05 | 7.6294e-06 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 10.8919 | 10.8919 | 10.8918 | 10.8919 | 10.8919
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 9.6975 | 9.6974 | 9.6975 | 9.6975 | 9.6975
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 96.1136 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139 | 96.1139
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 12.3813 | 12.3813 | 12.3813 | 12.3813 | 12.3813
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 83.7323 | 83.7327 | 83.7325 | 83.7327 | 83.7327
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 4.3158e-05 | 3.1457e-05 | 0 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 83.7323 | 83.7327 | 83.7325 | 83.7327 | 83.7327
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 2.6832e-10 | 8.7311e-11 | 1.4552e-10 | 2.6832e-10 | 2.6832e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 81.8096 | 81.8097 | 81.8097 | 81.8097 | 81.8097
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 5.3406e-05 | 7.6294e-05 | 3.0518e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012207 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 1.9227 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444 | 111.444
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 81.8096 | 81.8098 | 81.8096 | 81.8098 | 81.8098
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973 | 1.0973
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 1.9227 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 1.9226 | 1.923 | 1.9228 | 1.923 | 1.923
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 108.984 | 108.985 | 108.985 | 108.985 | 108.985
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0666
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 1.9228 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 108.984 | 108.985 | 108.985 | 108.985 | 108.985
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0666
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1943
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 1.9228 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6975 | 9.6976 | 9.6976
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 108.984 | 108.985 | 108.985 | 108.985 | 108.985
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 1.9228 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 96.7218 | 96.7221 | 96.7219 | 96.7221 | 96.7221
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0666
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 2.9835 | 2.9835 | 2.9834 | 2.9835 | 2.9835
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 96.7218 | 96.7221 | 96.722 | 96.7221 | 96.7221
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 1.9228 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0666
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 72.2191 | 72.2195 | 72.2193 | 72.2195 | 72.2195
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 12.2627 | 12.2627 | 12.2627 | 12.2627 | 12.2627
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 24.5027 | 24.5026 | 24.5026 | 24.5027 | 24.5027
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 72.2191 | 72.2195 | 72.2193 | 72.2195 | 72.2195
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 1.9228 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 1.9228 | 1.923 | 1.9229 | 1.923 | 1.923
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 2.9835 | 2.9835 | 2.9834 | 2.9835 | 2.9835
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0664 | 79.0666 | 79.0666
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 24.5027 | 24.5026 | 24.5026 | 24.5027 | 24.5027
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 72.2191 | 72.2195 | 72.2193 | 72.2195 | 72.2195
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 12.2522 | 12.2522 | 12.2522 | 12.2522 | 12.2522
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.82399 | 0.82425 | 0.82417 | 0.82425 | 0.82425
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 2.9835 | 2.9835 | 2.9834 | 2.9835 | 2.9835
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 72.2191 | 72.2195 | 72.2193 | 72.2195 | 72.2195
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 12.2505 | 12.2504 | 12.2504 | 12.2505 | 12.2505
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 12.2505 | 12.2505 | 12.2504 | 12.2505 | 12.2505
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.82399 | 0.82425 | 0.82417 | 0.82425 | 0.82425
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 12.2504 | 12.2504 | 12.2504 | 12.2504 | 12.2504
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 77.9728 | 77.973 | 77.9729 | 77.973 | 77.973
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 77.9728 | 77.973 | 77.9729 | 77.973 | 77.973
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.82399 | 0.82425 | 0.82417 | 0.82425 | 0.82425
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.82403 | 0.82425 | 0.82418 | 0.82425 | 0.82425
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 72.2191 | 72.2195 | 72.2193 | 72.2195 | 72.2195
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 2.9835 | 2.9835 | 2.9834 | 2.9835 | 2.9835
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 6.1437 | 6.1437 | 6.1437 | 6.1437 | 6.1437
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 2.5745e-10 | 2.0835e-10 | 4.1159e-11 | 4.8438e-10 | 4.8438e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 72.2191 | 72.2195 | 72.2193 | 72.2195 | 72.2195
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 2.9835 | 2.9835 | 2.9834 | 2.9835 | 2.9835
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 1.7902 | 1.79 | 1.7901 | 1.7902 | 1.7902
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 71.829 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.82403 | 0.82413 | 0.82423 | 0.82423 | 0.82423
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 3.6473e-05 | 0.00010671 | 3.3227e-05 | 0.00016123 | 0.00016123
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 2.3203e-10 | 1.2433e-10 | 6.5078e-11 | 4.1037e-10 | 4.1037e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 72.2191 | 72.2195 | 72.2193 | 72.2195 | 72.2195
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 3.6473e-05 | 0.00010671 | 3.3227e-05 | 0.00016123 | 0.00016123
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 5.3406e-05 | 7.6294e-06 | 6.8239e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 1.5259e-05 | 0.00011844 | 0 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.7763e-10 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11 | 3.1244e-10 | 3.1244e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 71.829 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 69.7755 | 69.7759 | 69.7757 | 69.7759 | 69.7759
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 1.9523e-10 | 7.276e-11 | 4.3656e-11 | 2.7457e-10 | 2.7457e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.82403 | 0.82413 | 0.82423 | 0.82423 | 0.82423
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.824 | 0.8241 | 0.82412 | 0.82412 | 0.82412
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 1.1844e-10 | 7.276e-11 | 5.2468e-11 | 1.6735e-10 | 1.6735e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 1.7901 | 1.79 | 1.7901 | 1.7901 | 1.7901
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 9.2816e-05 | 6.151e-05 | 8.6317e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 69.7755 | 69.7759 | 69.7757 | 69.7759 | 69.7759
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 1.7523e-10 | 6.1738e-11 | 1.1732e-10 | 3.3501e-10 | 3.3501e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 71.829 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.6264e-05 | 1.3482e-05 | 4.5664e-05 | 4.5664e-05 | 4.5664e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 5.3406e-05 | 1.5259e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 1.2e-10 | 1.3016e-10 | 1.1642e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 69.7755 | 69.7759 | 69.7757 | 69.7759 | 69.7759
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 2.3464e-10 | 1.697e-10 | 2.4e-10 | 6.383e-10 | 6.383e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.82398 | 0.8242 | 0.82417 | 0.8242 | 0.8242
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 71.829 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292 | 71.8292
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 1.029e-11 | 2.058e-11 | 6.5078e-11 | 9.4867e-11 | 9.4867e-11
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 69.3786 | 69.3788 | 69.3788 | 69.3788 | 69.3788
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 69.3786 | 69.3788 | 69.3787 | 69.3788 | 69.3788
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 1.2e-10 | 1.3016e-10 | 1.1642e-10 | 2.6832e-10 | 2.6832e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 8.1673 | 8.1673 | 8.1673 | 8.1673 | 8.1673
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 69.7755 | 69.7759 | 69.7757 | 69.7759 | 69.7759
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 9.437e-05 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 42.5731 | 42.5733 | 42.5732 | 42.5733 | 42.5733
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 27.2024 | 27.2026 | 27.2024 | 27.2026 | 27.2026
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 61.2113 | 61.2114 | 61.2114 | 61.2114 | 61.2114
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.82398 | 0.8242 | 0.82417 | 0.8242 | 0.8242
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 42.5731 | 42.5733 | 42.5732 | 42.5733 | 42.5733
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 42.5732 | 42.5732 | 42.5731 | 42.5732 | 42.5732
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 4.2426e-11 | 2.3294e-11 | 4.6589e-11 | 1.1088e-10 | 1.1088e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 7.2937e-06 | 3.8649e-05 | 4.2974e-05 | 7.9625e-05 | 7.9625e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 9.187e-05 | 0.00011109 | 8.6317e-05 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 27.2024 | 27.2026 | 27.2024 | 27.2026 | 27.2026
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 13.6011 | 13.6012 | 13.6013 | 13.6013 | 13.6013
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 13.6011 | 13.6012 | 13.6013 | 13.6013 | 13.6013
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 7.2103 | 7.2104 | 7.2102 | 7.2104 | 7.2104
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 61.2113 | 61.2114 | 61.2114 | 61.2114 | 61.2114
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 30.3876 | 30.3875 | 30.3876 | 30.3876 | 30.3876
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.82398 | 0.8242 | 0.82417 | 0.8242 | 0.8242
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 34.4128 | 34.4128 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4125 | 34.4128 | 34.4128
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 30.3876 | 30.3875 | 30.3876 | 30.3876 | 30.3876
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 7.2103 | 7.2104 | 7.2102 | 7.2104 | 7.2104
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.82398 | 0.8242 | 0.82417 | 0.8242 | 0.8242
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 30.3876 | 30.3875 | 30.3876 | 30.3876 | 30.3876
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 61.2113 | 61.2114 | 61.2114 | 61.2114 | 61.2114
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 4.5776e-05 | 8.2171e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 7.2103 | 7.2104 | 7.2102 | 7.2104 | 7.2104
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.82398 | 0.8242 | 0.82417 | 0.8242 | 0.8242
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 30.3876 | 30.3875 | 30.3876 | 30.3876 | 30.3876
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 24.2842 | 24.2843 | 24.2844 | 24.2844 | 24.2844
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 24.2842 | 24.2843 | 24.2843 | 24.2843 | 24.2843
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 7.2103 | 7.2104 | 7.2102 | 7.2104 | 7.2104
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 24.3002 | 24.3001 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 24.2842 | 24.2844 | 24.2843 | 24.2844 | 24.2844
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 7.2103 | 7.2104 | 7.2102 | 7.2104 | 7.2104
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027534 | 0.00027534
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 24.2842 | 24.2844 | 24.2843 | 24.2844 | 24.2844
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 7.2103 | 7.2104 | 7.2102 | 7.2104 | 7.2104
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271 | 36.9271
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 8.1102e-05 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027534 | 0.00027534
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 24.2842 | 24.2844 | 24.2843 | 24.2844 | 24.2844
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.81376 | 0.81376 | 0.81376 | 0.81376 | 0.81376
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 7.2103 | 7.2104 | 7.2102 | 7.2104 | 7.2104
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 7.6294e-05 | 0.00012583 | 6.8239e-05 | 0.00018626 | 0.00018626
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 36.1133 | 36.1133 | 36.1133 | 36.1133 | 36.1133
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 24.2842 | 24.2844 | 24.2843 | 24.2844 | 24.2844
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 9.6488 | 9.6489 | 9.6488 | 9.6489 | 9.6489
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 9.6487 | 9.6489 | 9.6489 | 9.6489 | 9.6489
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 34.4128 | 34.4127 | 34.4126 | 34.4128 | 34.4128
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 7.1976e-05 | 3.412e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.00011444 | 7.6294e-05 | 0.00012207 | 0.00012789 | 0.00012789
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 30.3598 | 30.3597 | 30.3596 | 30.3598 | 30.3598
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 9.6487 | 9.6489 | 9.6488 | 9.6489 | 9.6489
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 21.8427 | 21.8429 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 7.718 | 7.7179 | 7.7179 | 7.718 | 7.718
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 12.194 | 12.194 | 12.194 | 12.194 | 12.194
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 30.3598 | 30.3597 | 30.3596 | 30.3598 | 30.3598
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429 | 21.8429
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954 | 28.3954
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8428 | 21.8429 | 21.8429
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 30.3598 | 30.3597 | 30.3596 | 30.3598 | 30.3598
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 7.718 | 7.7179 | 7.7179 | 7.718 | 7.718
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 9.7617e-11 | 1.0493e-10 | 4.3656e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 30.3598 | 30.3597 | 30.3596 | 30.3598 | 30.3598
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 30.3597 | 30.3596 | 30.3596 | 30.3597 | 30.3597
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 6.0736 | 6.0736 | 6.0736 | 6.0736 | 6.0736
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002 | 24.3002
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 7.718 | 7.7179 | 7.7179 | 7.718 | 7.718
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 24.286 | 24.2861 | 24.286 | 24.2861 | 24.2861
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 2.2888e-05 | 0.0001297 | 9.7704e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 6.3948e-05 | 0.00024278 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 12.1413 | 12.1414 | 12.1412 | 12.1414 | 12.1414
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 7.718 | 7.7179 | 7.7179 | 7.718 | 7.718
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 7.718 | 7.7179 | 7.7179 | 7.718 | 7.718
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 12.1413 | 12.1414 | 12.1412 | 12.1414 | 12.1414
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 12.1412 | 12.1414 | 12.1412 | 12.1414 | 12.1414
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 12.1413 | 12.1413 | 12.1413 | 12.1413 | 12.1413
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476 | 12.1476
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 7.718 | 7.7179 | 7.7179 | 7.718 | 7.718
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 6.3948e-05 | 0.00024277 | 0.0001899 | 0.00027533 | 0.00027533
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.3903e-05 | 0.0001653 | 3.9317e-05 | 0.0001653 | 0.0001653
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 6.9051 | 6.905 | 6.9051 | 6.9051 | 6.9051
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.3903e-05 | 0.0001653 | 3.9317e-05 | 0.0001653 | 0.0001653
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 6.1035e-05 | 7.5141e-05 | 3.0518e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 6.1035e-05 | 7.5141e-05 | 3.0518e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 8.7311e-11 | 1.0493e-10 | 6.5078e-11 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 6.9051 | 6.905 | 6.9051 | 6.9051 | 6.9051
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 1.4552e-11 | 0 | 4.1159e-11 | 4.6017e-11 | 4.6017e-11
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 6.9051 | 6.905 | 6.9051 | 6.9051 | 6.9051
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 6.9051 | 6.905 | 6.9051 | 6.9051 | 6.9051
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.00011844 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 6.0924 | 6.0923 | 6.0924 | 6.0924 | 6.0924
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 6.0924 | 6.0923 | 6.0924 | 6.0924 | 6.0924
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.0001297 | 6.5186e-05 | 6.2914e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 7.1786e-06 | 5.7497e-05 | 3.0504e-05 | 9.2956e-05 | 9.2956e-05
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 6.8665e-05 | 7.6294e-06 | 8.6317e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 4.4042e-10 | 1.029e-10 | 7.8365e-11 | 4.6928e-10 | 4.6928e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 5.1181e-10 | 1.4332e-10 | 1.2e-10 | 5.1181e-10 | 5.1181e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675 | 20.2675
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 8.1069 | 8.1069 | 8.1069 | 8.1069 | 8.1069
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 5.5297e-10 | 2.4866e-10 | 1.8407e-10 | 5.5297e-10 | 5.5297e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 6.4305e-05 | 7.855e-05 | 0.00016453 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 7.6294e-05 | 0.00014814 | 0.00012302 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 4.8043e-10 | 1.4982e-10 | 1.6464e-10 | 4.8043e-10 | 4.8043e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 4.1159e-10 | 2.4e-10 | 2.6031e-10 | 4.1159e-10 | 4.1159e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 1.877e-05 | 6.6394e-06 | 5.7728e-05 | 6.424e-05 | 6.424e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 6.2914e-05 | 0.00014814 | 9.1553e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923 | 6.0923
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 3.2539e-11 | 1.1365e-10 | 1.4552e-11 | 1.5469e-10 | 1.5469e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 2.3009e-11 | 6.8641e-11 | 2.9104e-11 | 1.1755e-10 | 1.1755e-10

## P_Rede_160%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 6353.5 | 3257.5 | 7139.9068 | 0.88986
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 6339.2 | 3249.2 | 7123.3951 | 0.88991
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 6318.2 | 3236.9 | 7099.0966 | 0.89
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 6301.2 | 3227 | 7079.4527 | 0.89007
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 6283.5 | 3216.7 | 7059.0036 | 0.89014
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 6267.7 | 3207.5 | 7040.7471 | 0.8902
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 6254.2 | 3199.6 | 7025.1304 | 0.89026
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 6239.1 | 3190.8 | 7007.6796 | 0.89032
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 6224.6 | 3182.3 | 6990.8997 | 0.89039
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 6210.1 | 3173.9 | 6974.1654 | 0.89044
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 6198.6 | 3167.1 | 6960.8307 | 0.8905
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 6183.7 | 3158.4 | 6943.604 | 0.89056
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 6172 | 3151.6 | 6930.0914 | 0.89061
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 6160.7 | 3145 | 6917.0261 | 0.89066
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 6134.8 | 3129.9 | 6887.0926 | 0.89077
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 6108.2 | 3114.4 | 6856.3543 | 0.89088
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 6086.7 | 3101.9 | 6831.5226 | 0.89097
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 6074.3 | 3094.7 | 6817.2053 | 0.89102
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 6054.5 | 3083.1 | 6794.2973 | 0.89111
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 6035.7 | 3072.1 | 6772.5529 | 0.8912
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 6015 | 3060 | 6748.6165 | 0.89129
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 5994.9 | 3048.4 | 6725.4419 | 0.89138
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 5978.3 | 3038.6 | 6706.2032 | 0.89146
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 5958.2 | 3026.9 | 6682.9837 | 0.89155
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 5936.4 | 3014.2 | 6657.7959 | 0.89165
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 5919.8 | 3004.5 | 6638.6032 | 0.89172
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 5901.4 | 2993.8 | 6617.353 | 0.89181
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 5882 | 2982.5 | 6594.9397 | 0.8919
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 5864.8 | 2972.4 | 6575.0316 | 0.89198
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 5843.7 | 2960.2 | 6550.6957 | 0.89207
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 5819.6 | 2946.1 | 6522.8253 | 0.89219
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 5798.3 | 2933.7 | 6498.2212 | 0.89229
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 5775.1 | 2920.1 | 6471.3804 | 0.89241
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -5748.6 | -2904.7 | 6440.7829 | 0.89253
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -5728 | -2894.2 | 6417.6614 | 0.89254
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -5721.2 | -2890.2 | 6409.7883 | 0.89257
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 5308 | 2684.3 | 5948.1367 | 0.89238
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -413.2 | -205.9 | 461.659 | 0.89503
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -413.2 | -205.9 | 461.659 | 0.89503
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -5295.7 | -2677.1 | 5933.9113 | 0.89245
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 413.2 | 205.9 | 461.659 | 0.89503
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -5288.1 | -2672.7 | 5925.1436 | 0.89248
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -5280.8 | -2668.4 | 5916.6889 | 0.89253
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 413.1 | 205.9 | 461.5695 | 0.89499
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -413 | -205.8 | 461.4354 | 0.89503
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -5272.3 | -2663.4 | 5906.8475 | 0.89257
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 359.2 | 179 | 401.3298 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 53.9 | 26.8 | 60.1951 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -5263.4 | -2658.3 | 5896.604 | 0.89262
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -5254.5 | -2653.1 | 5886.3155 | 0.89266
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 53.9 | 26.8 | 60.1951 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -5245.7 | -2647.9 | 5876.1163 | 0.89272
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -5237 | -2642.8 | 5866.0516 | 0.89276
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 53.9 | 26.8 | 60.1951 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -5228 | -2637.6 | 5855.674 | 0.89281
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 53.9 | 26.8 | 60.1951 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -5200.2 | -2623.3 | 5824.4127 | 0.89283
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 5026.6 | 2536.9 | 5630.5035 | 0.89274
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -5022.6 | -2534.5 | 5625.8511 | 0.89277
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 53.9 | 26.8 | 60.1951 | 0.89542
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 173.6 | 86.5 | 193.9567 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -5014.6 | -2529.9 | 5616.6366 | 0.89281
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 173.5 | 86.5 | 193.8672 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -5007 | -2525.4 | 5607.8244 | 0.89286
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -4999.6 | -2521.2 | 5599.3258 | 0.89289
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -4992.4 | -2517 | 5591.0059 | 0.89293
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -4984.5 | -2512.3 | 5581.8359 | 0.89299
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -4977.3 | -2508.1 | 5573.516 | 0.89303
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -4970.4 | -2504.1 | 5565.5541 | 0.89306
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -4944.5 | -2490.4 | 5536.2598 | 0.89311
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -4328 | -2182.4 | 4847.1078 | 0.8929
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 608.6 | 303.4 | 680.0335 | 0.89496
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -4320.3 | -2177.9 | 4838.2063 | 0.89295
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 608.4 | 303.3 | 679.8099 | 0.89496
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -4313.8 | -2174.1 | 4830.6916 | 0.893
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 608.2 | 303.2 | 679.5863 | 0.89496
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 439.7 | 219.3 | 491.3538 | 0.89487
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -4306.9 | -2170.1 | 4822.7297 | 0.89304
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 168.4 | 83.9 | 188.143 | 0.89506
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 439.7 | 219.3 | 491.3538 | 0.89487
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -4300.1 | -2166.1 | 4814.8571 | 0.89309
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 168.4 | 83.9 | 188.143 | 0.89506
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 417.2 | 208 | 466.1758 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -4292.9 | -2162 | 4806.5824 | 0.89313
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 417.1 | 208 | 466.0863 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -4286.4 | -2158.1 | 4799.0229 | 0.89318
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -4279.2 | -2153.9 | 4790.7033 | 0.89323
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 417 | 207.9 | 465.9522 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -4272.6 | -2150.1 | 4783.0995 | 0.89327
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -4272.6 | -2150.1 | 4783.0995 | 0.89327
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 417 | 207.9 | 465.9522 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -4244.4 | -2135.5 | 4751.3463 | 0.8933
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 416.9 | 207.9 | 465.8627 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -4238.2 | -2131.9 | 4744.1898 | 0.89335
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 416.8 | 207.8 | 465.7285 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -4232.7 | -2128.6 | 4737.7935 | 0.89339
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -4227.4 | -2125.6 | 4731.7107 | 0.89342
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 416.7 | 207.8 | 465.6391 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -4221.4 | -2122.1 | 4724.7779 | 0.89346
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 416.7 | 207.7 | 465.5944 | 0.89498
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -4215.7 | -2118.7 | 4718.1581 | 0.89351
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 416.6 | 207.7 | 465.5049 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -4210.2 | -2115.6 | 4711.8518 | 0.89353
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -4204.8 | -2112.4 | 4705.59 | 0.89358
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -4204.8 | -2112.4 | 4705.59 | 0.89358
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 416.5 | 207.6 | 465.3708 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -4176 | -2097.4 | 4673.1213 | 0.89362
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 416.4 | 207.6 | 465.2813 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -4170.5 | -2094.2 | 4666.7702 | 0.89366
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -4170.5 | -2094.2 | 4666.7702 | 0.89366
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 416.4 | 207.6 | 465.2813 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -4006 | -2011.8 | 4482.7865 | 0.89364
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 158.4 | 78.9 | 176.9626 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 416.3 | 207.5 | 465.1472 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -4000.2 | -2008.4 | 4476.0776 | 0.89368
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 158.4 | 78.9 | 176.9626 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -3994.7 | -2005.2 | 4469.7265 | 0.89372
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 416.2 | 207.5 | 465.0577 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -3988.9 | -2001.8 | 4463.0176 | 0.89377
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -3988.9 | -2001.8 | 4463.0176 | 0.89377
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 416.2 | 207.4 | 465.0131 | 0.89503
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -3981 | -1997.2 | 4453.8937 | 0.89382
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 416.1 | 207.4 | 464.9236 | 0.89499
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 5.6 | 2.8 | 6.261 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 410.4 | 204.6 | 458.5731 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -3972 | -1992 | 4443.5175 | 0.89389
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 5.6 | 2.8 | 6.261 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 410.4 | 204.5 | 458.5285 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -3963.8 | -1987.2 | 4434.0359 | 0.89395
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 410.3 | 204.5 | 458.439 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -3955.2 | -1982.1 | 4424.0623 | 0.89402
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -3955.2 | -1982.1 | 4424.0623 | 0.89402
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 410.2 | 204.4 | 458.3049 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -3927.8 | -1967.9 | 4393.2042 | 0.89406
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -410.1 | -204.4 | 458.2154 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -3922.3 | -1964.7 | 4386.8535 | 0.8941
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 410.1 | 204.4 | 458.2154 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -3917.5 | -1961.9 | 4381.3078 | 0.89414
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -410 | -204.3 | 458.0813 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -3911.8 | -1958.6 | 4374.7335 | 0.89418
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 410 | 204.3 | 458.0813 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -3905.9 | -1955.2 | 4367.9357 | 0.89422
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 409.9 | 204.3 | 457.9918 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 3905.9 | 1955.2 | 4367.9357 | 0.89422
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -409.8 | -204.2 | 457.8577 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -3894.8 | -1948.7 | 4355.1003 | 0.89431
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -3889.3 | -1945.4 | 4348.7051 | 0.89436
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 409.8 | 204.2 | 457.8577 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -3883.7 | -1942.2 | 4342.2651 | 0.89439
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 409.7 | 204.2 | 457.7682 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -3878.2 | -1939 | 4335.9147 | 0.89444
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 409.7 | 204.1 | 457.7236 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -3872.6 | -1935.7 | 4329.4301 | 0.89448
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 409.6 | 204.1 | 457.6341 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -3867 | -1932.5 | 4322.9903 | 0.89452
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -3861.3 | -1929.2 | 4316.4164 | 0.89456
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 409.5 | 204 | 457.5 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -409.4 | -204 | 457.4105 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -3851.9 | -1923.6 | 4305.5047 | 0.89465
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 3851.9 | 1923.6 | 4305.5047 | 0.89465
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -409.3 | -203.9 | 457.2764 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 3849 | 1922 | 4302.1954 | 0.89466
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -3845.6 | -1920 | 4298.26 | 0.89469
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -409.2 | -203.9 | 457.1869 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -3836.7 | -1914.8 | 4287.9746 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 3836.7 | 1914.8 | 4287.9746 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -409.2 | -203.8 | 457.1423 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 2149.9 | 1072.8 | 2402.7005 | 0.89478
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 1683.1 | 839.8 | 1880.981 | 0.8948
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 409.2 | 203.8 | 457.1423 | 0.89513
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 409.1 | 203.8 | 457.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -2146.9 | -1071.1 | 2399.2571 | 0.89482
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 1667.6 | 832 | 1863.6292 | 0.89481
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 2146.9 | 1071.1 | 2399.2571 | 0.89482
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -409 | -203.7 | 456.9187 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -1665.4 | -830.8 | 1861.1249 | 0.89484
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 2145.4 | 1070.2 | 2397.5131 | 0.89484
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -409 | -203.7 | 456.9187 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -2141.4 | -1067.9 | 2392.9071 | 0.89489
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -1663.2 | -829.4 | 1858.5313 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -408.9 | -203.7 | 456.8292 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -2139.3 | -1066.7 | 2390.4923 | 0.89492
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -408.8 | -203.6 | 456.6951 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -1661.3 | -828.3 | 1856.3401 | 0.89493
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -2137.4 | -1065.5 | 2388.2565 | 0.89496
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -408.8 | -203.6 | 456.6951 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -2135.4 | -1064.3 | 2385.9312 | 0.895
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -1659.2 | -827.1 | 1853.9253 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -284.4 | -141.6 | 317.701 | 0.89518
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 124.3 | 61.9 | 138.86 | 0.89515
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -2133.4 | -1063.2 | 2383.6505 | 0.89501
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -201.5 | -100.3 | 225.083 | 0.89523
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -1657.8 | -826.3 | 1852.3155 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 124.3 | 61.9 | 138.86 | 0.89515
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -2131.4 | -1062 | 2381.3253 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -201.5 | -100.3 | 225.083 | 0.89523
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -1656.4 | -825.5 | 1850.7056 | 0.89501
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -1916.4 | -955 | 2141.1712 | 0.89502
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 1916.4 | 955 | 2141.1712 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -201.4 | -100.3 | 224.9934 | 0.89514
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 179.3 | 89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -1655 | -824.6 | 1849.0512 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -22.1 | -11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -1654 | -824.1 | 1847.9331 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -1913.3 | -953.1 | 2137.5492 | 0.89509
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -179.3 | -89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 1654 | 824.1 | 1847.9331 | 0.89505
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -1652.8 | -823.4 | 1846.5469 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -1911.7 | -952.2 | 2135.7157 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 213 | 105.9 | 237.8735 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -22.1 | -11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -179.3 | -89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -1910.1 | -951.3 | 2133.8823 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -1438.8 | -716.9 | 1607.5108 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -22.1 | -11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -179.3 | -89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -1908.4 | -950.3 | 2131.9148 | 0.89516
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 1438.8 | 716.9 | 1607.5108 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -179.3 | -89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -22.1 | -11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 1404.9 | 699.9 | 1569.5872 | 0.89508
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -1906.9 | -949.4 | 2130.1709 | 0.89519
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -179.3 | -89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -22.1 | -11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -1905.2 | -948.4 | 2128.2034 | 0.89522
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -1905.2 | -948.4 | 2128.2034 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -1403.2 | -698.9 | 1567.6197 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 18.8 | 9.4 | 21.019 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -179.3 | -89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -1861.7 | -926.7 | 2079.5913 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 22.1 | 11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 1356.1 | 675.5 | 1515.0272 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -179.3 | -89.3 | 200.3072 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 33 | 16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -1860.3 | -925.9 | 2077.9814 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 1355 | 674.9 | 1513.7751 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -22.1 | -11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -179.2 | -89.3 | 200.2177 | 0.89503
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -1858.9 | -925 | 2076.3271 | 0.89528
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -1649.2 | -820.7 | 1842.1208 | 0.89527
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 1354.3 | 674.4 | 1512.9256 | 0.89515
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -55.1 | -27.5 | 61.5813 | 0.89475
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -1648.8 | -820.5 | 1841.6736 | 0.89527
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 1353.5 | 674 | 1512.0312 | 0.89515
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -1230.6 | -612.5 | 1374.6027 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -209.2 | -104 | 233.625 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -417.7 | -207.7 | 466.4896 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -1230.5 | -612.4 | 1374.4686 | 0.89526
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -33 | -16.4 | 36.8505 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -55.1 | -27.5 | 61.5813 | 0.89475
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 1352.9 | 673.7 | 1511.3603 | 0.89515
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 417.7 | 207.7 | 466.4896 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -1229.9 | -612.1 | 1373.7978 | 0.89526
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 208.8 | 103.8 | 233.1778 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -55.1 | -27.5 | 61.5813 | 0.89475
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 1229.9 | 612.1 | 1373.7978 | 0.89526
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -208.8 | -103.8 | 233.1778 | 0.89545
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -208.8 | -103.8 | 233.1778 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 208.8 | 103.8 | 233.1778 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 1333.5 | 663.9 | 1489.6259 | 0.89519
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -1332.1 | -663.1 | 1488.0161 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -1228.9 | -611.5 | 1372.6352 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -55.1 | -27.5 | 61.5813 | 0.89475
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -105 | -52.2 | 117.2597 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -1228.3 | -611.2 | 1371.9644 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -55.1 | -27.5 | 61.5813 | 0.89475
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 33.1 | 16.5 | 36.9846 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 1227.1 | 610.9 | 1370.7564 | 0.8952
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -1227.7 | -610.8 | 1371.249 | 0.89532
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 33.1 | 16.5 | 36.9846 | 0.89497
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 1226.3 | 610.4 | 1369.8175 | 0.89523
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -1185.7 | -589.9 | 1324.3362 | 0.89532
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 22.1 | 11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -33.1 | -16.5 | 36.9846 | 0.89497
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -1185.2 | -589.6 | 1323.755 | 0.89533
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 1225.4 | 609.9 | 1368.7889 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 22.1 | 11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -1184.6 | -589.2 | 1323.0396 | 0.89536
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -1224 | -609.1 | 1367.1791 | 0.89527
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 1182.3 | 588.4 | 1320.624 | 0.89526
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -1182.2 | -588.3 | 1320.49 | 0.89527
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 139.2 | 69.2 | 155.4519 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -16.5 | -8.2 | 18.4253 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -1184.1 | -589 | 1322.5029 | 0.89535
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 22.1 | 11 | 24.6862 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -722.3 | -359.2 | 806.6858 | 0.89539
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -461.5 | -229.6 | 515.4594 | 0.89532
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 1043 | 519.1 | 1165.0381 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -16.5 | -8.2 | 18.4253 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -722.1 | -359.1 | 806.4622 | 0.89539
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -722.1 | -359.1 | 806.4622 | 0.89539
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -461.5 | -229.5 | 515.4149 | 0.8954
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -230.7 | -114.7 | 257.6404 | 0.89543
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -230.7 | -114.7 | 257.6404 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 122.3 | 60.9 | 136.6239 | 0.89516
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 1042.3 | 518.7 | 1164.2332 | 0.89527
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 515.4 | 256.3 | 575.61 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -16.5 | -8.2 | 18.4253 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 14.2 | 7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 583.7 | 290.4 | 651.9493 | 0.89532
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -583.6 | -290.3 | 651.8152 | 0.89535
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -515.2 | -256.2 | 575.3864 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 122.3 | 60.9 | 136.6239 | 0.89516
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 14.2 | 7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 583.6 | 290.3 | 651.8152 | 0.89535
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -515.1 | -256.2 | 575.2968 | 0.89536
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -16.5 | -8.2 | 18.4253 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 1041.6 | 518.3 | 1163.4283 | 0.89529
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 122.3 | 60.9 | 136.6239 | 0.89516
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -14.2 | -7 | 15.8316 | 0.89694
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 583.5 | 290.2 | 651.6811 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -515 | -256.1 | 575.1628 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 412.9 | 205.4 | 461.1676 | 0.89534
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -412.8 | -205.4 | 461.0781 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 122.3 | 60.9 | 136.6239 | 0.89516
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 583.3 | 290.1 | 651.4575 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 627.9 | 312.4 | 701.3217 | 0.89531
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -411.8 | -204.8 | 459.9155 | 0.89538
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -411.8 | -204.8 | 459.9155 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 412.8 | 205.4 | 461.0781 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -16.5 | -8.2 | 18.4253 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 122.3 | 60.9 | 136.6239 | 0.89516
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -411.7 | -204.7 | 459.7814 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 583.2 | 290 | 651.3235 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -627.4 | -312.1 | 700.7404 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 412.8 | 205.4 | 461.0781 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -411.6 | -204.7 | 459.6919 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 122.3 | 60.9 | 136.6239 | 0.89516
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 583 | 289.9 | 651.0998 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 627.4 | 312.1 | 700.7404 | 0.89534
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -16.5 | -8.2 | 18.4253 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 412.7 | 205.3 | 460.944 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -411.6 | -204.7 | 459.6919 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -13.8 | -6.9 | 15.4289 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 122.3 | 60.9 | 136.6239 | 0.89516
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 582.9 | 289.9 | 651.0103 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -16.5 | -8.2 | 18.4253 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 613.4 | 305.1 | 685.088 | 0.89536
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 412.6 | 205.3 | 460.8545 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 163.7 | 81.5 | 182.8659 | 0.89519
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -163.7 | -81.5 | 182.8659 | 0.89519
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -411.5 | -204.6 | 459.5578 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 582.7 | 289.8 | 650.7867 | 0.89538
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 482.1 | 239.8 | 538.4463 | 0.89535
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 371 | 184.6 | 414.3889 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 514 | 255.6 | 574.0447 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 163.7 | 81.5 | 182.8659 | 0.89519
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -370.7 | -184.4 | 414.0312 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -411.4 | -204.6 | 459.4683 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 131.1 | 65.2 | 146.4181 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 207 | 102.9 | 231.1653 | 0.89546
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 482 | 239.8 | 538.3568 | 0.89532
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 371 | 184.6 | 414.3889 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -411.4 | -204.5 | 459.4238 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 370.8 | 184.4 | 414.1208 | 0.89539
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -513.7 | -255.4 | 573.6871 | 0.89544
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 370.9 | 184.5 | 414.2548 | 0.89534
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -370.9 | -184.5 | 414.2548 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 481.9 | 239.7 | 538.2227 | 0.89535
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 370.9 | 184.5 | 414.2548 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 370.8 | 184.5 | 414.1653 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 513.7 | 255.4 | 573.6871 | 0.89544
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -411.3 | -204.5 | 459.3342 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 131 | 65.2 | 146.3285 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 343.9 | 171.1 | 384.1125 | 0.89531
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 513.6 | 255.4 | 573.5975 | 0.8954
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -513.5 | -255.3 | 573.4635 | 0.89544
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 102.7 | 51.1 | 114.7105 | 0.8953
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -411.2 | -204.4 | 459.2002 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 343.9 | 171 | 384.068 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 131 | 65.2 | 146.3285 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 410.8 | 204.3 | 458.7975 | 0.89538
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -205.5 | -102.2 | 229.5105 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 343.8 | 171 | 383.9784 | 0.89536
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 205.3 | 102.1 | 229.2869 | 0.89538
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 131 | 65.2 | 146.3285 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -205.5 | -102.2 | 229.5105 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 343.8 | 171 | 383.9784 | 0.89536
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 131 | 65.1 | 146.284 | 0.89552
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 205.3 | 102.1 | 229.2869 | 0.89538
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -205.3 | -102.1 | 229.2869 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 205.3 | 102.1 | 229.2869 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 343.7 | 170.9 | 383.8444 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -205.5 | -102.2 | 229.5105 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 131 | 65.1 | 146.284 | 0.89552
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 343.7 | 170.9 | 383.8444 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 117.2 | 58.3 | 130.8997 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 343.6 | 170.9 | 383.7548 | 0.89536
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 117.2 | 58.3 | 130.8997 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 343.5 | 170.8 | 383.6208 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 117.2 | 58.3 | 130.8997 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 343.5 | 170.8 | 383.6208 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 117.2 | 58.3 | 130.8997 | 0.89534
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 343.4 | 170.8 | 383.5312 | 0.89536
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 103.4 | 51.4 | 115.4709 | 0.89546
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 343.4 | 170.7 | 383.4867 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 103.4 | 51.4 | 115.4709 | 0.89546
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 103.4 | 51.4 | 115.4709 | 0.89546
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 343.3 | 170.7 | 383.3972 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 103.4 | 51.4 | 115.4709 | 0.89546
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 343.2 | 170.6 | 383.2631 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 137.3 | 68.2 | 153.3053 | 0.8956
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 103.4 | 51.4 | 115.4709 | 0.89546
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 103.3 | 51.4 | 115.3813 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 103.3 | 51.4 | 115.3813 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -103.3 | -51.4 | 115.3813 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_50%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99901 | 0.99901 | 0.99901 | 0.99901 | 0.99901 | 0.99901
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.998
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.99404 | 0.99404 | 0.99404 | 0.99404 | 0.99404 | 0.99404
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.99292 | 0.99292 | 0.99292 | 0.99292 | 0.99292 | 0.99292
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.99196 | 0.99196 | 0.99196 | 0.99196 | 0.99196 | 0.99196
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088 | 0.99088
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98986 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985 | 0.98985
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98883 | 0.98883 | 0.98883 | 0.98883 | 0.98883 | 0.98883
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.98695 | 0.98695 | 0.98695 | 0.98695 | 0.98695 | 0.98695
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612 | 0.98612
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.98531 | 0.98531 | 0.98531 | 0.98531 | 0.98531 | 0.98531
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.98348 | 0.98348 | 0.98348 | 0.98348 | 0.98348 | 0.98348
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.98006 | 0.98006 | 0.98006 | 0.98006 | 0.98006 | 0.98006
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918 | 0.97918
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.97777 | 0.97777 | 0.97777 | 0.97777 | 0.97777 | 0.97777
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644 | 0.97644
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.97497 | 0.97497 | 0.97497 | 0.97497 | 0.97497 | 0.97497
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.97355 | 0.97354 | 0.97354 | 0.97354 | 0.97354 | 0.97354
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.96939 | 0.96939 | 0.96939 | 0.96939 | 0.96939 | 0.96939
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9669
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9643
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606 | 0.95606
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622 | 0.95622
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539 | 0.95539
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537 | 0.95537
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.95524 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.95122 | 0.95122 | 0.95122 | 0.95122 | 0.95122 | 0.95122
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522 | 0.95522
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.95054 | 0.95054 | 0.95054 | 0.95054 | 0.95054 | 0.95054
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521 | 0.95521
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.94602 | 0.94602 | 0.94602 | 0.94602 | 0.94602 | 0.94602
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9448 | 0.9448
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423 | 0.94423
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277 | 0.94277
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339 | 0.94339
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205 | 0.94205
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329 | 0.94329
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432 | 0.9432
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.94318 | 0.94318 | 0.94318 | 0.94318 | 0.94318 | 0.94318
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.94313 | 0.94313 | 0.94313 | 0.94313 | 0.94313 | 0.94313
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315 | 0.94315
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.94306 | 0.94306 | 0.94306 | 0.94306 | 0.94306 | 0.94306
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299 | 0.94299
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.93821 | 0.93821 | 0.93821 | 0.93821 | 0.93821 | 0.93821
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.94292 | 0.94292 | 0.94292 | 0.94292 | 0.94292 | 0.94292
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759 | 0.93759
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.94285 | 0.94285 | 0.94285 | 0.94285 | 0.94285 | 0.94285
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279 | 0.94279
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272 | 0.94272
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.93589 | 0.93589 | 0.93589 | 0.93589 | 0.93589 | 0.93589
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.93539 | 0.93539 | 0.93539 | 0.93539 | 0.93539 | 0.93539
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265 | 0.94265
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.93483 | 0.93483 | 0.93483 | 0.93483 | 0.93483 | 0.93483
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259 | 0.94259
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.93429 | 0.93429 | 0.93429 | 0.93429 | 0.93429 | 0.93429
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252 | 0.94252
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.93378 | 0.93378 | 0.93378 | 0.93378 | 0.93378 | 0.93378
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327 | 0.93327
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245 | 0.94245
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.93256 | 0.93256 | 0.93256 | 0.93256 | 0.93256 | 0.93256
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.94239 | 0.94239 | 0.94239 | 0.94239 | 0.94239 | 0.94239
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204 | 0.93204
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.94233 | 0.94233 | 0.94233 | 0.94233 | 0.94233 | 0.94233
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.94226 | 0.94226 | 0.94226 | 0.94226 | 0.94226 | 0.94226
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.93087 | 0.93087 | 0.93087 | 0.93087 | 0.93087 | 0.93087
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.93199 | 0.93199 | 0.93199 | 0.93199 | 0.93199 | 0.93199
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976 | 0.92976
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212 | 0.94212
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.92898 | 0.92898 | 0.92898 | 0.92898 | 0.92898 | 0.92898
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94205 | 0.94206 | 0.94205 | 0.94206
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.94193 | 0.94193 | 0.94192 | 0.94193 | 0.94192 | 0.94193
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.92729 | 0.92729 | 0.92729 | 0.92729 | 0.92729 | 0.92729
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.94186 | 0.94186 | 0.94186 | 0.94186 | 0.94186 | 0.94186
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.94173 | 0.94173 | 0.94173 | 0.94173 | 0.94173 | 0.94173
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522 | 0.92522
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9417
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.92475 | 0.92475 | 0.92475 | 0.92475 | 0.92475 | 0.92475
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.94166 | 0.94166 | 0.94166 | 0.94166 | 0.94166 | 0.94166
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159 | 0.94159
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.92361 | 0.92361 | 0.92361 | 0.92361 | 0.92361 | 0.92361
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.92309 | 0.92309 | 0.92309 | 0.92309 | 0.92309 | 0.92309
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.92196 | 0.92196 | 0.92196 | 0.92196 | 0.92196 | 0.92196
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.94141 | 0.94141 | 0.94141 | 0.94141 | 0.94141 | 0.94141
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.92141 | 0.92141 | 0.92141 | 0.92141 | 0.92141 | 0.92141
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.94134 | 0.94134 | 0.94134 | 0.94134 | 0.94134 | 0.94134
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.94127 | 0.94127 | 0.94127 | 0.94127 | 0.94127 | 0.94127
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.92031 | 0.92031 | 0.92031 | 0.92031 | 0.92031 | 0.92031
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9412
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.91976 | 0.91976 | 0.91976 | 0.91976 | 0.91976 | 0.91976
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.94114 | 0.94114 | 0.94114 | 0.94114 | 0.94114 | 0.94114
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.91826 | 0.91826 | 0.91826 | 0.91826 | 0.91826 | 0.91826
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.91798 | 0.91798 | 0.91798 | 0.91798 | 0.91798 | 0.91798
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.94101 | 0.94101 | 0.94101 | 0.94101 | 0.94101 | 0.94101
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.94094 | 0.94094 | 0.94094 | 0.94094 | 0.94094 | 0.94094
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.91677 | 0.91677 | 0.91677 | 0.91677 | 0.91677 | 0.91677
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.91639 | 0.91639 | 0.91639 | 0.91639 | 0.91639 | 0.91639
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.94088 | 0.94088 | 0.94088 | 0.94088 | 0.94088 | 0.94088
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616 | 0.91616
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592 | 0.91592
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.94075 | 0.94075 | 0.94074 | 0.94075 | 0.94074 | 0.94075
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.91527 | 0.91527 | 0.91527 | 0.91527 | 0.91527 | 0.91527
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082 | 0.94082
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.94068 | 0.94068 | 0.94068 | 0.94068 | 0.94068 | 0.94068
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9149 | 0.9149
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.91516 | 0.91516 | 0.91516 | 0.91516 | 0.91516 | 0.91516
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.94061 | 0.94061 | 0.94061 | 0.94061 | 0.94061 | 0.94061
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.91454 | 0.91454 | 0.91454 | 0.91454 | 0.91454 | 0.91454
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.94055 | 0.94055 | 0.94055 | 0.94055 | 0.94055 | 0.94055
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.91473 | 0.91473 | 0.91473 | 0.91473 | 0.91473 | 0.91473
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9142
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.94048 | 0.94048 | 0.94048 | 0.94048 | 0.94048 | 0.94048
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.91384 | 0.91384 | 0.91384 | 0.91384 | 0.91384 | 0.91384
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.91427 | 0.91427 | 0.91427 | 0.91427 | 0.91427 | 0.91427
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044 | 0.94044
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.91314 | 0.91314 | 0.91314 | 0.91314 | 0.91314 | 0.91314
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.94037 | 0.94037 | 0.94037 | 0.94037 | 0.94037 | 0.94037
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.91363 | 0.91363 | 0.91363 | 0.91363 | 0.91363 | 0.91363
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282 | 0.91282
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133 | 0.9133
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.91308 | 0.91308 | 0.91308 | 0.91308 | 0.91308 | 0.91308
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.91222 | 0.91222 | 0.91221 | 0.91222 | 0.91221 | 0.91222
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028 | 0.94028
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.91158 | 0.91158 | 0.91158 | 0.91158 | 0.91158 | 0.91158
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.91254 | 0.91254 | 0.91254 | 0.91254 | 0.91254 | 0.91254
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.94025 | 0.94025 | 0.94025 | 0.94025 | 0.94025 | 0.94025
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.91231 | 0.91231 | 0.91231 | 0.91231 | 0.91231 | 0.91231
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.94022 | 0.94022 | 0.94022 | 0.94022 | 0.94022 | 0.94022
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095 | 0.91095
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.91231 | 0.91231 | 0.9123 | 0.91231 | 0.9123 | 0.91231
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032 | 0.94032
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063 | 0.91063
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185 | 0.91185
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123 | 0.9123
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.94018 | 0.94018 | 0.94018 | 0.94018 | 0.94018 | 0.94018
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.91155 | 0.91155 | 0.91155 | 0.91155 | 0.91155 | 0.91155
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.94015 | 0.94015 | 0.94015 | 0.94015 | 0.94015 | 0.94015
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135 | 0.91135
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031 | 0.94031
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229 | 0.91229
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.94012 | 0.94012 | 0.94012 | 0.94012 | 0.94012 | 0.94012
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978 | 0.90978
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967 | 0.90967
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.94011 | 0.94011 | 0.94011 | 0.94011 | 0.94011 | 0.94011
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957 | 0.90957
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.91098 | 0.91098 | 0.91098 | 0.91098 | 0.91098 | 0.91098
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90973
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9094 | 0.9094
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91228
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.90908 | 0.90908 | 0.90908 | 0.90908 | 0.90908 | 0.90908
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008 | 0.94008
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.91012 | 0.91012 | 0.91012 | 0.91012 | 0.91012 | 0.91012
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.90842 | 0.90842 | 0.90842 | 0.90842 | 0.90842 | 0.90842
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.90945 | 0.90945 | 0.90945 | 0.90945 | 0.90945 | 0.90945
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226 | 0.91226
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773 | 0.90773
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758 | 0.90758
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858 | 0.90858
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005 | 0.94005
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727 | 0.90727
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835 | 0.90835
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004 | 0.94004
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801 | 0.90801
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90711 | 0.90712 | 0.90711 | 0.90712
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708 | 0.90708
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225 | 0.91225
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.90774 | 0.90774 | 0.90774 | 0.90774 | 0.90774 | 0.90774
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9077

## I_Trafo_alvo_50%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0.00010377 | 4.3158e-05 | 6.1035e-05 | 0.00016166 | 0.00016166
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 132.049 | 132.049 | 132.05 | 132.05 | 132.05
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 8.2318e-10 | 5.2063e-10 | 1.0413e-09 | 1.4067e-09 | 1.4067e-09
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 131.658 | 131.659 | 131.66 | 131.66 | 131.66
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 1.8407e-10 | 2.6031e-10 | 1.3016e-10 | 5.3665e-10 | 5.3665e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 131.658 | 131.659 | 131.66 | 131.66 | 131.66
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 7.6919 | 7.692 | 7.6921 | 7.6921 | 7.6921
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 7.692 | 7.6919 | 7.6921 | 7.6921 | 7.6921
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 1.627e-11 | 6.1738e-11 | 4.3656e-11 | 1.5349e-10 | 1.5349e-10
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 7.692 | 7.692 | 7.6922 | 7.6922 | 7.6922
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 7.692 | 7.692 | 7.6922 | 7.6922 | 7.6922
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 7.6921 | 7.6919 | 7.6923 | 7.6923 | 7.6923
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 6.5224 | 6.5224 | 6.5224 | 6.5224 | 6.5224
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 123.967 | 123.967 | 123.968 | 123.968 | 123.968
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.00010236 | 6.5186e-05 | 7.6294e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.1697 | 1.1695 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1697
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.1293e-05 | 8.1985e-05 | 8.1917e-05 | 9.0976e-05 | 9.0976e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 6.5186e-05 | 3.412e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 123.45 | 123.451 | 123.452 | 123.452 | 123.452
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 119.581 | 119.582 | 119.582 | 119.582 | 119.582
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.3464e-10 | 1.9523e-10 | 1.7462e-10 | 2.8664e-10 | 2.8664e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 2.6031e-10 | 2.3283e-10 | 3.4925e-10 | 5.936e-10 | 5.936e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.1697 | 1.1695 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1697
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 8.93e-05 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 3.8695 | 3.8695 | 3.8695 | 3.8695 | 3.8695
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00014364 | 5.6911e-05 | 0.00017394 | 0.00036217 | 0.00036217
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 3.8695 | 3.8695 | 3.8695 | 3.8695 | 3.8695
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00014364 | 5.6911e-05 | 0.00017394 | 0.00036217 | 0.00036217
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 5.5016e-05 | 9.187e-05 | 8.6317e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.4926e-05 | 5.4057e-06 | 3.9197e-05 | 8.0931e-05 | 8.0931e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.00012302 | 0.00012231 | 3.0518e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 119.581 | 119.582 | 119.583 | 119.583 | 119.583
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 3.8147e-05 | 9.6505e-05 | 7.6294e-05 | 0.00017145 | 0.00017145
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 119.196 | 119.197 | 119.198 | 119.198 | 119.198
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 13.9351 | 13.9354 | 13.9354 | 13.9354 | 13.9354
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 8.2171e-05 | 8.93e-05 | 1.5259e-05 | 0.00018579 | 0.00018579
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 13.9351 | 13.9354 | 13.9353 | 13.9354 | 13.9354
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.00013324 | 0.00010681 | 7.6294e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.9346e-06 | 6.7226e-05 | 3.1133e-05 | 6.7226e-05 | 6.7226e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 6.151e-05 | 0.00013324 | 8.6317e-05 | 0.0002007 | 0.0002007
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 13.9351 | 13.9353 | 13.9353 | 13.9353 | 13.9353
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 10.0909 | 10.0912 | 10.0912 | 10.0912 | 10.0912
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 3.8442 | 3.8442 | 3.8442 | 3.8442 | 3.8442
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 10.0908 | 10.0911 | 10.0911 | 10.0911 | 10.0911
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 3.8442 | 3.8442 | 3.8442 | 3.8442 | 3.8442
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 105.261 | 105.261 | 105.262 | 105.262 | 105.262
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 105.261 | 105.262 | 105.263 | 105.263 | 105.263
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 5.5016e-05 | 0.0001297 | 7.6294e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 104.752 | 104.752 | 104.753 | 104.753 | 104.753
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 104.245 | 104.246 | 104.247 | 104.247 | 104.247
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 104.245 | 104.246 | 104.247 | 104.247 | 104.247
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 104.245 | 104.246 | 104.247 | 104.247 | 104.247
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 3.7938 | 3.7938 | 3.7938 | 3.7938 | 3.7938
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 3.7938 | 3.7938 | 3.7938 | 3.7938 | 3.7938
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 9.5783 | 9.5785 | 9.5786 | 9.5786 | 9.5786
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.12794 | 0.12798 | 0.1279 | 0.12798 | 0.12798
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.12798 | 0.12798 | 0.12798 | 0.12798 | 0.12798
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 100.452 | 100.452 | 100.453 | 100.453 | 100.453
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 3.8147e-05 | 8.6317e-05 | 6.2914e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.949 | 99.9496 | 99.9502 | 99.9502 | 99.9502
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.949 | 99.9494 | 99.9501 | 99.9501 | 99.9501
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 99.949 | 99.9495 | 99.9501 | 99.9501 | 99.9501
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 99.949 | 99.9495 | 99.9501 | 99.9501 | 99.9501
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 56.0714 | 56.0716 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.00011646 | 9.2816e-05 | 4.5776e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 43.8775 | 43.8779 | 43.878 | 43.878 | 43.878
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.00015728 | 0.00010377 | 9.7704e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 9.4504 | 9.4506 | 9.4507 | 9.4507 | 9.4507
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 9.4504 | 9.4505 | 9.4506 | 9.4506 | 9.4506
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 43.5053 | 43.5056 | 43.5058 | 43.5058 | 43.5058
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.0001242 | 3.412e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.0001242 | 3.412e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 9.4504 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 7.0592e-05 | 3.7006e-05 | 8.8452e-05 | 0.00018622 | 0.00018622
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 7.6294e-06 | 8.2171e-05 | 4.5776e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 1.4552e-10 | 6.5078e-11 | 1.2e-10 | 4.2971e-10 | 4.2971e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 9.4504 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 9.4504 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 9.4504 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 9.4504 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505 | 9.4505
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 6.5764 | 6.5765 | 6.5766 | 6.5766 | 6.5766
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 9.6505e-05 | 9.187e-05 | 6.8239e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 2.8739 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 9.7704e-05 | 0.00010599 | 6.2914e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 4.6604 | 4.6605 | 4.6605 | 4.6605 | 4.6605
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 56.0714 | 56.0717 | 56.072 | 56.072 | 56.072
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 4.6604 | 4.6605 | 4.6605 | 4.6605 | 4.6605
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 50.5086 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 4.3158e-05 | 0.00011646 | 6.8239e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 50.5087 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 4.6604 | 4.6605 | 4.6605 | 4.6605 | 4.6605
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 4.1496 | 4.1498 | 4.1498 | 4.1498 | 4.1498
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 50.5087 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.5054 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057 | 43.5057
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.5053 | 43.5057 | 43.5056 | 43.5057 | 43.5057
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 50.5087 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 5.5606 | 5.5606 | 5.5606 | 5.5606 | 5.5606
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 50.5087 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 37.9447 | 37.9451 | 37.9451 | 37.9451 | 37.9451
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 50.5087 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 7.6294e-05 | 5.5016e-05 | 0.00012207 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 37.9447 | 37.9451 | 37.9451 | 37.9451 | 37.9451
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 1.5673e-10 | 2.1188e-10 | 1.6464e-10 | 6.0771e-10 | 6.0771e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 37.0803 | 37.0803 | 37.0806 | 37.0806 | 37.0806
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 9.7704e-05 | 5.3406e-05 | 0.00011003 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 50.5087 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.00011444 | 6.8239e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 0.86441 | 0.86482 | 0.86444 | 0.86482 | 0.86482
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 50.5088 | 50.509 | 50.5091 | 50.5091 | 50.5091
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 50.5088 | 50.5091 | 50.5089 | 50.5091 | 50.5091
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 37.0803 | 37.0804 | 37.0806 | 37.0806 | 37.0806
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937 | 0.4937
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 0.86441 | 0.86482 | 0.86444 | 0.86482 | 0.86482
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.8644 | 0.86486 | 0.86452 | 0.86486 | 0.86486
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 49.3997 | 49.3999 | 49.3999 | 49.3999 | 49.3999
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 35.846 | 35.8462 | 35.8464 | 35.8464 | 35.8464
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.86454 | 0.86483 | 0.86442 | 0.86483 | 0.86483
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 49.3997 | 49.3999 | 49.3999 | 49.3999 | 49.3999
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 35.846 | 35.8462 | 35.8464 | 35.8464 | 35.8464
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085 | 0.51085
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 0.86454 | 0.86483 | 0.86442 | 0.86483 | 0.86483
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 49.3997 | 49.3999 | 49.3999 | 49.3999 | 49.3999
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 0.86454 | 0.86483 | 0.86442 | 0.86483 | 0.86483
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 43.86 | 43.8603 | 43.8602 | 43.8603 | 43.8603
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 7.6294e-06 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 35.846 | 35.8462 | 35.8464 | 35.8464 | 35.8464
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 43.86 | 43.8603 | 43.8602 | 43.8603 | 43.8603
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 0.86454 | 0.86483 | 0.86442 | 0.86483 | 0.86483
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 35.846 | 35.8462 | 35.8464 | 35.8464 | 35.8464
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 32.7846 | 32.785 | 32.7848 | 32.785 | 32.785
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 5.5397 | 5.5397 | 5.5397 | 5.5397 | 5.5397
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 11.0754 | 11.0753 | 11.0754 | 11.0754 | 11.0754
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 32.7846 | 32.785 | 32.7848 | 32.785 | 32.785
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 0.86454 | 0.86483 | 0.86442 | 0.86483 | 0.86483
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.86444 | 0.86466 | 0.86445 | 0.86466 | 0.86466
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 35.846 | 35.8462 | 35.8464 | 35.8464 | 35.8464
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 11.0754 | 11.0753 | 11.0754 | 11.0754 | 11.0754
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 32.7846 | 32.785 | 32.7848 | 32.785 | 32.785
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 5.5378 | 5.5378 | 5.5378 | 5.5378 | 5.5378
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.37053 | 0.37079 | 0.37053 | 0.37079 | 0.37079
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 32.7846 | 32.785 | 32.7848 | 32.785 | 32.785
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 5.5375 | 5.5375 | 5.5376 | 5.5376 | 5.5376
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 5.5375 | 5.5375 | 5.5376 | 5.5376 | 5.5376
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.37053 | 0.37079 | 0.37053 | 0.37079 | 0.37079
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 5.5375 | 5.5375 | 5.5375 | 5.5375 | 5.5375
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.353 | 35.3531 | 35.3533 | 35.3533 | 35.3533
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.3531 | 35.3532 | 35.3532 | 35.3532 | 35.3532
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.37053 | 0.37079 | 0.37053 | 0.37079 | 0.37079
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.37059 | 0.37077 | 0.37062 | 0.37077 | 0.37077
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 32.7846 | 32.785 | 32.7848 | 32.785 | 32.785
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 2.772 | 2.772
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 3.3972e-10 | 2.9465e-10 | 1.5193e-10 | 7.6366e-10 | 7.6366e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 32.7846 | 32.785 | 32.7848 | 32.785 | 32.785
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2768 | 1.2768 | 1.2768
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.76601 | 0.76592 | 0.7662 | 0.7662 | 0.7662
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 32.581 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.37051 | 0.37063 | 0.37061 | 0.37063 | 0.37063
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 4.1458e-05 | 0.00012129 | 3.7769e-05 | 0.00018327 | 0.00018327
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 2.2731e-10 | 1.6592e-10 | 1.697e-10 | 5.5717e-10 | 5.5717e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 32.7846 | 32.785 | 32.7848 | 32.785 | 32.785
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 4.1458e-05 | 0.00012129 | 3.7769e-05 | 0.00018327 | 0.00018327
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 1.5259e-05 | 4.8852e-05 | 4.5776e-05 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.76603 | 0.76601 | 0.76604 | 0.76604 | 0.76604
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.00010599 | 0.00011003 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.9578e-10 | 7.4201e-11 | 5.2468e-11 | 4.846e-10 | 4.846e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 32.581 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 31.6783 | 31.6786 | 31.6785 | 31.6786 | 31.6786
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 2.7068e-10 | 8.7311e-11 | 1.4552e-10 | 4.7333e-10 | 4.7333e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.37051 | 0.37063 | 0.37061 | 0.37063 | 0.37063
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.37044 | 0.37065 | 0.37068 | 0.37068 | 0.37068
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 1.6464e-10 | 9.3178e-11 | 5.8208e-11 | 3.0281e-10 | 3.0281e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 0.76606 | 0.76605 | 0.76605 | 0.76606 | 0.76606
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 8.1102e-05 | 0.00010236 | 3.0518e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 31.6783 | 31.6786 | 31.6785 | 31.6786 | 31.6786
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 1.7703e-10 | 1.1642e-10 | 1.2e-10 | 3.3184e-10 | 3.3184e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 32.581 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.8488e-05 | 1.5325e-05 | 5.1906e-05 | 5.1906e-05 | 5.1906e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 6.1035e-05 | 9.9182e-05 | 6.1035e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 1.9523e-10 | 6.5078e-11 | 2.3283e-10 | 4.1974e-10 | 4.1974e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 31.6783 | 31.6786 | 31.6785 | 31.6786 | 31.6786
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 3.3184e-10 | 2.0987e-10 | 2.4866e-10 | 7.5502e-10 | 7.5502e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.37046 | 0.37069 | 0.37066 | 0.37069 | 0.37069
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 32.581 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812 | 32.5812
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 4.1159e-11 | 5.2468e-11 | 6.5078e-11 | 1.574e-10 | 1.574e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.4735 | 31.4736 | 31.4736 | 31.4736 | 31.4736
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.4735 | 31.4736 | 31.4736 | 31.4736 | 31.4736
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 1.7703e-10 | 4.1159e-11 | 6.5078e-11 | 2.1188e-10 | 2.1188e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 3.6917 | 3.6917 | 3.6917 | 3.6917 | 3.6917
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 31.6783 | 31.6786 | 31.6785 | 31.6786 | 31.6786
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.00011444 | 6.2914e-05 | 3.0518e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 19.3277 | 19.3278 | 19.3277 | 19.3278 | 19.3278
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 12.3506 | 12.3508 | 12.3507 | 12.3508 | 12.3508
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 27.7818 | 27.7817 | 27.7819 | 27.7819 | 27.7819
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.37046 | 0.37069 | 0.37066 | 0.37069 | 0.37069
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 19.3277 | 19.3278 | 19.3277 | 19.3278 | 19.3278
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 19.3278 | 19.3279 | 19.3278 | 19.3279 | 19.3279
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 8.5163e-11 | 6.7081e-11 | 7.276e-11 | 2.1486e-10 | 2.1486e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 8.354e-06 | 4.4267e-05 | 4.922e-05 | 9.1199e-05 | 9.1199e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 4.8852e-05 | 0.0001297 | 6.8239e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 12.3506 | 12.3508 | 12.3507 | 12.3508 | 12.3508
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1753 | 6.1753 | 6.1754 | 6.1754 | 6.1754
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1753 | 6.1753 | 6.1754 | 6.1754 | 6.1754
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 27.7818 | 27.7817 | 27.7819 | 27.7819 | 27.7819
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 13.8018 | 13.8017 | 13.8016 | 13.8018 | 13.8018
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.37046 | 0.37069 | 0.37066 | 0.37069 | 0.37069
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.6371 | 15.6374 | 15.6371 | 15.6374 | 15.6374
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.6374 | 15.6374 | 15.6372 | 15.6374 | 15.6374
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 13.8018 | 13.8017 | 13.8016 | 13.8018 | 13.8018
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.37046 | 0.37069 | 0.37066 | 0.37069 | 0.37069
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6373
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 13.8018 | 13.8017 | 13.8016 | 13.8018 | 13.8018
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 27.7818 | 27.7817 | 27.7819 | 27.7819 | 27.7819
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 3.8147e-05 | 8.93e-05 | 4.5776e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.37046 | 0.37069 | 0.37066 | 0.37069 | 0.37069
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6373
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 13.8018 | 13.8017 | 13.8016 | 13.8018 | 13.8018
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 11.0256 | 11.0255 | 11.0258 | 11.0258 | 11.0258
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 11.0257 | 11.0255 | 11.0257 | 11.0257 | 11.0257
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6373
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 11.0397 | 11.0397 | 11.0396 | 11.0397 | 11.0397
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 11.0256 | 11.0256 | 11.0257 | 11.0257 | 11.0257
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6373
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 11.0256 | 11.0256 | 11.0257 | 11.0257 | 11.0257
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6373
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562 | 16.7562
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 2.2888e-05 | 6.5186e-05 | 6.1035e-05 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 11.0256 | 11.0256 | 11.0257 | 11.0257 | 11.0257
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.36865 | 0.36865 | 0.36865 | 0.36865 | 0.36865
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2866 | 3.2867 | 3.2867
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.00010599 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6373
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 16.3875 | 16.3875 | 16.3875 | 16.3875 | 16.3875
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 11.0256 | 11.0256 | 11.0257 | 11.0257 | 11.0257
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 4.392 | 4.3921 | 4.3921 | 4.3921 | 4.3921
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 4.392 | 4.3921 | 4.3921 | 4.3921 | 4.3921
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6372 | 15.6373 | 15.6373
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 6.151e-05 | 3.8147e-05 | 9.1553e-05 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 12.8876 | 12.8877 | 12.8876 | 12.8877 | 12.8877
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.00014334 | 0.00014068 | 6.2914e-05 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 9.9196 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 13.7968 | 13.7969 | 13.7967 | 13.7969 | 13.7969
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 4.392 | 4.3922 | 4.3922 | 4.3922 | 4.3922
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 3.5 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5 | 3.5
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 5.5276 | 5.5276 | 5.5276 | 5.5276 | 5.5276
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 12.8876 | 12.8876 | 12.8876 | 12.8876 | 12.8876
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 9.9196 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 9.9196 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 13.7968 | 13.7969 | 13.7967 | 13.7969 | 13.7969
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.9196 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.9196 | 9.9197 | 9.9198 | 9.9198 | 9.9198
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 12.8876 | 12.8876 | 12.8876 | 12.8876 | 12.8876
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 9.9196 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 9.9196 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197 | 9.9197
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 13.7968 | 13.7969 | 13.7967 | 13.7969 | 13.7969
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 3.5 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5 | 3.5
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 5.9999e-11 | 5.2468e-11 | 7.8365e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7968 | 13.7969 | 13.7967 | 13.7969 | 13.7969
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7967 | 13.7969 | 13.7968 | 13.7969 | 13.7969
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 2.7597 | 2.7597 | 2.7597 | 2.7597 | 2.7597
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396 | 11.0396
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 3.5 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5 | 3.5
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 11.0372 | 11.0371 | 11.0371 | 11.0372 | 11.0372
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 2.2888e-05 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5182 | 5.5183 | 5.5183
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 8.3923e-05 | 4.8852e-05 | 0.00010681 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 3.5 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5 | 3.5
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 3.5 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5 | 3.5
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5182 | 5.5183 | 5.5183
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5183
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5183 | 5.5183
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5194
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 3.5 | 3.4999 | 3.4999 | 3.5 | 3.5
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 7.6294e-05 | 1.5259e-05 | 1.5259e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 7.2691e-05 | 0.00027597 | 0.00021586 | 0.00031298 | 0.00031298
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.7171e-05 | 0.0001879 | 4.4693e-05 | 0.0001879 | 0.0001879
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 3.1315 | 3.1314 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.7171e-05 | 0.0001879 | 4.4693e-05 | 0.0001879 | 0.0001879
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.00012583 | 5.3406e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.00012583 | 5.3406e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 7.3097e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 1.2348e-10 | 1.5673e-10 | 5.8208e-11 | 2.2731e-10 | 2.2731e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 3.1315 | 3.1314 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 7.3096e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 2.9104e-11 | 3.2539e-11 | 5.8208e-11 | 1.3177e-10 | 1.3177e-10
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 3.1315 | 3.1314 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 7.3096e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 3.1315 | 3.1314 | 3.1315 | 3.1315 | 3.1315
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 4.3158e-05 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 7.3096e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 2.763 | 2.7629 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 7.3096e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 2.763 | 2.7629 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 6.8239e-05 | 4.3158e-05 | 7.6294e-05 | 0.00015028 | 0.00015028
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 8.2207e-06 | 6.5844e-05 | 3.4933e-05 | 0.00010645 | 0.00010645
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 7.6294e-06 | 0.00010377 | 0 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 7.3096e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 5.5412e-10 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 5.9092e-10 | 5.9092e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 6.1395e-10 | 1.7703e-10 | 1.4552e-10 | 6.1395e-10 | 6.1395e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028 | 9.2028
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 7.3096e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 3.6811 | 3.6811 | 3.6811 | 3.6811 | 3.6811
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 6.4095e-10 | 1.9793e-10 | 0 | 6.4095e-10 | 6.4095e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 7.3096e-05 | 8.9289e-05 | 0.00018702 | 0.00021101 | 0.00021101
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.1263e-10 | 1.2e-10 | 2.3328e-10 | 5.1263e-10 | 5.1263e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 2.4695e-10 | 4.2376e-10 | 4.9733e-10 | 5.7623e-10 | 5.7623e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.1336e-05 | 7.5472e-06 | 6.5621e-05 | 7.3022e-05 | 7.3022e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 7.6294e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 6.5078e-11 | 1.2e-10 | 5.8208e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 2.058e-11 | 9.7617e-11 | 3.638e-11 | 1.5349e-10 | 1.5349e-10

## P_Trafo_alvo_50%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 2860.6 | 1326.4 | 3153.1523 | 0.90722
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 2857.8 | 1324.8 | 3149.939 | 0.90726
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 2853.7 | 1322.4 | 3145.2099 | 0.90732
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 2850.4 | 1320.5 | 3141.4169 | 0.90736
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 2847 | 1318.5 | 3137.4912 | 0.90741
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 2843.9 | 1316.7 | 3133.9218 | 0.90746
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 2841.3 | 1315.1 | 3130.8902 | 0.90751
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 2838.4 | 1313.4 | 3127.5444 | 0.90755
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 2835.5 | 1311.8 | 3124.2406 | 0.90758
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 2832.7 | 1310.1 | 3120.9856 | 0.90763
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 2830.5 | 1308.8 | 3118.4432 | 0.90766
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 2827.6 | 1307.1 | 3115.0975 | 0.90771
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 2825.3 | 1305.8 | 3112.4643 | 0.90774
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 2823.1 | 1304.5 | 3109.9218 | 0.90777
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 2818.1 | 1301.6 | 3104.1666 | 0.90784
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 2812.9 | 1298.6 | 3098.1879 | 0.90792
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 2808.7 | 1296.1 | 3093.3268 | 0.90799
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 2806.3 | 1294.7 | 3090.5611 | 0.90802
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 2802.5 | 1292.5 | 3086.189 | 0.90808
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 2798.8 | 1290.3 | 3081.9078 | 0.90814
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 2794.8 | 1288 | 3077.3123 | 0.9082
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 2790.9 | 1285.7 | 3072.8077 | 0.90826
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 2787.6 | 1283.8 | 3069.0155 | 0.9083
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 2783.7 | 1281.5 | 3064.511 | 0.90837
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 2779.5 | 1279.1 | 3059.6923 | 0.90842
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 2776.2 | 1277.2 | 3055.9002 | 0.90847
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 2772.7 | 1275.1 | 3051.8429 | 0.90853
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 2768.9 | 1272.9 | 3047.4713 | 0.90859
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 2765.6 | 1271 | 3043.6794 | 0.90864
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 2761.5 | 1268.6 | 3038.9518 | 0.9087
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 2756.8 | 1265.8 | 3033.5121 | 0.90878
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 2752.6 | 1263.4 | 3028.6938 | 0.90884
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 2748.1 | 1260.8 | 3023.5195 | 0.90891
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -2743 | -1257.8 | 3017.6332 | 0.90899
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -2734.3 | -1253.8 | 3008.0577 | 0.90899
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -2733 | -1253 | 3006.5425 | 0.90902
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 2572.8 | 1180.9 | 2830.8699 | 0.90884
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -160.2 | -72.1 | 175.6771 | 0.9119
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -160.2 | -72.1 | 175.6771 | 0.9119
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -2570.4 | -1179.5 | 2828.1047 | 0.90888
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 160.2 | 72.1 | 175.6771 | 0.9119
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -2568.9 | -1178.6 | 2826.3661 | 0.90891
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -2567.4 | -1177.8 | 2824.6691 | 0.90892
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 160.2 | 72.1 | 175.6771 | 0.9119
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -160.2 | -72.1 | 175.6771 | 0.9119
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -2565.7 | -1176.8 | 2822.707 | 0.90895
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 135.8 | 61 | 148.8712 | 0.9122
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -2563.9 | -1175.7 | 2820.6123 | 0.90899
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -2562.1 | -1174.7 | 2818.5593 | 0.90901
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -2560.4 | -1173.7 | 2816.5972 | 0.90904
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -2558.6 | -1172.6 | 2814.5026 | 0.90908
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -2556.8 | -1171.6 | 2812.4496 | 0.9091
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -2545.2 | -1166.2 | 2799.6545 | 0.90911
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 2465.3 | 1129.9 | 2711.8957 | 0.90907
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -2464.5 | -1129.5 | 2711.0018 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 79.9 | 36.3 | 87.7593 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -2462.9 | -1128.5 | 2709.1306 | 0.90911
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 79.9 | 36.3 | 87.7593 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -2461.4 | -1127.6 | 2707.3921 | 0.90914
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -2459.9 | -1126.8 | 2705.6952 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -2458.4 | -1125.9 | 2703.9566 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -2456.8 | -1125 | 2702.1272 | 0.90921
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -2455.4 | -1124.2 | 2700.5212 | 0.90923
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -2454 | -1123.3 | 2698.8736 | 0.90927
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -2444.3 | -1118.7 | 2688.1392 | 0.90929
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -2156.5 | -987.8 | 2371.9699 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 286.1 | 129.9 | 314.2089 | 0.91054
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -2154.9 | -986.9 | 2370.1404 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 286.1 | 129.9 | 314.2089 | 0.91054
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -2153.6 | -986.1 | 2368.6254 | 0.90922
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 286.1 | 129.9 | 314.2089 | 0.91054
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 207.1 | 94.1 | 227.4758 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -2152.2 | -985.3 | 2367.0194 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 78.9 | 35.8 | 86.6421 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 207.1 | 94.1 | 227.4758 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -2150.8 | -984.5 | 2365.4135 | 0.90927
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 78.9 | 35.8 | 86.6421 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 196.6 | 89.3 | 215.9307 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -2149.4 | -983.6 | 2363.7659 | 0.90931
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 196.6 | 89.3 | 215.9307 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -2148 | -982.9 | 2362.2016 | 0.90932
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -2146.6 | -982 | 2360.5541 | 0.90936
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 196.6 | 89.3 | 215.9307 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -2145.2 | -981.2 | 2358.9482 | 0.90939
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -2145.2 | -981.2 | 2358.9482 | 0.90939
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 196.6 | 89.3 | 215.9307 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -2133.5 | -975.7 | 2346.0206 | 0.90941
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 196.5 | 89.3 | 215.8396 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -2132.2 | -975 | 2344.5473 | 0.90943
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 196.5 | 89.3 | 215.8396 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -2131.1 | -974.3 | 2343.2558 | 0.90946
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -2130 | -973.7 | 2342.0059 | 0.90948
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 196.5 | 89.2 | 215.7983 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -2128.8 | -973 | 2340.6235 | 0.9095
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 196.5 | 89.2 | 215.7983 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -2127.7 | -972.3 | 2339.3321 | 0.90953
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 196.5 | 89.2 | 215.7983 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -2126.5 | -971.7 | 2337.9913 | 0.90954
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -2125.4 | -971 | 2336.6998 | 0.90957
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -2125.4 | -971 | 2336.6998 | 0.90957
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 196.5 | 89.2 | 215.7983 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -2113.6 | -965.5 | 2323.6814 | 0.90959
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 196.5 | 89.2 | 215.7983 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -2112.5 | -964.8 | 2322.39 | 0.90962
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -2112.5 | -964.8 | 2322.39 | 0.90962
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 196.5 | 89.2 | 215.7983 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2034.3 | -929.2 | 2236.468 | 0.9096
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 77 | 34.9 | 84.54 | 0.91081
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2033.1 | -928.5 | 2235.0856 | 0.90963
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 77 | 34.9 | 84.54 | 0.91081
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2032 | -927.8 | 2233.7943 | 0.90966
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2030.8 | -927.1 | 2232.4119 | 0.90969
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2030.8 | -927.1 | 2232.4119 | 0.90969
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2029.1 | -926.2 | 2230.4917 | 0.90971
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 196.4 | 89.2 | 215.7072 | 0.91049
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 193.8 | 88 | 212.8437 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2027.3 | -925.1 | 2228.3975 | 0.90976
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 193.7 | 88 | 212.7526 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2025.6 | -924.1 | 2226.4358 | 0.90979
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 193.7 | 88 | 212.7526 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2023.9 | -923.1 | 2224.4741 | 0.90983
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2023.9 | -923.1 | 2224.4741 | 0.90983
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 193.7 | 88 | 212.7526 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -2012.3 | -917.6 | 2211.6376 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -193.7 | -87.9 | 212.7113 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -2011.2 | -917 | 2210.3878 | 0.90989
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 193.7 | 87.9 | 212.7113 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -2010.2 | -916.4 | 2209.2291 | 0.90991
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -193.7 | -87.9 | 212.7113 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -2009 | -915.7 | 2207.8468 | 0.90994
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 193.7 | 87.9 | 212.7113 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -2007.8 | -915 | 2206.4646 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 193.7 | 87.9 | 212.7113 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 2007.8 | 915 | 2206.4646 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -193.6 | -87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -2005.6 | -913.7 | 2203.9236 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -2004.4 | -913 | 2202.5413 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -2003.3 | -912.4 | 2201.2916 | 0.91006
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -2002.1 | -911.7 | 2199.9094 | 0.91008
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -2001 | -911 | 2198.6182 | 0.91012
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -1999.9 | -910.4 | 2197.3685 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -1998.7 | -909.7 | 2195.9863 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 193.6 | 87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -193.6 | -87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -1996.8 | -908.6 | 2193.8013 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 1996.8 | 908.6 | 2193.8013 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -193.6 | -87.9 | 212.6202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 1996.2 | 908.2 | 2193.0895 | 0.91022
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -1995.5 | -907.8 | 2192.2867 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -193.5 | -87.9 | 212.5292 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -1993.7 | -906.8 | 2190.2342 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 1993.7 | 906.8 | 2190.2342 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -193.5 | -87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1118 | 508.4 | 1228.1672 | 0.9103
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 874.9 | 397.9 | 961.1318 | 0.91028
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 193.5 | 87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 193.5 | 87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1117.4 | -508.1 | 1227.4968 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 867.2 | 394.4 | 952.6737 | 0.91028
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1117.4 | 508.1 | 1227.4968 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -193.5 | -87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -866.8 | -394.1 | 952.1854 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1117.1 | 507.9 | 1227.1409 | 0.91033
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -193.5 | -87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1116.3 | -507.4 | 1226.2057 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -866.3 | -393.8 | 951.6061 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -193.5 | -87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1115.8 | -507.2 | 1225.6678 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -193.5 | -87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -866 | -393.6 | 951.2502 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1115.4 | -507 | 1225.2209 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -193.5 | -87.8 | 212.4879 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1115 | -506.7 | 1224.7326 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -865.5 | -393.4 | 950.7123 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -134.6 | -61.1 | 147.8187 | 0.91057
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 58.8 | 26.7 | 64.5781 | 0.91053
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1114.6 | -506.5 | 1224.2857 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -95.4 | -43.3 | 104.7666 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -865.2 | -393.2 | 950.3564 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 58.8 | 26.7 | 64.5781 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1114.2 | -506.2 | 1223.7974 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -95.4 | -43.3 | 104.7666 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -865 | -393 | 950.0916 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -1003.3 | -455.9 | 1102.0235 | 0.91042
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 1003.3 | 455.9 | 1102.0235 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -95.4 | -43.3 | 104.7666 | 0.9106
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 84.9 | 38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -864.7 | -392.9 | 949.7771 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -10.5 | -4.7 | 11.5039 | 0.91273
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -864.5 | -392.7 | 949.5123 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -1002.7 | -455.5 | 1101.3117 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 864.5 | 392.7 | 949.5123 | 0.91047
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -864.2 | -392.6 | 949.1978 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -1002.4 | -455.3 | 1100.9559 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 110.5 | 50.1 | 121.3271 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -10.5 | -4.7 | 11.5039 | 0.91273
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -1002 | -455.1 | 1100.509 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -753.5 | -342.4 | 827.6473 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -10.5 | -4.7 | 11.5039 | 0.91273
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -1001.7 | -454.9 | 1100.1531 | 0.91051
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 753.5 | 342.4 | 827.6473 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -10.5 | -4.7 | 11.5039 | 0.91273
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 736.2 | 334.5 | 808.6289 | 0.91043
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -1001.4 | -454.7 | 1099.7973 | 0.91053
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -10.5 | -4.7 | 11.5039 | 0.91273
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -1001 | -454.5 | 1099.3504 | 0.91054
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -1001 | -454.5 | 1099.3504 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -735.8 | -334.2 | 808.1406 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 9.8 | 4.4 | 10.7424 | 0.91227
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -978.7 | -444.4 | 1074.8698 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 10.5 | 4.7 | 11.5039 | 0.91273
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 711.3 | 323.1 | 781.2434 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 17.2 | 7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -978.5 | -444.2 | 1074.605 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 711.1 | 323 | 781.02 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -10.5 | -4.7 | 11.5039 | 0.91273
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -84.9 | -38.5 | 93.2216 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -978.2 | -444.1 | 1074.2905 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -868.4 | -394.2 | 953.6835 | 0.91057
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 711 | 322.9 | 780.8876 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -26.1 | -11.9 | 28.6848 | 0.90989
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -868.3 | -394.2 | 953.5924 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 710.8 | 322.8 | 780.6641 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -648.9 | -294.6 | 712.6432 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -109.7 | -49.8 | 120.4746 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -219.3 | -99.5 | 240.8168 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -648.9 | -294.6 | 712.6432 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -17.2 | -7.8 | 18.886 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -26.1 | -11.9 | 28.6848 | 0.90989
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 710.7 | 322.8 | 780.5731 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 219.3 | 99.5 | 240.8168 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -648.8 | -294.5 | 712.5108 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 109.6 | 49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -26.1 | -11.9 | 28.6848 | 0.90989
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 648.8 | 294.5 | 712.5108 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -109.6 | -49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -109.6 | -49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 109.6 | 49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 700.7 | 318.2 | 769.5659 | 0.91051
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -700.5 | -318.1 | 769.3425 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -648.6 | -294.4 | 712.2874 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -26.1 | -11.9 | 28.6848 | 0.90989
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -54.9 | -24.9 | 60.2828 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -648.4 | -294.4 | 712.1053 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -26.1 | -11.9 | 28.6848 | 0.90989
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 15.7 | 7.1 | 17.2308 | 0.91116
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 645.5 | 293.1 | 708.9273 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -648.3 | -294.3 | 711.9729 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 15.7 | 7.1 | 17.2308 | 0.91116
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 645.4 | 293 | 708.7949 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -626.3 | -284.3 | 687.8068 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -15.7 | -7.1 | 17.2308 | 0.91116
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -626.2 | -284.2 | 687.6744 | 0.91061
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 645.2 | 292.9 | 708.5714 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -626.1 | -284.2 | 687.5833 | 0.91058
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -644.9 | -292.8 | 708.2569 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 623 | 282.8 | 684.1819 | 0.91058
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -623 | -282.8 | 684.1819 | 0.91058
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 73.1 | 33.2 | 80.2861 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -626 | -284.1 | 687.451 | 0.91061
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -381.9 | -173.3 | 419.3811 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -244.1 | -110.8 | 268.0699 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 549.9 | 249.7 | 603.9372 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -381.9 | -173.3 | 419.3811 | 0.91063
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -381.9 | -173.3 | 419.3811 | 0.91063
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -244 | -110.7 | 267.9375 | 0.91066
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -122 | -55.4 | 133.9894 | 0.91052
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -122 | -55.4 | 133.9894 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 549.7 | 249.6 | 603.7137 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 272.7 | 123.8 | 299.4858 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 7.4 | 3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 309 | 140.2 | 339.3185 | 0.91065
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -308.9 | -140.2 | 339.2274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -272.6 | -123.7 | 299.3534 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 7.4 | 3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 308.9 | 140.2 | 339.2274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -272.6 | -123.7 | 299.3534 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 549.6 | 249.5 | 603.5813 | 0.91056
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -7.4 | -3.3 | 8.1025 | 0.9133
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 308.9 | 140.2 | 339.2274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -272.6 | -123.7 | 299.3534 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 218 | 99 | 239.4264 | 0.91051
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -218 | -99 | 239.4264 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 308.9 | 140.2 | 339.2274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 331.4 | 150.4 | 363.9315 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -218 | -98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -218 | -98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 218 | 99 | 239.4264 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -218 | -98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 308.8 | 140.2 | 339.1364 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -331.3 | -150.4 | 363.8404 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 218 | 99 | 239.4264 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -218 | -98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 308.8 | 140.1 | 339.095 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 331.3 | 150.4 | 363.8404 | 0.91056
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 218 | 98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -218 | -98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 64.9 | 29.5 | 71.29 | 0.91037
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 308.8 | 140.1 | 339.095 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -7.8 | -3.6 | 8.5907 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 324 | 147 | 355.7879 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 218 | 98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 86.8 | 39.4 | 95.3237 | 0.91058
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -86.8 | -39.4 | 95.3237 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -218 | -98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 308.8 | 140.1 | 339.095 | 0.91066
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 254.7 | 115.6 | 279.706 | 0.9106
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 196.1 | 89 | 215.3514 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 272.4 | 123.6 | 299.1299 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 86.8 | 39.4 | 95.3237 | 0.91058
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -196 | -89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -218 | -98.9 | 239.3851 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 69.2 | 31.4 | 75.9908 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 109.2 | 49.6 | 119.9366 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 254.7 | 115.6 | 279.706 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 196.1 | 89 | 215.3514 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -217.9 | -98.9 | 239.294 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -272.3 | -123.6 | 299.0389 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 196.1 | 89 | 215.3514 | 0.9106
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -196.1 | -89 | 215.3514 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 254.7 | 115.6 | 279.706 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 196.1 | 89 | 215.3514 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 196.1 | 89 | 215.3514 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 272.3 | 123.6 | 299.0389 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -217.9 | -98.9 | 239.294 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 69.2 | 31.4 | 75.9908 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 181.9 | 82.5 | 199.7345 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 272.3 | 123.6 | 299.0389 | 0.91058
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -272.3 | -123.6 | 299.0389 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -217.9 | -98.9 | 239.294 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 69.2 | 31.4 | 75.9908 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 217.8 | 98.8 | 239.1616 | 0.91068
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -108.9 | -49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 108.9 | 49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 69.2 | 31.4 | 75.9908 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -108.9 | -49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 69.2 | 31.4 | 75.9908 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 108.9 | 49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -108.9 | -49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 108.9 | 49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -108.9 | -49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 69.2 | 31.4 | 75.9908 | 0.91064
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 61.9 | 28.1 | 67.9796 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 61.9 | 28.1 | 67.9796 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 61.9 | 28.1 | 67.9796 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 61.9 | 28.1 | 67.9796 | 0.91057
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 181.8 | 82.5 | 199.6434 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 54.6 | 24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 181.7 | 82.5 | 199.5523 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 54.6 | 24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 54.6 | 24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 181.7 | 82.5 | 199.5523 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 54.6 | 24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 181.7 | 82.4 | 199.511 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 72.7 | 33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 54.6 | 24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 54.6 | 24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 54.6 | 24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -54.6 | -24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_80%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99898 | 0.99898 | 0.99898 | 0.99898 | 0.99898 | 0.99898
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794 | 0.99794
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9964 | 0.9964
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.99517 | 0.99517 | 0.99517 | 0.99517 | 0.99517 | 0.99517
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.99387 | 0.99387 | 0.99387 | 0.99387 | 0.99387 | 0.99387
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.99272 | 0.99272 | 0.99272 | 0.99272 | 0.99272 | 0.99272
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063 | 0.99063
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98852 | 0.98852 | 0.98852 | 0.98852 | 0.98852 | 0.98852
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659 | 0.98659
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.98491 | 0.98491 | 0.98491 | 0.98491 | 0.98491 | 0.98491
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302 | 0.98302
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108 | 0.98108
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952 | 0.97952
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717 | 0.97717
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579 | 0.97579
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014 | 0.97014
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.96855 | 0.96855 | 0.96855 | 0.96855 | 0.96855 | 0.96855
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734 | 0.96734
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.966 | 0.966
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333 | 0.96333
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.95679 | 0.95679 | 0.95679 | 0.95679 | 0.95679 | 0.95679
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485 | 0.95485
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417 | 0.95417
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415 | 0.95415
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467 | 0.95467
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.95321 | 0.95321 | 0.95321 | 0.95321 | 0.95321 | 0.95321
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.95406 | 0.95406 | 0.95406 | 0.95406 | 0.95406 | 0.95406
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.95205 | 0.95205 | 0.95205 | 0.95205 | 0.95205 | 0.95205
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.95394 | 0.95394 | 0.95394 | 0.95394 | 0.95394 | 0.95394
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9507 | 0.9507
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.95001 | 0.95001 | 0.95001 | 0.95001 | 0.95001 | 0.95001
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.95393 | 0.95393 | 0.95393 | 0.95393 | 0.95393 | 0.95393
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.94417 | 0.94417 | 0.94417 | 0.94417 | 0.94417 | 0.94417
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.94359 | 0.94359 | 0.94359 | 0.94359 | 0.94359 | 0.94359
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303 | 0.94303
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423 | 0.9423
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.94084 | 0.94084 | 0.94084 | 0.94084 | 0.94084 | 0.94084
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209 | 0.94209
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199 | 0.94199
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.94197 | 0.94197 | 0.94197 | 0.94197 | 0.94197 | 0.94197
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.94195 | 0.94195 | 0.94195 | 0.94195 | 0.94195 | 0.94195
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185 | 0.94185
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.93701 | 0.93701 | 0.93701 | 0.93701 | 0.93701 | 0.93701
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172 | 0.94172
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.9364 | 0.93639 | 0.9364 | 0.9364 | 0.93639 | 0.9364
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.9364 | 0.93639 | 0.9364 | 0.9364 | 0.93639 | 0.9364
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165 | 0.94165
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.94158 | 0.94158 | 0.94158 | 0.94158 | 0.94158 | 0.94158
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.93521 | 0.93521 | 0.93521 | 0.93521 | 0.93521 | 0.93521
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.93469 | 0.93469 | 0.93469 | 0.93469 | 0.93469 | 0.93469
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9342
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145 | 0.94145
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364 | 0.93364
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9331
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.94132 | 0.94132 | 0.94132 | 0.94132 | 0.94132 | 0.94132
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.93259 | 0.93259 | 0.93259 | 0.93259 | 0.93259 | 0.93259
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93208
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.94125 | 0.94125 | 0.94125 | 0.94125 | 0.94125 | 0.94125
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085 | 0.93085
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112 | 0.94112
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.93026 | 0.93026 | 0.93026 | 0.93026 | 0.93026 | 0.93026
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.93083 | 0.93083 | 0.93083 | 0.93083 | 0.93083 | 0.93083
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106 | 0.94106
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.92969 | 0.92969 | 0.92969 | 0.92969 | 0.92969 | 0.92969
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081 | 0.93081
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915 | 0.92915
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.94099 | 0.94099 | 0.94099 | 0.94099 | 0.94099 | 0.94099
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857 | 0.92857
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.94092 | 0.94092 | 0.94092 | 0.94092 | 0.94092 | 0.94092
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.94079 | 0.94079 | 0.94079 | 0.94079 | 0.94079 | 0.94079
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.92692 | 0.92692 | 0.92692 | 0.92692 | 0.92692 | 0.92692
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085 | 0.94085
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.94072 | 0.94072 | 0.94072 | 0.94072 | 0.94072 | 0.94072
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.92611 | 0.92611 | 0.92611 | 0.92611 | 0.92611 | 0.92611
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526 | 0.92526
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.94059 | 0.94059 | 0.94059 | 0.94059 | 0.94059 | 0.94059
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.92459 | 0.92458 | 0.92459 | 0.92459 | 0.92458 | 0.92459
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404 | 0.92404
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9405
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.92301 | 0.92301 | 0.92301 | 0.92301 | 0.92301 | 0.92301
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.92243 | 0.92243 | 0.92243 | 0.92243 | 0.92243 | 0.92243
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.92191 | 0.92191 | 0.92191 | 0.92191 | 0.92191 | 0.92191
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.92133 | 0.92133 | 0.92133 | 0.92133 | 0.92133 | 0.92133
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.92024 | 0.92024 | 0.92024 | 0.92024 | 0.92024 | 0.92024
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014 | 0.94014
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.91969 | 0.91969 | 0.91969 | 0.91969 | 0.91969 | 0.91969
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.91914 | 0.91914 | 0.91914 | 0.91914 | 0.91914 | 0.91914
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.91859 | 0.91859 | 0.91859 | 0.91859 | 0.91859 | 0.91859
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9398
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648 | 0.91648
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.91523 | 0.91523 | 0.91523 | 0.91523 | 0.91523 | 0.91523
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499 | 0.91499
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.91471 | 0.91471 | 0.91471 | 0.91471 | 0.91471 | 0.91471
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475 | 0.91475
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.91444 | 0.91444 | 0.91444 | 0.91444 | 0.91444 | 0.91444
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9141 | 0.9141
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962 | 0.93962
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.91374 | 0.91374 | 0.91374 | 0.91374 | 0.91374 | 0.91374
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.914 | 0.914 | 0.914 | 0.914 | 0.914 | 0.914
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.93941 | 0.93941 | 0.93941 | 0.93941 | 0.93941 | 0.93941
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.91357 | 0.91357 | 0.91357 | 0.91357 | 0.91357 | 0.91357
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.91267 | 0.91267 | 0.91267 | 0.91267 | 0.91267 | 0.91267
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.91311 | 0.91311 | 0.91311 | 0.91311 | 0.91311 | 0.91311
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93926
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.91233 | 0.91233 | 0.91233 | 0.91233 | 0.91233 | 0.91233
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278 | 0.91278
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924 | 0.93924
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.93917 | 0.93917 | 0.93917 | 0.93917 | 0.93917 | 0.93917
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.91247 | 0.91247 | 0.91247 | 0.91247 | 0.91247 | 0.91247
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166 | 0.91166
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.91136 | 0.91136 | 0.91137 | 0.91136 | 0.91136 | 0.91136
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192 | 0.91192
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.91106 | 0.91106 | 0.91106 | 0.91106 | 0.91106 | 0.91106
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165 | 0.91165
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913 | 0.93913
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.93908 | 0.93908 | 0.93908 | 0.93908 | 0.93908 | 0.93908
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.93905 | 0.93905 | 0.93905 | 0.93905 | 0.93905 | 0.93905
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91115
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009 | 0.91009
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094 | 0.91094
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.9098 | 0.90979 | 0.9098 | 0.9098 | 0.90979 | 0.9098
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.9098 | 0.90979 | 0.9098 | 0.9098 | 0.90979 | 0.9098
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.91115 | 0.91114 | 0.91115 | 0.91115 | 0.91114 | 0.91115
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912 | 0.93912
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947 | 0.90947
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.93898 | 0.93898 | 0.93898 | 0.93898 | 0.93898 | 0.93898
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.91019 | 0.91019 | 0.91019 | 0.91019 | 0.91019 | 0.91019
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911 | 0.93911
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.93892 | 0.93892 | 0.93892 | 0.93892 | 0.93892 | 0.93892
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.90862 | 0.90862 | 0.90862 | 0.90862 | 0.90862 | 0.90862
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.93891 | 0.93891 | 0.93891 | 0.93891 | 0.93891 | 0.93891
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.90841 | 0.90841 | 0.90842 | 0.90841 | 0.90841 | 0.90841
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.90983 | 0.90983 | 0.90983 | 0.90983 | 0.90983 | 0.90983
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857 | 0.90857
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836 | 0.90836
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824 | 0.90824
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112 | 0.91112
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.90826 | 0.90826 | 0.90826 | 0.90826 | 0.90826 | 0.90826
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922 | 0.90922
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888 | 0.93888
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.90897 | 0.90897 | 0.90897 | 0.90897 | 0.90897 | 0.90897
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111 | 0.91111
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804 | 0.90804
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886 | 0.93886
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111 | 0.9111
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669 | 0.90669
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731 | 0.90731
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736 | 0.90736
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885 | 0.93885
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719 | 0.90719
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711 | 0.90711
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884 | 0.93884
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689 | 0.90689
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675 | 0.90675
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673 | 0.90673
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067 | 0.9067
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.90659 | 0.90659 | 0.90659 | 0.90659 | 0.90659 | 0.90659
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657 | 0.90657
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655

## I_Trafo_alvo_80%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 1.5259e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 135.652 | 135.653 | 135.653 | 135.653 | 135.653
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 9.3857e-10 | 1.0983e-09 | 1.3171e-09 | 1.3171e-09 | 1.3171e-09
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 135.262 | 135.263 | 135.263 | 135.263 | 135.263
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11 | 2.058e-10 | 2.058e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 135.262 | 135.263 | 135.263 | 135.263 | 135.263
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 11.4709 | 11.4708 | 11.4709 | 11.4709 | 11.4709
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 11.471 | 11.4708 | 11.4709 | 11.471 | 11.471
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 2.6234e-11 | 4.3656e-11 | 5.8208e-11 | 8.7614e-11 | 8.7614e-11
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 11.4709 | 11.4708 | 11.4709 | 11.4709 | 11.4709
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 11.4709 | 11.4708 | 11.4709 | 11.4709 | 11.4709
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 11.4709 | 11.4707 | 11.471 | 11.471 | 11.471
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 10.303 | 10.303 | 10.303 | 10.303 | 10.303
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.1679 | 1.1678 | 1.168 | 1.168 | 1.168
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.1679 | 1.1678 | 1.168 | 1.168 | 1.168
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.1679 | 1.1678 | 1.168 | 1.168 | 1.168
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 123.791 | 123.792 | 123.792 | 123.792 | 123.792
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 1.5259e-05 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.1679 | 1.1678 | 1.168 | 1.168 | 1.168
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.1264e-05 | 8.1874e-05 | 8.1806e-05 | 9.0854e-05 | 9.0854e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 1.5259e-05 | 5.3406e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 123.276 | 123.277 | 123.277 | 123.277 | 123.277
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.4866e-10 | 1.2e-10 | 2.3283e-10 | 3.1346e-10 | 3.1346e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 2.6031e-10 | 3.2927e-10 | 4.1974e-10 | 7.4542e-10 | 7.4542e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.1679 | 1.1678 | 1.168 | 1.168 | 1.168
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 7.5141e-05 | 4.5776e-05 | 1.5259e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 3.8641 | 3.8641 | 3.8641 | 3.8641 | 3.8641
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00014345 | 5.6834e-05 | 0.0001737 | 0.00036168 | 0.00036168
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 3.8641 | 3.8641 | 3.8641 | 3.8641 | 3.8641
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00014345 | 5.6834e-05 | 0.0001737 | 0.00036168 | 0.00036168
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 0.00019836 | 0.00019836 | 0.00019836
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.4852e-05 | 5.3984e-06 | 3.9144e-05 | 8.0821e-05 | 8.0821e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 7.6294e-05 | 5.3406e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 119.411 | 119.412 | 119.413 | 119.413 | 119.413
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 3.0518e-05 | 0.00010377 | 7.6294e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 119.027 | 119.028 | 119.028 | 119.028 | 119.028
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 13.9153 | 13.9157 | 13.9156 | 13.9157 | 13.9157
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 1.5259e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 13.9154 | 13.9156 | 13.9156 | 13.9156 | 13.9156
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.00015728 | 4.3158e-05 | 6.2914e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.9258e-06 | 6.714e-05 | 3.1093e-05 | 6.714e-05 | 6.714e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 3.1457e-05 | 6.1035e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 13.9154 | 13.9156 | 13.9156 | 13.9156 | 13.9156
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 10.0766 | 10.0768 | 10.0769 | 10.0769 | 10.0769
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 3.8388 | 3.8388 | 3.8388 | 3.8388 | 3.8388
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 10.0765 | 10.0768 | 10.0769 | 10.0769 | 10.0769
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 3.8388 | 3.8388 | 3.8388 | 3.8388 | 3.8388
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 105.112 | 105.113 | 105.113 | 105.113 | 105.113
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.00013498 | 3.412e-05 | 6.8239e-05 | 0.00019074 | 0.00019074
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 104.603 | 104.604 | 104.604 | 104.604 | 104.604
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 104.098 | 104.098 | 104.098 | 104.098 | 104.098
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 104.098 | 104.098 | 104.098 | 104.098 | 104.098
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 104.098 | 104.098 | 104.098 | 104.098 | 104.098
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 3.7884 | 3.7884 | 3.7884 | 3.7884 | 3.7884
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 3.7884 | 3.7884 | 3.7884 | 3.7884 | 3.7884
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 9.5647 | 9.565 | 9.565 | 9.565 | 9.565
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.12767 | 0.1277 | 0.12767 | 0.1277 | 0.1277
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.12779 | 0.12779 | 0.12779 | 0.12779 | 0.12779
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 100.309 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 99.8075 | 99.8082 | 99.8081 | 99.8082 | 99.8082
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 99.8075 | 99.8082 | 99.8081 | 99.8082 | 99.8082
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 3.412e-05 | 5.3406e-05 | 4.5776e-05 | 5.3406e-05 | 5.3406e-05
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.8074 | 99.8081 | 99.808 | 99.8081 | 99.8081
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.8074 | 99.8081 | 99.8079 | 99.8081 | 99.8081
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 99.8074 | 99.8082 | 99.808 | 99.8082 | 99.8082
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 99.8074 | 99.8082 | 99.808 | 99.8082 | 99.8082
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 55.992 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924 | 55.9924
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 1.5259e-05 | 7.1976e-05 | 6.8239e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 43.8154 | 43.8159 | 43.8156 | 43.8159 | 43.8159
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 4.8852e-05 | 9.6505e-05 | 6.1035e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 9.437 | 9.4372 | 9.4373 | 9.4373 | 9.4373
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 9.437 | 9.4371 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 43.4437 | 43.4442 | 43.4439 | 43.4442 | 43.4442
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 6.8239e-05 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 6.8239e-05 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 9.437 | 9.4371 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 7.0502e-05 | 3.6959e-05 | 8.8339e-05 | 0.00018599 | 0.00018599
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 4.3158e-05 | 2.2888e-05 | 3.0518e-05 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11 | 1.6464e-10 | 1.6464e-10 | 1.6464e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 9.437 | 9.4371 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 9.437 | 9.4371 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 9.437 | 9.4371 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 9.437 | 9.4371 | 9.4372 | 9.4372 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 6.5671 | 6.5672 | 6.5672 | 6.5672 | 6.5672
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 8.1102e-05 | 7.6294e-06 | 6.2914e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.00010377 | 3.412e-05 | 6.8239e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 4.6538 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6539
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699 | 2.8699
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 55.992 | 55.9924 | 55.9923 | 55.9924 | 55.9924
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 4.6538 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6539
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 50.437 | 50.4374 | 50.4374 | 50.4374 | 50.4374
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 4.5776e-05 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 50.4371 | 50.4374 | 50.4373 | 50.4374 | 50.4374
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 4.6538 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6539
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 4.1437 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438 | 4.1438
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 50.4371 | 50.4374 | 50.4373 | 50.4374 | 50.4374
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4438 | 43.4442 | 43.4442
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.4437 | 43.444 | 43.4437 | 43.444 | 43.444
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 50.4371 | 50.4374 | 50.4373 | 50.4374 | 50.4374
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 5.5527 | 5.5527 | 5.5527 | 5.5527 | 5.5527
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 50.4371 | 50.4374 | 50.4373 | 50.4374 | 50.4374
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 37.891 | 37.8914 | 37.8911 | 37.8914 | 37.8914
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 50.4371 | 50.4374 | 50.4373 | 50.4374 | 50.4374
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 3.8147e-05 | 0.0001786 | 6.1035e-05 | 0.0001786 | 0.0001786
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 37.891 | 37.8914 | 37.8911 | 37.8914 | 37.8914
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 2.4e-10 | 4.0745e-10 | 4.0745e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 37.0278 | 37.0278 | 37.0279 | 37.0279 | 37.0279
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 3.8147e-05 | 4.3158e-05 | 6.1035e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 50.4371 | 50.4375 | 50.4373 | 50.4375 | 50.4375
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 8.1102e-05 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 0.86319 | 0.8636 | 0.86322 | 0.8636 | 0.8636
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 50.4372 | 50.4375 | 50.4373 | 50.4375 | 50.4375
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 50.4372 | 50.4377 | 50.4373 | 50.4377 | 50.4377
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 37.0278 | 37.0279 | 37.0278 | 37.0279 | 37.0279
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493 | 0.493
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 0.86319 | 0.8636 | 0.86322 | 0.8636 | 0.8636
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.86325 | 0.86351 | 0.86316 | 0.86351 | 0.86351
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 49.3297 | 49.33 | 49.3297 | 49.33 | 49.33
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 35.7953 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.86332 | 0.8636 | 0.86319 | 0.8636 | 0.8636
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 49.3297 | 49.33 | 49.3297 | 49.33 | 49.33
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 35.7953 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013 | 0.51013
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 0.86332 | 0.8636 | 0.86319 | 0.8636 | 0.8636
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437 | 4.1437
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 49.3297 | 49.33 | 49.3297 | 49.33 | 49.33
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 0.86332 | 0.8636 | 0.86319 | 0.8636 | 0.8636
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 43.7979 | 43.7981 | 43.7979 | 43.7981 | 43.7981
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 3.0518e-05 | 0 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 35.7953 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 43.7979 | 43.7982 | 43.7979 | 43.7982 | 43.7982
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 0.86332 | 0.8636 | 0.86319 | 0.8636 | 0.8636
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 35.7953 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7385
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 5.5318 | 5.5318 | 5.5318 | 5.5318 | 5.5318
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 11.0597 | 11.0596 | 11.0597 | 11.0597 | 11.0597
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7385
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 0.86332 | 0.8636 | 0.86319 | 0.8636 | 0.8636
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.86342 | 0.86362 | 0.86321 | 0.86362 | 0.86362
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 35.7953 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954 | 35.7954
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 11.0597 | 11.0596 | 11.0597 | 11.0597 | 11.0597
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7385
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.37001 | 0.37027 | 0.37 | 0.37027 | 0.37027
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7385
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 5.5297 | 5.5296 | 5.5297 | 5.5297 | 5.5297
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 5.5297 | 5.5297 | 5.5298 | 5.5298 | 5.5298
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.37001 | 0.37027 | 0.37 | 0.37027 | 0.37027
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 5.5297 | 5.5297 | 5.5297 | 5.5297 | 5.5297
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.303 | 35.3031 | 35.303 | 35.3031 | 35.3031
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.303 | 35.3031 | 35.3031 | 35.3031 | 35.3031
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.37001 | 0.37027 | 0.37 | 0.37027 | 0.37027
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.36998 | 0.37022 | 0.36995 | 0.37022 | 0.37022
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7385
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 2.7681 | 2.7681 | 2.7681 | 2.7681 | 2.7681
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 3.5227e-10 | 2.5745e-10 | 1.484e-10 | 7.3929e-10 | 7.3929e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7385
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 1.2749
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.76495 | 0.76492 | 0.76502 | 0.76502 | 0.76502
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 32.5349 | 32.535 | 32.535 | 32.535 | 32.535
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.36999 | 0.37011 | 0.37008 | 0.37011 | 0.37011
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 4.1406e-05 | 0.00012114 | 3.7721e-05 | 0.00018304 | 0.00018304
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 2.9465e-10 | 1.4552e-10 | 1.3016e-10 | 5.6171e-10 | 5.6171e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7382 | 32.7385 | 32.7385
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 4.1406e-05 | 0.00012114 | 3.7721e-05 | 0.00018304 | 0.00018304
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.00011444 | 4.3158e-05 | 0.00015028 | 0.00015028 | 0.00015028
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.76494 | 0.76493 | 0.76495 | 0.76495 | 0.76495
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 7.6294e-06 | 6.1035e-05 | 1.5259e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.9578e-10 | 1.3416e-10 | 0 | 2.9858e-10 | 2.9858e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 32.5349 | 32.535 | 32.535 | 32.535 | 32.535
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6338
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 2.6832e-10 | 1.0186e-10 | 1.0493e-10 | 4.4828e-10 | 4.4828e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.36999 | 0.37011 | 0.37008 | 0.37011 | 0.37011
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.36989 | 0.37008 | 0.37012 | 0.37012 | 0.37012
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 1.6592e-10 | 1.2518e-10 | 1.4552e-10 | 3.9586e-10 | 3.9586e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 0.76497 | 0.76496 | 0.76496 | 0.76497 | 0.76497
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.00011109 | 3.8147e-05 | 9.7704e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6338
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 1.5673e-10 | 7.276e-11 | 1.7703e-10 | 3.2701e-10 | 3.2701e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 32.5349 | 32.535 | 32.535 | 32.535 | 32.535
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.8464e-05 | 1.5306e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05 | 5.184e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 9.2816e-05 | 9.187e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 1.8407e-10 | 6.5078e-11 | 0 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6338
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 2.4695e-10 | 1.7703e-10 | 2.0987e-10 | 5.857e-10 | 5.857e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.36993 | 0.37017 | 0.37013 | 0.37017 | 0.37017
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 32.5349 | 32.535 | 32.535 | 32.535 | 32.535
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 7.166e-11 | 7.8701e-11 | 7.276e-11 | 2.2212e-10 | 2.2212e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.4289 | 31.429 | 31.429 | 31.429 | 31.429
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.4288 | 31.4289 | 31.4289 | 31.4289 | 31.4289
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 4.1159e-11 | 1.3016e-10 | 2.9104e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 3.6865 | 3.6865 | 3.6865 | 3.6865 | 3.6865
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6334 | 31.6338 | 31.6338
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 5.5016e-05 | 3.412e-05 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998 | 0.50998
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 19.3004 | 19.3005 | 19.3004 | 19.3005 | 19.3005
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 12.3331 | 12.3333 | 12.333 | 12.3333 | 12.3333
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 27.7423 | 27.7424 | 27.7424 | 27.7424 | 27.7424
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.36993 | 0.37017 | 0.37013 | 0.37017 | 0.37017
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 19.3004 | 19.3005 | 19.3004 | 19.3005 | 19.3005
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 19.3004 | 19.3004 | 19.3004 | 19.3004 | 19.3004
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 1.0493e-10 | 6.7081e-11 | 8.2318e-11 | 2.5341e-10 | 2.5341e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 8.343e-06 | 4.421e-05 | 4.9157e-05 | 9.1083e-05 | 9.1083e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.00010236 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 12.3331 | 12.3333 | 12.333 | 12.3333 | 12.3333
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1665 | 6.1668 | 6.1665 | 6.1668 | 6.1668
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1665 | 6.1668 | 6.1665 | 6.1668 | 6.1668
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 3.2819 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 27.7423 | 27.7424 | 27.7424 | 27.7424 | 27.7424
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 13.7822 | 13.7822 | 13.7821 | 13.7822 | 13.7822
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.36993 | 0.37017 | 0.37013 | 0.37017 | 0.37017
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.615 | 15.6153 | 15.615 | 15.6153 | 15.6153
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 13.7822 | 13.7822 | 13.7821 | 13.7822 | 13.7822
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 3.2819 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.36993 | 0.37017 | 0.37013 | 0.37017 | 0.37017
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 13.7822 | 13.7822 | 13.7821 | 13.7822 | 13.7822
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 27.7423 | 27.7424 | 27.7424 | 27.7424 | 27.7424
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.00015028 | 1.5259e-05 | 0.00013037 | 0.00015028 | 0.00015028
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 3.2819 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.36993 | 0.37017 | 0.37013 | 0.37017 | 0.37017
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 13.7822 | 13.7822 | 13.7821 | 13.7822 | 13.7822
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 11.0098 | 11.0099 | 11.01 | 11.01 | 11.01
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 11.0099 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 3.2819 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 16.7325 | 16.7324 | 16.7325 | 16.7325 | 16.7325
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 11.024 | 11.024 | 11.0239 | 11.024 | 11.024
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 11.0241 | 11.0241 | 11.024 | 11.0241 | 11.0241
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 11.0098 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 3.2819 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 16.7325 | 16.7324 | 16.7325 | 16.7325 | 16.7325
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 11.0098 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 3.2819 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 16.7325 | 16.7324 | 16.7325 | 16.7325 | 16.7325
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.00013324 | 0.00010377 | 6.2914e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 11.0098 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.36813 | 0.36813 | 0.36813 | 0.36813 | 0.36813
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 3.2819 | 3.282 | 3.282 | 3.282 | 3.282
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 1.5259e-05 | 4.5776e-05 | 1.5259e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247 | 0.38247
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 16.3643 | 16.3643 | 16.3643 | 16.3643 | 16.3643
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 11.0098 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101 | 11.0101
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 4.3857 | 4.3859 | 4.3859 | 4.3859 | 4.3859
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 4.3859 | 4.386 | 4.3859 | 4.386 | 4.386
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 15.6151 | 15.6152 | 15.615 | 15.6152 | 15.6152
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 4.8852e-05 | 9.437e-05 | 6.2914e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 12.8693 | 12.8694 | 12.8693 | 12.8694 | 12.8694
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 9.6505e-05 | 8.6317e-05 | 1.5259e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 9.9054 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7773
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 4.3857 | 4.386 | 4.3859 | 4.386 | 4.386
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 9.9054 | 9.9056 | 9.9057 | 9.9057 | 9.9057
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 3.495 | 3.4949 | 3.495 | 3.495 | 3.495
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 5.5198 | 5.5198 | 5.5198 | 5.5198 | 5.5198
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 12.8693 | 12.8693 | 12.8693 | 12.8693 | 12.8693
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 9.9054 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 9.9054 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7773
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.9054 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.9054 | 9.9055 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 12.8693 | 12.8693 | 12.8693 | 12.8693 | 12.8693
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 9.9054 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 9.9054 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056 | 9.9056
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7773
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 3.495 | 3.4949 | 3.495 | 3.495 | 3.495
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 1.1082e-10 | 7.8365e-11 | 8.7311e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7772 | 13.7773 | 13.7773
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7773 | 13.7775 | 13.7772 | 13.7775 | 13.7775
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 2.7558 | 2.7558 | 2.7558 | 2.7558 | 2.7558
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024 | 11.024
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 3.495 | 3.4949 | 3.495 | 3.495 | 3.495
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 11.0215 | 11.0215 | 11.0215 | 11.0215 | 11.0215
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.0001297 | 2.2888e-05 | 0.00013037 | 0.00018874 | 0.00018874
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 5.5104 | 5.5105 | 5.5104 | 5.5105 | 5.5105
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 3.495 | 3.4949 | 3.495 | 3.495 | 3.495
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 3.495 | 3.4949 | 3.495 | 3.495 | 3.495
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5104 | 5.5105 | 5.5105
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5105 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5105 | 5.5105
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5105
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116 | 5.5116
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 3.495 | 3.4949 | 3.495 | 3.495 | 3.495
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 8.1102e-05 | 2.2888e-05 | 1.5259e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 7.2598e-05 | 0.00027561 | 0.00021559 | 0.00031258 | 0.00031258
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.7137e-05 | 0.00018766 | 4.4636e-05 | 0.00018766 | 0.00018766
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.7137e-05 | 0.00018766 | 4.4636e-05 | 0.00018766 | 0.00018766
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 6.1035e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 6.1035e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018679 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 6.5078e-11 | 9.2034e-11 | 1.0493e-10 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018679 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 5.9999e-11 | 3.2539e-11 | 0 | 7.8365e-11 | 7.8365e-11
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018679 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.00010599 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018679 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 2.7591 | 2.759 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018679 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 2.7591 | 2.759 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 3.8147e-05 | 0.00014814 | 4.5776e-05 | 0.00021362 | 0.00021362
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 8.2104e-06 | 6.576e-05 | 3.4889e-05 | 0.00010632 | 0.00010632
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 6.5186e-05 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018678 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 5.297e-10 | 1.029e-10 | 7.276e-11 | 5.4331e-10 | 5.4331e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 6.1205e-10 | 2.1876e-10 | 1.2e-10 | 6.1205e-10 | 6.1205e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898 | 9.1898
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018678 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 3.6759 | 3.6759 | 3.6759 | 3.6759 | 3.6759
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 6.2641e-10 | 2.6355e-10 | 1.7703e-10 | 6.2641e-10 | 6.2641e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 7.3004e-05 | 8.9175e-05 | 0.00018678 | 0.00021075 | 0.00021075
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 8.1102e-05 | 5.5016e-05 | 0.00018311 | 0.00018311 | 0.00018311
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.5374e-10 | 1.029e-10 | 2.4e-10 | 5.5374e-10 | 5.5374e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 5.2387e-10 | 6.5078e-10 | 1.7462e-10 | 1.0364e-09 | 1.0364e-09
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.1309e-05 | 7.5376e-06 | 6.5538e-05 | 7.2929e-05 | 7.2929e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 6.151e-05 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 6.5078e-11 | 1.574e-10 | 2.9104e-11 | 2.3689e-10 | 2.3689e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 6.5078e-11 | 9.8964e-11 | 3.638e-11 | 1.9793e-10 | 1.9793e-10

## P_Trafo_alvo_80%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 2937.6 | 1364.7 | 3239.1202 | 0.90691
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 2934.7 | 1363 | 3235.774 | 0.90695
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 2930.3 | 1360.5 | 3230.7303 | 0.90701
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 2926.8 | 1358.5 | 3226.7136 | 0.90705
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 2923.2 | 1356.3 | 3222.522 | 0.90712
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 2920 | 1354.4 | 3218.8196 | 0.90716
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 2917.2 | 1352.8 | 3215.6063 | 0.9072
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 2914.1 | 1351 | 3212.0367 | 0.90724
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 2911.1 | 1349.3 | 3208.6 | 0.90728
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 2908.1 | 1347.5 | 3205.1212 | 0.90733
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 2905.8 | 1346.2 | 3202.4878 | 0.90736
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 2902.7 | 1344.4 | 3198.9184 | 0.9074
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 2900.3 | 1343 | 3196.1522 | 0.90743
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 2898 | 1341.6 | 3193.4769 | 0.90747
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 2892.7 | 1338.5 | 3187.365 | 0.90755
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 2887.2 | 1335.3 | 3181.0297 | 0.90763
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 2882.8 | 1332.8 | 3175.9867 | 0.90769
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 2880.3 | 1331.3 | 3173.0881 | 0.90773
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 2876.2 | 1328.9 | 3168.3595 | 0.90779
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 2872.3 | 1326.7 | 3163.8964 | 0.90784
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 2868.1 | 1324.2 | 3159.0352 | 0.9079
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 2864 | 1321.8 | 3154.3068 | 0.90796
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 2860.6 | 1319.8 | 3150.3816 | 0.90802
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 2856.4 | 1317.4 | 3145.5625 | 0.90807
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 2852 | 1314.8 | 3140.4782 | 0.90814
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 2848.5 | 1312.8 | 3136.4624 | 0.90819
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 2844.8 | 1310.6 | 3132.1813 | 0.90825
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 2840.8 | 1308.3 | 3127.5859 | 0.9083
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 2837.3 | 1306.2 | 3123.5284 | 0.90836
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 2832.9 | 1303.7 | 3118.4862 | 0.90842
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 2828 | 1300.8 | 3112.8226 | 0.9085
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 2823.6 | 1298.2 | 3107.7388 | 0.90857
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 2818.9 | 1295.5 | 3102.3406 | 0.90864
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -2813.4 | -1292.3 | 3096.0069 | 0.90872
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -2804.8 | -1288.3 | 3086.5223 | 0.90873
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -2803.4 | -1287.5 | 3084.9162 | 0.90874
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 2565.9 | 1177.7 | 2823.2641 | 0.90884
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -237.5 | -109.7 | 261.611 | 0.90784
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -237.5 | -109.7 | 261.611 | 0.90784
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -2563.5 | -1176.3 | 2820.4989 | 0.90888
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 237.5 | 109.7 | 261.611 | 0.90784
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -2561.9 | -1175.4 | 2818.6693 | 0.9089
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -2560.5 | -1174.6 | 2817.0633 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 237.5 | 109.7 | 261.611 | 0.90784
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -237.4 | -109.7 | 261.5203 | 0.90777
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -2558.8 | -1173.6 | 2815.1011 | 0.90895
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 213.2 | 98.7 | 234.9381 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -2557 | -1172.6 | 2813.0481 | 0.90898
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -2555.2 | -1171.5 | 2810.9534 | 0.90902
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -2553.5 | -1170.5 | 2808.9914 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -2551.7 | -1169.5 | 2806.9384 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -2549.9 | -1168.4 | 2804.8438 | 0.90911
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -2538.4 | -1163.1 | 2792.1813 | 0.90911
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 2458.7 | 1126.9 | 2704.6459 | 0.90907
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -2457.9 | -1126.4 | 2703.7103 | 0.90908
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 79.7 | 36.2 | 87.5359 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -2456.3 | -1125.5 | 2701.8808 | 0.90911
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 79.7 | 36.2 | 87.5359 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -2454.7 | -1124.6 | 2700.0513 | 0.90913
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -2453.3 | -1123.7 | 2698.4037 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -2451.8 | -1122.9 | 2696.7068 | 0.90918
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -2450.2 | -1122 | 2694.8774 | 0.90921
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -2448.8 | -1121.1 | 2693.2298 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -2447.4 | -1120.3 | 2691.6238 | 0.90927
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -2437.7 | -1115.7 | 2680.8894 | 0.90929
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -2150.7 | -985.1 | 2365.5723 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 285.4 | 129.6 | 313.4475 | 0.91052
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -2149.2 | -984.2 | 2363.8338 | 0.9092
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 285.3 | 129.6 | 313.3564 | 0.91046
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -2147.8 | -983.5 | 2362.2695 | 0.90921
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 285.3 | 129.6 | 313.3564 | 0.91046
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 206.6 | 93.8 | 226.8965 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -2146.4 | -982.6 | 2360.6219 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 78.7 | 35.7 | 86.4186 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 206.6 | 93.8 | 226.8965 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -2145.1 | -981.8 | 2359.1069 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 78.7 | 35.7 | 86.4186 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 196.1 | 89.1 | 215.3927 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -2143.6 | -981 | 2357.41 | 0.9093
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 196.1 | 89 | 215.3514 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -2142.3 | -980.2 | 2355.895 | 0.90934
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -2140.8 | -979.3 | 2354.1566 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -2139.5 | -978.6 | 2352.6832 | 0.90939
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -2139.5 | -978.6 | 2352.6832 | 0.90939
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -2127.8 | -973.1 | 2339.7556 | 0.90941
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -2126.5 | -972.4 | 2338.2823 | 0.90943
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -2125.4 | -971.7 | 2336.9908 | 0.90946
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -2124.3 | -971.1 | 2335.7409 | 0.90948
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -2123.1 | -970.4 | 2334.3585 | 0.9095
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -2121.9 | -969.7 | 2332.9761 | 0.90952
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 196 | 89 | 215.2603 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -2120.8 | -969 | 2331.6847 | 0.90956
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -2119.7 | -968.4 | 2330.4349 | 0.90957
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -2119.7 | -968.4 | 2330.4349 | 0.90957
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 195.9 | 89 | 215.1693 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -2107.9 | -962.8 | 2317.3749 | 0.90961
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 195.9 | 89 | 215.1693 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -2106.8 | -962.2 | 2316.125 | 0.90962
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -2106.8 | -962.2 | 2316.125 | 0.90962
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 195.9 | 89 | 215.1693 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2028.8 | -926.6 | 2230.3849 | 0.90962
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 76.8 | 34.8 | 84.3165 | 0.91085
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 195.9 | 89 | 215.1693 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2027.6 | -925.9 | 2229.0026 | 0.90964
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 76.8 | 34.8 | 84.3165 | 0.91085
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2026.5 | -925.3 | 2227.7528 | 0.90966
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 195.9 | 89 | 215.1693 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2025.3 | -924.6 | 2226.3704 | 0.90969
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2025.3 | -924.6 | 2226.3704 | 0.90969
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2023.7 | -923.7 | 2224.5412 | 0.90972
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 195.9 | 88.9 | 215.1279 | 0.91062
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 193.2 | 87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2021.9 | -922.6 | 2222.4469 | 0.90976
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 193.2 | 87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2020.2 | -921.6 | 2220.4852 | 0.9098
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 193.2 | 87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2018.4 | -920.6 | 2218.4325 | 0.90983
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2018.4 | -920.6 | 2218.4325 | 0.90983
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 193.2 | 87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -2006.9 | -915.2 | 2205.7286 | 0.90986
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -193.2 | -87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -2005.8 | -914.5 | 2204.4373 | 0.90989
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 193.2 | 87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -2004.8 | -913.9 | 2203.2785 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -193.2 | -87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -2003.6 | -913.3 | 2201.9377 | 0.90993
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 193.2 | 87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -2002.4 | -912.6 | 2200.5555 | 0.90995
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 193.2 | 87.7 | 212.1733 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 2002.4 | 912.6 | 2200.5555 | 0.90995
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -193.1 | -87.7 | 212.0823 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -2000.2 | -911.2 | 2197.973 | 0.91002
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -1999 | -910.6 | 2196.6323 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 193.1 | 87.7 | 212.0823 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -1997.9 | -909.9 | 2195.3411 | 0.91006
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 193.1 | 87.7 | 212.0823 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -1996.8 | -909.3 | 2194.0913 | 0.91008
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 193.1 | 87.7 | 212.0823 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -1995.6 | -908.6 | 2192.7091 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 193.1 | 87.7 | 212.0823 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -1994.5 | -907.9 | 2191.418 | 0.91014
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -1993.3 | -907.2 | 2190.0358 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 193.1 | 87.6 | 212.041 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -193 | -87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -1991.4 | -906.1 | 2187.8508 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 1991.4 | 906.1 | 2187.8508 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -193 | -87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 1990.8 | 905.8 | 2187.1804 | 0.91021
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -1990.1 | -905.4 | 2186.3776 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -193 | -87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -1988.3 | -904.3 | 2184.2837 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 1988.3 | 904.3 | 2184.2837 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -193 | -87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1115 | 507.1 | 1224.8981 | 0.91028
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 872.5 | 396.8 | 958.4918 | 0.91028
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 193 | 87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 193 | 87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1114.4 | -506.7 | 1224.1864 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 864.9 | 393.3 | 950.1247 | 0.9103
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1114.4 | 506.7 | 1224.1864 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -193 | -87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -864.5 | -393 | 949.6364 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1114.1 | 506.5 | 1223.8305 | 0.91034
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -193 | -87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1113.3 | -506.1 | 1222.9367 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -864 | -392.8 | 949.0984 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -193 | -87.6 | 211.9499 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1112.8 | -505.8 | 1222.3573 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -192.9 | -87.6 | 211.8588 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -863.6 | -392.6 | 948.6515 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1112.4 | -505.6 | 1221.9104 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -192.9 | -87.6 | 211.8588 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1112 | -505.3 | 1221.4222 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -863.2 | -392.3 | 948.1632 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -134.3 | -60.9 | 147.4629 | 0.91074
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 58.7 | 26.6 | 64.4457 | 0.91084
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1111.6 | -505.1 | 1220.9753 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -95.1 | -43.2 | 104.4521 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -862.9 | -392.1 | 947.8074 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 58.7 | 26.6 | 64.4457 | 0.91084
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1111.2 | -504.9 | 1220.5283 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -95.1 | -43.2 | 104.4521 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -862.6 | -392 | 947.4929 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -1000.6 | -454.7 | 1099.0689 | 0.91041
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 1000.6 | 454.7 | 1099.0689 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -95.1 | -43.2 | 104.4521 | 0.91046
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 84.7 | 38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -862.3 | -391.8 | 947.137 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -862.1 | -391.7 | 946.9136 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -1000 | -454.3 | 1098.3572 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 862.1 | 391.7 | 946.9136 | 0.91043
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -861.9 | -391.5 | 946.6488 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -999.7 | -454.1 | 1098.0013 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 110.2 | 50 | 121.0126 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -999.3 | -453.9 | 1097.5544 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -751.5 | -341.4 | 825.4128 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -999 | -453.7 | 1097.1986 | 0.9105
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 751.5 | 341.4 | 825.4128 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 734.2 | 333.5 | 806.3944 | 0.91047
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -998.7 | -453.5 | 1096.8427 | 0.91052
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -998.3 | -453.3 | 1096.3958 | 0.91053
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -998.3 | -453.3 | 1096.3958 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -733.8 | -333.3 | 805.9475 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 9.8 | 4.4 | 10.7424 | 0.91227
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -976.1 | -443.2 | 1072.0063 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 709.4 | 322.3 | 779.1827 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 17.1 | 7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -975.8 | -443 | 1071.6504 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 709.2 | 322.1 | 778.9179 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -84.7 | -38.4 | 92.9981 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -975.5 | -442.9 | 1071.3359 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -866 | -393.2 | 951.0848 | 0.91054
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 709 | 322 | 778.6944 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -865.9 | -393.1 | 950.9524 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 708.9 | 322 | 778.6034 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -647.2 | -293.8 | 710.7646 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -109.4 | -49.6 | 120.1188 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -218.7 | -99.2 | 240.1465 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -647.1 | -293.8 | 710.6735 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 708.8 | 321.9 | 778.471 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 218.7 | 99.2 | 240.1465 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -647 | -293.7 | 710.5411 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 109.3 | 49.6 | 120.0277 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 647 | 293.7 | 710.5411 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -109.3 | -49.6 | 120.0277 | 0.91062
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -109.3 | -49.6 | 120.0277 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 109.3 | 49.6 | 120.0277 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 698.9 | 317.4 | 767.5962 | 0.9105
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -698.6 | -317.2 | 767.2404 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -646.8 | -293.6 | 710.3177 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -54.8 | -24.9 | 60.1918 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -646.7 | -293.6 | 710.2266 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -26.1 | -11.8 | 28.6435 | 0.9112
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 15.6 | 7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 643.8 | 292.3 | 707.0486 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -646.6 | -293.5 | 710.0942 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 15.6 | 7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 643.6 | 292.2 | 706.8252 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -624.7 | -283.5 | 686.0192 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -15.6 | -7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -624.5 | -283.5 | 685.8371 | 0.91057
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 643.4 | 292.1 | 706.6017 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -624.4 | -283.4 | 685.7047 | 0.9106
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -643.2 | -292 | 706.3783 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 621.3 | 282.1 | 682.3446 | 0.91054
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -621.3 | -282 | 682.3032 | 0.91059
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -624.3 | -283.3 | 685.5723 | 0.91063
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -380.9 | -172.8 | 418.2639 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -243.4 | -110.5 | 267.3085 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 548.4 | 249 | 602.282 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -380.8 | -172.8 | 418.1728 | 0.91063
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -380.8 | -172.8 | 418.1728 | 0.91063
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -243.4 | -110.4 | 267.2671 | 0.9107
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.7 | -55.2 | 133.6336 | 0.9107
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.7 | -55.2 | 133.6336 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 64.8 | 29.4 | 71.1576 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 548.3 | 248.9 | 602.1496 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 272 | 123.4 | 298.683 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 308.1 | 139.8 | 338.3336 | 0.91064
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -308.1 | -139.8 | 338.3336 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -271.9 | -123.4 | 298.592 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 64.8 | 29.4 | 71.1576 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 308.1 | 139.8 | 338.3336 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -271.9 | -123.4 | 298.592 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 548.1 | 248.8 | 601.9261 | 0.91058
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 64.8 | 29.4 | 71.1576 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 308.1 | 139.8 | 338.3336 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -271.9 | -123.4 | 298.592 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 217.5 | 98.7 | 238.8471 | 0.91062
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -217.4 | -98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 64.8 | 29.4 | 71.1576 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 308 | 139.8 | 338.2426 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 330.5 | 150 | 362.9466 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -217.4 | -98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -217.4 | -98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 217.4 | 98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 64.8 | 29.4 | 71.1576 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -217.4 | -98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 308 | 139.8 | 338.2426 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -330.4 | -149.9 | 362.8142 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 217.4 | 98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -217.4 | -98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 64.8 | 29.4 | 71.1576 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 308 | 139.8 | 338.2426 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 330.4 | 149.9 | 362.8142 | 0.91066
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 217.4 | 98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -217.4 | -98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 64.8 | 29.4 | 71.1576 | 0.91066
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 308 | 139.7 | 338.2013 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 323.1 | 146.6 | 354.803 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 217.4 | 98.7 | 238.756 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 86.6 | 39.3 | 95.1002 | 0.91062
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -86.6 | -39.3 | 95.1002 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -217.4 | -98.6 | 238.7147 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 307.9 | 139.7 | 338.1102 | 0.91065
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 254.1 | 115.3 | 279.0357 | 0.91064
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 271.7 | 123.3 | 298.3685 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 86.6 | 39.3 | 95.1002 | 0.91062
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -195.5 | -88.7 | 214.681 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -217.4 | -98.6 | 238.7147 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 69 | 31.3 | 75.7673 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 108.9 | 49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 254 | 115.3 | 278.9446 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -217.4 | -98.6 | 238.7147 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 195.5 | 88.7 | 214.681 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -271.6 | -123.2 | 298.2361 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 195.5 | 88.8 | 214.7224 | 0.91048
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -195.5 | -88.7 | 214.681 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 254 | 115.3 | 278.9446 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 195.5 | 88.7 | 214.681 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 195.5 | 88.7 | 214.681 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 271.6 | 123.2 | 298.2361 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -217.3 | -98.6 | 238.6237 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 69 | 31.3 | 75.7673 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 181.4 | 82.3 | 199.1965 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 271.6 | 123.2 | 298.2361 | 0.91069
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -271.6 | -123.2 | 298.2361 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -217.3 | -98.6 | 238.6237 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 181.4 | 82.3 | 199.1965 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 69 | 31.3 | 75.7673 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 217.2 | 98.6 | 238.5326 | 0.91057
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -108.7 | -49.3 | 119.3574 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 108.6 | 49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 69 | 31.3 | 75.7673 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -108.6 | -49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 69 | 31.3 | 75.7673 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 108.6 | 49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -108.6 | -49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 108.6 | 49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -108.6 | -49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 69 | 31.3 | 75.7673 | 0.91068
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 61.7 | 28 | 67.7561 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 61.7 | 28 | 67.7561 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 61.7 | 28 | 67.7561 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 61.7 | 28 | 67.7561 | 0.91062
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 181.3 | 82.3 | 199.1054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 181.3 | 82.2 | 199.0641 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 54.5 | 24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 181.2 | 82.2 | 198.9731 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 181.2 | 82.2 | 198.9731 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -54.4 | -24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_100%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99896 | 0.99896 | 0.99896 | 0.99896 | 0.99896 | 0.99896
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99634 | 0.99634 | 0.99634 | 0.99634 | 0.99634 | 0.99634
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.99508 | 0.99508 | 0.99508 | 0.99508 | 0.99508 | 0.99508
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9926
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.99047 | 0.99047 | 0.99047 | 0.99047 | 0.99047 | 0.99047
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98939 | 0.98939 | 0.98939 | 0.98939 | 0.98939 | 0.98939
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98832 | 0.98832 | 0.98832 | 0.98832 | 0.98832 | 0.98832
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.98636 | 0.98636 | 0.98636 | 0.98636 | 0.98636 | 0.98636
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.98549 | 0.98549 | 0.98549 | 0.98549 | 0.98549 | 0.98549
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465 | 0.98465
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.98273 | 0.98273 | 0.98273 | 0.98273 | 0.98273 | 0.98273
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.97824 | 0.97824 | 0.97824 | 0.97824 | 0.97824 | 0.97824
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.97677 | 0.97677 | 0.97677 | 0.97677 | 0.97677 | 0.97677
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537 | 0.97537
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.97235 | 0.97235 | 0.97235 | 0.97235 | 0.97235 | 0.97235
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111 | 0.97111
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9654
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.96269 | 0.96269 | 0.96269 | 0.96269 | 0.96269 | 0.96269
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.95933 | 0.95933 | 0.95933 | 0.95933 | 0.95933 | 0.95933
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.95776 | 0.95776 | 0.95776 | 0.95776 | 0.95776 | 0.95776
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337 | 0.95337
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.95242 | 0.95242 | 0.95242 | 0.95242 | 0.95242 | 0.95242
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.95324 | 0.95324 | 0.95324 | 0.95324 | 0.95324 | 0.95324
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.95182 | 0.95182 | 0.95182 | 0.95182 | 0.95182 | 0.95182
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.95126 | 0.95126 | 0.95126 | 0.95126 | 0.95126 | 0.95126
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.94991 | 0.94991 | 0.94991 | 0.94991 | 0.94991 | 0.94991
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.94461 | 0.94461 | 0.94461 | 0.94461 | 0.94461 | 0.94461
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.94403 | 0.94403 | 0.94403 | 0.94403 | 0.94403 | 0.94403
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.94338 | 0.94338 | 0.94338 | 0.94338 | 0.94338 | 0.94338
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9428 | 0.9428
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224 | 0.94224
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152 | 0.94152
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94078 | 0.94078
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9414
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006 | 0.94006
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.93945 | 0.93945 | 0.93945 | 0.93945 | 0.93945 | 0.93945
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413 | 0.9413
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121 | 0.94121
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119 | 0.94119
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113 | 0.94113
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941 | 0.941
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9369
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093 | 0.94093
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086 | 0.94086
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93502
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408 | 0.9408
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.94073 | 0.94073 | 0.94073 | 0.94073 | 0.94073 | 0.94073
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.93286 | 0.93286 | 0.93286 | 0.93286 | 0.93286 | 0.93286
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406 | 0.9406
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.93181 | 0.93181 | 0.93181 | 0.93181 | 0.93181 | 0.93181
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.93059 | 0.93059 | 0.93059 | 0.93059 | 0.93059 | 0.93059
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9404
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007 | 0.93007
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034 | 0.94034
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.92948 | 0.92948 | 0.92948 | 0.92948 | 0.92948 | 0.92948
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027 | 0.94027
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.92891 | 0.92891 | 0.92891 | 0.92891 | 0.92891 | 0.92891
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.92837 | 0.92837 | 0.92837 | 0.92837 | 0.92837 | 0.92837
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9402
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9278
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.92702 | 0.92702 | 0.92702 | 0.92702 | 0.92702 | 0.92702
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.92614 | 0.92614 | 0.92614 | 0.92614 | 0.92614 | 0.92614
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007 | 0.94007
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994 | 0.93994
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.92534 | 0.92534 | 0.92534 | 0.92534 | 0.92534 | 0.92534
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987 | 0.93987
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449 | 0.92449
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.93981 | 0.93981 | 0.93981 | 0.93981 | 0.93981 | 0.93981
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.92381 | 0.92381 | 0.92381 | 0.92381 | 0.92381 | 0.92381
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327 | 0.92327
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971 | 0.93971
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9228
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968 | 0.93968
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.93961 | 0.93961 | 0.93961 | 0.93961 | 0.93961 | 0.93961
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.92166 | 0.92166 | 0.92166 | 0.92166 | 0.92166 | 0.92166
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954 | 0.93954
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.92114 | 0.92114 | 0.92114 | 0.92114 | 0.92114 | 0.92114
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948 | 0.93948
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.92056 | 0.92056 | 0.92056 | 0.92056 | 0.92056 | 0.92056
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002 | 0.92002
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.93942 | 0.93942 | 0.93942 | 0.93942 | 0.93942 | 0.93942
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.91947 | 0.91947 | 0.91947 | 0.91947 | 0.91947 | 0.91947
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935 | 0.93935
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.91892 | 0.91892 | 0.91892 | 0.91892 | 0.91892 | 0.91892
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.91837 | 0.91837 | 0.91837 | 0.91837 | 0.91837 | 0.91837
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.91782 | 0.91782 | 0.91782 | 0.91782 | 0.91782 | 0.91782
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.91726 | 0.91726 | 0.91726 | 0.91726 | 0.91726 | 0.91726
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.93915 | 0.93915 | 0.93915 | 0.93915 | 0.93915 | 0.93915
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.91633 | 0.91633 | 0.91633 | 0.91633 | 0.91633 | 0.91633
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.91605 | 0.91605 | 0.91605 | 0.91605 | 0.91605 | 0.91605
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572 | 0.91572
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896 | 0.93896
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.91446 | 0.91446 | 0.91446 | 0.91446 | 0.91446 | 0.91446
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422 | 0.91422
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423 | 0.91423
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395 | 0.91395
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399 | 0.91399
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.91368 | 0.91368 | 0.91368 | 0.91368 | 0.91368 | 0.91368
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.93876 | 0.93876 | 0.93876 | 0.93876 | 0.93876 | 0.93876
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.91375 | 0.91375 | 0.91375 | 0.91375 | 0.91375 | 0.91375
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.91334 | 0.91334 | 0.91334 | 0.91334 | 0.91334 | 0.91334
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9387
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.91298 | 0.91298 | 0.91298 | 0.91298 | 0.91298 | 0.91298
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.93863 | 0.93863 | 0.93863 | 0.93863 | 0.93863 | 0.93863
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.93856 | 0.93856 | 0.93856 | 0.93856 | 0.93856 | 0.93856
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281 | 0.91281
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227 | 0.91227
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9385
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191 | 0.91191
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.91235 | 0.91234 | 0.91235 | 0.91235 | 0.91234 | 0.91235
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848 | 0.93848
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.91157 | 0.91157 | 0.91157 | 0.91157 | 0.91157 | 0.91157
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.93842 | 0.93842 | 0.93842 | 0.93842 | 0.93842 | 0.93842
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.91202 | 0.91202 | 0.91202 | 0.91202 | 0.91202 | 0.91202
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.91122 | 0.91122 | 0.91122 | 0.91122 | 0.91122 | 0.91122
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.93839 | 0.93839 | 0.93839 | 0.93839 | 0.93839 | 0.93839
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171 | 0.91171
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061 | 0.91061
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138 | 0.91138
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835 | 0.93835
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116 | 0.91116
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9103
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999 | 0.90999
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089 | 0.91089
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9383 | 0.9383
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966 | 0.90966
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062 | 0.91062
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.93826 | 0.93826 | 0.93826 | 0.93826 | 0.93826 | 0.93826
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934 | 0.90934
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.93824 | 0.93824 | 0.93824 | 0.93824 | 0.93824 | 0.93824
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834 | 0.93834
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90904
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039 | 0.91039
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994 | 0.90994
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038 | 0.91038
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.93819 | 0.93819 | 0.93819 | 0.93819 | 0.93819 | 0.93819
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843 | 0.90843
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833 | 0.93833
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813 | 0.93813
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885 | 0.90885
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733 | 0.90733
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755 | 0.90755
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.93811 | 0.93811 | 0.93811 | 0.93811 | 0.93811 | 0.93811
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717 | 0.90717
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9381
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684 | 0.90684
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.90821 | 0.90821 | 0.90821 | 0.90821 | 0.90821 | 0.90821
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634 | 0.90634
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.90775 | 0.90774 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90774 | 0.90775
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754 | 0.90754
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752 | 0.90752
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751 | 0.90751
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808 | 0.93808
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672 | 0.90672
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.90554 | 0.90554 | 0.90554 | 0.90554 | 0.90554 | 0.90554
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.90656 | 0.90656 | 0.90656 | 0.90656 | 0.90656 | 0.90656
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621 | 0.90621
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476 | 0.90476
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604 | 0.90604
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.90601 | 0.90601 | 0.90601 | 0.90601 | 0.90601 | 0.90601
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.90599 | 0.90599 | 0.90599 | 0.90599 | 0.90599 | 0.90599
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.90552 | 0.90552 | 0.90552 | 0.90552 | 0.90552 | 0.90552
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.90589 | 0.90589 | 0.90589 | 0.90589 | 0.90589 | 0.90589
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033 | 0.91033
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058

## I_Trafo_alvo_100%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0.00010377 | 8.6317e-05 | 0.00012302 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 138.001 | 138.002 | 138.003 | 138.003 | 138.003
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 9.3132e-10 | 8.8659e-10 | 9.3857e-10 | 9.3857e-10 | 9.3857e-10
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 137.612 | 137.613 | 137.613 | 137.613 | 137.613
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 1.3016e-10 | 1.5673e-10 | 6.5078e-11 | 3.2146e-10 | 3.2146e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 137.612 | 137.613 | 137.613 | 137.613 | 137.613
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 123.676 | 123.677 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 13.9359 | 13.9359 | 13.9361 | 13.9361 | 13.9361
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 13.9359 | 13.9359 | 13.9361 | 13.9361 | 13.9361
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 1.0493e-10 | 3.2539e-11 | 7.276e-11 | 2.0269e-10 | 2.0269e-10
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 13.9359 | 13.9359 | 13.936 | 13.936 | 13.936
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 13.9359 | 13.9359 | 13.936 | 13.936 | 13.936
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 13.9359 | 13.9359 | 13.936 | 13.936 | 13.936
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 12.7694 | 12.7694 | 12.7694 | 12.7694 | 12.7694
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.1668 | 1.1667 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.1668 | 1.1667 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.1668 | 1.1667 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1669
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 123.676 | 123.678 | 123.678 | 123.678 | 123.678
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 3.1457e-05 | 7.1976e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.1668 | 1.1666 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1668
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.1245e-05 | 8.1802e-05 | 8.1734e-05 | 9.0773e-05 | 9.0773e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 9.6505e-05 | 9.187e-05 | 6.1035e-05 | 0.00022125 | 0.00022125
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 123.161 | 123.163 | 123.163 | 123.163 | 123.163
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 3.3184e-10 | 4.1159e-11 | 2.4e-10 | 4.6928e-10 | 4.6928e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 4.1974e-10 | 3.4925e-10 | 3.2927e-10 | 4.1974e-10 | 4.1974e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.1668 | 1.1666 | 1.1668 | 1.1668 | 1.1668
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 9.9182e-05 | 8.2171e-05 | 6.2914e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 3.8605 | 3.8605 | 3.8605 | 3.8605 | 3.8605
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00014332 | 5.6784e-05 | 0.00017355 | 0.00036136 | 0.00036136
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 3.8605 | 3.8605 | 3.8605 | 3.8605 | 3.8605
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00014332 | 5.6784e-05 | 0.00017355 | 0.00036136 | 0.00036136
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00015028 | 4.8852e-05 | 0.00014395 | 0.00027645 | 0.00027645
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.4804e-05 | 5.3937e-06 | 3.911e-05 | 8.075e-05 | 8.075e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.00013324 | 4.8852e-05 | 0 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 119.301 | 119.302 | 119.302 | 119.302 | 119.302
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 5.3406e-05 | 3.412e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 118.917 | 118.918 | 118.918 | 118.918 | 118.918
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 13.9024 | 13.9028 | 13.9027 | 13.9028 | 13.9028
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 6.151e-05 | 0.00015259 | 7.6294e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 13.9025 | 13.9027 | 13.9027 | 13.9027 | 13.9027
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.92e-06 | 6.7084e-05 | 3.1067e-05 | 6.7084e-05 | 6.7084e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 2.2888e-05 | 8.2171e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 13.9025 | 13.9027 | 13.9027 | 13.9027 | 13.9027
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 10.0673 | 10.0675 | 10.0675 | 10.0675 | 10.0675
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 3.8352 | 3.8352 | 3.8352 | 3.8352 | 3.8352
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 10.0672 | 10.0675 | 10.0675 | 10.0675 | 10.0675
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 3.8352 | 3.8352 | 3.8352 | 3.8352 | 3.8352
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015 | 105.015
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 105.015 | 105.016 | 105.016 | 105.016 | 105.016
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 3.412e-05 | 3.412e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 104.507 | 104.508 | 104.507 | 104.508 | 104.508
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 104.001 | 104.002 | 104.002 | 104.002 | 104.002
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 104.001 | 104.002 | 104.002 | 104.002 | 104.002
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 104.001 | 104.002 | 104.002 | 104.002 | 104.002
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 3.7849 | 3.7849 | 3.7849 | 3.7849 | 3.7849
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 3.7849 | 3.7849 | 3.7849 | 3.7849 | 3.7849
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 9.5558 | 9.5561 | 9.5562 | 9.5562 | 9.5562
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.12767 | 0.12764 | 0.12761 | 0.12767 | 0.12767
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.12768 | 0.12768 | 0.12768 | 0.12768 | 0.12768
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 100.216 | 100.217 | 100.217 | 100.217 | 100.217
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 99.715 | 99.716 | 99.716 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 99.715 | 99.716 | 99.716 | 99.716 | 99.716
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 3.8147e-05 | 4.8852e-05 | 3.0518e-05 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.715 | 99.716 | 99.7159 | 99.716 | 99.716
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.7149 | 99.7159 | 99.7159 | 99.7159 | 99.7159
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 99.715 | 99.716 | 99.7158 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 99.715 | 99.716 | 99.7158 | 99.716 | 99.716
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 6.151e-05 | 9.1553e-05 | 1.5259e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 43.7748 | 43.7754 | 43.7752 | 43.7754 | 43.7754
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.00017811 | 6.8239e-05 | 6.2914e-05 | 0.00017811 | 0.00017811
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 9.4283 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 9.4283 | 9.4284 | 9.4285 | 9.4285 | 9.4285
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 43.4035 | 43.404 | 43.4038 | 43.404 | 43.404
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 8.6317e-05 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 8.6317e-05 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 9.4282 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 7.0443e-05 | 3.6928e-05 | 8.8265e-05 | 0.00018583 | 0.00018583
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 7.6294e-05 | 8.1102e-05 | 6.1035e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 2.9104e-11 | 1.697e-10 | 1.4552e-10 | 2.2165e-10 | 2.2165e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 9.4282 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 9.4282 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 9.4282 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 9.4282 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284 | 9.4284
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 6.561 | 6.5611 | 6.5611 | 6.5611 | 6.5611
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 3.8147e-05 | 0.00011003 | 4.5776e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 2.8672 | 2.8673 | 2.8673 | 2.8673 | 2.8673
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 3.8147e-05 | 4.3158e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 4.6495 | 4.6496 | 4.6496 | 4.6496 | 4.6496
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 2.8672 | 2.8672 | 2.8672 | 2.8672 | 2.8672
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 55.9402 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406 | 55.9406
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 4.6495 | 4.6496 | 4.6496 | 4.6496 | 4.6496
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 50.3904 | 50.3908 | 50.3908 | 50.3908 | 50.3908
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 6.151e-05 | 9.6505e-05 | 6.8239e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 50.3904 | 50.3908 | 50.3907 | 50.3908 | 50.3908
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 4.6495 | 4.6496 | 4.6496 | 4.6496 | 4.6496
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1398 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 50.3904 | 50.3908 | 50.3907 | 50.3908 | 50.3908
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.4036 | 43.4041 | 43.4037 | 43.4041 | 43.4041
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.4035 | 43.404 | 43.4036 | 43.404 | 43.404
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 50.3904 | 50.3908 | 50.3907 | 50.3908 | 50.3908
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475 | 5.5475
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 50.3904 | 50.3908 | 50.3907 | 50.3908 | 50.3908
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 37.8559 | 37.8565 | 37.8561 | 37.8565 | 37.8565
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 50.3904 | 50.3908 | 50.3907 | 50.3908 | 50.3908
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 3.412e-05 | 5.5016e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 37.8559 | 37.8565 | 37.8561 | 37.8565 | 37.8565
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 2.6031e-10 | 1.8407e-10 | 1.3016e-10 | 3.7271e-10 | 3.7271e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 36.9935 | 36.9937 | 36.9937 | 36.9937 | 36.9937
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 6.2914e-05 | 3.1457e-05 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 50.3905 | 50.3909 | 50.3907 | 50.3909 | 50.3909
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 6.151e-05 | 0.00013324 | 0.00013733 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 0.86239 | 0.86279 | 0.86242 | 0.86279 | 0.86279
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 50.3905 | 50.3909 | 50.3907 | 50.3909 | 50.3909
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 50.3906 | 50.3911 | 50.3908 | 50.3911 | 50.3911
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 36.9935 | 36.9938 | 36.9937 | 36.9938 | 36.9938
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.49254 | 0.49254 | 0.49254 | 0.49254 | 0.49254
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 0.86239 | 0.86279 | 0.86242 | 0.86279 | 0.86279
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.8624 | 0.86283 | 0.86242 | 0.86283 | 0.86283
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 49.284 | 49.2844 | 49.2841 | 49.2844 | 49.2844
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 35.7622 | 35.7624 | 35.7623 | 35.7624 | 35.7624
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.86252 | 0.8628 | 0.86239 | 0.8628 | 0.8628
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 49.284 | 49.2844 | 49.2841 | 49.2844 | 49.2844
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 35.7622 | 35.7624 | 35.7623 | 35.7624 | 35.7624
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965 | 0.50965
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 0.86252 | 0.8628 | 0.86239 | 0.8628 | 0.8628
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399 | 4.1399
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 49.284 | 49.2844 | 49.2841 | 49.2844 | 49.2844
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 0.86252 | 0.8628 | 0.86239 | 0.8628 | 0.8628
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 43.7573 | 43.7577 | 43.7574 | 43.7577 | 43.7577
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 4.3158e-05 | 6.8239e-05 | 0.00014395 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 35.7622 | 35.7624 | 35.7623 | 35.7624 | 35.7624
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2738
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 43.7573 | 43.7578 | 43.7574 | 43.7578 | 43.7578
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 0.86252 | 0.8628 | 0.86239 | 0.8628 | 0.8628
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 35.7622 | 35.7624 | 35.7623 | 35.7624 | 35.7624
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 32.7078 | 32.7084 | 32.708 | 32.7084 | 32.7084
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 11.0494 | 11.0494 | 11.0495 | 11.0495 | 11.0495
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 32.7078 | 32.7084 | 32.708 | 32.7084 | 32.7084
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 0.86252 | 0.8628 | 0.86239 | 0.8628 | 0.8628
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.86256 | 0.86272 | 0.86254 | 0.86272 | 0.86272
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2738
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 35.7622 | 35.7624 | 35.7623 | 35.7624 | 35.7624
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 11.0494 | 11.0494 | 11.0495 | 11.0495 | 11.0495
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 32.7078 | 32.7084 | 32.708 | 32.7084 | 32.7084
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 5.5249 | 5.5249 | 5.5249 | 5.5249 | 5.5249
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.36966 | 0.36992 | 0.36966 | 0.36992 | 0.36992
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2738
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 32.7078 | 32.7084 | 32.708 | 32.7084 | 32.7084
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 5.5246 | 5.5245 | 5.5246 | 5.5246 | 5.5246
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 5.5245 | 5.5246 | 5.5245 | 5.5246 | 5.5246
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.36966 | 0.36992 | 0.36966 | 0.36992 | 0.36992
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 5.5245 | 5.5245 | 5.5245 | 5.5245 | 5.5245
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.2703 | 35.2705 | 35.2705 | 35.2705 | 35.2705
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.2702 | 35.2704 | 35.2704 | 35.2704 | 35.2704
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.36966 | 0.36992 | 0.36966 | 0.36992 | 0.36992
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.36971 | 0.36989 | 0.3697 | 0.36989 | 0.36989
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 32.7078 | 32.7084 | 32.708 | 32.7084 | 32.7084
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2738
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 2.7655 | 2.7655 | 2.7655 | 2.7655 | 2.7655
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 3.5793e-10 | 2.1633e-10 | 1.484e-10 | 7.0962e-10 | 7.0962e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 32.7078 | 32.7084 | 32.708 | 32.7084 | 32.7084
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 1.2737 | 1.2737 | 1.2738 | 1.2738 | 1.2738
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.76421 | 0.76421 | 0.76428 | 0.76428 | 0.76428
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 32.5047 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.36965 | 0.36977 | 0.36974 | 0.36977 | 0.36977
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 4.1371e-05 | 0.00012104 | 3.7689e-05 | 0.00018289 | 0.00018289
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 2.7457e-10 | 1.4552e-10 | 1.1732e-10 | 5.297e-10 | 5.297e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 32.7078 | 32.7084 | 32.708 | 32.7084 | 32.7084
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 4.1371e-05 | 0.00012103 | 3.7689e-05 | 0.00018289 | 0.00018289
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 6.8239e-05 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.76423 | 0.76422 | 0.76424 | 0.76424 | 0.76424
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 4.3158e-05 | 7.5141e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.8973e-10 | 9.2034e-11 | 1.4552e-11 | 4.2426e-10 | 4.2426e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 32.5047 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 31.6041 | 31.6046 | 31.6042 | 31.6046 | 31.6046
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 2.7801e-10 | 7.276e-11 | 1.8407e-10 | 5.1098e-10 | 5.1098e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.36965 | 0.36977 | 0.36974 | 0.36977 | 0.36977
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.36955 | 0.36973 | 0.36969 | 0.36973 | 0.36973
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 1.6592e-10 | 9.2034e-11 | 6.5078e-11 | 3.1142e-10 | 3.1142e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 0.76426 | 0.76425 | 0.76425 | 0.76426 | 0.76426
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.00011444 | 8.2171e-05 | 3.0518e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 31.6041 | 31.6046 | 31.6042 | 31.6046 | 31.6046
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 2.9104e-11 | 8.8516e-11 | 1.0493e-10 | 2.0216e-10 | 2.0216e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 32.5047 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.8449e-05 | 1.5293e-05 | 5.1797e-05 | 5.1797e-05 | 5.1797e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.00010236 | 6.2914e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 1.8407e-10 | 1.9523e-10 | 0 | 2.6832e-10 | 2.6832e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 31.6041 | 31.6046 | 31.6042 | 31.6046 | 31.6046
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 1.8635e-10 | 2.6832e-10 | 1.8635e-10 | 6.2489e-10 | 6.2489e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.36959 | 0.36983 | 0.36979 | 0.36983 | 0.36983
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 32.5047 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049 | 32.5049
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 3.638e-11 | 7.166e-11 | 5.8208e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.3997 | 31.3999 | 31.3999 | 31.3999 | 31.3999
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.3997 | 31.4 | 31.3999 | 31.4 | 31.4
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 2.9104e-10 | 1.0493e-10 | 0 | 3.6e-10 | 3.6e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 3.6831 | 3.6831 | 3.6831 | 3.6831 | 3.6831
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 31.6041 | 31.6046 | 31.6042 | 31.6046 | 31.6046
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 1.5259e-05 | 5.5016e-05 | 0.00012302 | 0.00015931 | 0.00015931
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5095
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 19.2825 | 19.2826 | 19.2825 | 19.2826 | 19.2826
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 12.3216 | 12.322 | 12.3217 | 12.322 | 12.322
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 27.7166 | 27.7167 | 27.7167 | 27.7167 | 27.7167
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.36959 | 0.36983 | 0.36979 | 0.36983 | 0.36983
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 19.2825 | 19.2826 | 19.2825 | 19.2826 | 19.2826
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 19.2825 | 19.2826 | 19.2825 | 19.2826 | 19.2826
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 7.7345e-11 | 5.297e-11 | 7.7345e-11 | 2.0229e-10 | 2.0229e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 8.3363e-06 | 4.4174e-05 | 4.9116e-05 | 9.1007e-05 | 9.1007e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 7.6294e-05 | 4.5776e-05 | 7.6294e-05 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 12.3216 | 12.322 | 12.3217 | 12.322 | 12.322
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1608 | 6.161 | 6.1609 | 6.161 | 6.161
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1608 | 6.161 | 6.1609 | 6.161 | 6.161
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 3.2789 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 27.7166 | 27.7167 | 27.7167 | 27.7167 | 27.7167
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 13.7694 | 13.7694 | 13.7693 | 13.7694 | 13.7694
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.36959 | 0.36983 | 0.36979 | 0.36983 | 0.36983
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.6005 | 15.6008 | 15.6005 | 15.6008 | 15.6008
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6005 | 15.6007 | 15.6007
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 13.7694 | 13.7694 | 13.7693 | 13.7694 | 13.7694
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 3.2789 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.36959 | 0.36983 | 0.36979 | 0.36983 | 0.36983
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6007
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 13.7694 | 13.7694 | 13.7693 | 13.7694 | 13.7694
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 27.7166 | 27.7167 | 27.7167 | 27.7167 | 27.7167
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 6.2914e-05 | 3.412e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 3.2789 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.36959 | 0.36983 | 0.36979 | 0.36983 | 0.36983
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6007
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 13.7694 | 13.7694 | 13.7693 | 13.7694 | 13.7694
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 10.9996 | 10.9997 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 10.9997 | 10.9997 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 3.2789 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6007
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 16.717 | 16.7169 | 16.7169 | 16.717 | 16.717
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0137 | 11.0138 | 11.0138
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 10.9997 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 3.2789 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6007
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 16.717 | 16.7169 | 16.7169 | 16.717 | 16.717
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 10.9997 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 3.2789 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6007
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 16.717 | 16.7169 | 16.7169 | 16.717 | 16.717
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 4.5776e-05 | 7.6294e-06 | 0 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 10.9997 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.36779 | 0.36779 | 0.36779 | 0.36779 | 0.36779
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 3.2789 | 3.279 | 3.279 | 3.279 | 3.279
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 4.3158e-05 | 1.5259e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6007
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212 | 0.38212
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 16.3492 | 16.3492 | 16.3491 | 16.3492 | 16.3492
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 10.9997 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998 | 10.9998
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 4.3817 | 4.3819 | 4.3819 | 4.3819 | 4.3819
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 4.3816 | 4.382 | 4.3819 | 4.382 | 4.382
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6006 | 15.6007 | 15.6007
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 8.1102e-05 | 7.5141e-05 | 6.8239e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 12.8574 | 12.8575 | 12.8574 | 12.8575 | 12.8575
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0.00011003 | 7.6294e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 9.8963 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 13.7645 | 13.7646 | 13.7644 | 13.7646 | 13.7646
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 4.3817 | 4.3819 | 4.3818 | 4.3819 | 4.3819
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 9.8963 | 9.8965 | 9.8965 | 9.8965 | 9.8965
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 3.4918 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4918 | 3.4918
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 5.5146 | 5.5146 | 5.5146 | 5.5146 | 5.5146
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 12.8574 | 12.8574 | 12.8574 | 12.8574 | 12.8574
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 9.8963 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 9.8963 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 13.7645 | 13.7646 | 13.7644 | 13.7646 | 13.7646
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 7.2537e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.8963 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8963 | 9.8964 | 9.8964
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 12.8574 | 12.8574 | 12.8574 | 12.8574 | 12.8574
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 9.8963 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 9.8963 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964 | 9.8964
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 13.7645 | 13.7646 | 13.7644 | 13.7646 | 13.7646
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 3.4918 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4918 | 3.4918
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 9.3178e-11 | 7.276e-11 | 5.2468e-11 | 1.9793e-10 | 1.9793e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7645 | 13.7646 | 13.7644 | 13.7646 | 13.7646
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7645 | 13.7646 | 13.7644 | 13.7646 | 13.7646
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 2.7532 | 2.7532 | 2.7532 | 2.7532 | 2.7532
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138 | 11.0138
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 7.2537e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 3.4918 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4918 | 3.4918
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 11.0113 | 11.0113 | 11.0113 | 11.0113 | 11.0113
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.00013733 | 8.6317e-05 | 4.5776e-05 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 7.2537e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 5.5053 | 5.5053 | 5.5053 | 5.5053 | 5.5053
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 1.5259e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 3.4918 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4918 | 3.4918
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 3.4918 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4918 | 3.4918
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5053 | 5.5054 | 5.5053 | 5.5054 | 5.5054
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5054 | 5.5053 | 5.5054 | 5.5054 | 5.5054
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 5.5054 | 5.5053 | 5.5054 | 5.5054 | 5.5054
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065 | 5.5065
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 3.4918 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4918 | 3.4918
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 3.412e-05 | 4.5776e-05 | 0.00012207 | 0.00015561 | 0.00015561
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 7.2538e-05 | 0.00027539 | 0.00021541 | 0.00031232 | 0.00031232
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.7114e-05 | 0.0001875 | 4.4599e-05 | 0.0001875 | 0.0001875
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.7114e-05 | 0.0001875 | 4.4599e-05 | 0.0001875 | 0.0001875
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 6.1035e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 6.1035e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 8.2318e-11 | 8.7311e-11 | 1.2e-10 | 2.6355e-10 | 2.6355e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 5.9999e-11 | 5.2468e-11 | 5.8208e-11 | 1.5673e-10 | 1.5673e-10
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241 | 3.1241
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 6.8239e-05 | 0.00018311 | 6.1035e-05 | 0.00018311 | 0.00018311
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 6.8239e-05 | 0.00012947 | 6.1035e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 8.2035e-06 | 6.5705e-05 | 3.4859e-05 | 0.00010623 | 0.00010623
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 8.2171e-05 | 5.5016e-05 | 6.8239e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 6.3979e-10 | 9.7617e-11 | 2.9104e-11 | 6.4899e-10 | 6.4899e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 6.4424e-10 | 1.2e-10 | 1.1732e-10 | 6.4424e-10 | 6.4424e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812 | 9.1812
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725 | 3.6725
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 6.9378e-10 | 2.5414e-10 | 1.9523e-10 | 7.1542e-10 | 7.1542e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 7.2943e-05 | 8.9101e-05 | 0.00018663 | 0.00021057 | 0.00021057
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 9.9182e-05 | 0 | 6.2914e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.4156e-10 | 1.3805e-10 | 2.6031e-10 | 5.4156e-10 | 5.4156e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 6.6367e-10 | 5.8208e-11 | 2.3283e-10 | 8.8084e-10 | 8.8084e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.1291e-05 | 7.5314e-06 | 6.5483e-05 | 7.2869e-05 | 7.2869e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 6.5186e-05 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565 | 2.7565
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 1.2e-10 | 1.4624e-10 | 8.2318e-11 | 1.9793e-10 | 1.9793e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 5.5412e-11 | 8.9999e-11 | 1.4552e-11 | 1.5e-10 | 1.5e-10

## P_Trafo_alvo_100%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 2987.3 | 1390.7 | 3295.1491 | 0.90658
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 2984.3 | 1388.9 | 3291.6697 | 0.90662
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 2979.8 | 1386.3 | 3286.4929 | 0.90668
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 2976.2 | 1384.2 | 3282.3431 | 0.90673
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 2972.4 | 1382 | 3277.9698 | 0.90678
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 2969.1 | 1380 | 3274.1342 | 0.90684
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 2966.2 | 1378.4 | 3270.83 | 0.90686
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 2963 | 1376.5 | 3267.1274 | 0.90691
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 2959.9 | 1374.7 | 3263.5576 | 0.90696
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 2956.8 | 1372.9 | 3259.9878 | 0.907
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 2954.4 | 1371.5 | 3257.2215 | 0.90703
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 2951.2 | 1369.6 | 3253.519 | 0.90708
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 2948.8 | 1368.2 | 3250.7526 | 0.90711
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 2946.3 | 1366.8 | 3247.8956 | 0.90714
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 2940.8 | 1363.6 | 3241.5597 | 0.90722
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 2935.2 | 1360.3 | 3235.0912 | 0.9073
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 2930.6 | 1357.6 | 3229.7824 | 0.90737
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 2928 | 1356.1 | 3226.7927 | 0.9074
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 2923.8 | 1353.6 | 3221.931 | 0.90747
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 2919.8 | 1351.3 | 3217.3349 | 0.90752
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 2915.4 | 1348.7 | 3212.2498 | 0.90759
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 2911.1 | 1346.2 | 3207.2976 | 0.90765
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 2907.6 | 1344.2 | 3203.2813 | 0.90769
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 2903.3 | 1341.7 | 3198.3292 | 0.90776
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 2898.7 | 1339 | 3193.0209 | 0.90782
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 2895.2 | 1336.9 | 3188.9629 | 0.90788
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 2891.3 | 1334.6 | 3184.458 | 0.90794
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 2887.1 | 1332.2 | 3179.6389 | 0.908
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 2883.5 | 1330.1 | 3175.4902 | 0.90805
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 2879 | 1327.5 | 3170.315 | 0.90811
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 2873.9 | 1324.5 | 3164.4275 | 0.90819
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 2869.4 | 1321.9 | 3159.2524 | 0.90825
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 2864.5 | 1319 | 3153.5886 | 0.90833
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -2858.8 | -1315.7 | 3147.031 | 0.90841
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -2850.2 | -1311.7 | 3137.5463 | 0.90842
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -2848.7 | -1310.9 | 3135.8492 | 0.90843
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 2561.4 | 1175.7 | 2818.34 | 0.90883
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -287.3 | -135.2 | 317.5222 | 0.90482
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -287.3 | -135.2 | 317.5222 | 0.90482
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -2559 | -1174.2 | 2815.5331 | 0.90889
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 287.3 | 135.2 | 317.5222 | 0.90482
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -2557.4 | -1173.3 | 2813.7035 | 0.90891
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -2556 | -1172.5 | 2812.0975 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 287.3 | 135.2 | 317.5222 | 0.90482
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -287.3 | -135.2 | 317.5222 | 0.90482
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -2554.3 | -1171.5 | 2810.1354 | 0.90896
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 263.1 | 124.2 | 290.942 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -2552.5 | -1170.5 | 2808.0824 | 0.90898
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -2550.7 | -1169.4 | 2805.9877 | 0.90902
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -2549 | -1168.4 | 2804.0256 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -2547.2 | -1167.4 | 2801.9726 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -2545.5 | -1166.4 | 2800.0106 | 0.9091
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -2533.9 | -1161 | 2787.2155 | 0.90912
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 2454.4 | 1124.9 | 2699.9036 | 0.90907
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -2453.6 | -1124.4 | 2698.968 | 0.90909
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 79.6 | 36.1 | 87.4035 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -2452 | -1123.5 | 2697.1385 | 0.90911
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 79.6 | 36.1 | 87.4035 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -2450.4 | -1122.6 | 2695.3091 | 0.90914
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -2449 | -1121.7 | 2693.6614 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -2447.5 | -1120.9 | 2691.9645 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -2445.9 | -1120 | 2690.1351 | 0.90921
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -2444.5 | -1119.1 | 2688.4875 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -2443.1 | -1118.3 | 2686.8816 | 0.90927
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -2433.4 | -1113.7 | 2676.1471 | 0.90929
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -2146.9 | -983.4 | 2361.4096 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 284.9 | 129.4 | 312.9095 | 0.91049
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -2145.4 | -982.5 | 2359.671 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 284.8 | 129.3 | 312.7771 | 0.91055
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -2144.1 | -981.7 | 2358.156 | 0.90923
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 284.8 | 129.3 | 312.7771 | 0.91055
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 206.2 | 93.7 | 226.4909 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -2142.7 | -980.9 | 2356.55 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 78.6 | 35.7 | 86.3276 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 206.2 | 93.7 | 226.4909 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -2141.3 | -980.1 | 2354.9441 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 78.6 | 35.7 | 86.3276 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 195.7 | 88.9 | 214.9458 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -2139.8 | -979.2 | 2353.2056 | 0.90931
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 195.7 | 88.9 | 214.9458 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -2138.5 | -978.5 | 2351.7322 | 0.90933
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -2137 | -977.6 | 2349.9938 | 0.90936
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 195.7 | 88.9 | 214.9458 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -2135.7 | -976.8 | 2348.4788 | 0.9094
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -2135.7 | -976.8 | 2348.4788 | 0.9094
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 195.7 | 88.9 | 214.9458 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -2124.1 | -971.4 | 2335.6838 | 0.90941
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 195.7 | 88.9 | 214.9458 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -2122.8 | -970.6 | 2334.1688 | 0.90945
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 195.7 | 88.9 | 214.9458 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -2121.7 | -970 | 2332.919 | 0.90946
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -2120.6 | -969.4 | 2331.6691 | 0.90948
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -2119.4 | -968.7 | 2330.2867 | 0.9095
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -2118.2 | -968 | 2328.9043 | 0.90953
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -2117.1 | -967.3 | 2327.6129 | 0.90956
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -2116 | -966.7 | 2326.363 | 0.90957
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -2116 | -966.7 | 2326.363 | 0.90957
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -2104.2 | -961.1 | 2313.303 | 0.90961
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -2103.1 | -960.5 | 2312.0532 | 0.90962
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -2103.1 | -960.5 | 2312.0532 | 0.90962
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2025.3 | -925 | 2226.5366 | 0.90962
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 76.6 | 34.8 | 84.1344 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2024.1 | -924.3 | 2225.1542 | 0.90964
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 76.6 | 34.8 | 84.1344 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2022.9 | -923.7 | 2223.8134 | 0.90965
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 195.6 | 88.8 | 214.8134 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2021.8 | -923 | 2222.522 | 0.90969
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2021.7 | -923 | 2222.4311 | 0.90968
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 195.5 | 88.8 | 214.7224 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2020.1 | -922 | 2220.5603 | 0.90973
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 195.5 | 88.8 | 214.7224 | 0.91048
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 192.9 | 87.6 | 211.8588 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2018.3 | -921 | 2218.5076 | 0.90976
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 192.9 | 87.6 | 211.8588 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2016.6 | -920 | 2216.5459 | 0.90979
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 192.9 | 87.6 | 211.8588 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2014.9 | -919 | 2214.5842 | 0.90983
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2014.9 | -919 | 2214.5842 | 0.90983
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 192.9 | 87.6 | 211.8588 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -2003.4 | -913.6 | 2201.8802 | 0.90986
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -192.8 | -87.6 | 211.7678 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -2002.3 | -912.9 | 2200.5889 | 0.90989
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 192.8 | 87.6 | 211.7678 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -2001.3 | -912.3 | 2199.4301 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -192.8 | -87.5 | 211.7265 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -2000.1 | -911.6 | 2198.0479 | 0.90994
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 192.8 | 87.5 | 211.7265 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -1998.9 | -911 | 2196.7071 | 0.90995
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 192.8 | 87.5 | 211.7265 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 1998.9 | 911 | 2196.7071 | 0.90995
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -192.8 | -87.5 | 211.7265 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -1996.7 | -909.6 | 2194.1247 | 0.91002
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -1995.5 | -909 | 2192.7839 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 192.8 | 87.5 | 211.7265 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -1994.4 | -908.3 | 2191.4927 | 0.91006
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 192.8 | 87.5 | 211.7265 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -1993.3 | -907.6 | 2190.2015 | 0.9101
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 192.8 | 87.5 | 211.7265 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -1992.1 | -907 | 2188.8608 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 192.7 | 87.5 | 211.6354 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -1991 | -906.3 | 2187.5696 | 0.91014
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -1989.8 | -905.6 | 2186.1874 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 192.7 | 87.5 | 211.6354 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -192.7 | -87.5 | 211.6354 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -1987.9 | -904.5 | 2184.0024 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 1987.9 | 904.5 | 2184.0024 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -192.7 | -87.5 | 211.6354 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 1987.3 | 904.2 | 2183.3321 | 0.91021
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -1986.6 | -903.8 | 2182.5293 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -192.7 | -87.5 | 211.6354 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -1984.8 | -902.7 | 2180.4354 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 1984.8 | 902.7 | 2180.4354 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -192.7 | -87.5 | 211.6354 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1113 | 506.2 | 1222.705 | 0.91028
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 871 | 396.1 | 956.8366 | 0.91029
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 192.7 | 87.5 | 211.6354 | 0.91053
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 192.7 | 87.4 | 211.5941 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1112.4 | -505.8 | 1221.9932 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 863.4 | 392.6 | 948.4695 | 0.91031
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1112.4 | 505.8 | 1221.9932 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -192.6 | -87.4 | 211.503 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -863 | -392.4 | 948.0226 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1112.1 | 505.7 | 1221.6787 | 0.9103
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -192.6 | -87.4 | 211.503 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1111.3 | -505.2 | 1220.7435 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -862.5 | -392.1 | 947.4432 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -192.6 | -87.4 | 211.503 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1110.9 | -504.9 | 1220.2552 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -192.6 | -87.4 | 211.503 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -862.1 | -391.9 | 946.9963 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1110.5 | -504.7 | 1219.8083 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -192.6 | -87.4 | 211.503 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1110.1 | -504.5 | 1219.3614 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -861.7 | -391.6 | 946.508 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -134 | -60.8 | 147.1484 | 0.91065
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 58.6 | 26.6 | 64.3546 | 0.91058
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1109.7 | -504.2 | 1218.8731 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -95 | -43.1 | 104.3197 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -861.4 | -391.4 | 946.1522 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 58.6 | 26.6 | 64.3546 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1109.3 | -504 | 1218.4262 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -95 | -43.1 | 104.3197 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -861.1 | -391.3 | 945.8377 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -998.9 | -453.9 | 1097.1902 | 0.91042
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 998.9 | 453.9 | 1097.1902 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -95 | -43.1 | 104.3197 | 0.91066
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 84.6 | 38.4 | 92.9071 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -860.8 | -391.1 | 945.4818 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -860.6 | -391 | 945.2584 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -998.2 | -453.5 | 1096.3875 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 860.6 | 391 | 945.2584 | 0.91044
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -860.4 | -390.9 | 945.0349 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -997.9 | -453.3 | 1096.0316 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 110 | 49.9 | 120.7891 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -997.6 | -453.1 | 1095.6758 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -750.2 | -340.8 | 823.981 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -997.2 | -452.9 | 1095.2289 | 0.91049
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 750.2 | 340.8 | 823.981 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 732.9 | 333 | 805.004 | 0.91043
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -996.9 | -452.7 | 1094.873 | 0.91052
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -996.6 | -452.5 | 1094.5172 | 0.91054
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -996.6 | -452.5 | 1094.5172 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -732.6 | -332.8 | 804.6481 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 9.8 | 4.4 | 10.7424 | 0.91227
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -974.4 | -442.4 | 1070.1276 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 708.2 | 321.7 | 777.842 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 17.1 | 7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -974.1 | -442.2 | 1069.7718 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 708 | 321.6 | 777.6185 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -84.5 | -38.4 | 92.816 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -973.8 | -442.1 | 1069.4573 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -864.5 | -392.5 | 949.4296 | 0.91055
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 707.8 | 321.5 | 777.3951 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -864.4 | -392.4 | 949.2972 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 707.7 | 321.4 | 777.2627 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -646 | -293.3 | 709.4652 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -109.2 | -49.6 | 119.9366 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -218.3 | -99 | 239.6996 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -646 | -293.3 | 709.4652 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -17.1 | -7.8 | 18.7949 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 707.5 | 321.3 | 777.0392 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 218.3 | 99 | 239.6996 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -645.9 | -293.2 | 709.3328 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 109.1 | 49.5 | 119.8043 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 645.9 | 293.2 | 709.3328 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -109.1 | -49.5 | 119.8043 | 0.91065
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -109.1 | -49.5 | 119.8043 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 109.1 | 49.5 | 119.8043 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 697.6 | 316.8 | 766.1645 | 0.91051
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -697.4 | -316.6 | 765.8997 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -645.7 | -293.1 | 709.1094 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -54.7 | -24.8 | 60.0594 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -645.6 | -293 | 708.977 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 15.6 | 7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 642.7 | 291.8 | 705.8403 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -645.4 | -293 | 708.7949 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 15.6 | 7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 642.5 | 291.7 | 705.6169 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -623.6 | -283 | 684.8109 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -15.6 | -7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -623.5 | -283 | 684.7198 | 0.91059
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 642.3 | 291.6 | 705.3934 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -623.3 | -282.9 | 684.4964 | 0.9106
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -642 | -291.5 | 705.0789 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 620.2 | 281.6 | 681.1363 | 0.91054
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -620.2 | -281.6 | 681.1363 | 0.91054
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 72.8 | 33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -623.2 | -282.8 | 684.364 | 0.91063
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -380.2 | -172.5 | 417.5024 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -243 | -110.3 | 266.8616 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 547.4 | 248.5 | 601.1647 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -380.2 | -172.5 | 417.5024 | 0.91065
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -380.2 | -172.5 | 417.5024 | 0.91065
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -242.9 | -110.3 | 266.7705 | 0.91052
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.5 | -55.1 | 133.4101 | 0.91073
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.5 | -55.1 | 133.4101 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 64.6 | 29.4 | 70.9755 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 547.3 | 248.5 | 601.0737 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 271.5 | 123.2 | 298.1451 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 307.6 | 139.6 | 337.7957 | 0.91061
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -307.6 | -139.6 | 337.7957 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -271.4 | -123.2 | 298.054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 64.6 | 29.4 | 70.9755 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 307.6 | 139.6 | 337.7957 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -271.4 | -123.2 | 298.054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 547.2 | 248.4 | 600.9413 | 0.91057
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 64.6 | 29.4 | 70.9755 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 307.5 | 139.6 | 337.7046 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -271.4 | -123.2 | 298.054 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 217.1 | 98.5 | 238.4002 | 0.91065
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -217.1 | -98.5 | 238.4002 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 64.6 | 29.4 | 70.9755 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 307.5 | 139.6 | 337.7046 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 329.9 | 149.7 | 362.2763 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -217.1 | -98.5 | 238.4002 | 0.91065
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -217.1 | -98.5 | 238.4002 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 217.1 | 98.5 | 238.4002 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 64.7 | 29.4 | 71.0665 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -217.1 | -98.5 | 238.4002 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 307.5 | 139.5 | 337.6633 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -329.8 | -149.7 | 362.1852 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 217.1 | 98.5 | 238.4002 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -217 | -98.5 | 238.3091 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 64.7 | 29.4 | 71.0665 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 307.4 | 139.5 | 337.5722 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 329.8 | 149.7 | 362.1852 | 0.91058
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 217 | 98.5 | 238.3091 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -217 | -98.5 | 238.3091 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 64.7 | 29.4 | 71.0665 | 0.91041
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 307.4 | 139.5 | 337.5722 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 322.5 | 146.4 | 354.174 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 217 | 98.5 | 238.3091 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 86.4 | 39.2 | 94.8768 | 0.91066
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -86.4 | -39.2 | 94.8768 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -217 | -98.5 | 238.3091 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 307.4 | 139.5 | 337.5722 | 0.91062
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 253.6 | 115.1 | 278.4977 | 0.9106
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 271.2 | 123.1 | 297.8306 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 86.4 | 39.2 | 94.8768 | 0.91066
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -195.2 | -88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -217 | -98.5 | 238.3091 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 68.9 | 31.3 | 75.6763 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 108.8 | 49.3 | 119.4484 | 0.91085
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 253.6 | 115.1 | 278.4977 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -217 | -98.5 | 238.3091 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -271.1 | -123 | 297.6982 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -195.2 | -88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 253.6 | 115.1 | 278.4977 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 271.1 | 123 | 297.6982 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -217 | -98.4 | 238.2678 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 68.9 | 31.3 | 75.6763 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 181 | 82.2 | 198.7909 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 271.1 | 123 | 297.6982 | 0.91065
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -271.1 | -123 | 297.6982 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 54.2 | 24.6 | 59.5214 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -216.9 | -98.4 | 238.1768 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 181 | 82.2 | 198.7909 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 68.9 | 31.3 | 75.6763 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 216.9 | 98.4 | 238.1768 | 0.91067
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -108.5 | -49.2 | 119.1339 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 181 | 82.2 | 198.7909 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 108.4 | 49.2 | 119.0428 | 0.9106
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 68.9 | 31.2 | 75.635 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -108.5 | -49.2 | 119.1339 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 181 | 82.1 | 198.7496 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 68.9 | 31.2 | 75.635 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 108.4 | 49.2 | 119.0428 | 0.9106
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -108.4 | -49.2 | 119.0428 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 108.4 | 49.2 | 119.0428 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 181 | 82.1 | 198.7496 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -108.5 | -49.2 | 119.1339 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 68.9 | 31.2 | 75.635 | 0.91095
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 181 | 82.1 | 198.7496 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 61.6 | 28 | 67.6651 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 181 | 82.1 | 198.7496 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 61.6 | 28 | 67.6651 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 181 | 82.1 | 198.7496 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 61.6 | 28 | 67.6651 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 181 | 82.1 | 198.7496 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 61.6 | 28 | 67.6651 | 0.91037
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 180.9 | 82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 180.9 | 82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 180.9 | 82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 180.9 | 82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 72.4 | 32.8 | 79.4833 | 0.91088
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 54.3 | 24.7 | 59.6538 | 0.91025
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -54.3 | -24.7 | 59.6538 | 0.91025
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_120%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894 | 0.99894
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99787 | 0.99787 | 0.99787 | 0.99787 | 0.99787 | 0.99787
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99628 | 0.99628 | 0.99628 | 0.99628 | 0.99628 | 0.99628
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995 | 0.995
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.99366 | 0.99366 | 0.99366 | 0.99366 | 0.99366 | 0.99366
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.99031 | 0.99031 | 0.99031 | 0.99031 | 0.99031 | 0.99031
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98921 | 0.98921 | 0.98921 | 0.98921 | 0.98921 | 0.98921
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98812 | 0.98812 | 0.98812 | 0.98812 | 0.98812 | 0.98812
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.98725 | 0.98725 | 0.98725 | 0.98725 | 0.98725 | 0.98725
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.98524 | 0.98524 | 0.98524 | 0.98524 | 0.98524 | 0.98524
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.98243 | 0.98243 | 0.98243 | 0.98243 | 0.98243 | 0.98243
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043 | 0.98043
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.97881 | 0.97881 | 0.97881 | 0.97881 | 0.97881 | 0.97881
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787 | 0.97787
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638 | 0.97638
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.97339 | 0.97339 | 0.97339 | 0.97339 | 0.97339 | 0.97339
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.97188 | 0.97188 | 0.97188 | 0.97188 | 0.97188 | 0.97188
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.97062 | 0.97062 | 0.97062 | 0.97062 | 0.97062 | 0.97062
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911 | 0.96911
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.96746 | 0.96746 | 0.96746 | 0.96746 | 0.96746 | 0.96746
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.96621 | 0.96621 | 0.96621 | 0.96621 | 0.96621 | 0.96621
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.96482 | 0.96482 | 0.96482 | 0.96482 | 0.96482 | 0.96482
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.96206 | 0.96206 | 0.96206 | 0.96206 | 0.96206 | 0.96206
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.96047 | 0.96047 | 0.96047 | 0.96047 | 0.96047 | 0.96047
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.95865 | 0.95865 | 0.95865 | 0.95865 | 0.95865 | 0.95865
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.95704 | 0.95704 | 0.95704 | 0.95704 | 0.95704 | 0.95704
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329 | 0.95329
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346 | 0.95346
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255 | 0.95255
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.95243 | 0.95243 | 0.95243 | 0.95243 | 0.95243 | 0.95243
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228 | 0.95228
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.95221 | 0.95221 | 0.95221 | 0.95221 | 0.95221 | 0.95221
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638 | 0.94638
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224 | 0.95224
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.94504 | 0.94504 | 0.94504 | 0.94504 | 0.94504 | 0.94504
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.94442 | 0.94442 | 0.94442 | 0.94442 | 0.94442 | 0.94442
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383 | 0.94383
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223 | 0.95223
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.94325 | 0.94325 | 0.94325 | 0.94325 | 0.94325 | 0.94325
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.94261 | 0.94261 | 0.94261 | 0.94261 | 0.94261 | 0.94261
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062 | 0.94062
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928 | 0.93928
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.93868 | 0.93868 | 0.93868 | 0.93868 | 0.93868 | 0.93868
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053 | 0.94053
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.93804 | 0.93804 | 0.93804 | 0.93804 | 0.93804 | 0.93804
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.94041 | 0.94041 | 0.94041 | 0.94041 | 0.94041 | 0.94041
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.94036 | 0.94036 | 0.94036 | 0.94036 | 0.94036 | 0.94036
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.93741 | 0.93741 | 0.93741 | 0.93741 | 0.93741 | 0.93741
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039 | 0.94039
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.94029 | 0.94029 | 0.94029 | 0.94029 | 0.94029 | 0.94029
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.93674 | 0.93674 | 0.93674 | 0.93674 | 0.93674 | 0.93674
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.94023 | 0.94023 | 0.94023 | 0.94023 | 0.94023 | 0.94023
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.93612 | 0.93612 | 0.93612 | 0.93612 | 0.93612 | 0.93612
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.93546 | 0.93546 | 0.93546 | 0.93546 | 0.93546 | 0.93546
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016 | 0.94016
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009 | 0.94009
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425 | 0.93425
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002 | 0.94002
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.93366 | 0.93366 | 0.93366 | 0.93366 | 0.93366 | 0.93366
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.93996 | 0.93996 | 0.93996 | 0.93996 | 0.93996 | 0.93996
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.93314 | 0.93314 | 0.93314 | 0.93314 | 0.93314 | 0.93314
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.93989 | 0.93989 | 0.93989 | 0.93989 | 0.93989 | 0.93989
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982 | 0.93982
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.93155 | 0.93155 | 0.93155 | 0.93155 | 0.93155 | 0.93155
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976 | 0.93976
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054 | 0.93054
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983 | 0.92983
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.93963 | 0.93963 | 0.93963 | 0.93963 | 0.93963 | 0.93963
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931 | 0.92931
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.93956 | 0.93956 | 0.93956 | 0.93956 | 0.93956 | 0.93956
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.92872 | 0.92872 | 0.92872 | 0.92872 | 0.92872 | 0.92872
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.92929 | 0.92928 | 0.92929 | 0.92929 | 0.92928 | 0.92929
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9395
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.92815 | 0.92815 | 0.92815 | 0.92815 | 0.92815 | 0.92815
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.92927 | 0.92927 | 0.92927 | 0.92927 | 0.92927 | 0.92927
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.92761 | 0.92761 | 0.92761 | 0.92761 | 0.92761 | 0.92761
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.93943 | 0.93943 | 0.93943 | 0.93943 | 0.93943 | 0.93943
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.93936 | 0.93936 | 0.93936 | 0.93936 | 0.93936 | 0.93936
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.9393 | 0.93929 | 0.9393 | 0.9393 | 0.93929 | 0.9393
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.9393 | 0.93929 | 0.9393 | 0.9393 | 0.93929 | 0.9393
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.93923 | 0.93923 | 0.93923 | 0.93923 | 0.93923 | 0.93923
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.92538 | 0.92538 | 0.92538 | 0.92538 | 0.92538 | 0.92538
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.92458 | 0.92458 | 0.92458 | 0.92458 | 0.92458 | 0.92458
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9391 | 0.9391
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373 | 0.92373
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.93903 | 0.93903 | 0.93903 | 0.93903 | 0.93903 | 0.93903
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92306
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.93897 | 0.93897 | 0.93897 | 0.93897 | 0.93897 | 0.93897
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251 | 0.92251
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.93894 | 0.93894 | 0.93894 | 0.93894 | 0.93894 | 0.93894
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204 | 0.92204
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389 | 0.9389
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148 | 0.92148
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883 | 0.93883
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9209
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.93877 | 0.93877 | 0.93877 | 0.93877 | 0.93877 | 0.93877
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.92039 | 0.92039 | 0.92039 | 0.92039 | 0.92039 | 0.92039
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.93871 | 0.93871 | 0.93871 | 0.93871 | 0.93871 | 0.93871
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.91926 | 0.91926 | 0.91926 | 0.91926 | 0.91926 | 0.91926
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.93865 | 0.93865 | 0.93865 | 0.93865 | 0.93865 | 0.93865
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.91872 | 0.91872 | 0.91872 | 0.91872 | 0.91872 | 0.91872
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.93858 | 0.93858 | 0.93858 | 0.93858 | 0.93858 | 0.93858
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.91817 | 0.91817 | 0.91817 | 0.91817 | 0.91817 | 0.91817
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.93851 | 0.93851 | 0.93851 | 0.93851 | 0.93851 | 0.93851
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.91762 | 0.91762 | 0.91762 | 0.91762 | 0.91762 | 0.91762
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845 | 0.93845
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.93838 | 0.93838 | 0.93838 | 0.93838 | 0.93838 | 0.93838
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832 | 0.93832
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.91558 | 0.91558 | 0.91558 | 0.91558 | 0.91558 | 0.91558
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9153 | 0.9153
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.93825 | 0.93825 | 0.93825 | 0.93825 | 0.93825 | 0.93825
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497 | 0.91497
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818 | 0.93818
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.91409 | 0.91409 | 0.91409 | 0.91409 | 0.91409 | 0.91409
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.91371 | 0.91371 | 0.91371 | 0.91371 | 0.91371 | 0.91371
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812 | 0.93812
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347 | 0.91347
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348 | 0.91348
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9132
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324 | 0.91324
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.91293 | 0.91293 | 0.91293 | 0.91293 | 0.91293 | 0.91293
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.93799 | 0.93799 | 0.93799 | 0.93799 | 0.93799 | 0.93799
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.91259 | 0.91259 | 0.91259 | 0.91259 | 0.91259 | 0.91259
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806 | 0.93806
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793 | 0.93793
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.91223 | 0.91223 | 0.91223 | 0.91223 | 0.91223 | 0.91223
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.91249 | 0.91249 | 0.91249 | 0.91249 | 0.91249 | 0.91249
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.93786 | 0.93786 | 0.93786 | 0.93786 | 0.93786 | 0.93786
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187 | 0.91187
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.93779 | 0.93779 | 0.93779 | 0.93779 | 0.93779 | 0.93779
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206 | 0.91206
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.91152 | 0.91152 | 0.91153 | 0.91152 | 0.91152 | 0.91152
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.93773 | 0.93773 | 0.93773 | 0.93773 | 0.93773 | 0.93773
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.91117 | 0.91117 | 0.91117 | 0.91117 | 0.91117 | 0.91117
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9116 | 0.9116
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768 | 0.93768
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771 | 0.93771
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.91128 | 0.91128 | 0.91128 | 0.91128 | 0.91128 | 0.91128
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762 | 0.93762
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758 | 0.93758
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042 | 0.91042
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.93753 | 0.93753 | 0.93753 | 0.93753 | 0.93753 | 0.93753
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892 | 0.90892
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988 | 0.90988
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.93749 | 0.93749 | 0.93749 | 0.93749 | 0.93749 | 0.93749
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.90965 | 0.90965 | 0.90965 | 0.90965 | 0.90965 | 0.90965
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.90964 | 0.90964 | 0.90964 | 0.90964 | 0.90964 | 0.90964
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90964 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90964 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.93742 | 0.93742 | 0.93742 | 0.93742 | 0.93742 | 0.93742
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756 | 0.93756
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.90889 | 0.90889 | 0.90889 | 0.90889 | 0.90889 | 0.90889
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.93739 | 0.93739 | 0.93739 | 0.93739 | 0.93739 | 0.93739
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963 | 0.90963
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93755
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.93736 | 0.93736 | 0.93736 | 0.93736 | 0.93736 | 0.93736
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712 | 0.90712
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.93735 | 0.93735 | 0.93735 | 0.93735 | 0.93735 | 0.93735
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.90832 | 0.90832 | 0.90832 | 0.90832 | 0.90832 | 0.90832
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90687 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674 | 0.90674
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681 | 0.90681
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676 | 0.90676
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.93733 | 0.93733 | 0.93733 | 0.93733 | 0.93733 | 0.93733
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.90771 | 0.90771 | 0.90771 | 0.90771 | 0.90771 | 0.90771
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747 | 0.90747
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677 | 0.90677
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.90654 | 0.90654 | 0.90654 | 0.90654 | 0.90654 | 0.90654
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959 | 0.90959
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597 | 0.90597
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90593
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581 | 0.90581
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.90466 | 0.90466 | 0.90466 | 0.90466 | 0.90466 | 0.90466
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.90462 | 0.90462 | 0.90462 | 0.90462 | 0.90462 | 0.90462
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729 | 0.93729
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.90449 | 0.90449 | 0.90449 | 0.90449 | 0.90449 | 0.90449
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.93728 | 0.93728 | 0.93728 | 0.93728 | 0.93728 | 0.93728
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547 | 0.90547
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542 | 0.90542
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90416 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.90398 | 0.90397 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90397 | 0.90398
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.90398 | 0.90397 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90397 | 0.90398
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.90525 | 0.90525 | 0.90525 | 0.90525 | 0.90525 | 0.90525
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.90465 | 0.90465 | 0.90465 | 0.90465 | 0.90465 | 0.90465
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.90459 | 0.90459 | 0.90459 | 0.90459 | 0.90459 | 0.90459
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.90447 | 0.90447 | 0.90447 | 0.90447 | 0.90447 | 0.90447
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513 | 0.90513
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958 | 0.90958
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507 | 0.90507
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505

## I_Trafo_alvo_120%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 8.1102e-05 | 0.00010236 | 8.6317e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 140.309 | 140.31 | 140.31 | 140.31 | 140.31
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 6.9849e-10 | 8.2318e-10 | 6.9849e-10 | 1.2154e-09 | 1.2154e-09
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 139.92 | 139.921 | 139.921 | 139.921 | 139.921
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 4.1159e-11 | 9.2034e-11 | 6.5078e-11 | 2.6832e-10 | 2.6832e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 139.92 | 139.921 | 139.921 | 139.921 | 139.921
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 16.3587 | 16.3586 | 16.3586 | 16.3587 | 16.3587
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 16.3587 | 16.3586 | 16.3586 | 16.3587 | 16.3587
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 7.7345e-11 | 5.2468e-11 | 5.9999e-11 | 1.4127e-10 | 1.4127e-10
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 16.3587 | 16.3585 | 16.3586 | 16.3587 | 16.3587
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 16.3587 | 16.3585 | 16.3586 | 16.3587 | 16.3587
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 16.3587 | 16.3586 | 16.3587 | 16.3587 | 16.3587
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 15.1932 | 15.1932 | 15.1932 | 15.1932 | 15.1932
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.1657 | 1.1656 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1658
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.1657 | 1.1656 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1658
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.1657 | 1.1656 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1658
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 123.564 | 123.565 | 123.565 | 123.565 | 123.565
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 4.5776e-05 | 7.5141e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.1657 | 1.1655 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1657
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.1227e-05 | 8.173e-05 | 8.1663e-05 | 9.0694e-05 | 9.0694e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 4.5776e-05 | 0.00010377 | 3.0518e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 123.049 | 123.05 | 123.05 | 123.05 | 123.05
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.9104e-10 | 1.4552e-10 | 1.7462e-10 | 4.0849e-10 | 4.0849e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 3.6814e-10 | 2.6031e-10 | 3.4925e-10 | 8.8659e-10 | 8.8659e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.1657 | 1.1655 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1657
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 9.6505e-05 | 0.00014814 | 0 | 0.00015278 | 0.00015278
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.0001432 | 5.6734e-05 | 0.00017339 | 0.00036104 | 0.00036104
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857 | 3.857
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.0001432 | 5.6734e-05 | 0.00017339 | 0.00036104 | 0.00036104
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 9.6505e-05 | 0.00010236 | 7.6294e-05 | 0.00025895 | 0.00025895
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.4756e-05 | 5.389e-06 | 3.9076e-05 | 8.0679e-05 | 8.0679e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 9.9182e-05 | 6.1035e-05 | 0 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 119.192 | 119.193 | 119.193 | 119.193 | 119.193
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 7.6294e-05 | 8.3923e-05 | 4.5776e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 118.809 | 118.81 | 118.81 | 118.81 | 118.81
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 13.8897 | 13.8901 | 13.89 | 13.8901 | 13.8901
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 3.412e-05 | 2.2888e-05 | 8.6317e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 13.8898 | 13.8901 | 13.89 | 13.8901 | 13.8901
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 5.3406e-05 | 4.3158e-05 | 6.1035e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.9143e-06 | 6.7028e-05 | 3.1041e-05 | 6.7028e-05 | 6.7028e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.00013324 | 0.00010681 | 0 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 13.8898 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.89
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 10.0582 | 10.0584 | 10.0585 | 10.0585 | 10.0585
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 10.058 | 10.0583 | 10.0583 | 10.0583 | 10.0583
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317 | 3.8317
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 104.919 | 104.92 | 104.92 | 104.92 | 104.92
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 104.919 | 104.92 | 104.919 | 104.92 | 104.92
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 7.6294e-06 | 0.00013324 | 6.1035e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 104.411 | 104.412 | 104.412 | 104.412 | 104.412
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 103.906 | 103.907 | 103.907 | 103.907 | 103.907
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 103.906 | 103.907 | 103.907 | 103.907 | 103.907
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 103.906 | 103.907 | 103.907 | 103.907 | 103.907
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814 | 3.7814
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 9.5471 | 9.5474 | 9.5475 | 9.5475 | 9.5475
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.12746 | 0.12737 | 0.12736 | 0.12746 | 0.12746
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.12756 | 0.12756 | 0.12756 | 0.12756 | 0.12756
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 100.125 | 100.126 | 100.126 | 100.126 | 100.126
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 99.624 | 99.6248 | 99.6247 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 99.624 | 99.6248 | 99.6247 | 99.6248 | 99.6248
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.6239 | 99.6248 | 99.6245 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 99.624 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 99.624 | 99.6248 | 99.6246 | 99.6248 | 99.6248
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 55.8892 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895 | 55.8895
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 4.5776e-05 | 0.00012583 | 9.7704e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 43.7348 | 43.7354 | 43.7351 | 43.7354 | 43.7354
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 9.7704e-05 | 6.151e-05 | 0.00010681 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 9.4197 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199 | 9.4199
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 43.3638 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 9.1553e-05 | 0.00014814 | 6.8239e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 9.1553e-05 | 0.00014814 | 6.8239e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 9.4196 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 7.0385e-05 | 3.6898e-05 | 8.8192e-05 | 0.00018568 | 0.00018568
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 4.3158e-05 | 6.2914e-05 | 1.5259e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 6.5078e-11 | 1.697e-10 | 2.6031e-10 | 3.9155e-10 | 3.9155e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 9.4196 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 9.4196 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 9.4196 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 9.4196 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198 | 9.4198
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 6.555 | 6.5551 | 6.5552 | 6.5552 | 6.5552
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 2.8646 | 2.8647 | 2.8647 | 2.8647 | 2.8647
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 9.6505e-05 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 4.6453 | 4.6454 | 4.6453 | 4.6454 | 4.6454
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 2.8646 | 2.8646 | 2.8646 | 2.8646 | 2.8646
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 55.8892 | 55.8895 | 55.8894 | 55.8895 | 55.8895
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 4.6453 | 4.6454 | 4.6453 | 4.6454 | 4.6454
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 50.3444 | 50.3448 | 50.3447 | 50.3448 | 50.3448
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 9.187e-05 | 9.187e-05 | 1.5259e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 50.3445 | 50.3448 | 50.3447 | 50.3448 | 50.3448
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 4.6453 | 4.6454 | 4.6453 | 4.6454 | 4.6454
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1362 | 4.1362 | 4.1362
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 50.3445 | 50.3448 | 50.3447 | 50.3448 | 50.3448
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.3639 | 43.3644 | 43.364 | 43.3644 | 43.3644
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 50.3445 | 50.3448 | 50.3447 | 50.3448 | 50.3448
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 5.5425 | 5.5425 | 5.5425 | 5.5425 | 5.5425
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 50.3445 | 50.3448 | 50.3447 | 50.3448 | 50.3448
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 37.8214 | 37.8219 | 37.8216 | 37.8219 | 37.8219
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 50.3445 | 50.3448 | 50.3447 | 50.3448 | 50.3448
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 3.1457e-05 | 6.8665e-05 | 4.5776e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 37.8214 | 37.8219 | 37.8216 | 37.8219 | 37.8219
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 8.2318e-11 | 5.8208e-11 | 0 | 2.6031e-10 | 2.6031e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 36.9598 | 36.9599 | 36.9599 | 36.9599 | 36.9599
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 8.93e-05 | 8.1102e-05 | 0.00013037 | 0.00023242 | 0.00023242
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 50.3445 | 50.3448 | 50.3447 | 50.3448 | 50.3448
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 5.3406e-05 | 0.00014395 | 0.00013037 | 0.00017548 | 0.00017548
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 0.8616 | 0.86201 | 0.86163 | 0.86201 | 0.86201
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 50.3446 | 50.3449 | 50.3446 | 50.3449 | 50.3449
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 50.3445 | 50.345 | 50.3446 | 50.345 | 50.345
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 36.9598 | 36.96 | 36.9599 | 36.96 | 36.96
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.49209 | 0.49209 | 0.49209 | 0.49209 | 0.49209
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 0.8616 | 0.86201 | 0.86163 | 0.86201 | 0.86201
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.86167 | 0.86209 | 0.86162 | 0.86209 | 0.86209
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 49.239 | 49.2394 | 49.2391 | 49.2394 | 49.2394
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 35.7296 | 35.7298 | 35.7297 | 35.7298 | 35.7298
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.86173 | 0.86202 | 0.86161 | 0.86202 | 0.86202
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 49.239 | 49.2394 | 49.2391 | 49.2394 | 49.2394
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 35.7296 | 35.7298 | 35.7297 | 35.7298 | 35.7298
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919 | 0.50919
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 0.86173 | 0.86202 | 0.86161 | 0.86202 | 0.86202
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361 | 4.1361
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 49.239 | 49.2394 | 49.2391 | 49.2394 | 49.2394
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 0.86173 | 0.86202 | 0.86161 | 0.86202 | 0.86202
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 43.7173 | 43.7178 | 43.7174 | 43.7178 | 43.7178
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 3.0518e-05 | 0.00011003 | 6.1035e-05 | 0.00017795 | 0.00017795
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 35.7296 | 35.7298 | 35.7297 | 35.7298 | 35.7298
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 43.7174 | 43.7178 | 43.7175 | 43.7178 | 43.7178
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 0.86173 | 0.86202 | 0.86161 | 0.86202 | 0.86202
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 35.7296 | 35.7298 | 35.7297 | 35.7298 | 35.7298
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 32.678 | 32.6785 | 32.6781 | 32.6785 | 32.6785
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 5.5217 | 5.5217 | 5.5217 | 5.5217 | 5.5217
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 11.0394 | 11.0393 | 11.0394 | 11.0394 | 11.0394
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 32.678 | 32.6785 | 32.6781 | 32.6785 | 32.6785
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 0.86173 | 0.86202 | 0.86161 | 0.86202 | 0.86202
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.86164 | 0.86199 | 0.86162 | 0.86199 | 0.86199
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 35.7296 | 35.7298 | 35.7297 | 35.7298 | 35.7298
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 11.0394 | 11.0393 | 11.0394 | 11.0394 | 11.0394
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 32.678 | 32.6785 | 32.6781 | 32.6785 | 32.6785
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 5.5198 | 5.5198 | 5.5198 | 5.5198 | 5.5198
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.36933 | 0.36958 | 0.36932 | 0.36958 | 0.36958
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 32.678 | 32.6785 | 32.6781 | 32.6785 | 32.6785
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5195
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 5.5194 | 5.5194 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5195
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.36933 | 0.36958 | 0.36932 | 0.36958 | 0.36958
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5195 | 5.5195
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.2381 | 35.2383 | 35.2382 | 35.2383 | 35.2383
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.2382 | 35.2382 | 35.2383 | 35.2383 | 35.2383
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.36933 | 0.36958 | 0.36932 | 0.36958 | 0.36958
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.3693 | 0.36962 | 0.36933 | 0.36962 | 0.36962
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 32.678 | 32.6785 | 32.6781 | 32.6785 | 32.6785
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763 | 2.763
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 3.3247e-10 | 2.4781e-10 | 1.0594e-10 | 6.6638e-10 | 6.6638e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 32.678 | 32.6785 | 32.6781 | 32.6785 | 32.6785
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726 | 1.2726
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.76357 | 0.76342 | 0.76361 | 0.76361 | 0.76361
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 32.4752 | 32.4752 | 32.4751 | 32.4752 | 32.4752
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.36931 | 0.36943 | 0.3694 | 0.36943 | 0.36943
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 4.1337e-05 | 0.00012094 | 3.7658e-05 | 0.00018274 | 0.00018274
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 3.3501e-10 | 1.7523e-10 | 1.697e-10 | 6.7522e-10 | 6.7522e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 32.678 | 32.6785 | 32.6781 | 32.6785 | 32.6785
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 4.1337e-05 | 0.00012094 | 3.7658e-05 | 0.00018274 | 0.00018274
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.00012302 | 5.5016e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.76353 | 0.76352 | 0.76355 | 0.76355 | 0.76355
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 6.8239e-05 | 4.8852e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 1.574e-10 | 5.9999e-11 | 4.1159e-11 | 3.8086e-10 | 3.8086e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 32.4752 | 32.4752 | 32.4751 | 32.4752 | 32.4752
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 31.5752 | 31.5757 | 31.5753 | 31.5757 | 31.5757
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 1.8522e-10 | 7.276e-11 | 1.1732e-10 | 2.7687e-10 | 2.7687e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.36931 | 0.36943 | 0.3694 | 0.36943 | 0.36943
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.36924 | 0.36949 | 0.36945 | 0.36949 | 0.36949
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 1.0493e-10 | 2.058e-11 | 7.276e-11 | 1.627e-10 | 1.627e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 0.76357 | 0.76356 | 0.76355 | 0.76357 | 0.76357
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 8.6317e-05 | 0.00012947 | 3.0518e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 31.5752 | 31.5757 | 31.5753 | 31.5757 | 31.5757
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 1.2433e-10 | 1.4624e-10 | 1.0493e-10 | 3.6e-10 | 3.6e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 32.4752 | 32.4752 | 32.4751 | 32.4752 | 32.4752
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.8434e-05 | 1.528e-05 | 5.1755e-05 | 5.1755e-05 | 5.1755e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 6.8239e-05 | 4.8852e-05 | 3.0518e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 2.0987e-10 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 4.2376e-10 | 4.2376e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 31.5752 | 31.5757 | 31.5753 | 31.5757 | 31.5757
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 3.2539e-10 | 3.5166e-10 | 5.0828e-10 | 1.1234e-09 | 1.1234e-09
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.36925 | 0.36949 | 0.36945 | 0.36949 | 0.36949
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 32.4752 | 32.4752 | 32.4751 | 32.4752 | 32.4752
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 3.9182e-11 | 9.3178e-11 | 1.2e-10 | 2.4749e-10 | 2.4749e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.3712 | 31.3712 | 31.3712 | 31.3712 | 31.3712
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.3712 | 31.3712 | 31.3712 | 31.3712 | 31.3712
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 5.8208e-11 | 1.4552e-10 | 5.8208e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 3.6797 | 3.6797 | 3.6797 | 3.6797 | 3.6797
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 31.5752 | 31.5757 | 31.5753 | 31.5757 | 31.5757
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 6.151e-05 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904 | 0.50904
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 19.2649 | 19.265 | 19.2649 | 19.265 | 19.265
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 12.3104 | 12.3108 | 12.3104 | 12.3108 | 12.3108
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 27.6914 | 27.6914 | 27.6915 | 27.6915 | 27.6915
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.36925 | 0.36949 | 0.36945 | 0.36949 | 0.36949
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 19.2649 | 19.265 | 19.2649 | 19.265 | 19.265
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 19.2649 | 19.2649 | 19.2649 | 19.2649 | 19.2649
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 8.2318e-11 | 4.6017e-11 | 6.7081e-11 | 1.8073e-10 | 1.8073e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 8.3289e-06 | 4.4137e-05 | 4.9076e-05 | 9.0932e-05 | 9.0932e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 9.2816e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 12.3104 | 12.3108 | 12.3104 | 12.3108 | 12.3108
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1551 | 6.1554 | 6.1553 | 6.1554 | 6.1554
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.1551 | 6.1554 | 6.1553 | 6.1554 | 6.1554
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 3.2759 | 3.276 | 3.2759 | 3.276 | 3.276
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 27.6914 | 27.6914 | 27.6915 | 27.6915 | 27.6915
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 13.7569 | 13.7569 | 13.7568 | 13.7569 | 13.7569
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.36925 | 0.36949 | 0.36945 | 0.36949 | 0.36949
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5862 | 15.5865 | 15.5865
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.5865 | 15.5864 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5865
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 13.7569 | 13.7569 | 13.7568 | 13.7569 | 13.7569
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 3.2759 | 3.276 | 3.2759 | 3.276 | 3.276
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.36925 | 0.36949 | 0.36945 | 0.36949 | 0.36949
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5865
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 13.7569 | 13.7569 | 13.7568 | 13.7569 | 13.7569
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 27.6914 | 27.6914 | 27.6915 | 27.6915 | 27.6915
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 6.1035e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 3.2759 | 3.276 | 3.2759 | 3.276 | 3.276
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.36925 | 0.36949 | 0.36945 | 0.36949 | 0.36949
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5865
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 13.7569 | 13.7569 | 13.7568 | 13.7569 | 13.7569
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 10.9897 | 10.9897 | 10.9899 | 10.9899 | 10.9899
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 10.9896 | 10.9898 | 10.9899 | 10.9899 | 10.9899
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 3.2759 | 3.276 | 3.2759 | 3.276 | 3.276
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5865
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 11.0038 | 11.0038 | 11.0037 | 11.0038 | 11.0038
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 11.0038 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0038 | 11.0038
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 10.9897 | 10.9898 | 10.9899 | 10.9899 | 10.9899
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 3.2759 | 3.276 | 3.2759 | 3.276 | 3.276
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5865
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 10.9897 | 10.9898 | 10.9899 | 10.9899 | 10.9899
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 3.2759 | 3.276 | 3.2759 | 3.276 | 3.276
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5865
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017 | 16.7017
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 9.1553e-05 | 4.3158e-05 | 0 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 10.9897 | 10.9898 | 10.9899 | 10.9899 | 10.9899
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.36745 | 0.36745 | 0.36745 | 0.36745 | 0.36745
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 3.2759 | 3.276 | 3.2759 | 3.276 | 3.276
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 4.3158e-05 | 8.6317e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5865
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177 | 0.38177
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 16.3342 | 16.3342 | 16.3342 | 16.3342 | 16.3342
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 10.9897 | 10.9898 | 10.9899 | 10.9899 | 10.9899
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 4.3777 | 4.3779 | 4.3777 | 4.3779 | 4.3779
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 4.3777 | 4.3778 | 4.3777 | 4.3778 | 4.3778
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 15.5864 | 15.5865 | 15.5863 | 15.5865 | 15.5865
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 3.0518e-05 | 0.00012583 | 0.00011003 | 0.00024604 | 0.00024604
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 4.8852e-05 | 8.3923e-05 | 1.5259e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 13.7519 | 13.752 | 13.7519 | 13.752 | 13.752
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 4.3777 | 4.3779 | 4.3778 | 4.3779 | 4.3779
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 3.4886 | 3.4885 | 3.4886 | 3.4886 | 3.4886
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 5.5096 | 5.5096 | 5.5096 | 5.5096 | 5.5096
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 13.7519 | 13.752 | 13.7519 | 13.752 | 13.752
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8875 | 9.8875 | 9.8875
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.8873 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457 | 12.8457
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 9.8873 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874 | 9.8874
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 13.7519 | 13.752 | 13.7519 | 13.752 | 13.752
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 3.4886 | 3.4885 | 3.4886 | 3.4886 | 3.4886
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 5.9999e-11 | 7.276e-11 | 5.9999e-11 | 7.8365e-11 | 7.8365e-11
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7519 | 13.752 | 13.7519 | 13.752 | 13.752
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.752 | 13.7519 | 13.7519 | 13.752 | 13.752
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 2.7507 | 2.7507 | 2.7507 | 2.7507 | 2.7507
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037 | 11.0037
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 3.4886 | 3.4885 | 3.4886 | 3.4886 | 3.4886
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 11.0013 | 11.0012 | 11.0012 | 11.0013 | 11.0013
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 3.0518e-05 | 6.5186e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 5.5003 | 5.5003 | 5.5002 | 5.5003 | 5.5003
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 9.2816e-05 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 3.4886 | 3.4885 | 3.4886 | 3.4886 | 3.4886
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 3.4886 | 3.4885 | 3.4886 | 3.4886 | 3.4886
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5003 | 5.5003 | 5.5002 | 5.5003 | 5.5003
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.5003 | 5.5003 | 5.5001 | 5.5003 | 5.5003
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 5.5003 | 5.5003 | 5.5003 | 5.5003 | 5.5003
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014 | 5.5014
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 3.4886 | 3.4885 | 3.4886 | 3.4886 | 3.4886
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 6.5186e-05 | 0.0001242 | 0.00014395 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 7.2478e-05 | 0.00027516 | 0.00021523 | 0.00031206 | 0.00031206
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.7092e-05 | 0.00018735 | 4.4562e-05 | 0.00018735 | 0.00018735
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 3.1213 | 3.1212 | 3.1213 | 3.1213 | 3.1213
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.7092e-05 | 0.00018735 | 4.4562e-05 | 0.00018735 | 0.00018735
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 5.3406e-05 | 9.6505e-05 | 0.00015259 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 5.3406e-05 | 9.6505e-05 | 0.00015259 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 1.0493e-10 | 2.0987e-10 | 1.1642e-10 | 4.0432e-10 | 4.0432e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 3.1213 | 3.1212 | 3.1213 | 3.1213 | 3.1213
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 5.2468e-11 | 3.2539e-11 | 1.4552e-11 | 1.029e-10 | 1.029e-10
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 3.1213 | 3.1212 | 3.1213 | 3.1213 | 3.1213
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 3.1213 | 3.1212 | 3.1213 | 3.1213 | 3.1213
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 6.5186e-05 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 4.8852e-05 | 8.1102e-05 | 0 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 8.1968e-06 | 6.5652e-05 | 3.4831e-05 | 0.00010614 | 0.00010614
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 8.1102e-05 | 0.00011444 | 6.1035e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 5.2001e-10 | 1.029e-10 | 5.9999e-11 | 5.297e-10 | 5.297e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 6.1412e-10 | 1.2e-10 | 1.7523e-10 | 6.1412e-10 | 6.1412e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729 | 9.1729
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 3.6691 | 3.6691 | 3.6691 | 3.6691 | 3.6691
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 6.9179e-10 | 2.8994e-10 | 1.2e-10 | 6.9179e-10 | 6.9179e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 7.2883e-05 | 8.9028e-05 | 0.00018648 | 0.0002104 | 0.0002104
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.00011003 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.8859e-10 | 1.3416e-10 | 2.968e-10 | 5.8859e-10 | 5.8859e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 1.8407e-10 | 2.4e-10 | 5.8208e-11 | 8.885e-10 | 8.885e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.1274e-05 | 7.5252e-06 | 6.5429e-05 | 7.2809e-05 | 7.2809e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 4.8852e-05 | 5.3406e-05 | 1.5259e-05 | 5.3406e-05 | 5.3406e-05
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754 | 2.754
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 6.5078e-11 | 1.4552e-10 | 5.8208e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 4.6017e-11 | 8.8814e-11 | 3.2539e-11 | 1.4643e-10 | 1.4643e-10

## P_Trafo_alvo_120%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 3035.8 | 1416.9 | 3350.1772 | 0.90616
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 3032.7 | 1415.1 | 3346.6068 | 0.9062
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 3028.1 | 1412.4 | 3341.2967 | 0.90626
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 3024.3 | 1410.2 | 3336.9229 | 0.90631
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 3020.4 | 1407.9 | 3332.4163 | 0.90637
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 3017 | 1405.9 | 3328.4897 | 0.90642
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 3014 | 1404.2 | 3325.0524 | 0.90645
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 3010.7 | 1402.3 | 3321.2588 | 0.90649
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 3007.5 | 1400.4 | 3317.5558 | 0.90654
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 3004.3 | 1398.5 | 3313.8529 | 0.90659
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 3001.8 | 1397.1 | 3310.9956 | 0.90662
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 2998.5 | 1395.2 | 3307.202 | 0.90666
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 2996 | 1393.7 | 3304.3026 | 0.9067
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 2993.5 | 1392.2 | 3301.4032 | 0.90674
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 2987.8 | 1388.9 | 3294.8433 | 0.90681
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 2981.9 | 1385.5 | 3288.0599 | 0.90689
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 2977.2 | 1382.7 | 3282.6177 | 0.90696
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 2974.5 | 1381.1 | 3279.495 | 0.907
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 2970.2 | 1378.6 | 3274.5421 | 0.90706
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 2966 | 1376.2 | 3269.7221 | 0.90711
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 2961.5 | 1373.5 | 3264.5037 | 0.90718
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 2957.1 | 1371 | 3259.4603 | 0.90724
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 2953.4 | 1368.8 | 3255.1782 | 0.90729
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 2949 | 1366.3 | 3250.1349 | 0.90735
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 2944.2 | 1363.5 | 3244.6026 | 0.90741
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 2940.6 | 1361.3 | 3240.4114 | 0.90748
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 2936.5 | 1359 | 3235.7245 | 0.90752
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 2932.3 | 1356.5 | 3230.863 | 0.90759
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 2928.5 | 1354.3 | 3226.4905 | 0.90764
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 2923.9 | 1351.6 | 3221.182 | 0.90771
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 2918.6 | 1348.5 | 3215.0705 | 0.90779
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 2913.9 | 1345.8 | 3209.6715 | 0.90785
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 2908.8 | 1342.8 | 3203.7836 | 0.90793
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -2903 | -1339.4 | 3197.0926 | 0.90801
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -2894.4 | -1335.4 | 3187.608 | 0.90802
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -2892.9 | -1334.6 | 3185.9108 | 0.90803
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 2557 | 1173.6 | 2813.4651 | 0.90884
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -335.9 | -160.9 | 372.4481 | 0.90187
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -335.9 | -160.9 | 372.4481 | 0.90187
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -2554.5 | -1172.2 | 2810.609 | 0.90888
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 335.9 | 160.9 | 372.4481 | 0.90187
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -2553 | -1171.3 | 2808.8704 | 0.90891
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -2551.5 | -1170.5 | 2807.1734 | 0.90892
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 335.8 | 160.9 | 372.358 | 0.90182
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -335.8 | -160.9 | 372.358 | 0.90182
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -2549.8 | -1169.5 | 2805.2113 | 0.90895
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 311.6 | 149.9 | 345.7811 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -2548.1 | -1168.4 | 2803.2075 | 0.90899
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -2546.3 | -1167.4 | 2801.1545 | 0.90902
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -2544.6 | -1166.4 | 2799.1924 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -2542.8 | -1165.4 | 2797.1394 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -2541 | -1164.3 | 2795.0448 | 0.90911
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -2529.5 | -1159 | 2782.3823 | 0.90911
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 2450.1 | 1122.9 | 2695.1613 | 0.90907
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -2449.3 | -1122.5 | 2694.2674 | 0.90908
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 79.4 | 36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -2447.7 | -1121.5 | 2692.3962 | 0.90912
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 79.4 | 36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -2446.2 | -1120.6 | 2690.6577 | 0.90915
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -2444.7 | -1119.8 | 2688.9608 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -2443.3 | -1119 | 2687.3548 | 0.90918
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -2441.7 | -1118 | 2685.4837 | 0.90922
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -2440.2 | -1117.2 | 2683.7869 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -2438.9 | -1116.4 | 2682.2718 | 0.90927
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -2429.2 | -1111.8 | 2671.5374 | 0.90929
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -2143.2 | -981.7 | 2357.3377 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 284.4 | 129.1 | 312.3302 | 0.91057
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -2141.7 | -980.8 | 2355.5992 | 0.9092
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 284.3 | 129.1 | 312.2392 | 0.91052
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -2140.3 | -980 | 2353.9932 | 0.90922
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 284.3 | 129.1 | 312.2392 | 0.91052
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 205.9 | 93.5 | 226.135 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -2139 | -979.2 | 2352.4782 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 78.4 | 35.6 | 86.1041 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 205.9 | 93.5 | 226.135 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -2137.6 | -978.4 | 2350.8722 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 78.4 | 35.6 | 86.1041 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 195.4 | 88.7 | 214.59 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -2136.1 | -977.5 | 2349.1338 | 0.90931
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 195.4 | 88.7 | 214.59 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -2134.8 | -976.8 | 2347.6604 | 0.90933
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -2133.3 | -975.9 | 2345.9219 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 195.4 | 88.7 | 214.59 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -2132 | -975.1 | 2344.407 | 0.9094
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -2132 | -975.1 | 2344.407 | 0.9094
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -2120.4 | -969.7 | 2331.6119 | 0.90941
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -2119.1 | -969 | 2330.1386 | 0.90943
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -2118 | -968.3 | 2328.8471 | 0.90946
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -2116.9 | -967.7 | 2327.5972 | 0.90948
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -2115.7 | -967 | 2326.2148 | 0.9095
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -2114.5 | -966.3 | 2324.8325 | 0.90953
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -2113.4 | -965.6 | 2323.541 | 0.90956
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -2112.3 | -965 | 2322.2912 | 0.90958
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -2112.3 | -965 | 2322.2912 | 0.90958
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -2100.6 | -959.5 | 2309.3637 | 0.9096
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 195.3 | 88.7 | 214.4989 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -2099.5 | -958.8 | 2308.0723 | 0.90963
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -2099.5 | -958.8 | 2308.0723 | 0.90963
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 195.2 | 88.7 | 214.4079 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2021.7 | -923.4 | 2222.5972 | 0.90961
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 76.5 | 34.7 | 84.002 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2020.6 | -922.7 | 2221.3058 | 0.90965
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 76.5 | 34.7 | 84.002 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2019.4 | -922.1 | 2219.965 | 0.90965
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2018.2 | -921.4 | 2218.5827 | 0.90968
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2018.2 | -921.4 | 2218.5827 | 0.90968
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2016.6 | -920.4 | 2216.7119 | 0.90973
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 195.2 | 88.6 | 214.3665 | 0.91059
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 192.6 | 87.4 | 211.503 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2014.8 | -919.4 | 2214.6592 | 0.90976
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 192.6 | 87.4 | 211.503 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2013.1 | -918.4 | 2212.6975 | 0.90979
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 192.5 | 87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2011.4 | -917.4 | 2210.7358 | 0.90983
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2011.4 | -917.4 | 2210.7358 | 0.90983
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 192.5 | 87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -1999.9 | -912 | 2198.0318 | 0.90986
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -192.5 | -87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -1998.8 | -911.3 | 2196.7406 | 0.90989
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 192.5 | 87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -1997.8 | -910.7 | 2195.5818 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -192.5 | -87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -1996.7 | -910.1 | 2194.332 | 0.90994
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 192.5 | 87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -1995.5 | -909.4 | 2192.9498 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 192.5 | 87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 1995.5 | 909.4 | 2192.9498 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -192.5 | -87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -1993.2 | -908 | 2190.2763 | 0.91002
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -1992.1 | -907.4 | 2189.0265 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 192.5 | 87.4 | 211.4119 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -1990.9 | -906.7 | 2187.6443 | 0.91007
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 192.4 | 87.4 | 211.3209 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -1989.8 | -906.1 | 2186.3946 | 0.91008
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 192.4 | 87.4 | 211.3209 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -1988.7 | -905.4 | 2185.1034 | 0.91012
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 192.4 | 87.3 | 211.2796 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -1987.5 | -904.7 | 2183.7212 | 0.91014
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -1986.4 | -904.1 | 2182.4715 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 192.4 | 87.3 | 211.2796 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -192.4 | -87.3 | 211.2796 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -1984.5 | -902.9 | 2180.2451 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 1984.5 | 902.9 | 2180.2451 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -192.4 | -87.3 | 211.2796 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 1983.9 | 902.6 | 2179.5747 | 0.91022
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -1983.2 | -902.2 | 2178.7719 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -192.3 | -87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -1981.4 | -901.2 | 2176.7194 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 1981.4 | 901.2 | 2176.7194 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -192.3 | -87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1111.1 | 505.3 | 1220.6028 | 0.91029
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 869.5 | 395.4 | 955.1813 | 0.9103
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 192.3 | 87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 192.3 | 87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1110.5 | -505 | 1219.9325 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 861.9 | 391.9 | 946.8142 | 0.91032
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1110.5 | 505 | 1219.9325 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -192.3 | -87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -861.5 | -391.7 | 946.3673 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1110.2 | 504.8 | 1219.5766 | 0.91032
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -192.3 | -87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1109.4 | -504.3 | 1218.6414 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -861 | -391.4 | 945.788 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -192.3 | -87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1109 | -504.1 | 1218.1945 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -192.3 | -87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -860.6 | -391.2 | 945.3411 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1108.6 | -503.8 | 1217.7062 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -192.3 | -87.3 | 211.1885 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1108.2 | -503.6 | 1217.2593 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -860.2 | -390.9 | 944.8528 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -133.8 | -60.7 | 146.9249 | 0.91067
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 58.5 | 26.5 | 64.2223 | 0.9109
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1107.8 | -503.3 | 1216.771 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -94.8 | -43 | 104.0963 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -859.9 | -390.8 | 944.5383 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 58.5 | 26.5 | 64.2223 | 0.9109
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1107.4 | -503.1 | 1216.3241 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -94.8 | -43 | 104.0963 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -859.6 | -390.6 | 944.1825 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -997.1 | -453.1 | 1095.2205 | 0.91041
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 997.1 | 453.1 | 1095.2205 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -94.8 | -43 | 104.0963 | 0.9107
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 84.4 | 38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -859.3 | -390.4 | 943.8266 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -859.1 | -390.3 | 943.6031 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -996.5 | -452.7 | 1094.5088 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 859.1 | 390.3 | 943.6031 | 0.91045
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -858.9 | -390.2 | 943.3797 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -996.2 | -452.5 | 1094.153 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 109.8 | 49.8 | 120.5657 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -995.8 | -452.3 | 1093.7061 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -748.9 | -340.2 | 822.5492 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -995.5 | -452.1 | 1093.3502 | 0.9105
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 748.9 | 340.2 | 822.5492 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 731.6 | 332.4 | 803.5722 | 0.91043
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -995.2 | -451.9 | 1092.9944 | 0.91053
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -994.9 | -451.7 | 1092.6385 | 0.91055
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -994.9 | -451.7 | 1092.6385 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -731.3 | -332.2 | 803.2164 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 9.7 | 4.4 | 10.6513 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -972.7 | -441.6 | 1068.249 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 706.9 | 321.1 | 776.4102 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 17.1 | 7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -972.4 | -441.5 | 1067.9345 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 706.7 | 321 | 776.1868 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -84.4 | -38.3 | 92.6836 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -972.1 | -441.3 | 1067.5786 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -863 | -391.8 | 947.7744 | 0.91055
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 706.6 | 320.9 | 776.0544 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -862.9 | -391.7 | 947.642 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 706.4 | 320.8 | 775.8309 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -644.9 | -292.8 | 708.2569 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -109 | -49.5 | 119.7132 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -217.9 | -98.9 | 239.294 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -644.9 | -292.8 | 708.2569 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -17.1 | -7.7 | 18.7537 | 0.91182
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 706.3 | 320.8 | 775.7399 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 217.9 | 98.9 | 239.294 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -644.8 | -292.7 | 708.1245 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 109 | 49.4 | 119.6719 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 644.8 | 292.7 | 708.1245 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -108.9 | -49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -108.9 | -49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 108.9 | 49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 696.4 | 316.3 | 764.8651 | 0.91049
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -696.1 | -316.1 | 764.5093 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -644.6 | -292.6 | 707.9011 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -54.6 | -24.8 | 59.9683 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -644.4 | -292.5 | 707.6776 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -26 | -11.8 | 28.5524 | 0.91061
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 15.6 | 7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 641.6 | 291.3 | 704.632 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -644.3 | -292.5 | 707.5866 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 15.6 | 7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 641.4 | 291.2 | 704.4085 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -622.5 | -282.5 | 683.6026 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -15.6 | -7.1 | 17.1397 | 0.91017
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -622.4 | -282.5 | 683.5115 | 0.91059
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 641.2 | 291.1 | 704.1851 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -622.3 | -282.4 | 683.3791 | 0.91062
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -640.9 | -291 | 703.8706 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 619.1 | 281.1 | 679.928 | 0.91054
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -619.1 | -281.1 | 679.928 | 0.91054
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 72.6 | 33 | 79.7481 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -622.2 | -282.3 | 683.2468 | 0.91065
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -379.6 | -172.2 | 416.8321 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -242.5 | -110.1 | 266.3236 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 546.5 | 248.1 | 600.1799 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -379.5 | -172.2 | 416.741 | 0.91064
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -379.5 | -172.2 | 416.741 | 0.91064
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -242.5 | -110.1 | 266.3236 | 0.91055
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.3 | -55 | 133.1867 | 0.91075
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121.3 | -55 | 133.1867 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 64.5 | 29.3 | 70.8431 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 546.4 | 248 | 600.0475 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 271 | 123 | 297.6071 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 307.1 | 139.4 | 337.2577 | 0.91058
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -307 | -139.3 | 337.1253 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -271 | -123 | 297.6071 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 64.5 | 29.3 | 70.8431 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 307 | 139.3 | 337.1253 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -270.9 | -123 | 297.5161 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 546.2 | 247.9 | 599.824 | 0.9106
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 64.5 | 29.3 | 70.8431 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 307 | 139.3 | 337.1253 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -270.9 | -122.9 | 297.4747 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 216.7 | 98.4 | 237.9946 | 0.91052
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -216.7 | -98.4 | 237.9946 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 64.5 | 29.3 | 70.8431 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 307 | 139.3 | 337.1253 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 329.3 | 149.5 | 361.6473 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -216.7 | -98.3 | 237.9533 | 0.91068
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -216.7 | -98.3 | 237.9533 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 216.7 | 98.4 | 237.9946 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 64.5 | 29.3 | 70.8431 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -216.7 | -98.3 | 237.9533 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 306.9 | 139.3 | 337.0343 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -329.2 | -149.4 | 361.5149 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 216.7 | 98.4 | 237.9946 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -216.7 | -98.3 | 237.9533 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 64.5 | 29.3 | 70.8431 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 306.9 | 139.3 | 337.0343 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 329.2 | 149.4 | 361.5149 | 0.91061
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 216.7 | 98.3 | 237.9533 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -216.6 | -98.3 | 237.8623 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -7.2 | -3.3 | 7.9202 | 0.90906
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 64.5 | 29.3 | 70.8431 | 0.91046
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 306.9 | 139.3 | 337.0343 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 322 | 146.1 | 353.5947 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 216.6 | 98.3 | 237.8623 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 86.3 | 39.2 | 94.7857 | 0.91047
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -86.3 | -39.2 | 94.7857 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -216.6 | -98.3 | 237.8623 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 306.9 | 139.2 | 336.993 | 0.9107
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 253.2 | 114.9 | 278.0508 | 0.91062
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 194.9 | 88.5 | 214.052 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 270.7 | 122.8 | 297.2513 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 86.3 | 39.2 | 94.7857 | 0.91047
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -194.8 | -88.4 | 213.9196 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -216.6 | -98.3 | 237.8623 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 68.8 | 31.2 | 75.5439 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 108.6 | 49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 253.1 | 114.9 | 277.9597 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 194.9 | 88.5 | 214.052 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -216.6 | -98.3 | 237.8623 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 194.8 | 88.4 | 213.9196 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -270.7 | -122.8 | 297.2513 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 194.9 | 88.4 | 214.0107 | 0.9107
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -194.9 | -88.4 | 214.0107 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 253.1 | 114.9 | 277.9597 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 194.9 | 88.4 | 214.0107 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 194.9 | 88.4 | 214.0107 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 270.7 | 122.8 | 297.2513 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -216.6 | -98.3 | 237.8623 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 68.8 | 31.2 | 75.5439 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 270.6 | 122.8 | 297.1602 | 0.91062
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -270.6 | -122.8 | 297.1602 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -216.6 | -98.3 | 237.8623 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 68.7 | 31.2 | 75.4528 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 216.5 | 98.2 | 237.7299 | 0.9107
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -108.3 | -49.1 | 118.9105 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 108.2 | 49.1 | 118.8194 | 0.91063
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 68.7 | 31.2 | 75.4528 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -108.3 | -49.1 | 118.9105 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 68.7 | 31.2 | 75.4528 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 108.2 | 49.1 | 118.8194 | 0.91063
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -108.2 | -49.1 | 118.8194 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 108.2 | 49.1 | 118.8194 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -108.3 | -49.1 | 118.9105 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 68.7 | 31.2 | 75.4528 | 0.9105
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 61.5 | 27.9 | 67.5327 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 61.5 | 27.9 | 67.5327 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 180.7 | 82 | 198.4351 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 61.5 | 27.9 | 67.5327 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 180.6 | 82 | 198.344 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 61.5 | 27.9 | 67.5327 | 0.91067
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 180.6 | 82 | 198.344 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 180.6 | 82 | 198.344 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 180.6 | 81.9 | 198.3027 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 180.6 | 81.9 | 198.3027 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 72.2 | 32.8 | 79.3012 | 0.91045
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 54.3 | 24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -54.3 | -24.6 | 59.6125 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_150%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES11 | 0 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891
SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 0.99782 | 0.99781 | 0.99781 | 0.99781 | 0.99781 | 0.99781
SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 0.99619 | 0.99619 | 0.99619 | 0.99619 | 0.99619 | 0.99619
SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 0.99488 | 0.99488 | 0.99488 | 0.99488 | 0.99488 | 0.99488
SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9935
SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 0.99229 | 0.99229 | 0.99229 | 0.99229 | 0.99229 | 0.99229
SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124
SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 0.99007 | 0.99007 | 0.99007 | 0.99007 | 0.99007 | 0.99007
SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895
SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 0.98783 | 0.98783 | 0.98783 | 0.98783 | 0.98783 | 0.98783
SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 0.98694 | 0.98694 | 0.98694 | 0.98694 | 0.98694 | 0.98694
SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 0.98579 | 0.98579 | 0.98579 | 0.98579 | 0.98579 | 0.98579
SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488
SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401
SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 0.98201 | 0.98201 | 0.98201 | 0.98201 | 0.98201 | 0.98201
SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995
SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829 | 0.97829
SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 0.97733 | 0.97733 | 0.97733 | 0.97733 | 0.97733 | 0.97733
SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758
SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 0.97435 | 0.97435 | 0.97435 | 0.97435 | 0.97435 | 0.97435
SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 0.97274 | 0.97274 | 0.97274 | 0.97274 | 0.97274 | 0.97274
SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 0.9712 | 0.97119 | 0.9712 | 0.9712 | 0.97119 | 0.9712
SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991
SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 0.96836 | 0.96836 | 0.96836 | 0.96836 | 0.96836 | 0.96836
SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667 | 0.96667
SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538
SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396
SES_ES11_11251615 | 1.461 | 0.96246 | 0.96246 | 0.96246 | 0.96246 | 0.96246 | 0.96246
SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113 | 0.96113
SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 0.95951 | 0.95951 | 0.95951 | 0.95951 | 0.95951 | 0.95951
SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 0.95764 | 0.95764 | 0.95764 | 0.95764 | 0.95764 | 0.95764
SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 0.956
SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 0.95421 | 0.95421 | 0.95421 | 0.95421 | 0.95421 | 0.95421
SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233
SES_ES11_9117_BSB099 | 1.874 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216
SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216
SES_ES11_9116_BSB099 | 1.882 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196
SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233 | 0.95233
SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9033 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143
SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143 | 0.95143
SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139
SES_ES11_9089_BSB099 | 1.9146 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139 | 0.95139
SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196
SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9477 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048
SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124
SES_ES11_9087_BSB099 | 1.9753 | 0.94989 | 0.94989 | 0.94989 | 0.94989 | 0.94989 | 0.94989
SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0018 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932
SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105
SES_ES11_9091_BSB099 | 2.0118 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105 | 0.95105
SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0326 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866
SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 0.95097 | 0.95097 | 0.95097 | 0.95097 | 0.95097 | 0.95097
SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104 | 0.95104
SES_ES11_9147_BSB116 | 2.0646 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798
SES_ES11_9146_BSB116 | 2.097 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728
SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 0.95103 | 0.95103 | 0.95103 | 0.95103 | 0.95103 | 0.95103
SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1289 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466
SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1605 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592
SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102
SES_ES11_9143_BSB116 | 2.1928 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523
SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523
SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102
SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102
SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102
SES_ES11_9140_BSB116 | 2.2099 | 0.94487 | 0.94486 | 0.94487 | 0.94487 | 0.94486 | 0.94487
SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 0.94487 | 0.94486 | 0.94487 | 0.94487 | 0.94486 | 0.94487
SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102
SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102
SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2256 | 0.94454 | 0.94454 | 0.94454 | 0.94454 | 0.94454 | 0.94454
SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 0.94484 | 0.94484 | 0.94484 | 0.94484 | 0.94484 | 0.94484
SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2567 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9439 | 0.9439
SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483
SES_ES11_9137_BSB116 | 2.2867 | 0.94328 | 0.94328 | 0.94328 | 0.94328 | 0.94328 | 0.94328
SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES11_9099_BSB099 | 2.3015 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3153 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269 | 0.94269
SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3435 | 0.94211 | 0.94211 | 0.94211 | 0.94211 | 0.94211 | 0.94211
SES_ES11_9134_BSB116 | 2.3745 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147
SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4026 | 0.94089 | 0.94089 | 0.94089 | 0.94089 | 0.94089 | 0.94089
SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4297 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033
SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033 | 0.94033
SES_ES11_9122_BSB116 | 2.4648 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9396
SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5054 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887 | 0.93887
SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949
SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949 | 0.93949
SES_ES11_9116_BSB116 | 2.5449 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815 | 0.93815
SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939
SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939
SES_ES11_9115_BSB116 | 2.578 | 0.93755 | 0.93754 | 0.93755 | 0.93755 | 0.93754 | 0.93755
SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939
SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939 | 0.93939
SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929
SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929 | 0.93929
SES_ES11_9114_BSB116 | 2.6131 | 0.93691 | 0.93691 | 0.93691 | 0.93691 | 0.93691 | 0.93691
SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927
SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922 | 0.93922
SES_ES11_9113_BSB116 | 2.648 | 0.93627 | 0.93627 | 0.93627 | 0.93627 | 0.93627 | 0.93627
SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 0.93925 | 0.93925 | 0.93925 | 0.93925 | 0.93925 | 0.93925
SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916 | 0.93916
SES_ES11_9112_BSB116 | 2.6847 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561 | 0.93561
SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909
SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7184 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93499
SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7551 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433
SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902 | 0.93902
SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371
SES_ES11_9094_BSB116 | 2.7888 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371 | 0.93371
SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895
SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8217 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312
SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312 | 0.93312
SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889 | 0.93889
SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8542 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253
SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 0.93882 | 0.93882 | 0.93882 | 0.93882 | 0.93882 | 0.93882
SES_ES11_9091_BSB116 | 2.8826 | 0.93202 | 0.93202 | 0.93202 | 0.93202 | 0.93202 | 0.93202
SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9099 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152
SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 0.93875 | 0.93875 | 0.93875 | 0.93875 | 0.93875 | 0.93875
SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9408 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096
SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869
SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9704 | 0.93043 | 0.93043 | 0.93043 | 0.93043 | 0.93043 | 0.93043
SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 0.93862 | 0.93862 | 0.93862 | 0.93862 | 0.93862 | 0.93862
SES_ES11_9087_BSB116 | 2.9986 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992
SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941
SES_ES11_9086_BSB116 | 3.0266 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941 | 0.92941
SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 0.93855 | 0.93855 | 0.93855 | 0.93855 | 0.93855 | 0.93855
SES_ES11_9085_BSB116 | 3.066 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9287
SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 0.93849 | 0.93849 | 0.93849 | 0.93849 | 0.93849 | 0.93849
SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819
SES_ES11_9082_BSB116 | 3.0946 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819 | 0.92819
SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843
SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1287 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276
SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 0.92816 | 0.92816 | 0.92816 | 0.92816 | 0.92816 | 0.92816
SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 0.93836 | 0.93836 | 0.93836 | 0.93836 | 0.93836 | 0.93836
SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1615 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703 | 0.92703
SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 0.92814 | 0.92814 | 0.92814 | 0.92814 | 0.92814 | 0.92814
SES_ES11_9079_BSB116 | 3.1924 | 0.92649 | 0.92649 | 0.92649 | 0.92649 | 0.92649 | 0.92649
SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829 | 0.93829
SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92592 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591
SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2256 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92592 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591
SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822 | 0.93822
SES_ES11_9077_BSB116 | 3.2701 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816
SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816
SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809 | 0.93809
SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3206 | 0.92427 | 0.92427 | 0.92427 | 0.92427 | 0.92427 | 0.92427
SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816 | 0.93816
SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 0.93803 | 0.93803 | 0.93803 | 0.93803 | 0.93803 | 0.93803
SES_ES11_9075_BSB116 | 3.3671 | 0.92346 | 0.92346 | 0.92346 | 0.92346 | 0.92346 | 0.92346
SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 0.93796 | 0.93796 | 0.93796 | 0.93796 | 0.93796 | 0.93796
SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262
SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4156 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262 | 0.92262
SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379 | 0.9379
SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4549 | 0.92194 | 0.92194 | 0.92194 | 0.92194 | 0.92194 | 0.92194
SES_ES11_9005_BSB115A | 3.4777 | 0.93783 | 0.93783 | 0.93783 | 0.93783 | 0.93783 | 0.93783
SES_ES11_9068_BSB116 | 3.4862 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214
SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214 | 0.9214
SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9378 | 0.9378
SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5135 | 0.92093 | 0.92093 | 0.92093 | 0.92093 | 0.92093 | 0.92093
SES_ES11_9007_BSB115A | 3.5169 | 0.93777 | 0.93777 | 0.93777 | 0.93777 | 0.93777 | 0.93777
SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5461 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037 | 0.92037
SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9377 | 0.9377
SES_ES11_9065_BSB116 | 3.5794 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979 | 0.91979
SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 0.93764 | 0.93764 | 0.93764 | 0.93764 | 0.93764 | 0.93764
SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 0.91928 | 0.91927 | 0.91928 | 0.91928 | 0.91927 | 0.91928
SES_ES11_9009_BSB115A | 3.6372 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757 | 0.93757
SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6428 | 0.9187 | 0.9187 | 0.9187 | 0.9187 | 0.9187 | 0.9187
SES_ES11_9062_BSB116 | 3.6745 | 0.91815 | 0.91815 | 0.91815 | 0.91815 | 0.91815 | 0.91815
SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751 | 0.93751
SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7059 | 0.91761 | 0.91761 | 0.91761 | 0.91761 | 0.91761 | 0.91761
SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744 | 0.93744
SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7377 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706
SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737
SES_ES11_9059_BSB116 | 3.7696 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651 | 0.91651
SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731 | 0.93731
SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8013 | 0.91596 | 0.91596 | 0.91596 | 0.91596 | 0.91596 | 0.91596
SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8336 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9154 | 0.9154
SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 0.93725 | 0.93725 | 0.93725 | 0.93725 | 0.93725 | 0.93725
SES_ES11_9004_BSB115A | 3.877 | 0.93718 | 0.93718 | 0.93718 | 0.93718 | 0.93718 | 0.93718
SES_ES11_9051_BSB116 | 3.8875 | 0.91447 | 0.91447 | 0.91447 | 0.91447 | 0.91447 | 0.91447
SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 0.91419 | 0.91419 | 0.91419 | 0.91419 | 0.91419 | 0.91419
SES_ES11_9003_BSB115A | 3.919 | 0.93711 | 0.93711 | 0.93711 | 0.93711 | 0.93711 | 0.93711
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386
SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.923 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386 | 0.91386
SES_ES11_9002_BSB115A | 3.9574 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705
SES_ES11_9054_BSB116 | 3.9738 | 0.91299 | 0.91299 | 0.91299 | 0.91299 | 0.91299 | 0.91299
SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261 | 0.91261
SES_ES11_9001_BSB115A | 3.997 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699 | 0.93699
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237
SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237 | 0.91237
SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238
SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238 | 0.91238
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693
SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693
SES_ES11_9147_BSB117 | 4.0484 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9121
SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214
SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214 | 0.91214
SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183 | 0.91183
SES_ES11_9028_BSB115 | 4.0779 | 0.93685 | 0.93685 | 0.93685 | 0.93685 | 0.93685 | 0.93685
SES_ES11_9071_BSB115A | 4.0895 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119 | 0.9119
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693
SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693
SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 0.91149 | 0.91149 | 0.91149 | 0.91149 | 0.91149 | 0.91149
SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693 | 0.93693
SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1162 | 0.93679 | 0.93679 | 0.93679 | 0.93679 | 0.93679 | 0.93679
SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1485 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113
SES_ES11_9070_BSB115A | 4.1579 | 0.91139 | 0.91139 | 0.91139 | 0.91139 | 0.91139 | 0.91139
SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1583 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672
SES_ES11_9113_BSB117A | 4.1861 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077 | 0.91077
SES_ES11_9016_BSB115 | 4.1986 | 0.93666 | 0.93666 | 0.93666 | 0.93666 | 0.93666 | 0.93666
SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2151 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096 | 0.91096
SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2212 | 0.91043 | 0.91043 | 0.91043 | 0.91043 | 0.91043 | 0.91043
SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2381 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659 | 0.93659
SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2582 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007 | 0.91007
SES_ES11_9065_BSB115A | 4.2765 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9105 | 0.9105
SES_ES11_9009_BSB115 | 4.2786 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655
SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655
SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657
SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657 | 0.93657
SES_ES11_9110_BSB117A | 4.2937 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972
SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3187 | 0.93651 | 0.93651 | 0.93651 | 0.93651 | 0.93651 | 0.93651
SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3191 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018 | 0.91018
SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655 | 0.93655
SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3293 | 0.90938 | 0.90938 | 0.90938 | 0.90938 | 0.90938 | 0.90938
SES_ES11_9007_BSB115 | 4.3583 | 0.93648 | 0.93648 | 0.93648 | 0.93648 | 0.93648 | 0.93648
SES_ES11_9061_BSB115A | 4.3612 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986
SES_ES11_9108_BSB117A | 4.3658 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906
SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90906
SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876
SES_ES11_9006_BSB115 | 4.4042 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644
SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644
SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4044 | 0.90954 | 0.90954 | 0.90954 | 0.90954 | 0.90954 | 0.90954
SES_ES11_9033_BSB115A | 4.425 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644
SES_ES11_9057_BSB115A | 4.4334 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932
SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4353 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845
SES_ES11_9005_BSB115 | 4.4396 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905
SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.4697 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905
SES_ES11_9079_BSB117 | 4.4709 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814
SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905 | 0.90905
SES_ES11_9030_BSB115A | 4.4756 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644 | 0.93644
SES_ES11_9004_BSB115 | 4.479 | 0.93639 | 0.93639 | 0.93639 | 0.93639 | 0.93639 | 0.93639
SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5078 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SES_ES11_9014_BSB117A | 4.5104 | 0.90878 | 0.90878 | 0.90878 | 0.90878 | 0.90878 | 0.90878
SES_ES11_9029_BSB115A | 4.522 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643
SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5281 | 0.93636 | 0.93636 | 0.93636 | 0.93636 | 0.93636 | 0.93636
SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5453 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855
SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5576 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633 | 0.93633
SES_ES11_9028_BSB115A | 4.5666 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643
SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834
SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834 | 0.90834
SES_ES11_9073_BSB117 | 4.5794 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SES_ES11_9013_BSB117A | 4.5873 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854
SES_ES11_9011_BSB114 | 4.5918 | 0.93631 | 0.93631 | 0.93631 | 0.93631 | 0.93631 | 0.93631
SES_ES11_9027_BSB115A | 4.6095 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643
SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6164 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687
SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6165 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687 | 0.90687
SES_ES11_9019_BSB117A | 4.6167 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854
SES_ES11_9012_BSB117A | 4.6241 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854
SES_ES11_9010_BSB114 | 4.625 | 0.93629 | 0.93629 | 0.93629 | 0.93629 | 0.93629 | 0.93629
SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6492 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066 | 0.9066
SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642
SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779
SES_ES11_9009_BSB114 | 4.6668 | 0.93626 | 0.93626 | 0.93626 | 0.93626 | 0.93626 | 0.93626
SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853
SES_ES11_9070_BSB117 | 4.6818 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632
SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759 | 0.90759
SES_ES11_9034_BSB115A | 4.6986 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642 | 0.93642
SES_ES11_9145_BSB115A | 4.7017 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853 | 0.90853
SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7063 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623 | 0.93623
SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7156 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603
SES_ES11_9143_BSB115A | 4.727 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852
SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7293 | 0.90593 | 0.90592 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90592 | 0.90593
SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0.90593 | 0.90592 | 0.90593 | 0.90593 | 0.90592 | 0.90593
SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739 | 0.90739
SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7415 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622
SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7429 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7529 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852
SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723
SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7654 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569
SES_ES11_9041_BSB117A | 4.7665 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598
SES_ES11_9057_BSB117 | 4.7692 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577
SES_ES11_9055_BSB117 | 4.7736 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565 | 0.90565
SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.90852 | 0.90851 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90851 | 0.90852
SES_ES11_9139_BSB115A | 4.7798 | 0.90852 | 0.90851 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90851 | 0.90852
SES_ES11_9006_BSB114 | 4.7855 | 0.93621 | 0.93621 | 0.93621 | 0.93621 | 0.93621 | 0.93621
SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701
SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571
SES_ES11_9054_BSB117 | 4.8017 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549
SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571
SES_ES11_9137_BSB115A | 4.809 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8257 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9362 | 0.9362
SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534
SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9060_BSB117 | 4.8335 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8342 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566
SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663
SES_ES11_9030_BSB117A | 4.8548 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663 | 0.90663
SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9134_BSB115A | 4.8572 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8595 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8653 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619
SES_ES11_9029_BSB117A | 4.867 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9050_BSB117 | 4.8879 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905
SES_ES11_9001_BSB114 | 4.8955 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619
SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619 | 0.93619
SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 0.90637 | 0.90637 | 0.90637 | 0.90637 | 0.90637 | 0.90637
SES_ES11_9132_BSB115A | 4.901 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9049_BSB117 | 4.9188 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SES_ES11_9158_BSB115A | 4.9271 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618
SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618
SES_ES11_9063_BSB117 | 4.9386 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611
SES_ES11_9048_BSB117 | 4.947 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467 | 0.90467
SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618
SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9592 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9146_BSB114 | 4.9764 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618
SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618
SES_ES11_9047_BSB117 | 4.9777 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045
SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SES_ES11_9091_BSB115A | 4.9899 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851 | 0.90851
SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618 | 0.93618
SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0078 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434
SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0184 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9043_BSB117A | 5.0186 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057
SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9044_BSB117A | 5.0232 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568 | 0.90568
SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0286 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617
SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0361 | 0.90419 | 0.90418 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90418 | 0.90419
SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0.90419 | 0.90418 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90418 | 0.90419
SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617
SES_ES11_9044_BSB117 | 5.067 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9043_BSB117 | 5.0717 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411
SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 0.90544 | 0.90544 | 0.90544 | 0.90544 | 0.90544 | 0.90544
SES_ES11_9129_BSB115A | 5.0808 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9138_BSB114 | 5.0834 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93617
SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399
SES_ES11_9042_BSB117 | 5.0958 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399
SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SES_ES11_9041_BSB117 | 5.1002 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399
SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399
SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403
SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1074 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403
SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1256 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404
SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518
SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391
SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1384 | 0.93617 | 0.93616 | 0.93617 | 0.93617 | 0.93616 | 0.93617
SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SES_ES11_9071_BSB117A | 5.1435 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1572 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384
SES_ES11_9068_BSB117A | 5.1663 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407
SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 0.90385 | 0.90385 | 0.90385 | 0.90385 | 0.90385 | 0.90385
SES_ES11_9143_BSB117 | 5.1863 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377
SES_ES11_9124_BSB114 | 5.1887 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616
SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488
SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488
SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2019 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409
SES_ES11_9127_BSB115A | 5.204 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376
SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2137 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9037
SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SES_ES11_9049_BSB117A | 5.2151 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2361 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411 | 0.90411
SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368
SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2442 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364
SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2455 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364
SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477
SES_ES11_9120_BSB114 | 5.2519 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616 | 0.93616
SES_ES11_9065_BSB117A | 5.2711 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413
SES_ES11_9140_BSB117 | 5.2737 | 0.90359 | 0.90359 | 0.90359 | 0.90359 | 0.90359 | 0.90359
SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 0.90357 | 0.90357 | 0.90357 | 0.90357 | 0.90357 | 0.90357
SES_ES11_9117_BSB118 | 5.2838 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461
SES_ES11_9072_BSB118 | 5.2872 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469
SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3055 | 0.90353 | 0.90353 | 0.90353 | 0.90353 | 0.90353 | 0.90353
SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3075 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415
SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348
SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453
SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453
SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3167 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615
SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461
SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3403 | 0.90346 | 0.90346 | 0.90346 | 0.90346 | 0.90346 | 0.90346
SES_ES11_9116_BSB118 | 5.341 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452
SES_ES11_9063_BSB117A | 5.3418 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417
SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417
SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9034
SES_ES11_9029_BSB114 | 5.3631 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615 | 0.93615
SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438
SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 0.90454 | 0.90454 | 0.90454 | 0.90454 | 0.90454 | 0.90454
SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9062_BSB117A | 5.376 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419
SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419
SES_ES11_9137_BSB117 | 5.3779 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339
SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033
SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9033
SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043
SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043
SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448
SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323
SES_ES11_9060_BSB117A | 5.4115 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422
SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422
SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4124 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333
SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434
SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042
SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423
SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442 | 0.90442
SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4453 | 0.90326 | 0.90326 | 0.90326 | 0.90326 | 0.90326 | 0.90326
SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4465 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428
SES_ES11_9091_BSB117A | 5.4485 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313
SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437
SES_ES11_9056_BSB117A | 5.4682 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437
SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415 | 0.90415
SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 0.90433 | 0.90433 | 0.90433 | 0.90433 | 0.90433 | 0.90433
SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307
SES_ES11_9134_BSB117 | 5.4795 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032
SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 0.9043 | 0.9043 | 0.90431 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043
SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409
SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437
SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 0.903 | 0.90299 | 0.903 | 0.903 | 0.90299 | 0.903
SES_ES11_9095_BSB117A | 5.5067 | 0.903 | 0.90299 | 0.903 | 0.903 | 0.90299 | 0.903
SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299
SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5149 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313
SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404
SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427
SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293
SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293
SES_ES11_9132_BSB117 | 5.5502 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031
SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398
SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289
SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289
SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424
SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6049 | 0.90305 | 0.90304 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90304 | 0.90305
SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393
SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422 | 0.90422
SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285
SES_ES11_9106_BSB117A | 5.6251 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285
SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387
SES_ES11_9130_BSB117 | 5.6514 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903
SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042
SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042
SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381
SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418 | 0.90418
SES_ES11_11311490-0407-22 | 5.6973 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7169 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375
SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416
SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9275_BSB118 | 5.7514 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369
SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414
SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362
SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412
SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412
SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356
SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041
SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035
SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406
SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338 | 0.90338
SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404
SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334
SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333 | 0.90333
SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402
SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9305_BSB118 | 6.0181 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904
SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398
SES_ES11_9149_BSB118 | 6.1347 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396
SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396
SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396

## I_Trafo_alvo_150%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES11_SES | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 6.1035e-05 | 7.1976e-05 | 9.1553e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65471839 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65453058 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65471832 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65453032 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65453368 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65453357 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65453017 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65453014 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65453011 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65469882 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434493 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434695 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434691 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434677 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434653 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434649 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434644 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434641 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434638 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434634 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434629 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65435186 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434477 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65435191 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434338 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434341 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434429 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434434 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434437 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434440 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_65434443 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_TR_MT_INC_20 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | 143.694 | 143.695 | 143.695 | 143.695 | 143.695
LINE.L_BSB_MT_3447 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 5.8208e-10 | 3.4925e-10 | 8.1491e-10 | 1.17e-09 | 1.17e-09
LINE.L_BSB_MT_8670 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | 143.305 | 143.307 | 143.307 | 143.307 | 143.307
LINE.L_65472158 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 1.3016e-10 | 6.5078e-11 | 1.4552e-10 | 2.9964e-10 | 2.9964e-10
LINE.L_BSB_MT_8922 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | 143.305 | 143.307 | 143.307 | 143.307 | 143.307
LINE.SW_FU0024 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 123.397 | 123.398 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_3119 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9142
LINE.SW_FP5619 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | 19.9143 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9143 | 19.9143
LINE.L_BSB_MT_3118 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 5.2468e-11 | 9.1167e-11 | 9.1167e-11
LINE.L_BSB_MT_4920 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_3120 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9143 | 19.9143 | 19.9143
LINE.L_BSB_MT_3126 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_7981 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_4918 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9143 | 19.9143 | 19.9143
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 19.9142 | 19.9142 | 19.9143 | 19.9143 | 19.9143
LINE.L_BSB_MT_3127 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_7982 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 18.7509 | 18.7509 | 18.7509 | 18.7509 | 18.7509
LINE.L_BSB_MT_5713 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 1.164 | 1.1639 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1641
LINE.L_BSB_MT_8000 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_3128 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_3195 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 1.164 | 1.1639 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1641
LINE.L_BSB_MT_7999 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_4921 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.L_BSB_MT_3121 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 1.164 | 1.1639 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1641
LINE.L_BSB_MT_7998 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | 123.397 | 123.399 | 123.399 | 123.399 | 123.399
LINE.SW_FX0837 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_4919 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 1.164 | 1.1638 | 1.164 | 1.164 | 1.164
LINE.L_BSB_MT_3122 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 2.12e-05 | 8.1625e-05 | 8.1558e-05 | 9.0578e-05 | 9.0578e-05
LINE.SW_FP4031 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 4.3158e-05 | 6.151e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5714 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | 122.884 | 122.885 | 122.885 | 122.885 | 122.885
LINE.SW_FK0882 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_65434295 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 2.8811e-10 | 1.7703e-10 | 8.2318e-11 | 2.8811e-10 | 2.8811e-10
LINE.L_65434297 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 2.3283e-10 | 2.6031e-10 | 3.2927e-10 | 5.8208e-10 | 5.8208e-10
LINE.L_BSB_MT_7942 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_BSB_MT_3123 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 1.164 | 1.1638 | 1.164 | 1.164 | 1.164
LINE.SW_FT1738 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 8.93e-05 | 6.151e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_7943 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518
LINE.L_BSB_MT_7995 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_BSB_MT_3124 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0.00014301 | 5.6661e-05 | 0.00017317 | 0.00036058 | 0.00036058
LINE.L_BSB_MT_7944 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518 | 3.8518
LINE.L_BSB_MT_3196 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_BSB_MT_6793 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00014301 | 5.6661e-05 | 0.00017317 | 0.00036058 | 0.00036058
LINE.SW_FW7750 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0.00016733 | 8.6317e-05 | 6.1035e-05 | 0.00024991 | 0.00024991
LINE.L_BSB_MT_7996 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_BSB_MT_3125 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 5.4685e-05 | 5.3822e-06 | 3.9025e-05 | 8.0576e-05 | 8.0576e-05
LINE.SW_FP6503 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 7.1976e-05 | 4.8852e-05 | 8.6317e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3129 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_BSB_MT_7997 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_BSB_MT_6794 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.L_BSB_MT_7829 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | 119.032 | 119.033 | 119.033 | 119.033 | 119.033
LINE.SW_FT1683 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0.00010236 | 0.00010599 | 6.8239e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_3130 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | 118.649 | 118.65 | 118.65 | 118.65 | 118.65
LINE.L_BSB_MT_683 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_6972 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 13.8711 | 13.8714 | 13.8714 | 13.8714 | 13.8714
LINE.SW_FA0272 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 9.187e-05 | 1.5259e-05 | 3.0518e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_6795 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_3194 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 13.8712 | 13.8714 | 13.8714 | 13.8714 | 13.8714
LINE.SW_FW0113 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 6.151e-05 | 9.187e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_7208 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_3080 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 6.906e-06 | 6.6947e-05 | 3.1004e-05 | 6.6947e-05 | 6.6947e-05
LINE.SW_FP4033 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 4.5776e-05 | 6.151e-05 | 0.00015028 | 0.00015028 | 0.00015028
LINE.L_BSB_MT_3054 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 13.8712 | 13.8713 | 13.8714 | 13.8714 | 13.8714
LINE.SW_FX9990 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 10.0446 | 10.0448 | 10.0449 | 10.0449 | 10.0449
LINE.L_BSB_MT_8255 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_3190 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 3.8266 | 3.8266 | 3.8266 | 3.8266 | 3.8266
LINE.L_BSB_MT_5701 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 10.0445 | 10.0448 | 10.0448 | 10.0448 | 10.0448
LINE.L_BSB_MT_7824 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_8138 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 3.8266 | 3.8266 | 3.8266 | 3.8266 | 3.8266
LINE.L_BSB_MT_445 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_4922 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_7587 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_8543 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_3140 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_3081 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_8542 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.SW_FT1679 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778 | 104.778
LINE.L_BSB_MT_3082 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_6804 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.SW_FA9078 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 8.1102e-05 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_3083 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_8681 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.L_BSB_MT_4908 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_6075 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.L_BSB_MT_8541 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.L_BSB_MT_6837 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_3141 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.L_BSB_MT_8769 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_7823 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.L_BSB_MT_3084 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_4926 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.L_BSB_MT_8540 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.SW_FZ3915 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | 104.271 | 104.272 | 104.272 | 104.272 | 104.272
LINE.L_BSB_MT_4909 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_76 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | 103.767 | 103.767 | 103.767 | 103.767 | 103.767
LINE.L_BSB_MT_3085 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_8530 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | 103.767 | 103.767 | 103.767 | 103.767 | 103.767
LINE.SW_FW8490 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | 103.767 | 103.767 | 103.767 | 103.767 | 103.767
LINE.L_BSB_MT_3086 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_6098 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.L_BSB_MT_3007 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 3.7764 | 3.7764 | 3.7764 | 3.7764 | 3.7764
LINE.L_BSB_MT_3087 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_7819 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.L_BSB_MT_3142 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 3.7764 | 3.7764 | 3.7764 | 3.7764 | 3.7764
LINE.L_BSB_MT_7330 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.L_BSB_MT_3191 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_8529 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.SW_FP3039 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | 99.9904 | 99.991 | 99.9909 | 99.991 | 99.991
LINE.L_BSB_MT_3088 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.L_BSB_MT_5717 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.L_BSB_MT_5809 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 9.5343 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346 | 9.5346
LINE.SW_FZ2829 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 0.12731 | 0.12726 | 0.12723 | 0.12731 | 0.12731
LINE.L_BSB_MT_6838 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_6797 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.L_BSB_MT_6097 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739 | 0.12739
LINE.L_BSB_MT_3089 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_3143 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.L_BSB_MT_7973 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_6973 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | 99.9903 | 99.991 | 99.991 | 99.991 | 99.991
LINE.SW_FT1678 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | 99.9904 | 99.9911 | 99.9911 | 99.9911 | 99.9911
LINE.L_BSB_MT_3090 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_101 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_6092 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_3199 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.SW_FW0951 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 9.7704e-05 | 4.5776e-05 | 1.5259e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3091 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8512 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_3091A | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_3111 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_3092 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8514 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_7319 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_3145 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_6839 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8515 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_5925 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_3093 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8516 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_3094 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_6076 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_3192 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8517 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_4910 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8682 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_8518 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_3095 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_3096 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8356 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_8775 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_3097 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_8761 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908 | 99.4908
LINE.SW_FA8268 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 99.49 | 99.4907 | 99.4907 | 99.4907 | 99.4907
LINE.L_BSB_MT_642 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_3109 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4907 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_8506 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 99.4901 | 99.4908 | 99.4907 | 99.4908 | 99.4908
LINE.L_BSB_MT_5016 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_5711 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8144 | 55.8144 | 55.8144
LINE.SW_FA0832 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0.00010377 | 3.0518e-05 | 0.00011003 | 0.00018453 | 0.00018453
LINE.L_BSB_MT_3110 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 43.676 | 43.6765 | 43.6763 | 43.6765 | 43.6765
LINE.SW_FT6887 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0.00014068 | 0.00010377 | 6.1035e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_3033 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 9.407 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073 | 9.4073
LINE.SW_FW7908 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 9.4071 | 9.4073 | 9.4072 | 9.4073 | 9.4073
LINE.L_BSB_MT_6798 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_6801 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 43.3055 | 43.306 | 43.3058 | 43.306 | 43.306
LINE.SW_FIC5669 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.00011444 | 6.8239e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.SW_FIC5947 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0.00011444 | 6.8239e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3157 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_7969 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | 9.407 | 9.4071 | 9.4072 | 9.4072 | 9.4072
LINE.L_BSB_MT_8576 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_3032 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 7.03e-05 | 3.6854e-05 | 8.8086e-05 | 0.00018545 | 0.00018545
LINE.SW_FP6944 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012302 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_4931 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_65470334 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 1.2348e-10 | 9.2034e-11 | 1.2e-10 | 1.2348e-10 | 1.2348e-10
LINE.L_BSB_MT_3034 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | 9.407 | 9.4071 | 9.4072 | 9.4072 | 9.4072
LINE.L_BSB_MT_8190 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_5719 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_5017 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | 9.407 | 9.4071 | 9.4072 | 9.4072 | 9.4072
LINE.L_BSB_MT_6094 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_3035 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | 9.407 | 9.4071 | 9.4072 | 9.4072 | 9.4072
LINE.L_BSB_MT_4936 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_3158 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_6830 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | 9.407 | 9.4071 | 9.4072 | 9.4072 | 9.4072
LINE.L_BSB_MT_3159 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_3176 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_5699 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | 6.5462 | 6.5463 | 6.5464 | 6.5464 | 6.5464
LINE.SW_FT1731 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 9.9182e-05 | 7.6294e-06 | 6.8239e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_3036 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 2.8607 | 2.8608 | 2.8608 | 2.8608 | 2.8608
LINE.SW_FP0718 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 3.8147e-05 | 3.412e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_4932 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_3037 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | 4.639 | 4.6391 | 4.6391 | 4.6391 | 4.6391
LINE.L_BSB_MT_7121 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_5018 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 2.8608 | 2.8608 | 2.8608 | 2.8608 | 2.8608
LINE.L_BSB_MT_3160 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | 55.8141 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143 | 55.8143
LINE.L_BSB_MT_3038 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | 4.639 | 4.6391 | 4.6391 | 4.6391 | 4.6391
LINE.L_BSB_MT_3201 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_3161 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | 50.2768 | 50.277 | 50.277 | 50.277 | 50.277
LINE.SW_FA9626 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05
LINE.L_BSB_MT_3162 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 50.2768 | 50.2771 | 50.277 | 50.2771 | 50.2771
LINE.L_BSB_MT_4945 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | 4.639 | 4.6391 | 4.6391 | 4.6391 | 4.6391
LINE.SW_FX9322 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_3172 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_7204 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
LINE.L_BSB_MT_8508 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.L_BSB_MT_6799 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | 50.2768 | 50.2771 | 50.277 | 50.2771 | 50.2771
LINE.L_BSB_MT_3039 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_8509 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.3056 | 43.306 | 43.3057 | 43.306 | 43.306
LINE.SW_FW9633 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 43.3057 | 43.3059 | 43.3056 | 43.3059 | 43.3059
LINE.L_BSB_MT_8140 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | 50.2768 | 50.2771 | 50.277 | 50.2771 | 50.2771
LINE.L_BSB_MT_3173 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535
LINE.L_BSB_MT_3040 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
LINE.L_BSB_MT_8678 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_3163 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | 50.2768 | 50.2771 | 50.277 | 50.2771 | 50.2771
LINE.L_BSB_MT_4937 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | 37.7706 | 37.7709 | 37.7707 | 37.7709 | 37.7709
LINE.L_BSB_MT_6831 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
LINE.L_BSB_MT_8679 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_3164 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | 50.2768 | 50.2771 | 50.277 | 50.2771 | 50.2771
LINE.SW_FP8559 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 9.6505e-05 | 0.00011003 | 6.1035e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3180 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 37.7706 | 37.7709 | 37.7707 | 37.7709 | 37.7709
LINE.L_BSB_MT_8496 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 1.3016e-10 | 6.5078e-11 | 1.1642e-10 | 2.4e-10 | 2.4e-10
LINE.L_BSB_MT_3050 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_8677 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
LINE.L_BSB_MT_4941 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 36.9102 | 36.9101 | 36.9102 | 36.9102 | 36.9102
LINE.SW_FA9625 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 7.6294e-05 | 7.1976e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3165 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | 50.2769 | 50.2771 | 50.277 | 50.2771 | 50.2771
LINE.SW_FW0117 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 9.6505e-05 | 8.6317e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_7721 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | 0.86045 | 0.86085 | 0.86047 | 0.86085 | 0.86085
LINE.L_BSB_MT_645 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_6102 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
LINE.L_BSB_MT_4933 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | 50.2769 | 50.2772 | 50.277 | 50.2772 | 50.2772
LINE.SW_FT6848 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | 50.2769 | 50.2773 | 50.277 | 50.2773 | 50.2773
LINE.L_BSB_MT_6448 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | 36.9102 | 36.9102 | 36.9102 | 36.9102 | 36.9102
LINE.L_BSB_MT_6803 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 0.49143 | 0.49143 | 0.49143 | 0.49143 | 0.49143
LINE.L_BSB_MT_7722 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | 0.86045 | 0.86085 | 0.86047 | 0.86085 | 0.86085
LINE.SW_FA9042 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | 0.86051 | 0.86095 | 0.8605 | 0.86095 | 0.86095
LINE.L_BSB_MT_3051 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_3166 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | 49.1729 | 49.1731 | 49.1729 | 49.1731 | 49.1731
LINE.L_BSB_MT_3041 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
LINE.L_BSB_MT_5720 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816
LINE.L_BSB_MT_3187 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_3175 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 0.86057 | 0.86086 | 0.86045 | 0.86086 | 0.86086
LINE.L_BSB_MT_3167 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | 49.1729 | 49.1731 | 49.1729 | 49.1731 | 49.1731
LINE.L_BSB_MT_3181 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816
LINE.L_BSB_MT_3042 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085 | 0.5085
LINE.L_BSB_MT_6802 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | 0.86057 | 0.86086 | 0.86045 | 0.86086 | 0.86086
LINE.L_BSB_MT_3052 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | 4.1305 | 4.1305 | 4.1306 | 4.1306 | 4.1306
LINE.L_BSB_MT_3182 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | 49.1729 | 49.1731 | 49.1729 | 49.1731 | 49.1731
LINE.L_BSB_MT_7723 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | 0.86057 | 0.86086 | 0.86045 | 0.86086 | 0.86086
LINE.L_BSB_MT_3005 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | 43.6586 | 43.6589 | 43.6586 | 43.6589 | 43.6589
LINE.SW_FW0662 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 8.1102e-05 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_8511 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816
LINE.L_BSB_MT_3053 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2709
LINE.L_BSB_MT_5721 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | 43.6587 | 43.6589 | 43.6587 | 43.6589 | 43.6589
LINE.L_BSB_MT_87 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | 0.86057 | 0.86086 | 0.86045 | 0.86086 | 0.86086
LINE.L_BSB_MT_6001 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816
LINE.L_BSB_MT_4943 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6345
LINE.L_BSB_MT_8064 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | 5.5142 | 5.5142 | 5.5142 | 5.5142 | 5.5142
LINE.L_BSB_MT_3006 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | 11.0245 | 11.0245 | 11.0246 | 11.0246 | 11.0246
LINE.L_BSB_MT_8495 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6345
LINE.L_BSB_MT_7724 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | 0.86057 | 0.86086 | 0.86045 | 0.86086 | 0.86086
LINE.SW_FX9286 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | 0.86052 | 0.86077 | 0.86051 | 0.86077 | 0.86077
LINE.L_BSB_MT_3043 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2709
LINE.L_BSB_MT_8510 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816 | 35.6816
LINE.L_BSB_MT_7974 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 11.0245 | 11.0245 | 11.0246 | 11.0246 | 11.0246
LINE.L_BSB_MT_3019 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6345
LINE.L_BSB_MT_7968 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 5.5124 | 5.5124 | 5.5124 | 5.5124 | 5.5124
LINE.L_BSB_MT_4938 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | 0.36883 | 0.36909 | 0.36883 | 0.36909 | 0.36909
LINE.L_BSB_MT_6979 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2709
LINE.L_BSB_MT_3025 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6345
LINE.L_BSB_MT_62615 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | 5.5121 | 5.5121 | 5.5121 | 5.5121 | 5.5121
LINE.SW_FW2391 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | 5.5121 | 5.5121 | 5.512 | 5.5121 | 5.5121
LINE.L_BSB_MT_7725 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | 0.36883 | 0.36909 | 0.36883 | 0.36909 | 0.36909
LINE.L_BSB_MT_3020 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 5.5121 | 5.5121 | 5.5121 | 5.5121 | 5.5121
LINE.L_BSB_MT_4942 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.1908 | 35.1908 | 35.1908 | 35.1908 | 35.1908
LINE.SW_FT2704 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 35.191 | 35.1909 | 35.1908 | 35.191 | 35.191
LINE.L_BSB_MT_3177 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | 0.36883 | 0.36909 | 0.36883 | 0.36909 | 0.36909
LINE.SW_FW8571 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | 0.36892 | 0.36903 | 0.3689 | 0.36903 | 0.36903
LINE.L_BSB_MT_6978 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6345
LINE.L_BSB_MT_3044 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2709
LINE.L_BSB_MT_102 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | 2.7593 | 2.7593 | 2.7593 | 2.7593 | 2.7593
LINE.L_BSB_MT_3021 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 3.3184e-10 | 2.6753e-10 | 1.0493e-10 | 6.8037e-10 | 6.8037e-10
LINE.L_BSB_MT_3026 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6345
LINE.L_BSB_MT_3045 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | 1.2708 | 1.2708 | 1.2709 | 1.2709 | 1.2709
LINE.SW_FX9343 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 0.76257 | 0.76238 | 0.76256 | 0.76257 | 0.76257
LINE.L_BSB_MT_4914 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4316
LINE.L_BSB_MT_3202 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | 0.36882 | 0.36893 | 0.36891 | 0.36893 | 0.36893
LINE.L_BSB_MT_4939 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 4.1287e-05 | 0.00012079 | 3.7613e-05 | 0.00018252 | 0.00018252
LINE.L_BSB_MT_3022 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 3.9586e-10 | 1.8635e-10 | 1.5469e-10 | 7.3123e-10 | 7.3123e-10
LINE.L_BSB_MT_3027 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6341 | 32.6345 | 32.6345
LINE.L_BSB_MT_3178 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 4.1287e-05 | 0.00012079 | 3.7613e-05 | 0.00018252 | 0.00018252
LINE.SW_FP7170 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 6.151e-05 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_6832 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 0.76251 | 0.76249 | 0.76252 | 0.76252 | 0.76252
LINE.SW_FK0957 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0.00011444 | 0.00015259 | 6.2914e-05 | 0.00021485 | 0.00021485
LINE.L_BSB_MT_5697 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 2.0216e-10 | 8.2318e-11 | 3.2539e-11 | 4.1619e-10 | 4.1619e-10
LINE.L_BSB_MT_6835 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4316
LINE.L_BSB_MT_6828 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5332
LINE.L_BSB_MT_639 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836
LINE.L_65434273 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 2.3689e-10 | 3.2539e-11 | 1.0493e-10 | 3.71e-10 | 3.71e-10
LINE.L_BSB_MT_6077 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | 0.36882 | 0.36893 | 0.36891 | 0.36893 | 0.36893
LINE.SW_FW8933 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | 0.36871 | 0.36893 | 0.36889 | 0.36893 | 0.36893
LINE.L_BSB_MT_5013 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 1.2518e-10 | 1.0594e-10 | 6.5078e-11 | 2.3689e-10 | 2.3689e-10
LINE.L_BSB_MT_3186 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | 0.76254 | 0.76253 | 0.76253 | 0.76254 | 0.76254
LINE.SW_FX3749 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 6.8239e-05 | 4.3158e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3028 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5332
LINE.L_65434274 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 8.8516e-11 | 4.1159e-11 | 5.8208e-11 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_7972 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4316
LINE.L_BSB_MT_3179 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 1.8411e-05 | 1.5262e-05 | 5.1692e-05 | 5.1692e-05 | 5.1692e-05
LINE.SW_FP6954 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 8.2171e-05 | 0.00014814 | 0.00012583 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_65434275 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 2.0987e-10 | 2.9104e-11 | 0 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_3047 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836
LINE.L_BSB_MT_5014 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5332
LINE.L_65434269 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 3.5166e-10 | 1.4552e-10 | 2.4e-10 | 7.1586e-10 | 7.1586e-10
LINE.L_BSB_MT_3001 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | 0.36876 | 0.36899 | 0.36896 | 0.36899 | 0.36899
LINE.L_BSB_MT_8494 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4315 | 32.4316 | 32.4316
LINE.L_BSB_MT_3023 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 4.6017e-11 | 8.2318e-11 | 9.3178e-11 | 2.1633e-10 | 2.1633e-10
LINE.L_BSB_MT_9322 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.329 | 31.3291 | 31.329 | 31.3291 | 31.3291
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 31.329 | 31.329 | 31.3289 | 31.329 | 31.329
LINE.L_65434270 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 1.484e-10 | 9.2034e-11 | 2.9104e-11 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_9321 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748
LINE.L_BSB_MT_3046 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
LINE.L_BSB_MT_3029 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5328 | 31.5332 | 31.5332
LINE.SW_FA0814 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 6.151e-05 | 5.3406e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_5740 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836 | 0.50836
LINE.L_BSB_MT_5698 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | 19.239 | 19.2391 | 19.239 | 19.2391 | 19.2391
LINE.L_BSB_MT_7320 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | 12.2939 | 12.2941 | 12.2937 | 12.2941 | 12.2941
LINE.L_BSB_MT_8675 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542
LINE.L_BSB_MT_4940 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | 0.36876 | 0.36899 | 0.36896 | 0.36899 | 0.36899
LINE.L_BSB_MT_8680 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
LINE.L_BSB_MT_5015 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | 19.239 | 19.2391 | 19.239 | 19.2391 | 19.2391
LINE.SW_FP7613F | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | 19.239 | 19.239 | 19.2391 | 19.2391 | 19.2391
LINE.L_65434271 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 6.7081e-11 | 5.5412e-11 | 6.5078e-11 | 1.8014e-10 | 1.8014e-10
LINE.L_BSB_MT_3030 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 8.3195e-06 | 4.4084e-05 | 4.9017e-05 | 9.0822e-05 | 9.0822e-05
LINE.SW_FP7613 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 4.5776e-05 | 3.412e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_7586 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | 12.2939 | 12.2941 | 12.2937 | 12.2941 | 12.2941
LINE.SW_FU0103F | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.147 | 6.1471 | 6.147 | 6.1471 | 6.1471
LINE.SW_FU0103 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | 6.147 | 6.1471 | 6.147 | 6.1471 | 6.1471
LINE.L_BSB_MT_4901 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 3.2714 | 3.2716 | 3.2715 | 3.2716 | 3.2716
LINE.L_BSB_MT_3078 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542
LINE.L_BSB_MT_3031 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 13.7384 | 13.7384 | 13.7383 | 13.7384 | 13.7384
LINE.L_BSB_MT_7970 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
LINE.L_BSB_MT_7335 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 0.36876 | 0.36899 | 0.36896 | 0.36899 | 0.36899
LINE.L_BSB_MT_3057 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.5654 | 15.5656 | 15.5653 | 15.5656 | 15.5656
LINE.SW_FK0969 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 15.5654 | 15.5657 | 15.5653 | 15.5657 | 15.5657
LINE.L_BSB_MT_3055 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | 13.7384 | 13.7384 | 13.7383 | 13.7384 | 13.7384
LINE.L_BSB_MT_3070 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 3.2714 | 3.2716 | 3.2715 | 3.2716 | 3.2716
LINE.L_BSB_MT_7976A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 0.36876 | 0.36899 | 0.36896 | 0.36899 | 0.36899
LINE.L_BSB_MT_3146 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 15.5655 | 15.5655 | 15.5654 | 15.5655 | 15.5655
LINE.L_BSB_MT_6070 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | 13.7384 | 13.7384 | 13.7383 | 13.7384 | 13.7384
LINE.L_BSB_MT_5700 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
LINE.L_BSB_MT_3079 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542 | 27.6542
LINE.SW_FA9647 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 0 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_4904 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 3.2714 | 3.2716 | 3.2715 | 3.2716 | 3.2716
LINE.L_BSB_MT_7976 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | 0.36876 | 0.36899 | 0.36896 | 0.36899 | 0.36899
LINE.L_BSB_MT_6071 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 15.5655 | 15.5655 | 15.5654 | 15.5655 | 15.5655
LINE.L_BSB_MT_647 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | 13.7384 | 13.7384 | 13.7383 | 13.7384 | 13.7384
LINE.L_BSB_MT_5703 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 10.9749 | 10.9749 | 10.975 | 10.975 | 10.975
LINE.SW_FP7075 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 10.975 | 10.9749 | 10.9751 | 10.9751 | 10.9751
LINE.L_BSB_MT_3071 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 3.2714 | 3.2716 | 3.2715 | 3.2716 | 3.2716
LINE.L_BSB_MT_3058 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 15.5655 | 15.5655 | 15.5654 | 15.5655 | 15.5655
LINE.L_BSB_MT_7726 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_4915 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 16.6793 | 16.6792 | 16.6793 | 16.6793 | 16.6793
LINE.L_BSB_MT_8766 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | 10.989 | 10.989 | 10.9889 | 10.989 | 10.989
LINE.SW_FK0956 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | 10.9889 | 10.989 | 10.9889 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_4906 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975
LINE.L_BSB_MT_3048 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
LINE.L_BSB_MT_3072 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 3.2714 | 3.2716 | 3.2715 | 3.2716 | 3.2716
LINE.L_BSB_MT_4899 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_4902 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 15.5655 | 15.5655 | 15.5654 | 15.5655 | 15.5655
LINE.L_BSB_MT_8030 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | 16.6793 | 16.6792 | 16.6793 | 16.6793 | 16.6793
LINE.L_BSB_MT_7727 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_7205 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975
LINE.L_BSB_MT_3203 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_3073 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 3.2714 | 3.2716 | 3.2715 | 3.2716 | 3.2716
LINE.L_BSB_MT_7971 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 15.5655 | 15.5655 | 15.5654 | 15.5655 | 15.5655
LINE.L_BSB_MT_3103 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 16.6793 | 16.6792 | 16.6793 | 16.6793 | 16.6793
LINE.SW_FZ9176 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 9.187e-05 | 0.00011844 | 6.8239e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_3049 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
LINE.L_BSB_MT_7728 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_6836 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975
LINE.L_BSB_MT_6834 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_9320 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | 0.36696 | 0.36696 | 0.36696 | 0.36696 | 0.36696
LINE.L_BSB_MT_7627 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 3.2714 | 3.2716 | 3.2715 | 3.2716 | 3.2716
LINE.SW_FIC5535 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 9.1553e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_3067 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 15.5655 | 15.5655 | 15.5654 | 15.5655 | 15.5655
LINE.L_BSB_MT_6833 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126 | 0.38126
LINE.L_BSB_MT_3105 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 16.3123 | 16.3123 | 16.3123 | 16.3123 | 16.3123
LINE.L_BSB_MT_6841 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975 | 10.975
LINE.L_BSB_MT_8767 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_3074 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 4.3717 | 4.372 | 4.3719 | 4.372 | 4.372
LINE.SW_FW7844 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | 4.3717 | 4.372 | 4.3721 | 4.3721 | 4.3721
LINE.L_BSB_MT_3004 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_3059 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 15.5655 | 15.5655 | 15.5654 | 15.5655 | 15.5655
LINE.SW_FM0342 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_7129 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 12.8284 | 12.8285 | 12.8284 | 12.8285 | 12.8285
LINE.SW_FU0101 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 4.8852e-05 | 2.2888e-05 | 3.0518e-05 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_3198 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741
LINE.L_BSB_MT_7588 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7335
LINE.L_BSB_MT_3075 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 4.3718 | 4.372 | 4.3719 | 4.372 | 4.372
LINE.SW_FW9147 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8742
LINE.L_BSB_MT_3188 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_7729 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_7583 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 3.4839 | 3.4838 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839
LINE.L_BSB_MT_4905 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 5.5022 | 5.5022 | 5.5022 | 5.5022 | 5.5022
LINE.L_BSB_MT_4913 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 12.8284 | 12.8284 | 12.8284 | 12.8284 | 12.8284
LINE.L_BSB_MT_3102 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741
LINE.L_BSB_MT_3056 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_3189 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8742
LINE.L_BSB_MT_4903 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7335
LINE.L_BSB_MT_7730 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_4912 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741 | 9.8741
LINE.SW_FA9978 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 9.8741 | 9.8741 | 9.874 | 9.8741 | 9.8741
LINE.L_BSB_MT_6073 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 12.8284 | 12.8284 | 12.8284 | 12.8284 | 12.8284
LINE.L_BSB_MT_3077 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8742
LINE.L_BSB_MT_3076 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8741 | 9.8742 | 9.8742
LINE.L_BSB_MT_8581 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7335
LINE.L_BSB_MT_4900 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_5810 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 3.4839 | 3.4838 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839
LINE.L_BSB_MT_7731 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_3107 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_651 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 6.5078e-11 | 1.0594e-10 | 9.3178e-11 | 2.3009e-10 | 2.3009e-10
LINE.L_BSB_MT_3068 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7334 | 13.7335 | 13.7335
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 13.7335 | 13.7337 | 13.7334 | 13.7337 | 13.7337
LINE.L_BSB_MT_8580 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 2.747 | 2.747 | 2.747 | 2.747 | 2.747
LINE.L_BSB_MT_650 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989 | 10.989
LINE.L_BSB_MT_3185 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_7732 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_5999 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 3.4839 | 3.4838 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839
LINE.L_BSB_MT_3069 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 10.9865 | 10.9864 | 10.9864 | 10.9865 | 10.9865
LINE.SW_FIC5601 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 4.3158e-05 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_3066 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494
LINE.L_BSB_MT_6842 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_7733 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_6412 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 5.4929 | 5.4929 | 5.4928 | 5.4929 | 5.4929
LINE.SW_FIC2498 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 8.3923e-05 | 5.3406e-05 | 6.8239e-05 | 0.0001786 | 0.0001786
LINE.L_BSB_MT_5705 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 3.4839 | 3.4838 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839
LINE.L_BSB_MT_5702 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494
LINE.L_BSB_MT_3106 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_8029 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 3.4839 | 3.4838 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839
LINE.L_BSB_MT_8071 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_7091 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.4929 | 5.493 | 5.4928 | 5.493 | 5.493
LINE.SW_FU1088 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 5.4928 | 5.493 | 5.493 | 5.493 | 5.493
LINE.L_BSB_MT_6413 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 5.493 | 5.493 | 5.493 | 5.493 | 5.493
LINE.L_BSB_MT_6829 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_443 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494 | 5.494
LINE.L_BSB_MT_3104 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 3.4839 | 3.4838 | 3.4839 | 3.4839 | 3.4839
LINE.SW_FZ6330 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 6.1035e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_7734 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 7.2391e-05 | 0.00027483 | 0.00021497 | 0.00031169 | 0.00031169
LINE.L_BSB_MT_3016 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_7737 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 2.7059e-05 | 0.00018712 | 4.4508e-05 | 0.00018712 | 0.00018712
LINE.L_BSB_MT_8028 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 3.1171 | 3.117 | 3.1171 | 3.1171 | 3.1171
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 2.7059e-05 | 0.00018712 | 4.4508e-05 | 0.00018712 | 0.00018712
LINE.SW_FIC6257_RL | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 3.8147e-05 | 9.2816e-05 | 3.0518e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.SW_FIC1810 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 3.8147e-05 | 9.2816e-05 | 3.0518e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_7735 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 1.2e-10 | 1.8635e-10 | 8.7311e-11 | 3.2146e-10 | 3.2146e-10
LINE.L_BSB_MT_646 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_3100 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 3.1171 | 3.117 | 3.1171 | 3.1171 | 3.1171
LINE.L_BSB_MT_7736 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.L_BSB_MT_7738 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 6.5078e-11 | 3.2539e-11 | 2.9104e-11 | 9.3178e-11 | 9.3178e-11
LINE.L_BSB_MT_7629 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_8027 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 3.1171 | 3.117 | 3.1171 | 3.1171 | 3.1171
LINE.L_BSB_MT_7454 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.L_BSB_MT_5742 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_3099 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 3.1171 | 3.117 | 3.1171 | 3.1171 | 3.1171
LINE.SW_FT7047 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 3.8147e-05 | 8.1102e-05 | 6.2914e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_8073 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.L_BSB_MT_5998 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_8026 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 2.7503 | 2.7502 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_BSB_MT_7741 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.L_BSB_MT_5704 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_3015 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 2.7503 | 2.7502 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.SW_FW0921 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 7.6294e-06 | 8.3923e-05 | 8.6317e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_3101 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 8.1869e-06 | 6.5573e-05 | 3.4789e-05 | 0.00010601 | 0.00010601
LINE.SW_FP4055 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 2.2888e-05 | 5.5016e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_8025 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_BSB_MT_8768 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.L_65434277 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 5.4778e-10 | 1.7583e-10 | 8.2318e-11 | 5.7567e-10 | 5.7567e-10
LINE.L_BSB_MT_424 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_3098 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_65434278 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 5.5698e-10 | 1.8973e-10 | 1.7703e-10 | 5.5698e-10 | 5.5698e-10
LINE.L_BSB_MT_6072 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1605
LINE.L_BSB_MT_7455 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.L_BSB_MT_3193 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 3.6642 | 3.6642 | 3.6642 | 3.6642 | 3.6642
LINE.L_65434279 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 7.0091e-10 | 2.5036e-10 | 1.1642e-10 | 7.0091e-10 | 7.0091e-10
LINE.L_BSB_MT_8024 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_BSB_MT_56008 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 7.2795e-05 | 8.8921e-05 | 0.00018625 | 0.00021014 | 0.00021014
LINE.SW_FW9969 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 6.151e-05 | 6.5186e-05 | 0.00024839 | 0.00024839 | 0.00024839
LINE.L_65434280 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 5.6827e-10 | 1.8522e-10 | 1.7703e-10 | 5.6827e-10 | 5.6827e-10
LINE.L_65434281 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 4.7999e-10 | 4.6928e-10 | 2.4e-10 | 4.7999e-10 | 4.7999e-10
LINE.L_BSB_MT_65075 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 2.1248e-05 | 7.5161e-06 | 6.535e-05 | 7.2721e-05 | 7.2721e-05
LINE.SW_FP2842 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 7.1976e-05 | 0.00013498 | 6.2914e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_6840 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_BSB_MT_8023 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_BSB_MT_8023A | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_BSB_MT_8023B | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 1.0493e-10 | 2.0987e-10 | 1.7703e-10 | 4.8175e-10 | 4.8175e-10
LINE.L_BSB_MT_8023C | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 3.2539e-11 | 9.2034e-11 | 8.7614e-11 | 2.0019e-10 | 2.0019e-10

## P_Trafo_alvo_150%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES11_SES | 1 | ES-BA2-13.8 | ES_ALES11 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 1 | ES_ALES11 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | 0.044065 | 3106.3 | 1456.7 | 3430.9 | 0.90539
LINE.L_TR_FIC_DJ_10 | 1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03 | SES_ES11_11261185 | 0.10937 | 3103 | 1454.8 | 3427.1055 | 0.90543
LINE.L_65471839 | 1 | SES_ES11_11261185 | SES_ES11_11261190 | 0.16187 | 3098.2 | 1452 | 3421.5709 | 0.90549
LINE.L_65453058 | 1 | SES_ES11_11261190 | SES_ES11_11261189 | 0.2169 | 3094.3 | 1449.7 | 3417.0634 | 0.90554
LINE.L_65471832 | 1 | SES_ES11_11261189 | SES_ES11_11261186 | 0.26566 | 3090.2 | 1447.3 | 3412.3325 | 0.9056
LINE.L_65453032 | 1 | SES_ES11_11261186 | SES_ES11_11261183 | 0.30742 | 3086.5 | 1445.2 | 3408.0912 | 0.90564
LINE.L_65453368 | 1 | SES_ES11_11261183 | SES_ES11_11261139 | 0.35438 | 3083.4 | 1443.4 | 3404.5204 | 0.90568
LINE.L_65453357 | 1 | SES_ES11_11261139 | SES_ES11_11261182 | 0.3993 | 3079.9 | 1441.4 | 3400.5026 | 0.90572
LINE.L_65453017 | 1 | SES_ES11_11261182 | SES_ES11_11261181 | 0.44422 | 3076.6 | 1439.4 | 3396.666 | 0.90577
LINE.L_65453014 | 1 | SES_ES11_11261181 | SES_ES11_11261180 | 0.47996 | 3073.3 | 1437.5 | 3392.8718 | 0.90581
LINE.L_65453011 | 1 | SES_ES11_11261180 | SES_ES11_11261179 | 0.52613 | 3070.6 | 1435.9 | 3389.7482 | 0.90585
LINE.L_65469882 | 1 | SES_ES11_11261179 | SES_ES11_11251798 | 0.56227 | 3067.2 | 1433.9 | 3385.8212 | 0.9059
LINE.L_65434493 | 1 | SES_ES11_11251798 | SES_ES11_11251819 | 0.59739 | 3064.5 | 1432.3 | 3382.6977 | 0.90593
LINE.L_65434695 | 1 | SES_ES11_11251819 | SES_ES11_11251821 | 0.67763 | 3061.9 | 1430.8 | 3379.7071 | 0.90597
LINE.L_65434691 | 1 | SES_ES11_11251821 | SES_ES11_11251820 | 0.76003 | 3055.9 | 1427.3 | 3372.7897 | 0.90605
LINE.L_65434677 | 1 | SES_ES11_11251820 | SES_ES11_11251806 | 0.82651 | 3049.8 | 1423.8 | 3365.7817 | 0.90612
LINE.L_65434653 | 1 | SES_ES11_11251806 | SES_ES11_11251805 | 0.86498 | 3044.9 | 1420.9 | 3360.115 | 0.90619
LINE.L_65434649 | 1 | SES_ES11_11251805 | SES_ES11_11251804 | 0.92638 | 3042 | 1419.2 | 3356.7682 | 0.90623
LINE.L_65434644 | 1 | SES_ES11_11251804 | SES_ES11_11251803 | 0.98462 | 3037.4 | 1416.6 | 3351.5003 | 0.90628
LINE.L_65434641 | 1 | SES_ES11_11251803 | SES_ES11_11251802 | 1.0488 | 3033.1 | 1414 | 3346.5044 | 0.90635
LINE.L_65434638 | 1 | SES_ES11_11251802 | SES_ES11_11251801 | 1.1109 | 3028.3 | 1411.2 | 3340.9709 | 0.90641
LINE.L_65434634 | 1 | SES_ES11_11251801 | SES_ES11_11251800 | 1.1626 | 3023.7 | 1408.6 | 3335.7032 | 0.90647
LINE.L_65434629 | 1 | SES_ES11_11251800 | SES_ES11_11251799 | 1.2247 | 3019.9 | 1406.3 | 3331.2874 | 0.90653
LINE.L_65435186 | 1 | SES_ES11_11251799 | SES_ES11_11251741 | 1.2923 | 3015.3 | 1403.6 | 3325.9776 | 0.90659
LINE.L_65434477 | 1 | SES_ES11_11251741 | SES_ES11_11251706 | 1.3438 | 3010.2 | 1400.7 | 3320.1302 | 0.90665
LINE.L_65435191 | 1 | SES_ES11_11251706 | SES_ES11_11251614 | 1.4007 | 3006.4 | 1398.5 | 3315.7568 | 0.9067
LINE.L_65434338 | 1 | SES_ES11_11251614 | SES_ES11_11251615 | 1.461 | 3002.2 | 1396 | 3310.8943 | 0.90676
LINE.L_65434341 | 1 | SES_ES11_11251615 | SES_ES11_11251671 | 1.5142 | 2997.7 | 1393.4 | 3305.7176 | 0.90682
LINE.L_65434429 | 1 | SES_ES11_11251671 | SES_ES11_11251584 | 1.5794 | 2993.7 | 1391.1 | 3301.1209 | 0.90687
LINE.L_65434434 | 1 | SES_ES11_11251584 | SES_ES11_11251585 | 1.6543 | 2988.9 | 1388.2 | 3295.5459 | 0.90695
LINE.L_65434437 | 1 | SES_ES11_11251585 | SES_ES11_11251586 | 1.7201 | 2983.3 | 1385 | 3289.119 | 0.90702
LINE.L_65434440 | 1 | SES_ES11_11251586 | SES_ES11_11251587 | 1.7919 | 2978.4 | 1382.1 | 3283.4535 | 0.90709
LINE.L_65434443 | 1 | SES_ES11_11251587 | SES_ES11_11251588 | 1.8671 | 2973.1 | 1379 | 3277.3411 | 0.90717
LINE.L_TR_MT_INC_20 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_11251588 | 1.874 | -2967 | -1375.5 | 3270.3347 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_3447 | 1 | SES_ES11_9117_BSB099 | SES_ES11_9118_BSB099 | 1.8776 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8670 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9117_BSB099 | 1.882 | -2958.3 | -1371.5 | 3260.7593 | 0.90724
LINE.L_65472158 | 1 | SES_ES11_11251588 | SES_ES11_11236918 | 1.8846 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8922 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9116_BSB099 | 1.9033 | -2956.8 | -1370.6 | 3259.0199 | 0.90727
LINE.SW_FU0024 | 1 | SES_ES11_9115_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9033 | 2550.4 | 1170.6 | 2806.2153 | 0.90884
LINE.L_BSB_MT_3119 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099_S | SES_ES11_9115_BSB099 | 1.9146 | -406.3 | -199.9 | 452.8131 | 0.89728
LINE.SW_FP5619 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9089_BSB099_S | 1.9146 | -406.3 | -199.9 | 452.8131 | 0.89728
LINE.L_BSB_MT_3118 | 1 | SES_ES11_9116_BSB099 | SES_ES11_9121_BSB099 | 1.927 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4920 | 1 | SES_ES11_9088_BSB099 | SES_ES11_9115_BSB099_S | 1.9477 | -2548 | -1169.2 | 2803.4501 | 0.90888
LINE.L_BSB_MT_3120 | 1 | SES_ES11_9089_BSB099 | SES_ES11_9090_BSB099 | 1.9587 | 406.3 | 199.9 | 452.8131 | 0.89728
LINE.L_BSB_MT_3126 | 1 | SES_ES11_9087_BSB099 | SES_ES11_9088_BSB099 | 1.9753 | -2546.5 | -1168.3 | 2801.7115 | 0.90891
LINE.L_BSB_MT_7981 | 1 | SES_ES11_9086_BSB099 | SES_ES11_9087_BSB099 | 2.0018 | -2545 | -1167.5 | 2800.0145 | 0.90892
LINE.L_BSB_MT_4918 | 1 | SES_ES11_9090_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | 406.3 | 199.9 | 452.8131 | 0.89728
LINE.SW_FP7255_DP_33277 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9091_BSB099_S | 2.0118 | -406.2 | -199.9 | 452.7234 | 0.89724
LINE.L_BSB_MT_3127 | 1 | SES_ES11_9148_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB099 | 2.0326 | -2543.3 | -1166.5 | 2798.0524 | 0.90895
LINE.L_BSB_MT_7982 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9092_BSB099 | 2.0377 | 382.1 | 188.9 | 426.2436 | 0.89644
LINE.L_BSB_MT_5713 | 1 | SES_ES11_9091_BSB099 | SES_ES11_9093_BSB099 | 2.0599 | 24.1 | 10.9 | 26.4503 | 0.91114
LINE.L_BSB_MT_8000 | 1 | SES_ES11_9147_BSB116 | SES_ES11_9148_BSB116 | 2.0646 | -2541.6 | -1165.5 | 2796.0903 | 0.90898
LINE.L_BSB_MT_3128 | 1 | SES_ES11_9146_BSB116 | SES_ES11_9147_BSB116 | 2.097 | -2539.8 | -1164.4 | 2793.9956 | 0.90902
LINE.L_BSB_MT_3195 | 1 | SES_ES11_9093_BSB099 | SES_ES11_9094_BSB099 | 2.1165 | 24.1 | 10.9 | 26.4503 | 0.91114
LINE.L_BSB_MT_7999 | 1 | SES_ES11_9145_BSB116 | SES_ES11_9146_BSB116 | 2.1289 | -2538.1 | -1163.4 | 2792.0335 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_4921 | 1 | SES_ES11_9144_BSB116 | SES_ES11_9145_BSB116 | 2.1605 | -2536.3 | -1162.4 | 2789.9805 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3121 | 1 | SES_ES11_9094_BSB099 | SES_ES11_9095_BSB099 | 2.1711 | 24.1 | 10.9 | 26.4503 | 0.91114
LINE.L_BSB_MT_7998 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9144_BSB116 | 2.1928 | -2534.6 | -1161.4 | 2788.0185 | 0.9091
LINE.SW_FX0837 | 1 | SES_ES11_9143_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116_S | 2.1929 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4919 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9096_BSB099 | 2.195 | 24.1 | 10.9 | 26.4503 | 0.91114
LINE.L_BSB_MT_3122 | 1 | SES_ES11_9095_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099 | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4031 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_9106_BSB099_S | 2.1969 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5714 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9143_BSB116 | 2.2099 | -2523.1 | -1156 | 2775.3143 | 0.90912
LINE.SW_FK0882 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.21 | 2443.8 | 1120.1 | 2688.2676 | 0.90906
LINE.L_65434295 | 1 | SES_ES11_9106_BSB099 | SES_ES11_11251408 | 2.2168 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434297 | 1 | SES_ES11_11251408 | SES_ES11_11251355 | 2.2218 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7942 | 1 | SES_ES11_9139_BSB116 | SES_ES11_9140_BSB116_S | 2.2256 | -2443 | -1119.6 | 2687.332 | 0.90908
LINE.L_BSB_MT_3123 | 1 | SES_ES11_9096_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099 | 2.2313 | 24.1 | 10.9 | 26.4503 | 0.91114
LINE.SW_FT1738 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9097_BSB099_S | 2.2313 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7943 | 1 | SES_ES11_9140_BSB116 | SES_ES11_9141_BSB116 | 2.2428 | 79.2 | 36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7995 | 1 | SES_ES11_9138_BSB116 | SES_ES11_9139_BSB116 | 2.2567 | -2441.5 | -1118.7 | 2685.5934 | 0.90911
LINE.L_BSB_MT_3124 | 1 | SES_ES11_9097_BSB099 | SES_ES11_9098_BSB099 | 2.2654 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7944 | 1 | SES_ES11_9141_BSB116 | SES_ES11_9142_BSB116 | 2.2694 | 79.2 | 36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3196 | 1 | SES_ES11_9137_BSB116 | SES_ES11_9138_BSB116 | 2.2867 | -2439.9 | -1117.8 | 2683.7639 | 0.90913
LINE.L_BSB_MT_6793 | 1 | SES_ES11_9098_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7750 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9099_BSB099_S | 2.3015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7996 | 1 | SES_ES11_9136_BSB116 | SES_ES11_9137_BSB116 | 2.3153 | -2438.5 | -1116.9 | 2682.1163 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_3125 | 1 | SES_ES11_9099_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099 | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6503 | 1 | SES_ES11_9100_BSB099 | SES_ES11_9100_BSB099_S | 2.3154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3129 | 1 | SES_ES11_9135_BSB116 | SES_ES11_9136_BSB116 | 2.3435 | -2437 | -1116.1 | 2680.4194 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_7997 | 1 | SES_ES11_9134_BSB116 | SES_ES11_9135_BSB116 | 2.3745 | -2435.4 | -1115.2 | 2678.59 | 0.90921
LINE.L_BSB_MT_6794 | 1 | SES_ES11_9133_BSB116 | SES_ES11_9134_BSB116 | 2.4026 | -2434 | -1114.3 | 2676.9424 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_7829 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9133_BSB116 | 2.4297 | -2432.6 | -1113.5 | 2675.3364 | 0.90927
LINE.SW_FT1683 | 1 | SES_ES11_9132_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116_S | 2.4297 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3130 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9132_BSB116 | 2.4648 | -2423 | -1108.9 | 2664.6929 | 0.9093
LINE.L_BSB_MT_683 | 1 | SES_ES11_9117_BSB116 | SES_ES11_9122_BSB116 | 2.5054 | -2137.8 | -979.2 | 2351.3871 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_6972 | 1 | SES_ES11_9122_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116 | 2.5136 | 283.7 | 128.8 | 311.5688 | 0.91055
LINE.SW_FA0272 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9123_BSB116_S | 2.5136 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6795 | 1 | SES_ES11_9116_BSB116 | SES_ES11_9117_BSB116 | 2.5449 | -2136.2 | -978.3 | 2349.5577 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_3194 | 1 | SES_ES11_9123_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116 | 2.554 | 283.6 | 128.8 | 311.4778 | 0.9105
LINE.SW_FW0113 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9124_BSB116_S | 2.554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7208 | 1 | SES_ES11_9115_BSB116 | SES_ES11_9116_BSB116 | 2.578 | -2134.9 | -977.5 | 2348.0426 | 0.90923
LINE.L_BSB_MT_3080 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116 | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4033 | 1 | SES_ES11_9125_BSB116 | SES_ES11_9125_BSB116_S | 2.5899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3054 | 1 | SES_ES11_9124_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116 | 2.5936 | 283.6 | 128.8 | 311.4778 | 0.9105
LINE.SW_FX9990 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9126_BSB116_S | 2.5936 | 205.3 | 93.3 | 225.5061 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_8255 | 1 | SES_ES11_9114_BSB116 | SES_ES11_9115_BSB116 | 2.6131 | -2133.5 | -976.7 | 2346.4367 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_3190 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116 | SES_ES11_9130_BSB116 | 2.6246 | 78.2 | 35.5 | 85.8807 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5701 | 1 | SES_ES11_9126_BSB116_S | SES_ES11_9127_BSB116 | 2.6345 | 205.3 | 93.3 | 225.5061 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_7824 | 1 | SES_ES11_9113_BSB116 | SES_ES11_9114_BSB116 | 2.648 | -2132.1 | -975.9 | 2344.8307 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_8138 | 1 | SES_ES11_9130_BSB116 | SES_ES11_9131_BSB116 | 2.6582 | 78.2 | 35.5 | 85.8807 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_445 | 1 | SES_ES11_9127_BSB116 | SES_ES11_9128_BSB116 | 2.6752 | 194.9 | 88.5 | 214.052 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4922 | 1 | SES_ES11_9112_BSB116 | SES_ES11_9113_BSB116 | 2.6847 | -2130.7 | -975 | 2343.1832 | 0.90932
LINE.L_BSB_MT_7587 | 1 | SES_ES11_9128_BSB116 | SES_ES11_9129_BSB116 | 2.7137 | 194.9 | 88.5 | 214.052 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8543 | 1 | SES_ES11_9096_BSB116 | SES_ES11_9112_BSB116 | 2.7184 | -2129.3 | -974.3 | 2341.6189 | 0.90933
LINE.L_BSB_MT_3140 | 1 | SES_ES11_9095_BSB116 | SES_ES11_9096_BSB116 | 2.7551 | -2127.9 | -973.4 | 2339.9714 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_3081 | 1 | SES_ES11_9129_BSB116 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | 2.7579 | 194.9 | 88.5 | 214.052 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8542 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116_S | SES_ES11_9095_BSB116 | 2.7888 | -2126.6 | -972.6 | 2338.4564 | 0.9094
LINE.SW_FT1679 | 1 | SES_ES11_9094_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116_S | 2.7888 | -2126.6 | -972.6 | 2338.4564 | 0.9094
LINE.L_BSB_MT_3082 | 1 | SES_ES11_9225_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | 2.7986 | 194.8 | 88.5 | 213.961 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6804 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9094_BSB116 | 2.8217 | -2115 | -967.2 | 2325.6614 | 0.90942
LINE.SW_FA9078 | 1 | SES_ES11_9093_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116_S | 2.8217 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3083 | 1 | SES_ES11_9226_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | 2.8379 | 194.8 | 88.5 | 213.961 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8681 | 1 | SES_ES11_9092_BSB116 | SES_ES11_9093_BSB116 | 2.8542 | -2113.7 | -966.5 | 2324.188 | 0.90944
LINE.L_BSB_MT_4908 | 1 | SES_ES11_9227_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | 2.8792 | 194.8 | 88.5 | 213.961 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6075 | 1 | SES_ES11_9091_BSB116 | SES_ES11_9092_BSB116 | 2.8826 | -2112.6 | -965.8 | 2322.8966 | 0.90947
LINE.L_BSB_MT_8541 | 1 | SES_ES11_9090_BSB116 | SES_ES11_9091_BSB116 | 2.9099 | -2111.5 | -965.2 | 2321.6467 | 0.90948
LINE.L_BSB_MT_6837 | 1 | SES_ES11_9228_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | 2.9188 | 194.8 | 88.5 | 213.961 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3141 | 1 | SES_ES11_9089_BSB116 | SES_ES11_9090_BSB116 | 2.9408 | -2110.3 | -964.5 | 2320.2643 | 0.90951
LINE.L_BSB_MT_8769 | 1 | SES_ES11_9229_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | 2.9585 | 194.8 | 88.5 | 213.961 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_7823 | 1 | SES_ES11_9088_BSB116 | SES_ES11_9089_BSB116 | 2.9704 | -2109.1 | -963.8 | 2318.8819 | 0.90953
LINE.L_BSB_MT_3084 | 1 | SES_ES11_9230_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | 2.9971 | 194.8 | 88.5 | 213.961 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4926 | 1 | SES_ES11_9087_BSB116 | SES_ES11_9088_BSB116 | 2.9986 | -2108 | -963.2 | 2317.632 | 0.90955
LINE.L_BSB_MT_8540 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116_S | SES_ES11_9087_BSB116 | 3.0266 | -2106.9 | -962.5 | 2316.3406 | 0.90958
LINE.SW_FZ3915 | 1 | SES_ES11_9086_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116_S | 3.0266 | -2106.9 | -962.5 | 2316.3406 | 0.90958
LINE.L_BSB_MT_4909 | 1 | SES_ES11_9231_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | 3.04 | 194.8 | 88.4 | 213.9196 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_76 | 1 | SES_ES11_9085_BSB116 | SES_ES11_9086_BSB116 | 3.066 | -2095.2 | -957 | 2303.4131 | 0.90961
LINE.L_BSB_MT_3085 | 1 | SES_ES11_9232_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | 3.0767 | 194.8 | 88.4 | 213.9196 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8530 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116_S | SES_ES11_9085_BSB116 | 3.0946 | -2094.1 | -956.4 | 2302.1633 | 0.90962
LINE.SW_FW8490 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116_S | 3.0946 | -2094.1 | -956.4 | 2302.1633 | 0.90962
LINE.L_BSB_MT_3086 | 1 | SES_ES11_9233_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | 3.1157 | 194.7 | 88.4 | 213.8286 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6098 | 1 | SES_ES11_9081_BSB116 | SES_ES11_9082_BSB116 | 3.1287 | -2016.6 | -921 | 2216.9611 | 0.90962
LINE.L_BSB_MT_3007 | 1 | SES_ES11_9082_BSB116 | SES_ES11_9083_BSB116 | 3.133 | 76.3 | 34.6 | 83.7786 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3087 | 1 | SES_ES11_9234_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | 3.1562 | 194.7 | 88.4 | 213.8286 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7819 | 1 | SES_ES11_9080_BSB116 | SES_ES11_9081_BSB116 | 3.1615 | -2015.4 | -920.3 | 2215.5788 | 0.90965
LINE.L_BSB_MT_3142 | 1 | SES_ES11_9083_BSB116 | SES_ES11_9084_BSB116 | 3.1622 | 76.3 | 34.6 | 83.7786 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_7330 | 1 | SES_ES11_9079_BSB116 | SES_ES11_9080_BSB116 | 3.1924 | -2014.3 | -919.7 | 2214.3289 | 0.90967
LINE.L_BSB_MT_3191 | 1 | SES_ES11_9235_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | 3.1965 | 194.7 | 88.4 | 213.8286 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8529 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116_S | SES_ES11_9079_BSB116 | 3.2256 | -2013.1 | -919 | 2212.9466 | 0.90969
LINE.SW_FP3039 | 1 | SES_ES11_9078_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116_S | 3.2256 | -2013.1 | -919 | 2212.9466 | 0.90969
LINE.L_BSB_MT_3088 | 1 | SES_ES11_9236_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | 3.2383 | 194.7 | 88.4 | 213.8286 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5717 | 1 | SES_ES11_9077_BSB116 | SES_ES11_9078_BSB116 | 3.2701 | -2011.5 | -918.1 | 2211.1173 | 0.90972
LINE.L_BSB_MT_5809 | 1 | SES_ES11_9237_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | 3.2779 | 194.7 | 88.4 | 213.8286 | 0.91054
LINE.SW_FZ2829 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | 3.2779 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_6838 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | 3.3173 | 192.1 | 87.2 | 210.965 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_6797 | 1 | SES_ES11_9076_BSB116 | SES_ES11_9077_BSB116 | 3.3206 | -2009.7 | -917 | 2209.0231 | 0.90977
LINE.L_BSB_MT_6097 | 1 | SES_ES11_9238_BSBRJ001B_ATV_S | SES_ES11_9239_BSBRJ001B_ATV | 3.3417 | 2.6 | 1.2 | 2.8636 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3089 | 1 | SES_ES11_9240_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | 3.3581 | 192.1 | 87.2 | 210.965 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3143 | 1 | SES_ES11_9075_BSB116 | SES_ES11_9076_BSB116 | 3.3671 | -2008 | -916 | 2207.0614 | 0.90981
LINE.L_BSB_MT_7973 | 1 | SES_ES11_9241_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | 3.3986 | 192.1 | 87.2 | 210.965 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_6973 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116_S | SES_ES11_9075_BSB116 | 3.4156 | -2006.3 | -915 | 2205.0997 | 0.90985
LINE.SW_FT1678 | 1 | SES_ES11_9074_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116_S | 3.4156 | -2006.3 | -915 | 2205.0997 | 0.90985
LINE.L_BSB_MT_3090 | 1 | SES_ES11_9242_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4385 | 192 | 87.2 | 210.874 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_101 | 1 | SES_ES11_9073_BSB116 | SES_ES11_9074_BSB116 | 3.4549 | -1994.8 | -909.6 | 2192.3958 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_6092 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9243_BSBRJ001B_ATV | 3.4777 | -192 | -87.2 | 210.874 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3199 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9073_BSB116 | 3.4862 | -1993.7 | -909 | 2191.146 | 0.90989
LINE.SW_FW0951 | 1 | SES_ES11_9068_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116_S | 3.4862 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3091 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.4952 | 192 | 87.2 | 210.874 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8512 | 1 | SES_ES11_9067_BSB116 | SES_ES11_9068_BSB116 | 3.5135 | -1992.7 | -908.4 | 2189.9872 | 0.90991
LINE.L_BSB_MT_3091A | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115A | 3.5169 | -192 | -87.2 | 210.874 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3111 | 1 | SES_ES11_9066_BSB116 | SES_ES11_9067_BSB116 | 3.5461 | -1991.6 | -907.7 | 2188.6959 | 0.90995
LINE.L_BSB_MT_3092 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115A | SES_ES11_9008_BSB115A | 3.5596 | 192 | 87.2 | 210.874 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8514 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9066_BSB116 | 3.5794 | -1990.4 | -907 | 2187.3137 | 0.90997
LINE.L_BSB_MT_7319 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.5986 | 192 | 87.2 | 210.874 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3145 | 1 | SES_ES11_9065_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6093 | 1990.4 | 907 | 2187.3137 | 0.90997
LINE.L_BSB_MT_6839 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9244_BSBRJ001B_ATV | 3.6372 | -192 | -87.1 | 210.8327 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8515 | 1 | SES_ES11_9063_BSB116 | SES_ES11_9064_BSB116 | 3.6428 | -1988.1 | -905.7 | 2184.6817 | 0.91002
LINE.L_BSB_MT_5925 | 1 | SES_ES11_9062_BSB116 | SES_ES11_9063_BSB116 | 3.6745 | -1987 | -905.1 | 2183.4319 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_3093 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115A | SES_ES11_9010_BSB115A | 3.6746 | 192 | 87.1 | 210.8327 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8516 | 1 | SES_ES11_9061_BSB116 | SES_ES11_9062_BSB116 | 3.7059 | -1985.9 | -904.4 | 2182.1407 | 0.91007
LINE.L_BSB_MT_3094 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115A | SES_ES11_9011_BSB115A | 3.7165 | 191.9 | 87.1 | 210.7416 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_6076 | 1 | SES_ES11_9060_BSB116 | SES_ES11_9061_BSB116 | 3.7377 | -1984.7 | -903.8 | 2180.8 | 0.91008
LINE.L_BSB_MT_3192 | 1 | SES_ES11_9011_BSB115A | SES_ES11_9012_BSB115A | 3.7587 | 191.9 | 87.1 | 210.7416 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8517 | 1 | SES_ES11_9059_BSB116 | SES_ES11_9060_BSB116 | 3.7696 | -1983.6 | -903.1 | 2179.5088 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_4910 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115A | SES_ES11_9013_BSB115A | 3.7979 | 191.9 | 87.1 | 210.7416 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8682 | 1 | SES_ES11_9058_BSB116 | SES_ES11_9059_BSB116 | 3.8013 | -1982.5 | -902.4 | 2178.2176 | 0.91015
LINE.L_BSB_MT_8518 | 1 | SES_ES11_9057_BSB116 | SES_ES11_9058_BSB116 | 3.8336 | -1981.3 | -901.8 | 2176.8769 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_3095 | 1 | SES_ES11_9013_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.8372 | 191.9 | 87.1 | 210.7416 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3096 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115A | SES_ES11_9014_BSB115A | 3.877 | -191.9 | -87.1 | 210.7416 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8356 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9057_BSB116 | 3.8875 | -1979.4 | -900.6 | 2174.6505 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_8775 | 1 | SES_ES11_9051_BSB116 | SES_ES11_9052_BSB116 | 3.9038 | 1979.4 | 900.6 | 2174.6505 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_3097 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115A | SES_ES11_9004_BSB115A | 3.919 | -191.9 | -87.1 | 210.7416 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8761 | 1 | SES_ES11_9052_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | 1978.8 | 900.3 | 2173.9801 | 0.91022
LINE.SW_FA8268 | 1 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S | 3.923 | -1978.1 | -899.9 | 2173.1773 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_642 | 1 | SES_ES11_9002_BSB115A | SES_ES11_9003_BSB115A | 3.9574 | -191.9 | -87.1 | 210.7416 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3109 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV | 3.9738 | -1976.3 | -898.9 | 2171.1248 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_8506 | 1 | SES_ES11_9054_BSB116 | SES_ES11_9055_BSB116 | 3.9954 | 1976.3 | 898.9 | 2171.1248 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5016 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9002_BSB115A | 3.997 | -191.8 | -87.1 | 210.6505 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5711 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0204 | 1108.3 | 504 | 1217.5159 | 0.9103
LINE.SW_FA0832 | 1 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0205 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3110 | 1 | SES_ES11_9055_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116 | 4.0258 | 867.3 | 394.4 | 952.7647 | 0.9103
LINE.SW_FT6887 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9056_BSB116_S | 4.0258 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3033 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115A | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | 4.0325 | 191.8 | 87.1 | 210.6505 | 0.91051
LINE.SW_FW7908 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0325 | 191.8 | 87.1 | 210.6505 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_6798 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9251_BSBRJ001B_ATV | 4.0484 | -1107.7 | -503.7 | 1216.8455 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_6801 | 1 | SES_ES11_9056_BSB116 | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0583 | 859.7 | 390.9 | 944.3976 | 0.91032
LINE.SW_FIC5669 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC5947 | 1 | SES_ES11_9072_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A_S | 4.0583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3157 | 1 | SES_ES11_9147_BSB117 | SES_ES11_9148_BSB117 | 4.0764 | 1107.7 | 503.7 | 1216.8455 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_7969 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV_S | 4.0779 | -191.8 | -87.1 | 210.6505 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8576 | 1 | SES_ES11_9071_BSB115A | SES_ES11_9072_BSB115A | 4.0895 | -859.3 | -390.7 | 943.9507 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_3032 | 1 | SES_ES11_9245_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6944 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV_S | 4.1007 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4931 | 1 | SES_ES11_9148_BSB117 | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1112 | 1107.4 | 503.5 | 1216.4896 | 0.91032
LINE.L_65470334 | 1 | SES_ES11_9246_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_11269457 | 4.1154 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3034 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115 | SES_ES11_9028_BSB115 | 4.1162 | -191.8 | -87.1 | 210.6505 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8190 | 1 | SES_ES11_9114_BSB117A | SES_ES11_9149_BSB117 | 4.1485 | -1106.6 | -503 | 1215.5544 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5719 | 1 | SES_ES11_9070_BSB115A | SES_ES11_9071_BSB115A | 4.1579 | -858.8 | -390.4 | 943.3714 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_5017 | 1 | SES_ES11_9017_BSB115 | SES_ES11_9027_BSB115 | 4.1583 | -191.8 | -87 | 210.6092 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_6094 | 1 | SES_ES11_9113_BSB117A | SES_ES11_9114_BSB117A | 4.1861 | -1106.1 | -502.8 | 1215.0165 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3035 | 1 | SES_ES11_9016_BSB115 | SES_ES11_9017_BSB115 | 4.1986 | -191.8 | -87 | 210.6092 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_4936 | 1 | SES_ES11_9068_BSB115A | SES_ES11_9070_BSB115A | 4.2151 | -858.4 | -390.2 | 942.9245 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3158 | 1 | SES_ES11_9112_BSB117A | SES_ES11_9113_BSB117A | 4.2212 | -1105.7 | -502.5 | 1214.5282 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_6830 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9016_BSB115 | 4.2381 | -191.8 | -87 | 210.6092 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_3159 | 1 | SES_ES11_9111_BSB117A | SES_ES11_9112_BSB117A | 4.2582 | -1105.3 | -502.3 | 1214.0813 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3176 | 1 | SES_ES11_9065_BSB115A | SES_ES11_9068_BSB115A | 4.2765 | -858 | -389.9 | 942.4362 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_5699 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9010_BSB115 | 4.2786 | -133.4 | -60.6 | 146.5194 | 0.91046
LINE.SW_FT1731 | 1 | SES_ES11_9009_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3036 | 1 | SES_ES11_9010_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115 | 4.2787 | 58.3 | 26.5 | 64.0401 | 0.91037
LINE.SW_FP0718 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9012_BSB115_S | 4.2787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4932 | 1 | SES_ES11_9110_BSB117A | SES_ES11_9111_BSB117A | 4.2937 | -1104.9 | -502.1 | 1213.6344 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3037 | 1 | SES_ES11_9008_BSB115 | SES_ES11_9009_BSB115 | 4.3187 | -94.6 | -42.9 | 103.8729 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_7121 | 1 | SES_ES11_9063_BSB115A | SES_ES11_9065_BSB115A | 4.3191 | -857.7 | -389.8 | 942.1217 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_5018 | 1 | SES_ES11_9012_BSB115 | SES_ES11_9014_BSB115 | 4.3195 | 58.3 | 26.5 | 64.0401 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3160 | 1 | SES_ES11_9109_BSB117A | SES_ES11_9110_BSB117A | 4.3293 | -1104.5 | -501.8 | 1213.1461 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3038 | 1 | SES_ES11_9007_BSB115 | SES_ES11_9008_BSB115 | 4.3583 | -94.6 | -42.9 | 103.8729 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3201 | 1 | SES_ES11_9061_BSB115A | SES_ES11_9063_BSB115A | 4.3612 | -857.4 | -389.6 | 941.7659 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3161 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9109_BSB117A | 4.3658 | -994.6 | -451.9 | 1092.4481 | 0.91043
LINE.SW_FA9626 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9108_BSB117A_S | 4.3658 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3162 | 1 | SES_ES11_9108_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.3999 | 994.6 | 451.9 | 1092.4481 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_4945 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9007_BSB115 | 4.4042 | -94.6 | -42.9 | 103.8729 | 0.91073
LINE.SW_FX9322 | 1 | SES_ES11_9006_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4043 | 84.2 | 38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3172 | 1 | SES_ES11_9059_BSB115A | SES_ES11_9061_BSB115A | 4.4044 | -857.1 | -389.4 | 941.41 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_7204 | 1 | SES_ES11_9033_BSB115A | SES_ES11_9006_BSB115 | 4.425 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8508 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9059_BSB115A | 4.4334 | -857 | -389.3 | 941.2776 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6799 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117 | SES_ES11_9146_BSB117 | 4.4353 | -994 | -451.5 | 1091.7363 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3039 | 1 | SES_ES11_9005_BSB115 | SES_ES11_9006_BSB115_S | 4.4396 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8509 | 1 | SES_ES11_9057_BSB115A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | 857 | 389.3 | 941.2776 | 0.91046
LINE.SW_FW9633 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S | 4.4697 | -856.7 | -389.2 | 940.9631 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8140 | 1 | SES_ES11_9079_BSB117 | SES_ES11_9080_BSB117 | 4.4709 | -993.6 | -451.3 | 1091.2894 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3173 | 1 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9256_BSBRJ001B_ATV | 4.4714 | 109.5 | 49.7 | 120.2512 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3040 | 1 | SES_ES11_9030_BSB115A | SES_ES11_9033_BSB115A | 4.4756 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8678 | 1 | SES_ES11_9004_BSB115 | SES_ES11_9005_BSB115 | 4.479 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3163 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117 | SES_ES11_9079_BSB117 | 4.5078 | -993.3 | -451.2 | 1090.9749 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_4937 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV | 4.5104 | -747 | -339.4 | 820.4885 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_6831 | 1 | SES_ES11_9029_BSB115A | SES_ES11_9030_BSB115A | 4.522 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8679 | 1 | SES_ES11_9003_BSB115 | SES_ES11_9004_BSB115 | 4.5281 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3164 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9078_BSB117 | 4.5453 | -993 | -451 | 1090.6191 | 0.91049
LINE.SW_FP8559 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117_S | 4.5453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3180 | 1 | SES_ES11_9014_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5455 | 747 | 339.4 | 820.4885 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8496 | 1 | SES_ES11_9076_BSB117 | SES_ES11_9077_BSB117 | 4.557 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3050 | 1 | SES_ES11_9001_BSB115 | SES_ES11_9003_BSB115 | 4.5576 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8677 | 1 | SES_ES11_9028_BSB115A | SES_ES11_9029_BSB115A | 4.5666 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4941 | 1 | SES_ES11_9015_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.5787 | 729.8 | 331.5 | 801.5612 | 0.91047
LINE.SW_FA9625 | 1 | SES_ES11_9016_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A_S | 4.5787 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3165 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9076_BSB117 | 4.5794 | -992.7 | -450.8 | 1090.2632 | 0.91051
LINE.SW_FW0117 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117 | SES_ES11_9073_BSB117_S | 4.5794 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7721 | 1 | SES_ES11_9013_BSB117A | SES_ES11_9015_BSB117A | 4.5873 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.L_BSB_MT_645 | 1 | SES_ES11_9011_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB115 | 4.5918 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6102 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9028_BSB115A | 4.6095 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_4933 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117_S | SES_ES11_9073_BSB117 | 4.6164 | -992.3 | -450.6 | 1089.8163 | 0.91052
LINE.SW_FT6848 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117_S | 4.6165 | -992.3 | -450.6 | 1089.8163 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_6448 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9016_BSB117A | 4.6167 | -729.4 | -331.3 | 801.1143 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_6803 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9021_BSB117A | 4.6184 | 9.7 | 4.4 | 10.6513 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_7722 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A_S | SES_ES11_9013_BSB117A | 4.6241 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.SW_FA9042 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9012_BSB117A_S | 4.6241 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.L_BSB_MT_3051 | 1 | SES_ES11_9010_BSB114 | SES_ES11_9011_BSB114 | 4.625 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3166 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117 | SES_ES11_9072_BSB117 | 4.6492 | -970.2 | -440.5 | 1065.5179 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3041 | 1 | SES_ES11_9027_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6546 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5720 | 1 | SES_ES11_9019_BSB117A | SES_ES11_9022_BSB117A | 4.6653 | 705.1 | 320.3 | 774.4405 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3187 | 1 | SES_ES11_9009_BSB114 | SES_ES11_9010_BSB114 | 4.6668 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3175 | 1 | SES_ES11_9012_BSB117A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.677 | 17 | 7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.L_BSB_MT_3167 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117 | SES_ES11_9071_BSB117 | 4.6818 | -970 | -440.4 | 1065.2944 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3181 | 1 | SES_ES11_9022_BSB117A | SES_ES11_9024_BSB117A | 4.6977 | 704.9 | 320.2 | 774.2171 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3042 | 1 | SES_ES11_9034_BSB115A | SES_ES11_9035_BSB115A | 4.6986 | -10.4 | -4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_6802 | 1 | SES_ES11_9145_BSB115A | SES_ES11_9146_BSB115A | 4.7017 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.L_BSB_MT_3052 | 1 | SES_ES11_9008_BSB114 | SES_ES11_9009_BSB114 | 4.7063 | -84.2 | -38.2 | 92.4602 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3182 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117 | SES_ES11_9070_BSB117 | 4.7156 | -969.7 | -440.2 | 1064.9386 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7723 | 1 | SES_ES11_9143_BSB115A | SES_ES11_9145_BSB115A | 4.727 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.L_BSB_MT_3005 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7293 | -860.8 | -390.8 | 945.3578 | 0.91055
LINE.SW_FW0662 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117_S | 4.7293 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8511 | 1 | SES_ES11_9024_BSB117A | SES_ES11_9025_BSB117A | 4.7299 | 704.8 | 320.1 | 774.0847 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3053 | 1 | SES_ES11_9007_BSB114 | SES_ES11_9008_BSB114 | 4.7415 | -25.9 | -11.8 | 28.4614 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_5721 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117 | SES_ES11_9068_BSB117 | 4.7429 | -860.7 | -390.7 | 945.2254 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_87 | 1 | SES_ES11_9141_BSB115A | SES_ES11_9143_BSB115A | 4.7529 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.L_BSB_MT_6001 | 1 | SES_ES11_9025_BSB117A | SES_ES11_9026_BSB117A | 4.7565 | 704.6 | 320 | 773.8612 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4943 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7654 | -643.3 | -292.1 | 706.5107 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8064 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117 | 4.7665 | -108.7 | -49.3 | 119.3574 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_3006 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9067_BSB117 | 4.7692 | -217.4 | -98.6 | 238.7147 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_8495 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117 | SES_ES11_9056_BSB117 | 4.7736 | -643.2 | -292 | 706.3783 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7724 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A_S | SES_ES11_9141_BSB115A | 4.7798 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.SW_FX9286 | 1 | SES_ES11_9139_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A_S | 4.7798 | -17 | -7.7 | 18.6625 | 0.91092
LINE.L_BSB_MT_3043 | 1 | SES_ES11_9006_BSB114 | SES_ES11_9007_BSB114 | 4.7855 | -25.9 | -11.8 | 28.4614 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_8510 | 1 | SES_ES11_9026_BSB117A | SES_ES11_9027_BSB117A | 4.7915 | 704.5 | 319.9 | 773.7288 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_7974 | 1 | SES_ES11_9057_BSB117 | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.7992 | 217.4 | 98.6 | 238.7147 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_3019 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9055_BSB117 | 4.8017 | -643.1 | -292 | 706.2872 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7968 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117 | SES_ES11_9059_BSB117 | 4.8052 | 108.7 | 49.3 | 119.3574 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_4938 | 1 | SES_ES11_9137_BSB115A | SES_ES11_9139_BSB115A | 4.809 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6979 | 1 | SES_ES11_9003_BSB114 | SES_ES11_9006_BSB114 | 4.8257 | -25.9 | -11.8 | 28.4614 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_3025 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8285 | 643.1 | 292 | 706.2872 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_62615 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117_S | SES_ES11_9058_BSB117 | 4.8335 | -108.7 | -49.3 | 119.3574 | 0.91071
LINE.SW_FW2391 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9060_BSB117_S | 4.8335 | -108.7 | -49.3 | 119.3574 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_7725 | 1 | SES_ES11_9136_BSB115A | SES_ES11_9137_BSB115A | 4.8342 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3020 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9061_BSB117 | 4.8531 | 108.7 | 49.3 | 119.3574 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_4942 | 1 | SES_ES11_9027_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | 694.7 | 315.5 | 762.9865 | 0.9105
LINE.SW_FT2704 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A_S | 4.8548 | -694.4 | -315.3 | 762.6306 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3177 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A_S | SES_ES11_9136_BSB115A | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8571 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A_S | 4.8572 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6978 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117 | SES_ES11_9052_BSB117 | 4.8595 | -642.9 | -291.8 | 706.0224 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3044 | 1 | SES_ES11_9002_BSB114 | SES_ES11_9003_BSB114 | 4.8653 | -25.9 | -11.8 | 28.4614 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_102 | 1 | SES_ES11_9029_BSB117A | SES_ES11_9030_BSB117A | 4.867 | -54.5 | -24.7 | 59.8359 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_3021 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117 | SES_ES11_9062_BSB117 | 4.8684 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3026 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117 | SES_ES11_9051_BSB117 | 4.8879 | -642.8 | -291.8 | 705.9314 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3045 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9002_BSB114 | 4.8955 | -25.9 | -11.8 | 28.4614 | 0.91001
LINE.SW_FX9343 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9001_BSB114_S | 4.8956 | 15.5 | 7.1 | 17.0488 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_4914 | 1 | SES_ES11_9030_BSB117A | SES_ES11_9032_BSB117A | 4.8999 | 639.9 | 290.6 | 702.7947 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3202 | 1 | SES_ES11_9132_BSB115A | SES_ES11_9134_BSB115A | 4.901 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_4939 | 1 | SES_ES11_9134_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.902 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3022 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3027 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117 | SES_ES11_9050_BSB117 | 4.9188 | -642.7 | -291.7 | 705.799 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3178 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9159_BSB115A | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7170 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_9158_BSB115A_S | 4.9271 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6832 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114_S | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9328 | 15.5 | 7.1 | 17.0488 | 0.90916
LINE.SW_FK0957 | 1 | SES_ES11_9149_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114_S | 4.9328 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5697 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9064_BSB117 | 4.9386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6835 | 1 | SES_ES11_9032_BSB117A | SES_ES11_9083_BSB117 | 4.9467 | 639.8 | 290.5 | 702.6623 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6828 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117 | SES_ES11_9049_BSB117 | 4.947 | -620.9 | -281.8 | 681.8563 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_639 | 1 | SES_ES11_9001_BSB114 | SES_ES11_9012_BSB114 | 4.948 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_65434273 | 1 | SES_ES11_9158_BSB115A | SES_ES11_11251485 | 4.9555 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6077 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A_S | SES_ES11_9132_BSB115A | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.SW_FW8933 | 1 | SES_ES11_9131_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A_S | 4.9592 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_5013 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117 | SES_ES11_9065_BSB117 | 4.9738 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3186 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9149_BSB114 | 4.9764 | -15.5 | -7.1 | 17.0488 | 0.90916
LINE.SW_FX3749 | 1 | SES_ES11_9146_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114_S | 4.9764 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3028 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117 | SES_ES11_9048_BSB117 | 4.9777 | -620.8 | -281.8 | 681.7653 | 0.91058
LINE.L_65434274 | 1 | SES_ES11_11251485 | SES_ES11_11251486 | 4.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7972 | 1 | SES_ES11_9083_BSB117 | SES_ES11_9085_BSB117 | 4.9824 | 639.6 | 290.4 | 702.4388 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3179 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP6954 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_9091_BSB115A_S | 4.9899 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434275 | 1 | SES_ES11_11251486 | SES_ES11_11251339 | 4.9901 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3047 | 1 | SES_ES11_9012_BSB114 | SES_ES11_9013_BSB114 | 4.9998 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5014 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117 | SES_ES11_9047_BSB117 | 5.0078 | -620.7 | -281.7 | 681.6329 | 0.91061
LINE.L_65434269 | 1 | SES_ES11_9091_BSB115A | SES_ES11_11251481 | 5.0084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3001 | 1 | SES_ES11_9130_BSB115A | SES_ES11_9131_BSB115A | 5.0184 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8494 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9085_BSB117 | 5.0186 | -639.3 | -290.2 | 702.083 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3023 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB116 | 5.0187 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9322 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | 617.6 | 280.4 | 678.2727 | 0.91055
LINE.SW_FZ8025_DP_36563 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9044_BSB117A_S | 5.0232 | -617.5 | -280.3 | 678.1404 | 0.91058
LINE.L_65434270 | 1 | SES_ES11_11251481 | SES_ES11_11251482 | 5.0254 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9321 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9045_BSB117A | 5.0271 | 72.4 | 32.9 | 79.5247 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3046 | 1 | SES_ES11_9142_BSB114 | SES_ES11_9146_BSB114 | 5.0286 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3029 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9046_BSB117 | 5.0361 | -620.6 | -281.6 | 681.5005 | 0.91064
LINE.SW_FA0814 | 1 | SES_ES11_9045_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117_S | 5.0361 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5740 | 1 | SES_ES11_9013_BSB114 | SES_ES11_9014_BSB114 | 5.0509 | 10.4 | 4.7 | 11.4127 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_5698 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.067 | -378.6 | -171.8 | 415.7562 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7320 | 1 | SES_ES11_9043_BSB117 | SES_ES11_9045_BSB117 | 5.0717 | -241.9 | -109.8 | 265.6533 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8675 | 1 | SES_ES11_9044_BSB117A | SES_ES11_9046_BSB117A | 5.0724 | 545.1 | 247.5 | 598.657 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4940 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9130_BSB115A | 5.0808 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_8680 | 1 | SES_ES11_9138_BSB114 | SES_ES11_9142_BSB114 | 5.0834 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_5015 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117_S | SES_ES11_9044_BSB117 | 5.0958 | -378.6 | -171.8 | 415.7562 | 0.91063
LINE.SW_FP7613F | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117_S | 5.0958 | -378.6 | -171.8 | 415.7562 | 0.91063
LINE.L_65434271 | 1 | SES_ES11_11251482 | SES_ES11_11251337 | 5.0982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3030 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9042_BSB117 | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7613 | 1 | SES_ES11_9041_BSB117 | SES_ES11_9041_BSB117_S | 5.1002 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7586 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A_S | SES_ES11_9043_BSB117 | 5.1074 | -241.9 | -109.8 | 265.6533 | 0.91059
LINE.SW_FU0103F | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121 | -54.9 | 132.8722 | 0.91065
LINE.SW_FU0103 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A_S | 5.1074 | -121 | -54.9 | 132.8722 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4901 | 1 | SES_ES11_9069_BSB117A | SES_ES11_9070_BSB117A | 5.1256 | 64.4 | 29.2 | 70.7107 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_3078 | 1 | SES_ES11_9046_BSB117A | SES_ES11_9047_BSB117A | 5.1282 | 545 | 247.4 | 598.5247 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3031 | 1 | SES_ES11_9042_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1283 | 270.3 | 122.7 | 296.8457 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7970 | 1 | SES_ES11_9134_BSB114 | SES_ES11_9138_BSB114 | 5.1384 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7335 | 1 | SES_ES11_9129_BSB115A | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | 5.1408 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3057 | 1 | SES_ES11_9070_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | 306.3 | 139 | 336.3639 | 0.91062
LINE.SW_FK0969 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9071_BSB117A_S | 5.1435 | -306.2 | -139 | 336.2729 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3055 | 1 | SES_ES11_9144_BSB117 | SES_ES11_9145_BSB117 | 5.1572 | -270.3 | -122.6 | 296.8044 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_3070 | 1 | SES_ES11_9068_BSB117A | SES_ES11_9069_BSB117A | 5.1663 | 64.4 | 29.2 | 70.7107 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_7976A | 1 | SES_ES11_9258_BSBRJ001B_ATV | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.1717 | 7.3 | 3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3146 | 1 | SES_ES11_9071_BSB117A | SES_ES11_9072_BSB117A | 5.1763 | 306.2 | 139 | 336.2729 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6070 | 1 | SES_ES11_9143_BSB117 | SES_ES11_9144_BSB117 | 5.1863 | -270.3 | -122.6 | 296.8044 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_5700 | 1 | SES_ES11_9124_BSB114 | SES_ES11_9134_BSB114 | 5.1887 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3079 | 1 | SES_ES11_9047_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A | 5.1894 | 544.8 | 247.3 | 598.3012 | 0.91058
LINE.SW_FA9647 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9048_BSB117A_S | 5.1894 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4904 | 1 | SES_ES11_9067_BSB117A | SES_ES11_9068_BSB117A | 5.2019 | 64.4 | 29.2 | 70.7107 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_7976 | 1 | SES_ES11_9127_BSB115A | SES_ES11_9128_BSB115A | 5.204 | -7.3 | -3.3 | 8.0112 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_6071 | 1 | SES_ES11_9072_BSB117A | SES_ES11_9073_BSB117A | 5.2068 | 306.2 | 139 | 336.2729 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_647 | 1 | SES_ES11_9142_BSB117 | SES_ES11_9143_BSB117 | 5.2137 | -270.2 | -122.6 | 296.7133 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5703 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | 216.1 | 98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.SW_FP7075 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9049_BSB117A_S | 5.2151 | -216.1 | -98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3071 | 1 | SES_ES11_9066_BSB117A | SES_ES11_9067_BSB117A | 5.2361 | 64.4 | 29.2 | 70.7107 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_3058 | 1 | SES_ES11_9073_BSB117A | SES_ES11_9074_BSB117A | 5.2395 | 306.2 | 139 | 336.2729 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7726 | 1 | SES_ES11_9126_BSB115A | SES_ES11_9127_BSB115A | 5.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4915 | 1 | SES_ES11_9048_BSB117A | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2452 | 328.5 | 149.1 | 360.7535 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8766 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117_S | SES_ES11_9142_BSB117 | 5.2455 | -216.1 | -98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.SW_FK0956 | 1 | SES_ES11_9141_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117_S | 5.2455 | -216.1 | -98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4906 | 1 | SES_ES11_9049_BSB117A | SES_ES11_9050_BSB117A | 5.2484 | 216.1 | 98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3048 | 1 | SES_ES11_9120_BSB114 | SES_ES11_9124_BSB114 | 5.2519 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3072 | 1 | SES_ES11_9065_BSB117A | SES_ES11_9066_BSB117A | 5.2711 | 64.4 | 29.2 | 70.7107 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_4899 | 1 | SES_ES11_9140_BSB117 | SES_ES11_9141_BSB117 | 5.2737 | -216.1 | -98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4902 | 1 | SES_ES11_9074_BSB117A | SES_ES11_9078_BSB117A | 5.2795 | 306.2 | 138.9 | 336.2315 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_8030 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV | 5.2838 | -328.4 | -149 | 360.6211 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7727 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB115A | 5.2872 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7205 | 1 | SES_ES11_9050_BSB117A | SES_ES11_9051_BSB117A | 5.2916 | 216.1 | 98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3203 | 1 | SES_ES11_9139_BSB117 | SES_ES11_9140_BSB117 | 5.3055 | -216.1 | -98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3073 | 1 | SES_ES11_9064_BSB117A | SES_ES11_9065_BSB117A | 5.3075 | 64.4 | 29.2 | 70.7107 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_7971 | 1 | SES_ES11_9078_BSB117A | SES_ES11_9080_BSB117A | 5.3105 | 306.1 | 138.9 | 336.1405 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3103 | 1 | SES_ES11_9117_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.3125 | 328.4 | 149 | 360.6211 | 0.91065
LINE.SW_FZ9176 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118_S | 5.3125 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3049 | 1 | SES_ES11_9115_BSB114 | SES_ES11_9120_BSB114 | 5.3167 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_7728 | 1 | SES_ES11_9072_BSB118 | SES_ES11_9073_BSB118 | 5.3303 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6836 | 1 | SES_ES11_9051_BSB117A | SES_ES11_9052_BSB117A | 5.3347 | 216.1 | 98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6834 | 1 | SES_ES11_9138_BSB117 | SES_ES11_9139_BSB117 | 5.3403 | -216.1 | -98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_9320 | 1 | SES_ES11_9116_BSB118 | SES_ES11_9118_BSB118 | 5.341 | -7.2 | -3.3 | 7.9202 | 0.90906
LINE.L_BSB_MT_7627 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9064_BSB117A | 5.3418 | 64.4 | 29.2 | 70.7107 | 0.91075
LINE.SW_FIC5535 | 1 | SES_ES11_9063_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A_S | 5.3419 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3067 | 1 | SES_ES11_9080_BSB117A | SES_ES11_9082_BSB117A | 5.342 | 306.1 | 138.9 | 336.1405 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6833 | 1 | SES_ES11_9029_BSB114 | SES_ES11_9115_BSB114 | 5.3631 | -7.8 | -3.5 | 8.5493 | 0.91236
LINE.L_BSB_MT_3105 | 1 | SES_ES11_9118_BSB118 | SES_ES11_9119_BSB118 | 5.3653 | 321.2 | 145.7 | 352.7009 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_6841 | 1 | SES_ES11_9052_BSB117A | SES_ES11_9053_BSB117A | 5.3674 | 216.1 | 98.1 | 237.3243 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8767 | 1 | SES_ES11_9073_BSB118 | SES_ES11_9074_BSB118 | 5.3714 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3074 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9063_BSB117A | 5.376 | 86 | 39.1 | 94.4712 | 0.91033
LINE.SW_FW7844 | 1 | SES_ES11_9062_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.376 | -86 | -39.1 | 94.4712 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_3004 | 1 | SES_ES11_9137_BSB117 | SES_ES11_9138_BSB117 | 5.3779 | -216.1 | -98 | 237.283 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3059 | 1 | SES_ES11_9082_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A | 5.38 | 306.1 | 138.9 | 336.1405 | 0.91063
LINE.SW_FM0342 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9084_BSB117A_S | 5.38 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7129 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118 | 5.3985 | 252.5 | 114.6 | 277.2894 | 0.9106
LINE.SW_FU0101 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9120_BSB118_S | 5.3985 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3198 | 1 | SES_ES11_9053_BSB117A | SES_ES11_9054_BSB117A | 5.4021 | 194.4 | 88.2 | 213.4727 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7588 | 1 | SES_ES11_9084_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4091 | 270 | 122.5 | 296.4899 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3075 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9062_BSB117A_S | 5.4115 | 86 | 39.1 | 94.4712 | 0.91033
LINE.SW_FW9147 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4115 | -194.3 | -88.2 | 213.3817 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3188 | 1 | SES_ES11_9136_BSB117 | SES_ES11_9137_BSB117 | 5.4124 | -216.1 | -98 | 237.283 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_7729 | 1 | SES_ES11_9074_BSB118 | SES_ES11_9075_BSB118 | 5.4135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7583 | 1 | SES_ES11_9119_BSB118 | SES_ES11_9128_BSB118 | 5.4246 | 68.6 | 31.1 | 75.3204 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_4905 | 1 | SES_ES11_9060_BSB117A | SES_ES11_9061_BSB117A | 5.427 | 108.3 | 49.1 | 118.9105 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_4913 | 1 | SES_ES11_9120_BSB118 | SES_ES11_9121_BSB118 | 5.4329 | 252.5 | 114.6 | 277.2894 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3102 | 1 | SES_ES11_9054_BSB117A | SES_ES11_9055_BSB117A | 5.4388 | 194.4 | 88.2 | 213.4727 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3056 | 1 | SES_ES11_9135_BSB117 | SES_ES11_9136_BSB117 | 5.4453 | -216.1 | -98 | 237.283 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3189 | 1 | SES_ES11_9059_BSB117A | SES_ES11_9060_BSB117A_S | 5.4465 | 194.3 | 88.2 | 213.3817 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_4903 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9087_BSB117A | 5.4485 | -270 | -122.5 | 296.4899 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7730 | 1 | SES_ES11_9075_BSB118 | SES_ES11_9076_BSB118 | 5.4554 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4912 | 1 | SES_ES11_9055_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | 194.4 | 88.2 | 213.4727 | 0.91066
LINE.SW_FA9978 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9056_BSB117A_S | 5.4682 | -194.4 | -88.2 | 213.4727 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6073 | 1 | SES_ES11_9121_BSB118 | SES_ES11_9122_BSB118 | 5.4688 | 252.5 | 114.6 | 277.2894 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3077 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9058_BSB117A | 5.4767 | 194.4 | 88.2 | 213.4727 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3076 | 1 | SES_ES11_9058_BSB117A | SES_ES11_9059_BSB117A | 5.4767 | 194.4 | 88.2 | 213.4727 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8581 | 1 | SES_ES11_9091_BSB117A | SES_ES11_9094_BSB117A | 5.4771 | 270 | 122.5 | 296.4899 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_4900 | 1 | SES_ES11_9134_BSB117 | SES_ES11_9135_BSB117 | 5.4795 | -216 | -98 | 237.1919 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5810 | 1 | SES_ES11_9128_BSB118 | SES_ES11_9129_BSB118 | 5.4844 | 68.6 | 31.1 | 75.3204 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_7731 | 1 | SES_ES11_9076_BSB118 | SES_ES11_9077_BSB118 | 5.4979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3107 | 1 | SES_ES11_9122_BSB118 | SES_ES11_9123_BSB118 | 5.5023 | 180.3 | 81.8 | 197.9882 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_651 | 1 | SES_ES11_9056_BSB117A | SES_ES11_9057_BSB117A | 5.5049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3068 | 1 | SES_ES11_9094_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | 270 | 122.5 | 296.4899 | 0.91066
LINE.SW_FP8288_DP_39175 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9095_BSB117A_S | 5.5067 | -269.9 | -122.5 | 296.3988 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8580 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9096_BSB117A | 5.5117 | 54 | 24.5 | 59.298 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_650 | 1 | SES_ES11_9133_BSB117 | SES_ES11_9134_BSB117 | 5.5149 | -216 | -98 | 237.1919 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3185 | 1 | SES_ES11_9123_BSB118 | SES_ES11_9124_BSB118 | 5.5369 | 180.3 | 81.8 | 197.9882 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7732 | 1 | SES_ES11_9077_BSB118 | SES_ES11_9078_BSB118 | 5.5398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5999 | 1 | SES_ES11_9129_BSB118 | SES_ES11_9130_BSB118 | 5.5407 | 68.6 | 31.1 | 75.3204 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_3069 | 1 | SES_ES11_9095_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A | 5.5428 | 215.9 | 98 | 237.1008 | 0.91058
LINE.SW_FIC5601 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9098_BSB117A_S | 5.5428 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3066 | 1 | SES_ES11_9132_BSB117 | SES_ES11_9133_BSB117 | 5.5502 | -108 | -49 | 118.596 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6842 | 1 | SES_ES11_9124_BSB118 | SES_ES11_9125_BSB118 | 5.5714 | 180.3 | 81.8 | 197.9882 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7733 | 1 | SES_ES11_9078_BSB118 | SES_ES11_9079_BSB118 | 5.5815 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6412 | 1 | SES_ES11_9098_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A | 5.5851 | 108 | 49 | 118.596 | 0.91066
LINE.SW_FIC2498 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9103_BSB117A_S | 5.5851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5705 | 1 | SES_ES11_9130_BSB118 | SES_ES11_9131_BSB118 | 5.5853 | 68.6 | 31.1 | 75.3204 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_5702 | 1 | SES_ES11_9131_BSB117 | SES_ES11_9132_BSB117 | 5.6049 | -108 | -49 | 118.596 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3106 | 1 | SES_ES11_9125_BSB118 | SES_ES11_9126_BSB118 | 5.6058 | 180.2 | 81.8 | 197.8971 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8029 | 1 | SES_ES11_9131_BSB118 | SES_ES11_9132_BSB118 | 5.6192 | 68.6 | 31.1 | 75.3204 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_8071 | 1 | SES_ES11_9079_BSB118 | SES_ES11_9080_BSB118 | 5.6237 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7091 | 1 | SES_ES11_9103_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | 108 | 49 | 118.596 | 0.91066
LINE.SW_FU1088 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9106_BSB117A_S | 5.6251 | -107.9 | -49 | 118.5049 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_6413 | 1 | SES_ES11_9106_BSB117A | SES_ES11_9107_BSB117A | 5.6348 | 107.9 | 49 | 118.5049 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_6829 | 1 | SES_ES11_9126_BSB118 | SES_ES11_9127_BSB118 | 5.641 | 180.2 | 81.8 | 197.8971 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_443 | 1 | SES_ES11_9130_BSB117 | SES_ES11_9131_BSB117 | 5.6514 | -108 | -49 | 118.596 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3104 | 1 | SES_ES11_9132_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118 | 5.6534 | 68.6 | 31.1 | 75.3204 | 0.91078
LINE.SW_FZ6330 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9133_BSB118_S | 5.6534 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7734 | 1 | SES_ES11_9080_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6576 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3016 | 1 | SES_ES11_9127_BSB118 | SES_ES11_9001_BSB117 | 5.6783 | 180.2 | 81.8 | 197.8971 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7737 | 1 | SES_ES11_9282_BSB118 | SES_ES11_9285_BSB118 | 5.6849 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8028 | 1 | SES_ES11_9133_BSB118 | SES_ES11_9134_BSB118 | 5.6949 | 61.3 | 27.8 | 67.3092 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_8072_56 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_9282_BSB118 | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC6257_RL | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC1810 | 1 | SES_ES11_11311490-0407-22 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.6973 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7735 | 1 | SES_ES11_9285_BSB118 | SES_ES11_9287_BSB118 | 5.706 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8072_9 | 1 | SES_ES11_9278_BSB118 | SES_ES11_11311490-0407-22_S | 5.7169 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_646 | 1 | SES_ES11_9001_BSB117 | SES_ES11_9002_BSB117 | 5.7184 | 180.2 | 81.8 | 197.8971 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3100 | 1 | SES_ES11_9134_BSB118 | SES_ES11_9135_BSB118 | 5.7332 | 61.3 | 27.8 | 67.3092 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_7736 | 1 | SES_ES11_9287_BSB118 | SES_ES11_9291_BSB118 | 5.7453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7738 | 1 | SES_ES11_9275_BSB118 | SES_ES11_9278_BSB118 | 5.7514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7629 | 1 | SES_ES11_9002_BSB117 | SES_ES11_9003_BSB117 | 5.7575 | 180.2 | 81.8 | 197.8971 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8027 | 1 | SES_ES11_9135_BSB118 | SES_ES11_9136_BSB118 | 5.7695 | 61.3 | 27.8 | 67.3092 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_7454 | 1 | SES_ES11_9291_BSB118 | SES_ES11_9293_BSB118 | 5.7825 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5742 | 1 | SES_ES11_9003_BSB117 | SES_ES11_9004_BSB117 | 5.798 | 180.2 | 81.8 | 197.8971 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3099 | 1 | SES_ES11_9136_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118 | 5.8135 | 61.3 | 27.8 | 67.3092 | 0.91072
LINE.SW_FT7047 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9137_BSB118_S | 5.8135 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8073 | 1 | SES_ES11_9293_BSB118 | SES_ES11_9295_BSB118 | 5.8236 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5998 | 1 | SES_ES11_9004_BSB117 | SES_ES11_9005_BSB117 | 5.8379 | 180.2 | 81.8 | 197.8971 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8026 | 1 | SES_ES11_9137_BSB118 | SES_ES11_9138_BSB118 | 5.8549 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_7741 | 1 | SES_ES11_9295_BSB118 | SES_ES11_9297_BSB118 | 5.8648 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5704 | 1 | SES_ES11_9005_BSB117 | SES_ES11_9006_BSB117 | 5.878 | 180.2 | 81.7 | 197.8558 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_3015 | 1 | SES_ES11_9138_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118 | 5.8944 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.SW_FW0921 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9139_BSB118_S | 5.8944 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3101 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118 | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4055 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_9140_BSB118_S | 5.9208 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8025 | 1 | SES_ES11_9139_BSB118 | SES_ES11_9141_BSB118 | 5.9337 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_8768 | 1 | SES_ES11_9297_BSB118 | SES_ES11_9301_BSB118 | 5.9402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434277 | 1 | SES_ES11_9140_BSB118 | SES_ES11_11251476 | 5.9485 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_424 | 1 | SES_ES11_9006_BSB117 | SES_ES11_9008_BSB117 | 5.9527 | 180.2 | 81.7 | 197.8558 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_3098 | 1 | SES_ES11_9141_BSB118 | SES_ES11_9142_BSB118 | 5.9743 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_65434278 | 1 | SES_ES11_11251476 | SES_ES11_11251477 | 5.9753 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6072 | 1 | SES_ES11_9008_BSB117 | SES_ES11_9009_BSB117 | 5.9766 | 180.1 | 81.7 | 197.7648 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7455 | 1 | SES_ES11_9301_BSB118 | SES_ES11_9303_BSB118 | 5.9795 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3193 | 1 | SES_ES11_9009_BSB117 | SES_ES11_9010_BSB117 | 5.9891 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_65434279 | 1 | SES_ES11_11251477 | SES_ES11_11251478 | 5.998 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8024 | 1 | SES_ES11_9142_BSB118 | SES_ES11_9143_BSB118 | 6.0136 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_56008 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118_S | SES_ES11_9303_BSB118 | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9969 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9305_BSB118_S | 6.0181 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434280 | 1 | SES_ES11_11251478 | SES_ES11_11251479 | 6.0235 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434281 | 1 | SES_ES11_11251479 | SES_ES11_11251341 | 6.0299 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_65075 | 1 | SES_ES11_9305_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118 | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP2842 | 1 | SES_ES11_9306_BSB118 | SES_ES11_9306_BSB118_S | 6.0403 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6840 | 1 | SES_ES11_9143_BSB118 | SES_ES11_9144_BSB118 | 6.0549 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_8023 | 1 | SES_ES11_9144_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.0908 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_8023A | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9145_BSB118 | 6.1347 | -54.1 | -24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_8023B | 1 | SES_ES11_9149_BSB118 | SES_ES11_9151_BSB118 | 6.1591 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8023C | 1 | SES_ES11_9151_BSB118 | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 0 | 0 | 0

## Caminho_Orig_Ponta
Sequencia | Barra
0 | ES_ALES11
1 | SES_ES11_PT_DJ_FIC03
2 | SES_ES11_11261185
3 | SES_ES11_11261190
4 | SES_ES11_11261189
5 | SES_ES11_11261186
6 | SES_ES11_11261183
7 | SES_ES11_11261139
8 | SES_ES11_11261182
9 | SES_ES11_11261181
10 | SES_ES11_11261180
11 | SES_ES11_11261179
12 | SES_ES11_11251798
13 | SES_ES11_11251819
14 | SES_ES11_11251821
15 | SES_ES11_11251820
16 | SES_ES11_11251806
17 | SES_ES11_11251805
18 | SES_ES11_11251804
19 | SES_ES11_11251803
20 | SES_ES11_11251802
21 | SES_ES11_11251801
22 | SES_ES11_11251800
23 | SES_ES11_11251799
24 | SES_ES11_11251741
25 | SES_ES11_11251706
26 | SES_ES11_11251614
27 | SES_ES11_11251615
28 | SES_ES11_11251671
29 | SES_ES11_11251584
30 | SES_ES11_11251585
31 | SES_ES11_11251586
32 | SES_ES11_11251587
33 | SES_ES11_11251588
34 | SES_ES11_9117_BSB099
35 | SES_ES11_9116_BSB099
36 | SES_ES11_9115_BSB099
37 | SES_ES11_9115_BSB099_S
38 | SES_ES11_9088_BSB099
39 | SES_ES11_9087_BSB099
40 | SES_ES11_9086_BSB099
41 | SES_ES11_9148_BSB116
42 | SES_ES11_9147_BSB116
43 | SES_ES11_9146_BSB116
44 | SES_ES11_9145_BSB116
45 | SES_ES11_9144_BSB116
46 | SES_ES11_9143_BSB116
47 | SES_ES11_9140_BSB116
48 | SES_ES11_9140_BSB116_S
49 | SES_ES11_9139_BSB116
50 | SES_ES11_9138_BSB116
51 | SES_ES11_9137_BSB116
52 | SES_ES11_9136_BSB116
53 | SES_ES11_9135_BSB116
54 | SES_ES11_9134_BSB116
55 | SES_ES11_9133_BSB116
56 | SES_ES11_9132_BSB116
57 | SES_ES11_9122_BSB116
58 | SES_ES11_9117_BSB116
59 | SES_ES11_9116_BSB116
60 | SES_ES11_9115_BSB116
61 | SES_ES11_9114_BSB116
62 | SES_ES11_9113_BSB116
63 | SES_ES11_9112_BSB116
64 | SES_ES11_9096_BSB116
65 | SES_ES11_9095_BSB116
66 | SES_ES11_9094_BSB116_S
67 | SES_ES11_9094_BSB116
68 | SES_ES11_9093_BSB116
69 | SES_ES11_9092_BSB116
70 | SES_ES11_9091_BSB116
71 | SES_ES11_9090_BSB116
72 | SES_ES11_9089_BSB116
73 | SES_ES11_9088_BSB116
74 | SES_ES11_9087_BSB116
75 | SES_ES11_9086_BSB116_S
76 | SES_ES11_9086_BSB116
77 | SES_ES11_9085_BSB116
78 | SES_ES11_9082_BSB116_S
79 | SES_ES11_9082_BSB116
80 | SES_ES11_9081_BSB116
81 | SES_ES11_9080_BSB116
82 | SES_ES11_9079_BSB116
83 | SES_ES11_9078_BSB116_S
84 | SES_ES11_9078_BSB116
85 | SES_ES11_9077_BSB116
86 | SES_ES11_9076_BSB116
87 | SES_ES11_9075_BSB116
88 | SES_ES11_9074_BSB116_S
89 | SES_ES11_9074_BSB116
90 | SES_ES11_9073_BSB116
91 | SES_ES11_9068_BSB116
92 | SES_ES11_9067_BSB116
93 | SES_ES11_9066_BSB116
94 | SES_ES11_9065_BSB116
95 | SES_ES11_9064_BSB116
96 | SES_ES11_9063_BSB116
97 | SES_ES11_9062_BSB116
98 | SES_ES11_9061_BSB116
99 | SES_ES11_9060_BSB116
100 | SES_ES11_9059_BSB116
101 | SES_ES11_9058_BSB116
102 | SES_ES11_9057_BSB116
103 | SES_ES11_9051_BSB116
104 | SES_ES11_9052_BSB116
105 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV_S
106 | SES_ES11_9250_BSBRJ001B_ATV
107 | SES_ES11_9054_BSB116
108 | SES_ES11_9055_BSB116
109 | SES_ES11_9056_BSB116
110 | SES_ES11_9072_BSB115A
111 | SES_ES11_9071_BSB115A
112 | SES_ES11_9070_BSB115A
113 | SES_ES11_9068_BSB115A
114 | SES_ES11_9065_BSB115A
115 | SES_ES11_9063_BSB115A
116 | SES_ES11_9061_BSB115A
117 | SES_ES11_9059_BSB115A
118 | SES_ES11_9057_BSB115A
119 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV_S
120 | SES_ES11_9255_BSBRJ001B_ATV
121 | SES_ES11_9014_BSB117A
122 | SES_ES11_9015_BSB117A
123 | SES_ES11_9016_BSB117A
124 | SES_ES11_9019_BSB117A
125 | SES_ES11_9022_BSB117A
126 | SES_ES11_9024_BSB117A
127 | SES_ES11_9025_BSB117A
128 | SES_ES11_9026_BSB117A
129 | SES_ES11_9027_BSB117A
130 | SES_ES11_9030_BSB117A_S
131 | SES_ES11_9030_BSB117A
132 | SES_ES11_9032_BSB117A
133 | SES_ES11_9083_BSB117
134 | SES_ES11_9085_BSB117
135 | SES_ES11_9043_BSB117A
136 | SES_ES11_9044_BSB117A_S
137 | SES_ES11_9044_BSB117A
138 | SES_ES11_9046_BSB117A
139 | SES_ES11_9047_BSB117A
140 | SES_ES11_9048_BSB117A
141 | SES_ES11_9257_BSBRJ001B_ATV
142 | SES_ES11_9117_BSB118
143 | SES_ES11_9118_BSB118
144 | SES_ES11_9119_BSB118
145 | SES_ES11_9128_BSB118
146 | SES_ES11_9129_BSB118
147 | SES_ES11_9130_BSB118
148 | SES_ES11_9131_BSB118
149 | SES_ES11_9132_BSB118
150 | SES_ES11_9133_BSB118
151 | SES_ES11_9134_BSB118
152 | SES_ES11_9135_BSB118
153 | SES_ES11_9136_BSB118
154 | SES_ES11_9137_BSB118
155 | SES_ES11_9138_BSB118
156 | SES_ES11_9139_BSB118
157 | SES_ES11_9141_BSB118
158 | SES_ES11_9142_BSB118
159 | SES_ES11_9143_BSB118
160 | SES_ES11_9144_BSB118
161 | SES_ES11_9145_BSB118
162 | SES_ES11_9149_BSB118
163 | SES_ES11_9151_BSB118
164 | SES_ES11_9154_BSB118

## Balanco_Potencia
Cenario | Convergiu | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | Perda_Ativa_estimada_kW | Perda_Reativa_estimada_kVAr | P_Carga_Efetiva_kW | Q_Carga_Efetiva_kVAr | S_Carga_Efetiva_kVA | P_Carga_Nominal_Comandada_kW | Razao_Carga_Efetiva_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_Efetivo_% | Eficiencia_Nominal_% | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu
Base 60% | TRUE | 2886.5804 | 1339.0754 | 3182.0543 | 252.3985 | 216.9189 | 2634.1819 | 1122.1566 | 2863.2411 | 2961.48 | 88.9482 | 91.2561 | 92.1466 | 0.90619 | 0.92634
Rede 80% | TRUE | 3693.4583 | 1754.0388 | 4088.8001 | 416.0927 | 357.8791 | 3277.3656 | 1396.1596 | 3562.3569 | 3948.64 | 82.9999 | 88.7343 | 90.4669 | 0.87949 | 0.90533
Rede 100% | TRUE | 4437.1447 | 2153.0254 | 4931.9136 | 604.4581 | 520.2993 | 3832.6866 | 1632.7261 | 4165.967 | 4935.8 | 77.6508 | 86.3773 | 89.0897 | 0.8547 | 0.88579
Rede 120% | TRUE | 5124.5333 | 2536.2971 | 5717.8357 | 811.2353 | 698.8394 | 4313.298 | 1837.4577 | 4688.3675 | 5922.96 | 72.8234 | 84.1696 | 87.9535 | 0.83162 | 0.86759
Rede 160% | TRUE | 6353.4677 | 3257.503 | 7139.8794 | 1261.2315 | 1088.2217 | 5092.2362 | 2169.2813 | 5535.0385 | 7897.28 | 64.4809 | 80.1489 | 86.2289 | 0.78999 | 0.83469
Trafo alvo 50% | TRUE | 2860.6057 | 1326.3967 | 3153.1561 | 249.8245 | 214.2032 | 2610.7812 | 1112.1935 | 2837.8078 | 2933.88 | 88.9873 | 91.2667 | 92.153 | 0.90657 | 0.92672
Trafo alvo 80% | TRUE | 2937.57 | 1364.7068 | 3239.0959 | 257.7968 | 223.1303 | 2679.7732 | 1141.5766 | 2912.7962 | 3016.68 | 88.8319 | 91.2241 | 92.1271 | 0.90542 | 0.92558
Trafo alvo 100% | TRUE | 2987.3062 | 1390.6611 | 3295.1384 | 263.5109 | 230.334 | 2723.7954 | 1160.3271 | 2960.6452 | 3071.88 | 88.6687 | 91.179 | 92.0996 | 0.90467 | 0.92484
Trafo alvo 120% | TRUE | 3035.8061 | 1416.9055 | 3350.1851 | 269.5191 | 238.4741 | 2766.287 | 1178.4314 | 3006.8329 | 3127.08 | 88.4623 | 91.122 | 92.065 | 0.90393 | 0.92411
Trafo alvo 150% | TRUE | 3106.2924 | 1456.7286 | 3430.9052 | 279.0416 | 252.3251 | 2827.2508 | 1204.4035 | 3073.0986 | 3209.88 | 88.0796 | 91.0169 | 92.0021 | 0.90284 | 0.92303

## Params_Modelagem
Parametro | Valor
GDB_PATH | C:\Neoenergia_Brasilia_5160_2024-12-31_V11_20250929-1338.gdb
ALIMENTADORES | ['ES11']
TENSAO_MT_KV | 13.8
TENSAO_BT_KV | 0.38
CRS_METRICO | 31983
PAC_INICIAL_MANUAL | None
TRANSFORMADOR_ALVO_MANUAL
TIPO_SIMULACAO | Snapshot estático
FP_BASE | 0.92
FP_BAIXO | 0.85
USAR_IMPEDANCIA_CONSERVADORA | TRUE
TRAFO_PERCENT_R | 1.2
TRAFO_XHL | 4.5
ASSUMIR_CHAVES_INDEFINIDAS_FECHADAS | TRUE
SIMULAR | TRUE
Nota_Impedancias | Impedâncias estimadas quando R1/X1 não disponíveis na BDGD
Nota_Perdas | Perdas estimadas no modelo (não são perdas reais da concessionária)