## Resumo
Alimentador | Cenario | Tipo_Simulacao | Convergiu | Carregamento_Rede_% | Carregamento_Trafo_Alvo_% | Fator_Potencia | Transformadores_Modelados | P_Carga_Nominal_Comandada_kW | S_Carga_Nominal_Comandada_kVA | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | I_Fonte_Calculada_A | I_Vsource_Media_A | I_Primeiro_Trecho_A | Elem_Primeiro_Trecho | V_Fonte_pu | P_Carga_Efetiva_kW | Q_Carga_Efetiva_kVAr | S_Carga_Efetiva_kVA | Razao_Carga_Efetiva_Nominal_% | Perda_Ativa_estimada_kW | Perda_Reativa_estimada_kVAr | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Eficiencia_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_Efetivo_% | Carga_Model | Carga_Vminpu | Carga_Vmaxpu | Carga_Status | Carga_Conn | Carga_kV | Carga_FP | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada | PAC_Inicial | Metodo_Origem | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Barras_Totais_Grafo | Barras_Energizadas | Trafo_Alvo_COD_ID | Trafo_Alvo_kVA
ES12 | Base 60% | Snapshot estático | TRUE | 60 |  | 0.92 | 15 | 1333.356 | 1449.3 | 1373.3808 | 629.8232 | 1510.911 | 63.2417 | 63.2418 | 63.2419 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99953 | 1310.2848 | 558.1715 | 1424.2197 | 98.2697 | 63.0959 | 71.6516 | 0.9584 | 0.96964 | 63.242 | 95.4817 | 95.4058 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 127 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Rede 80% | Snapshot estático | TRUE | 80 |  | 0.92 | 15 | 1777.808 | 1932.4 | 1785.6166 | 836.9562 | 1972.0351 | 82.5552 | 82.5554 | 82.5557 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99938 | 1678.1081 | 714.8652 | 1824.0283 | 94.392 | 107.5085 | 122.091 | 0.94566 | 0.96034 | 82.5557 | 94.2976 | 93.9792 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 160 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Rede 100% | Snapshot estático | TRUE | 100 |  | 0.92 | 15 | 2222.26 | 2415.5 | 2177.4277 | 1041.9193 | 2413.8739 | 101.067 | 101.0671 | 101.067 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99923 | 2016.3138 | 858.9443 | 2191.6448 | 90.7326 | 161.1139 | 182.975 | 0.93343 | 0.95141 | 101.067 | 93.2401 | 92.6007 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 172 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Rede 120% | Snapshot estático | TRUE | 120 |  | 0.92 | 15 | 2666.712 | 2898.6 | 2550.1315 | 1244.3899 | 2837.5477 | 118.8225 | 118.8231 | 118.823 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99909 | 2327.4531 | 991.4861 | 2529.8384 | 87.278 | 222.6784 | 252.9038 | 0.92169 | 0.94283 | 118.823 | 92.2932 | 91.268 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 176 | 75 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Rede 160% | Snapshot estático | TRUE | 160 |  | 0.92 | 15 | 3555.616 | 3864.8 | 3242.8917 | 1640.8714 | 3634.392 | 152.2331 | 152.2334 | 152.233 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99881 | 2877.4448 | 1225.7842 | 3127.6566 | 80.9268 | 365.4469 | 415.0871 | 0.89957 | 0.92667 | 152.234 | 90.6799 | 88.7308 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 182 | 136 | 17 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Trafo alvo 50% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 50 | 0.92 | 15 | 1286.528 | 1398.4 | 1328.2352 | 607.8545 | 1460.7175 | 61.1401 | 61.1399 | 61.14 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99954 | 1269.0287 | 540.5987 | 1379.3769 | 98.6398 | 59.2065 | 67.2558 | 0.95958 | 0.9706 | 61.1402 | 95.6004 | 95.5425 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 111 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Trafo alvo 80% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 80 | 0.92 | 15 | 1427.012 | 1551.1 | 1461.639 | 674.0675 | 1609.5824 | 67.3737 | 67.3741 | 67.3743 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.9995 | 1390.1446 | 592.1992 | 1511.0268 | 97.4165 | 71.4944 | 81.8683 | 0.95609 | 0.96777 | 67.3743 | 95.229 | 95.1086 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 138 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Trafo alvo 100% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 100 | 0.92 | 15 | 1520.668 | 1652.9 | 1547.384 | 718.7114 | 1706.1487 | 71.4187 | 71.4184 | 71.4185 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99946 | 1466.7041 | 624.8192 | 1594.2459 | 96.4513 | 80.68 | 93.8922 | 0.95382 | 0.96593 | 71.4185 | 94.9617 | 94.786 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 148 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Trafo alvo 120% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 120 | 0.92 | 15 | 1614.324 | 1754.7 | 1630.7337 | 763.6951 | 1800.7006 | 75.3788 | 75.3787 | 75.3791 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99943 | 1540.1333 | 656.0878 | 1674.0555 | 95.4042 | 90.6003 | 107.6074 | 0.95159 | 0.96412 | 75.3791 | 94.686 | 94.4442 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 153 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509
ES12 | Trafo alvo 150% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 150 | 0.92 | 15 | 1754.808 | 1907.4 | 1751.2903 | 831.6715 | 1938.7355 | 81.1612 | 81.1609 | 81.1611 | LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 0.99938 | 1644.5585 | 700.5814 | 1787.5645 | 93.7173 | 106.7318 | 131.0901 | 0.94834 | 0.96149 | 81.1612 | 94.2665 | 93.9055 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 159 | 0 | 0 | 0 | 178 | ES_ALES12 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 205 | 205 | FIC6318_SUBT | 509

## Diag_Topologia
Metrica | Valor
PAC_inicial | ES_ALES12
Metodo_origem | CTMT coluna 'PAC_INI'
Nos_totais | 205
Arestas_totais | 204
Componentes_conectados | 1
Ciclos_Euler | 0
Ciclos_nx_cycle_basis | 0
Nos_folha_grau1 | 19
Barras_alcancadas | 205
Pct_alcancadas | 100.0%
Comprimento_total_km | 6.939
Distancia_ponta_km | 5.014
Ponta_eletrica | SES_ES12_9001_BSB116
Chaves_abertas | 0
Chaves_fechadas | 26
Chaves_indefinido | 0
Hipotese_chaves_indefinidas | FECHADAS

## Diag_Comprimentos
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | COMPRIMENTO_REAL_KM | Shape_Length_m | Geometria_Vazia | Fonte_Comprimento
BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 0.016058 | 0.00014856 | FALSE | geometria
BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 0.032577 | 0.00030111 | FALSE | geometria
BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 0.039513 | 0.00035704 | FALSE | geometria
BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 0.071265 | 0.00064404 | FALSE | geometria
BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 0.034224 | 0.00031678 | FALSE | geometria
BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 0.049867 | 0.00046462 | FALSE | geometria
BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 0.011708 | 0.00010599 | FALSE | geometria
BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 0.047557 | 0.00042979 | FALSE | geometria
BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 0.031912 | 0.00028817 | FALSE | geometria
BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 0.01792 | 0.0001628 | FALSE | geometria
BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 0.038567 | 0.00034864 | FALSE | geometria
BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 0.010246 | 9.4907e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 0.035218 | 0.00032829 | FALSE | geometria
BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 0.043848 | 0.00039718 | FALSE | geometria
BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 0.021793 | 0.00019733 | FALSE | geometria
BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 0.049713 | 0.00044923 | FALSE | geometria
BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 0.040154 | 0.00036282 | FALSE | geometria
BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 0.055789 | 0.0005057 | FALSE | geometria
BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 0.052583 | 0.00047513 | FALSE | geometria
BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 0.04575 | 0.00041879 | FALSE | geometria
BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 0.047474 | 0.00043385 | FALSE | geometria
BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 0.044993 | 0.00040637 | FALSE | geometria
BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 0.078628 | 0.0007106 | FALSE | geometria
BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 0.08484 | 0.00076712 | FALSE | geometria
BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 0.035348 | 0.00031947 | FALSE | geometria
BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 0.034074 | 0.00031757 | FALSE | geometria
BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 0.044509 | 0.00041481 | FALSE | geometria
BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 0.039245 | 0.00036582 | FALSE | geometria
BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 0.033703 | 0.00031411 | FALSE | geometria
BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 0.018633 | 0.00017346 | FALSE | geometria
BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 0.041067 | 0.00038014 | FALSE | geometria
BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 0.040491 | 0.00036601 | FALSE | geometria
BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 0.032491 | 0.00030278 | FALSE | geometria
BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 0.029646 | 0.0002762 | FALSE | geometria
BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 0.040576 | 0.00037818 | FALSE | geometria
BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 0.028603 | 0.00026669 | FALSE | geometria
BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 0.027119 | 0.00025287 | FALSE | geometria
BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 0.031568 | 0.00029429 | FALSE | geometria
BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 0.044889 | 0.00041817 | FALSE | geometria
BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 0.034577 | 0.00031514 | FALSE | geometria
BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 0.023776 | 0.00021522 | FALSE | geometria
BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 0.032558 | 0.00029961 | FALSE | geometria
BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 0.029916 | 0.00027045 | FALSE | geometria
BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 0.050181 | 0.00046591 | FALSE | geometria
BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 0.078334 | 0.0007249 | FALSE | geometria
BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 0.040911 | 0.00036976 | FALSE | geometria
BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 0.026109 | 0.00024345 | FALSE | geometria
BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 0.055354 | 0.00050022 | FALSE | geometria
BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 0.011778 | 0.00010656 | FALSE | geometria
BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 0.009946 | 9.0198e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 0.031225 | 0.00029106 | FALSE | geometria
BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 0.021547 | 0.00019493 | FALSE | geometria
BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 0.067598 | 0.00062219 | FALSE | geometria
BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 0.044016 | 0.00040633 | FALSE | geometria
BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 0.034778 | 0.00031659 | FALSE | geometria
BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 0.03985 | 0.00036927 | FALSE | geometria
BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 0.046399 | 0.00042936 | FALSE | geometria
BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 0.037353 | 0.00034555 | FALSE | geometria
BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 0.02541 | 0.00023532 | FALSE | geometria
BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 0.053927 | 0.00050254 | FALSE | geometria
BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 0.028599 | 0.00025827 | FALSE | geometria
BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 0.0318 | 0.00029632 | FALSE | geometria
BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 0.0319 | 0.00029728 | FALSE | geometria
BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 0.031666 | 0.00029501 | FALSE | geometria
BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 0.032586 | 0.00030362 | FALSE | geometria
BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 0.033287 | 0.00031008 | FALSE | geometria
BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 0.029963 | 0.00027921 | FALSE | geometria
BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 0.033482 | 0.00031208 | FALSE | geometria
BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 0.031664 | 0.00029507 | FALSE | geometria
BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 0.031423 | 0.0002929 | FALSE | geometria
BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 0.039374 | 0.00036699 | FALSE | geometria
BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 0.022717 | 0.00021025 | FALSE | geometria
BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 0.024747 | 0.00022594 | FALSE | geometria
BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 0.028645 | 0.00026695 | FALSE | geometria
BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 0.032858 | 0.0003062 | FALSE | geometria
BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 0.030897 | 0.00028796 | FALSE | geometria
BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 0.033153 | 0.00030899 | FALSE | geometria
BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 0.050524 | 0.00047086 | FALSE | geometria
BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 0.046418 | 0.00043269 | FALSE | geometria
BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 0.031316 | 0.00029169 | FALSE | geometria
BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 0.02731 | 0.00025442 | FALSE | geometria
BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 0.03493 | 0.00032558 | FALSE | geometria
BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 0.036697 | 0.00034193 | FALSE | geometria
BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 0.036619 | 0.00034106 | FALSE | geometria
BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 0.033731 | 0.0003144 | FALSE | geometria
BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 0.032943 | 0.00030705 | FALSE | geometria
BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 0.02725 | 0.00025394 | FALSE | geometria
BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 0.030914 | 0.00028815 | FALSE | geometria
BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 0.028174 | 0.0002626 | FALSE | geometria
BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 0.027955 | 0.00026038 | FALSE | geometria
BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 0.035102 | 0.0003271 | FALSE | geometria
BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 0.039519 | 0.0003682 | FALSE | geometria
BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 0.033138 | 0.00030878 | FALSE | geometria
BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 0.035073 | 0.0003269 | FALSE | geometria
BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 0.017101 | 0.00015934 | FALSE | geometria
BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 0.031165 | 0.00029047 | FALSE | geometria
BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 0.028153 | 0.00026238 | FALSE | geometria
BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 0.031006 | 0.00028902 | FALSE | geometria
BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 0.028099 | 0.00026197 | FALSE | geometria
BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 0.049593 | 0.00046078 | FALSE | geometria
BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 0.027579 | 0.00025723 | FALSE | geometria
BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 0.031992 | 0.00029821 | FALSE | geometria
BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 0.032379 | 0.00030176 | FALSE | geometria
BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 0.031926 | 0.00029759 | FALSE | geometria
BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 0.032354 | 0.00030156 | FALSE | geometria
BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 0.037986 | 0.00035159 | FALSE | geometria
BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 0.023867 | 0.00022079 | FALSE | geometria
BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 0.043967 | 0.00041002 | FALSE | geometria
BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 0.031464 | 0.00029129 | FALSE | geometria
BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 0.040618 | 0.00036704 | FALSE | geometria
BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 0.062957 | 0.00056897 | FALSE | geometria
BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 0.038331 | 0.00035743 | FALSE | geometria
BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 0.070117 | 0.00063378 | FALSE | geometria
BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 0.07649 | 0.00071342 | FALSE | geometria
BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 0.055957 | 0.00051002 | FALSE | geometria
BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 0.076205 | 0.00068877 | FALSE | geometria
BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 0.046945 | 0.0004348 | FALSE | geometria
BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 0.044182 | 0.00040891 | FALSE | geometria
BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 0.01563 | 0.00014569 | FALSE | geometria
BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 0.029969 | 0.00027934 | FALSE | geometria
BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 0.028402 | 0.00026468 | FALSE | geometria
BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 0.048568 | 0.00045261 | FALSE | geometria
BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 0.021419 | 0.00019966 | FALSE | geometria
BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 0.03488 | 0.00032286 | FALSE | geometria
BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 0.032343 | 0.00030148 | FALSE | geometria
BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 0.0062621 | 5.7655e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 0.035501 | 0.00033074 | FALSE | geometria
BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 0.04722 | 0.00042676 | FALSE | geometria
BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 0.039343 | 0.00036344 | FALSE | geometria
TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 0.052216 | 0.00048359 | FALSE | geometria
TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 0.0011994 | 1.0831e-05 | FALSE | geometria
TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 0.0011994 | 1.0831e-05 | FALSE | geometria
TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 0.002574 | 2.384e-05 | FALSE | geometria
TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.00040888 | FALSE | geometria
65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.034216 | 0.00031 | FALSE | geometria
65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.01044 | 9.7092e-05 | FALSE | geometria
65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.052498 | 0.00048808 | FALSE | geometria
65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.055027 | 0.00051136 | FALSE | geometria
65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.048765 | 0.0004537 | FALSE | geometria
65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.041761 | 0.00038839 | FALSE | geometria
65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.046958 | 0.00043505 | FALSE | geometria
65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.044922 | 0.00040688 | FALSE | geometria
65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.044923 | 0.00040689 | FALSE | geometria
65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.035734 | 0.00032379 | FALSE | geometria
65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.046174 | 0.00041834 | FALSE | geometria
65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.036138 | 0.00032708 | FALSE | geometria
65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.035115 | 0.00031841 | FALSE | geometria
65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.080244 | 0.0007267 | FALSE | geometria
65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.082397 | 0.00074625 | FALSE | geometria
65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.066483 | 0.00060196 | FALSE | geometria
65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.038471 | 0.00035005 | FALSE | geometria
65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.061401 | 0.00055601 | FALSE | geometria
65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.058241 | 0.00052737 | FALSE | geometria
65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 0.064195 | 0.00058172 | FALSE | geometria
65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 0.062097 | 0.00056211 | FALSE | geometria
65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 0.051662 | 0.0004674 | FALSE | geometria
65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 0.062129 | 0.00056639 | FALSE | geometria
65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 0.067624 | 0.00061369 | FALSE | geometria
65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 0.051478 | 0.00046832 | FALSE | geometria
65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 0.056939 | 0.00051839 | FALSE | geometria
65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 0.060208 | 0.00055678 | FALSE | geometria
65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 0.053225 | 0.00049369 | FALSE | geometria
65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 0.065192 | 0.00059096 | FALSE | geometria
65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 0.074886 | 0.00069127 | FALSE | geometria
65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 0.065803 | 0.0006067 | FALSE | geometria
65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 0.071847 | 0.00066298 | FALSE | geometria
65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 0.075184 | 0.00069363 | FALSE | geometria
65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 0.012379 | 0.00011546 | FALSE | geometria
65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 0.0064034 | 5.8967e-05 | FALSE | geometria
65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 0.01107 | 0.00010026 | FALSE | geometria
65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 0.013342 | 0.00012066 | FALSE | geometria
65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 0.023087 | 0.00020906 | FALSE | geometria
65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 0.063789 | 0.00057697 | FALSE | geometria
65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 0.061984 | 0.00056133 | FALSE | geometria
65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 0.044777 | 0.00040639 | FALSE | geometria
65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 0.015033 | 0.0001402 | FALSE | geometria
TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 0.013803 | 0.00012834 | FALSE | geometria
TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 0.002317 | 2.1422e-05 | FALSE | geometria

## Diag_Chaves
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | Campo_Utilizado | Valor_Original | Interpretacao | Estado_Final | Hipotese_Modelo
FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
ES-12_SES | ES-BA3-13.8KV | ES_ALES12 | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada

## Transformadores
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | POT_NOM
FF3295 | SES_ES12_9021_BSB116 | FF3295_9021_BSB116 | 30
FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | FZ5597_9023_BSB116 | 75
FP4050 | SES_ES12_9011_BSB116 | FP4050_9011_BSB116 | 150
FP4049 | SES_ES12_9033_BSB116 | FP4049_9033_BSB116 | 45
FP8080 | SES_ES12_9001_BSB116 | FP8080_9001_BSB116 | 75
FP4038 | SES_ES12_9107_BSB116 | FP4038_9107_BSB116 | 30
FT8368 | SES_ES12_9043_BSB116 | FT8368_9043_BSB116 | 20
FP4041 | SES_ES12_9047_BSB116 | FP4041_9047_BSB116 | 112.5
FF3292 | SES_ES12_9103_BSB116 | FF3292_9103_BSB116 | 15
FF3294 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | FF3294_9247_BSBRJ001B_ATV | 300
FP8565 | SES_ES12_9017_BSB116 | FP8565_9017_BSB116 | 300
FT1649 | SES_ES12_9018_BSB116 | FT1649_9018_BSB116 | 20
FF3293 | SES_ES12_9072_BSB116 | FF3293_9072_BSB116 | 225
FIC6318_SUBT | SES_ES12_PT_TF_522 | FIC6318_SUBT_PT_TF_522 | 509
FIC6319_SUBT | SES_ES12_PT_TF_523 | FIC6319_SUBT_PT_TF_523 | 509

## V_Base_60%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99953 | 0.99953 | 0.99953 | 0.99953 | 0.99953 | 0.99953
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99904 | 0.99904 | 0.99904 | 0.99904 | 0.99904 | 0.99904
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99866 | 0.99866 | 0.99866 | 0.99866 | 0.99866 | 0.99866
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99855 | 0.99855 | 0.99855 | 0.99855 | 0.99855 | 0.99855
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99797 | 0.99797 | 0.99797 | 0.99797 | 0.99797 | 0.99797
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99737 | 0.99737 | 0.99737 | 0.99737 | 0.99737 | 0.99737
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683 | 0.99683
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99637 | 0.99637 | 0.99637 | 0.99637 | 0.99637 | 0.99637
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99586 | 0.99586 | 0.99586 | 0.99586 | 0.99586 | 0.99586
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.99487 | 0.99487 | 0.99487 | 0.99487 | 0.99487 | 0.99487
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448 | 0.99448
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.99397 | 0.99397 | 0.99397 | 0.99397 | 0.99397 | 0.99397
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.99231 | 0.99231 | 0.99231 | 0.99231 | 0.99231 | 0.99231
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141 | 0.99141
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.99068 | 0.99068 | 0.99068 | 0.99068 | 0.99068 | 0.99068
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.99025 | 0.99025 | 0.99025 | 0.99025 | 0.99025 | 0.99025
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894 | 0.98894
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98824 | 0.98824 | 0.98824 | 0.98824 | 0.98824 | 0.98824
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.98755 | 0.98755 | 0.98755 | 0.98755 | 0.98755 | 0.98755
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.98699 | 0.98699 | 0.98699 | 0.98699 | 0.98699 | 0.98699
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.98631 | 0.98631 | 0.98631 | 0.98631 | 0.98631 | 0.98631
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.98556 | 0.98556 | 0.98556 | 0.98556 | 0.98556 | 0.98556
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985 | 0.985
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.98437 | 0.98437 | 0.98437 | 0.98437 | 0.98437 | 0.98437
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.98371 | 0.98371 | 0.98371 | 0.98371 | 0.98371 | 0.98371
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.98313 | 0.98313 | 0.98313 | 0.98313 | 0.98313 | 0.98313
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.98241 | 0.98241 | 0.98241 | 0.98241 | 0.98241 | 0.98241
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159 | 0.98159
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.98087 | 0.98087 | 0.98087 | 0.98087 | 0.98087 | 0.98087
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.98008 | 0.98008 | 0.98008 | 0.98008 | 0.98008 | 0.98008
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.97926 | 0.97926 | 0.97926 | 0.97926 | 0.97926 | 0.97926
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911 | 0.97911
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904 | 0.97904
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849 | 0.97849
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.97819 | 0.97819 | 0.97819 | 0.97819 | 0.97819 | 0.97819
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756 | 0.97756
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721 | 0.97721
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.97686 | 0.97686 | 0.97686 | 0.97686 | 0.97686 | 0.97686
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651 | 0.97651
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.97616 | 0.97616 | 0.97616 | 0.97616 | 0.97616 | 0.97616
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758 | 0.9758
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562 | 0.97562
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.97544 | 0.97544 | 0.97545 | 0.97544 | 0.97544 | 0.97544
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751 | 0.9751
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.97477 | 0.97477 | 0.97477 | 0.97477 | 0.97477 | 0.97477
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.97446 | 0.97446 | 0.97446 | 0.97446 | 0.97446 | 0.97446
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.97415 | 0.97415 | 0.97415 | 0.97415 | 0.97415 | 0.97415
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.97381 | 0.97381 | 0.97381 | 0.97381 | 0.97381 | 0.97381
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.97321 | 0.97321 | 0.97321 | 0.97321 | 0.97321 | 0.97321
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282 | 0.97282
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.97194 | 0.97194 | 0.97194 | 0.97194 | 0.97194 | 0.97194
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.97158 | 0.97158 | 0.97158 | 0.97158 | 0.97158 | 0.97158
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.97119 | 0.97119 | 0.97119 | 0.97119 | 0.97119 | 0.97119
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.97081 | 0.97081 | 0.97081 | 0.97081 | 0.97081 | 0.97081
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238 | 0.97238
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.97004 | 0.97004 | 0.97004 | 0.97004 | 0.97004 | 0.97004
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.96964 | 0.96964 | 0.96964 | 0.96964 | 0.96964 | 0.96964
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003 | 0.97003
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.96928 | 0.96928 | 0.96928 | 0.96928 | 0.96928 | 0.96928
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.97002 | 0.97002 | 0.97002 | 0.97002 | 0.97002 | 0.97002
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.96893 | 0.96893 | 0.96893 | 0.96893 | 0.96893 | 0.96893
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.96858 | 0.96858 | 0.96858 | 0.96858 | 0.96858 | 0.96858
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.97001 | 0.97001 | 0.97001 | 0.97001 | 0.97001 | 0.97001
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.96827 | 0.96827 | 0.96827 | 0.96827 | 0.96827 | 0.96827
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.96764 | 0.96764 | 0.96764 | 0.96764 | 0.96764 | 0.96764
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.96733 | 0.96733 | 0.96733 | 0.96733 | 0.96733 | 0.96733
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999 | 0.96999
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.96672 | 0.96672 | 0.96672 | 0.96672 | 0.96672 | 0.96672
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9663 | 0.9663
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998 | 0.96998
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.96599 | 0.96599 | 0.96599 | 0.96599 | 0.96599 | 0.96599
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.96562 | 0.96562 | 0.96562 | 0.96562 | 0.96562 | 0.96562
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.96527 | 0.96527 | 0.96527 | 0.96527 | 0.96527 | 0.96527
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.96494 | 0.96494 | 0.96494 | 0.96494 | 0.96494 | 0.96494
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458 | 0.96458
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.96447 | 0.96447 | 0.96447 | 0.96447 | 0.96447 | 0.96447
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.96431 | 0.96431 | 0.96431 | 0.96431 | 0.96431 | 0.96431
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964 | 0.964
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.96371 | 0.96371 | 0.96371 | 0.96371 | 0.96371 | 0.96371
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.96341 | 0.96341 | 0.96341 | 0.96341 | 0.96341 | 0.96341
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.96317 | 0.96317 | 0.96317 | 0.96317 | 0.96317 | 0.96317
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9635
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349 | 0.96349
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.96284 | 0.96284 | 0.96284 | 0.96284 | 0.96284 | 0.96284
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.96295 | 0.96295 | 0.96295 | 0.96295 | 0.96295 | 0.96295
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.96268 | 0.96268 | 0.96268 | 0.96268 | 0.96268 | 0.96268
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.96235 | 0.96235 | 0.96235 | 0.96235 | 0.96235 | 0.96235
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.96218 | 0.96218 | 0.96218 | 0.96218 | 0.96218 | 0.96218
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281 | 0.96281
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.96202 | 0.96202 | 0.96202 | 0.96202 | 0.96202 | 0.96202
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.96276 | 0.96276 | 0.96276 | 0.96276 | 0.96276 | 0.96276
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9617
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.96153 | 0.96153 | 0.96153 | 0.96153 | 0.96153 | 0.96153
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.96137 | 0.96137 | 0.96137 | 0.96137 | 0.96137 | 0.96137
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.96121 | 0.96121 | 0.96121 | 0.96121 | 0.96121 | 0.96121
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.96093 | 0.96093 | 0.96093 | 0.96093 | 0.96093 | 0.96093
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.96044 | 0.96044 | 0.96044 | 0.96044 | 0.96044 | 0.96044
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.96024 | 0.96024 | 0.96024 | 0.96024 | 0.96024 | 0.96024
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.95992 | 0.95992 | 0.95992 | 0.95992 | 0.95992 | 0.95992
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9602
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.95983 | 0.95983 | 0.95983 | 0.95983 | 0.95983 | 0.95983
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991 | 0.95991
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.95979 | 0.95979 | 0.95979 | 0.95979 | 0.95979 | 0.95979
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955 | 0.95955
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.95947 | 0.95947 | 0.95947 | 0.95947 | 0.95947 | 0.95947
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.95973 | 0.95973 | 0.95973 | 0.95973 | 0.95973 | 0.95973
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.95931 | 0.95931 | 0.95931 | 0.95931 | 0.95931 | 0.95931
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.95908 | 0.95908 | 0.95908 | 0.95908 | 0.95908 | 0.95908
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.95987 | 0.95987 | 0.95987 | 0.95987 | 0.95987 | 0.95987
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898 | 0.95898
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.95887 | 0.95887 | 0.95887 | 0.95887 | 0.95887 | 0.95887
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985 | 0.95985
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9587
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.95869 | 0.95869 | 0.95869 | 0.95869 | 0.95869 | 0.95869
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.95866 | 0.95866 | 0.95866 | 0.95866 | 0.95866 | 0.95866
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.95858 | 0.95858 | 0.95858 | 0.95858 | 0.95858 | 0.95858
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9585
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.95849 | 0.95849 | 0.95849 | 0.95849 | 0.95849 | 0.95849
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848 | 0.95848
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.95847 | 0.95847 | 0.95847 | 0.95847 | 0.95847 | 0.95847
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.95845 | 0.95845 | 0.95845 | 0.95845 | 0.95845 | 0.95845
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.95844 | 0.95844 | 0.95844 | 0.95844 | 0.95844 | 0.95844
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843 | 0.95843
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.95842 | 0.95842 | 0.95842 | 0.95842 | 0.95842 | 0.95842
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841 | 0.95841
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584

## I_Base_60%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0.00010681 | 0.00011444 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2419
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 63.2418 | 63.242 | 63.2417 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 63.2417 | 63.242 | 63.2417 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 63.2418 | 63.2419 | 63.2417 | 63.2419 | 63.2419
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 63.2418 | 63.2418 | 63.2418 | 63.2418 | 63.2418
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.8557e-05 | 1.2836e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 63.2417 | 63.242 | 63.2419 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.8557e-05 | 1.2836e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 63.2417 | 63.242 | 63.2419 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 63.2417 | 63.242 | 63.2419 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.8557e-05 | 1.2836e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 63.2417 | 63.242 | 63.2419 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.8557e-05 | 1.2836e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05 | 8.0378e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.00010377 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 63.2417 | 63.242 | 63.2419 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 63.2417 | 63.242 | 63.2419 | 63.242 | 63.242
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.1885 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1886 | 1.1886 | 1.1886
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.1885 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.1885 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.1885 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.1885 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.1885 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.1885 | 1.1884 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.79226 | 0.79231 | 0.79226 | 0.79231 | 0.79231
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.79217 | 0.79227 | 0.79231 | 0.79231 | 0.79231
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.39621 | 0.39612 | 0.39619 | 0.39621 | 0.39621
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.39629 | 0.39623 | 0.39616 | 0.39629 | 0.39629
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.6732e-05 | 3.8757e-05 | 7.3164e-05 | 7.3164e-05 | 7.3164e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.6732e-05 | 3.8757e-05 | 7.3164e-05 | 7.3164e-05 | 7.3164e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.00011003 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.39616 | 0.39616 | 0.39616 | 0.39616 | 0.39616
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.578e-05 | 3.1776e-05 | 3.6113e-05 | 3.6113e-05 | 3.6113e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 8.6317e-05 | 5.3406e-05 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 62.0532 | 62.0536 | 62.0534 | 62.0536 | 62.0536
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 26.7134 | 26.7135 | 26.7132 | 26.7135 | 26.7135
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 26.7134 | 26.7135 | 26.7132 | 26.7135 | 26.7135
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 35.3397 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 26.7134 | 26.7135 | 26.7132 | 26.7135 | 26.7135
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 35.3397 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 26.7134 | 26.7135 | 26.7132 | 26.7135 | 26.7135
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 35.3397 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 26.7134 | 26.7135 | 26.7132 | 26.7135 | 26.7135
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 35.3397 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 26.7134 | 26.7135 | 26.7132 | 26.7135 | 26.7135
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 35.3397 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 26.7134 | 26.7135 | 26.7132 | 26.7135 | 26.7135
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 13.3567 | 13.3568 | 13.3566 | 13.3568 | 13.3568
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3566 | 13.3567 | 13.3567
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 13.3566 | 13.3567 | 13.3566 | 13.3567 | 13.3567
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567 | 13.3567
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 35.3397 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401 | 35.3401
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993 | 5.8993
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 29.4406 | 29.4406 | 29.4408 | 29.4408 | 29.4408
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4408 | 29.4408 | 29.4408
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4408 | 29.4408 | 29.4408
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 29.4405 | 29.4408 | 29.4408 | 29.4408 | 29.4408
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 29.4406 | 29.4406 | 29.4409 | 29.4409 | 29.4409
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 26.4997 | 26.4997 | 26.4998 | 26.4998 | 26.4998
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 9.0142 | 9.0143 | 9.0143 | 9.0143 | 9.0143
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 17.4855 | 17.4854 | 17.4856 | 17.4856 | 17.4856
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 9.2816e-05 | 9.187e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.52262 | 0.52262 | 0.52262 | 0.52262 | 0.52262
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 7.8383 | 7.8384 | 7.8384 | 7.8384 | 7.8384
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 6.151e-05 | 4.3158e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 16.9628 | 16.9627 | 16.963 | 16.963 | 16.963
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 6.2914e-05 | 0.00014068 | 6.1035e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1758 | 1.1759 | 1.1759
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.1759 | 1.176 | 1.1759 | 1.176 | 1.176
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 7.8383 | 7.8383 | 7.8383 | 7.8383 | 7.8383
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.9628 | 16.9626 | 16.963 | 16.963 | 16.963
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.9628 | 16.9626 | 16.963 | 16.963 | 16.963
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 16.9627 | 16.9626 | 16.9631 | 16.9631 | 16.9631
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 7.8383 | 7.8383 | 7.8383 | 7.8383 | 7.8383
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 16.9627 | 16.9626 | 16.9631 | 16.9631 | 16.9631
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 16.9627 | 16.9626 | 16.9631 | 16.9631 | 16.9631
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 16.9627 | 16.9626 | 16.9631 | 16.9631 | 16.9631
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 16.9627 | 16.9626 | 16.963 | 16.963 | 16.963
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 15.0045 | 15.0043 | 15.0046 | 15.0046 | 15.0046
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 15.0045 | 15.0043 | 15.0046 | 15.0046 | 15.0046
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 15.0044 | 15.0043 | 15.0046 | 15.0046 | 15.0046
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.78316 | 0.78316 | 0.78316 | 0.78316 | 0.78316
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 14.2212 | 14.2212 | 14.2214 | 14.2214 | 14.2214
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759 | 1.1759
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 14.2212 | 14.2212 | 14.2214 | 14.2214 | 14.2214
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 3.0294e-05 | 5.9809e-05 | 7.3441e-05 | 0.00010222 | 0.00010222
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 3.1457e-05 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 13.6992 | 13.6992 | 13.6994 | 13.6994 | 13.6994
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 13.6991 | 13.6991 | 13.6994 | 13.6994 | 13.6994
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 7.8289 | 7.8289 | 7.8289 | 7.8289 | 7.8289
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 5.8703 | 5.8702 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 5.8703 | 5.8702 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 5.8703 | 5.8702 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 5.8703 | 5.8702 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 5.8702 | 5.8703 | 5.8703 | 5.8703 | 5.8703
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 3.9136 | 3.9136 | 3.9136 | 3.9136 | 3.9136
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 6.5078e-11 | 5.2709e-10 | 3.2927e-10 | 6.0771e-10 | 6.0771e-10
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 1.1642e-10 | 2.4e-10 | 1.1642e-10 | 2.6031e-10 | 2.6031e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9568 | 1.9568 | 1.9568
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9567 | 1.9567 | 1.9567
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9566
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9566 | 1.9566

## P_Base_60%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 1373.4 | 629.8 | 1510.9188 | 0.90898
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 1372.7 | 629.4 | 1510.1158 | 0.909
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 1372.2 | 629.2 | 1509.5779 | 0.909
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 1372.1 | 629.1 | 1509.4453 | 0.90901
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 1371.3 | 628.6 | 1508.5097 | 0.90904
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 1370.5 | 628.2 | 1507.6158 | 0.90905
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 1369.8 | 627.8 | 1506.8128 | 0.90907
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 1369.2 | 627.4 | 1506.1007 | 0.9091
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 1368.6 | 627 | 1505.3886 | 0.90913
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 1367.9 | 626.6 | 1504.5856 | 0.90915
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 1367.3 | 626.3 | 1503.9152 | 0.90916
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 1366.8 | 626 | 1503.3357 | 0.90918
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 1366.1 | 625.6 | 1502.5327 | 0.9092
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 1365.6 | 625.3 | 1501.9532 | 0.90922
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 1365.1 | 625 | 1501.3737 | 0.90923
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 1363.9 | 624.3 | 1499.9912 | 0.90927
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 1362.7 | 623.6 | 1498.6088 | 0.90931
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 1361.8 | 623 | 1497.5407 | 0.90936
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 1361.2 | 622.7 | 1496.8703 | 0.90936
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 1360.3 | 622.2 | 1495.8439 | 0.90939
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 1359.5 | 621.7 | 1494.9084 | 0.90942
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 1358.6 | 621.2 | 1493.882 | 0.90944
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 1357.7 | 620.7 | 1492.8556 | 0.90947
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 1356.9 | 620.2 | 1491.9201 | 0.9095
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 1356 | 619.7 | 1490.8937 | 0.90952
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 1355.1 | 619.1 | 1489.8258 | 0.90957
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 1354.3 | 618.7 | 1488.9319 | 0.90958
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 1353.5 | 618.2 | 1487.9965 | 0.90961
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 1352.6 | 617.7 | 1486.9701 | 0.90963
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 1351.9 | 617.3 | 1486.1672 | 0.90966
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 1350.9 | 616.7 | 1485.0083 | 0.90969
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 1349.8 | 616.1 | 1483.7585 | 0.90972
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 1348.9 | 615.5 | 1482.6906 | 0.90976
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 1347.9 | 614.9 | 1481.5318 | 0.9098
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 1346.8 | 614.3 | 1480.282 | 0.90983
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -1346.6 | -614.2 | 1480.0585 | 0.90983
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 1346.6 | 614.2 | 1480.0585 | 0.90983
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -1346.5 | -614.1 | 1479.926 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -1345.8 | -613.7 | 1479.1232 | 0.90986
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -1345.4 | -613.5 | 1478.6762 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -1345 | -613.3 | 1478.2293 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -1344.6 | -613 | 1477.7409 | 0.9099
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -1344.1 | -612.7 | 1477.1615 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -1343.6 | -612.5 | 1476.6236 | 0.90991
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -1343.2 | -612.2 | 1476.1352 | 0.90994
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -1342.7 | -611.9 | 1475.5558 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -1342.3 | -611.7 | 1475.1089 | 0.90997
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -1342 | -611.5 | 1474.7529 | 0.90998
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -1341.8 | -611.4 | 1474.5295 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -1341.3 | -611.1 | 1473.9501 | 0.91
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -1340.9 | -610.9 | 1473.5032 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -1340.5 | -610.6 | 1473.0148 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -1340.1 | -610.4 | 1472.5679 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -1339.6 | -610.1 | 1471.9885 | 0.91006
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -1339.2 | -609.9 | 1471.5416 | 0.91007
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -1338.8 | -609.7 | 1471.0947 | 0.91007
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -1338.3 | -609.4 | 1470.5153 | 0.91009
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -1337.8 | -609 | 1469.8945 | 0.91013
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -1337.8 | -609 | 1469.8945 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -1337.2 | -608.7 | 1469.2241 | 0.91014
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -1336.7 | -608.4 | 1468.6448 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -1336.2 | -608.1 | 1468.0654 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -1335.7 | -607.8 | 1467.4861 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -1335.2 | -607.5 | 1466.9067 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -1334.7 | -607.3 | 1466.3688 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -25.1 | -11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -1309.1 | -595.6 | 1438.2219 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -1308.6 | -595.3 | 1437.6425 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -1308.2 | -595 | 1437.1542 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -1307.7 | -594.8 | 1436.6163 | 0.91026
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -1307.3 | -594.5 | 1436.128 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -1306.9 | -594.3 | 1435.6811 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -1306.5 | -594.1 | 1435.2341 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -1306.1 | -593.8 | 1434.7458 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 16.7 | 7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -16.7 | -7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -1305.7 | -593.6 | 1434.2989 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -8.4 | -3.8 | 9.2195 | 0.91111
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -8.4 | -3.8 | 9.2195 | 0.91111
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -1305.3 | -593.4 | 1433.852 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -16.7 | -7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 16.7 | 7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -1304.8 | -593.1 | 1433.2727 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -8.4 | -3.8 | 9.2195 | 0.91111
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -1304.4 | -592.8 | 1432.7844 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -1303.9 | -592.5 | 1432.2051 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -1303.4 | -592.3 | 1431.6672 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -1303 | -592 | 1431.1789 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -1302.6 | -591.8 | 1430.732 | 0.91044
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 560.8 | 254.6 | 615.8878 | 0.91056
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 560.8 | 254.6 | 615.8878 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -741.6 | -337 | 814.5794 | 0.91041
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 560.7 | 254.6 | 615.7968 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -741.3 | -336.9 | 814.2649 | 0.91039
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 560.7 | 254.6 | 615.7968 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -741.1 | -336.8 | 814.0414 | 0.9104
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 560.5 | 254.5 | 615.5733 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -740.9 | -336.6 | 813.7766 | 0.91045
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 560.4 | 254.4 | 615.4409 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -740.7 | -336.5 | 813.5532 | 0.91045
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 560.2 | 254.3 | 615.2175 | 0.91057
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 280.1 | 127.1 | 307.5881 | 0.91063
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 280.1 | 127.1 | 307.5881 | 0.91063
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 280.1 | 127.1 | 307.5881 | 0.91063
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 280.1 | 127.1 | 307.5881 | 0.91063
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 280.1 | 127.1 | 307.5881 | 0.91063
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 280.1 | 127.1 | 307.5881 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -740.6 | -336.5 | 813.4621 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -616.9 | -280.3 | 677.5941 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 123.6 | 56.1 | 135.7357 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -616.8 | -280.2 | 677.4616 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -616.7 | -280.2 | 677.3706 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 123.6 | 56.1 | 135.7357 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 616.7 | 280.2 | 677.3706 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -616.5 | -280 | 677.1058 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 123.6 | 56.1 | 135.7357 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -616.4 | -280 | 677.0147 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 123.6 | 56.1 | 135.7357 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -616.3 | -279.9 | 676.8823 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -616.2 | -279.9 | 676.7913 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -616.1 | -279.8 | 676.6589 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -616 | -279.8 | 676.5678 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -615.9 | -279.7 | 676.4354 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -615.7 | -279.6 | 676.212 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -615.6 | -279.6 | 676.1209 | 0.91049
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -615.6 | -279.6 | 676.1209 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -615.5 | -279.5 | 675.9885 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -615.4 | -279.4 | 675.8561 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -615.3 | -279.4 | 675.7651 | 0.91052
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -615.3 | -279.4 | 675.7651 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 61.5 | 27.9 | 67.5327 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -553.7 | -251.4 | 608.1 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -188.3 | -85.5 | 206.8022 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -365.3 | -165.8 | 401.1655 | 0.9106
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 61.5 | 27.9 | 67.5327 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 10.9 | 5 | 11.9921 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 163.8 | 74.3 | 179.8636 | 0.91069
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -354.3 | -160.9 | 389.1238 | 0.91051
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -24.6 | -11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -24.6 | -11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 163.8 | 74.3 | 179.8636 | 0.91069
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 354.3 | 160.9 | 389.1238 | 0.91051
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -354.2 | -160.8 | 388.9914 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -354.2 | -160.8 | 388.9914 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 163.7 | 74.3 | 179.7726 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -354.2 | -160.8 | 388.9914 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -354.2 | -160.8 | 388.9914 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -354.1 | -160.8 | 388.9003 | 0.91052
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -354.1 | -160.8 | 388.9003 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -313.2 | -142.2 | 343.9696 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -313.2 | -142.2 | 343.9696 | 0.91055
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -313.2 | -142.2 | 343.9696 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 16.3 | 7.4 | 17.9011 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -296.8 | -134.7 | 325.9361 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -296.8 | -134.7 | 325.9361 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -285.9 | -129.7 | 313.9441 | 0.91067
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -285.9 | -129.7 | 313.9441 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 163.4 | 74.1 | 179.4167 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -122.5 | -55.6 | 134.5274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -122.5 | -55.6 | 134.5274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -122.5 | -55.6 | 134.5274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -122.5 | -55.6 | 134.5274 | 0.9106
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -122.5 | -55.6 | 134.5274 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 81.6 | 37.1 | 89.638 | 0.91033
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -40.8 | -18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -40.8 | -18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -40.8 | -18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -40.8 | -18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -40.8 | -18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 40.8 | 18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -40.8 | -18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 40.8 | 18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 40.8 | 18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -40.8 | -18.5 | 44.7983 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 40.8 | 18.5 | 44.7983 | 0.91075

## V_Rede_80%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99824 | 0.99824 | 0.99824 | 0.99824 | 0.99824 | 0.99824
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99734 | 0.99734 | 0.99734 | 0.99734 | 0.99734 | 0.99734
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99655 | 0.99655 | 0.99655 | 0.99655 | 0.99655 | 0.99655
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99585 | 0.99585 | 0.99585 | 0.99585 | 0.99585 | 0.99585
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99458 | 0.99458 | 0.99458 | 0.99458 | 0.99458 | 0.99458
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99394 | 0.99394 | 0.99394 | 0.99394 | 0.99394 | 0.99394
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.99329 | 0.99329 | 0.99329 | 0.99329 | 0.99329 | 0.99329
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.99212 | 0.99212 | 0.99212 | 0.99212 | 0.99212 | 0.99212
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9916
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9911
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877 | 0.98877
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.98781 | 0.98781 | 0.98781 | 0.98781 | 0.98781 | 0.98781
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.98726 | 0.98726 | 0.98726 | 0.98726 | 0.98726 | 0.98726
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.98638 | 0.98638 | 0.98638 | 0.98638 | 0.98638 | 0.98638
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.98555 | 0.98555 | 0.98555 | 0.98555 | 0.98555 | 0.98555
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98463 | 0.98463 | 0.98463 | 0.98463 | 0.98463 | 0.98463
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374 | 0.98374
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.98114 | 0.98114 | 0.98114 | 0.98114 | 0.98114 | 0.98114
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9804
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.97958 | 0.97958 | 0.97958 | 0.97958 | 0.97958 | 0.97958
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.97872 | 0.97872 | 0.97872 | 0.97872 | 0.97872 | 0.97872
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.97795 | 0.97796 | 0.97796 | 0.97796 | 0.97795 | 0.97796
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702 | 0.97702
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595 | 0.97595
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975 | 0.975
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9729
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9727
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261 | 0.97261
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9719
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.97068 | 0.97068 | 0.97068 | 0.97068 | 0.97068 | 0.97068
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.97022 | 0.97022 | 0.97022 | 0.97022 | 0.97022 | 0.97022
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.96976 | 0.96976 | 0.96976 | 0.96976 | 0.96976 | 0.96976
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.96885 | 0.96885 | 0.96885 | 0.96885 | 0.96885 | 0.96885
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.96838 | 0.96838 | 0.96838 | 0.96838 | 0.96838 | 0.96838
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.96814 | 0.96814 | 0.96814 | 0.96814 | 0.96814 | 0.96814
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792 | 0.96792
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.96747 | 0.96747 | 0.96747 | 0.96747 | 0.96747 | 0.96747
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.96663 | 0.96663 | 0.96663 | 0.96663 | 0.96663 | 0.96663
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.96623 | 0.96623 | 0.96623 | 0.96623 | 0.96623 | 0.96623
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.96578 | 0.96578 | 0.96578 | 0.96578 | 0.96578 | 0.96578
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538 | 0.96538
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.96499 | 0.96499 | 0.96499 | 0.96499 | 0.96499 | 0.96499
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.9639 | 0.96391 | 0.96391 | 0.96391 | 0.9639 | 0.96391
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.9639 | 0.96391 | 0.96391 | 0.96391 | 0.9639 | 0.96391
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.9639 | 0.96391 | 0.96391 | 0.96391 | 0.9639 | 0.96391
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.96334 | 0.96334 | 0.96334 | 0.96334 | 0.96334 | 0.96334
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.9639 | 0.96391 | 0.96391 | 0.96391 | 0.9639 | 0.96391
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.96286 | 0.96286 | 0.96286 | 0.96286 | 0.96286 | 0.96286
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96236
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.9639 | 0.96391 | 0.96391 | 0.96391 | 0.9639 | 0.96391
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186 | 0.96186
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.9639 | 0.96391 | 0.96391 | 0.96391 | 0.9639 | 0.96391
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.9639 | 0.96391 | 0.96391 | 0.96391 | 0.9639 | 0.96391
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.96133 | 0.96133 | 0.96133 | 0.96133 | 0.96133 | 0.96133
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.96034 | 0.96034 | 0.96034 | 0.96034 | 0.96034 | 0.96034
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.96084 | 0.96084 | 0.96084 | 0.96084 | 0.96084 | 0.96084
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.96082 | 0.96082 | 0.96082 | 0.96082 | 0.96082 | 0.96082
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9594
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.95894 | 0.95894 | 0.95894 | 0.95894 | 0.95894 | 0.95894
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.96081 | 0.96081 | 0.96081 | 0.96081 | 0.96081 | 0.96081
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.95816 | 0.95816 | 0.95816 | 0.95816 | 0.95816 | 0.95816
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079 | 0.96079
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.95731 | 0.95731 | 0.95731 | 0.95731 | 0.95731 | 0.95731
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.95691 | 0.95691 | 0.95691 | 0.95691 | 0.95691 | 0.95691
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.95652 | 0.95652 | 0.95652 | 0.95652 | 0.95652 | 0.95652
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077 | 0.96077
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.95596 | 0.95597 | 0.95597 | 0.95597 | 0.95596 | 0.95597
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078 | 0.96078
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.95556 | 0.95556 | 0.95556 | 0.95556 | 0.95556 | 0.95556
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.95419 | 0.95419 | 0.95419 | 0.95419 | 0.95419 | 0.95419
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.95372 | 0.95372 | 0.95372 | 0.95372 | 0.95372 | 0.95372
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365 | 0.95365
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.95336 | 0.95336 | 0.95336 | 0.95336 | 0.95336 | 0.95336
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343 | 0.95343
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.95296 | 0.95296 | 0.95296 | 0.95296 | 0.95296 | 0.95296
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.95267 | 0.95267 | 0.95267 | 0.95267 | 0.95267 | 0.95267
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522 | 0.9522
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523 | 0.9523
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.95164 | 0.95164 | 0.95164 | 0.95164 | 0.95164 | 0.95164
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.95145 | 0.95145 | 0.95145 | 0.95145 | 0.95145 | 0.95145
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124 | 0.95124
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101 | 0.95101
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515 | 0.9515
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081 | 0.95081
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059 | 0.95059
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.95141 | 0.95141 | 0.95141 | 0.95141 | 0.95141 | 0.95141
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.95038 | 0.95038 | 0.95038 | 0.95038 | 0.95038 | 0.95038
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.95134 | 0.95134 | 0.95134 | 0.95134 | 0.95134 | 0.95134
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.94975 | 0.94975 | 0.94975 | 0.94975 | 0.94975 | 0.94975
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.94953 | 0.94954 | 0.94954 | 0.94954 | 0.94953 | 0.94954
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764 | 0.94764
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567 | 0.94567
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566

## I_Rede_80%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 4.8852e-05 | 6.1035e-05 | 0.00017263 | 0.00021047 | 0.00021047
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5554 | 82.5557 | 82.5557
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 82.5555 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5555 | 82.5555
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 82.5556 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5556 | 82.5556
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 82.5556 | 82.5554 | 82.5554 | 82.5556 | 82.5556
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 82.5557 | 82.5553 | 82.5553 | 82.5557 | 82.5557
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 82.5556 | 82.5554 | 82.5553 | 82.5556 | 82.5556
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.8047e-05 | 1.2724e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 82.5555 | 82.5553 | 82.5555 | 82.5555 | 82.5555
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.8047e-05 | 1.2724e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 82.5555 | 82.5553 | 82.5555 | 82.5555 | 82.5555
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 82.5555 | 82.5553 | 82.5555 | 82.5555 | 82.5555
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.8047e-05 | 1.2724e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 82.5555 | 82.5553 | 82.5555 | 82.5555 | 82.5555
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.8047e-05 | 1.2724e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05 | 7.9678e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 3.0518e-05 | 4.8852e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 82.5555 | 82.5553 | 82.5555 | 82.5555 | 82.5555
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 82.5555 | 82.5553 | 82.5555 | 82.5555 | 82.5555
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.5578 | 1.5577 | 1.5578 | 1.5578 | 1.5578
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.0386 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0386 | 1.0386
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.51922 | 0.51926 | 0.5193 | 0.5193 | 0.5193
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.51924 | 0.51941 | 0.5193 | 0.51941 | 0.51941
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.6193e-05 | 3.8389e-05 | 7.247e-05 | 7.247e-05 | 7.247e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.6194e-05 | 3.8389e-05 | 7.247e-05 | 7.247e-05 | 7.247e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 4.5776e-05 | 4.3158e-05 | 0.00012583 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926 | 0.51926
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.5535e-05 | 3.1475e-05 | 3.577e-05 | 3.577e-05 | 3.577e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 80.9977 | 80.9976 | 80.9977 | 80.9977 | 80.9977
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 34.8964 | 34.8964 | 34.896 | 34.8964 | 34.8964
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 34.8964 | 34.8964 | 34.896 | 34.8964 | 34.8964
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 46.1013 | 46.1012 | 46.1017 | 46.1017 | 46.1017
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 34.8964 | 34.8964 | 34.896 | 34.8964 | 34.8964
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 46.1013 | 46.1012 | 46.1017 | 46.1017 | 46.1017
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 34.8964 | 34.8964 | 34.896 | 34.8964 | 34.8964
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 46.1013 | 46.1012 | 46.1017 | 46.1017 | 46.1017
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 34.8964 | 34.8964 | 34.896 | 34.8964 | 34.8964
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 46.1013 | 46.1012 | 46.1017 | 46.1017 | 46.1017
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 34.8964 | 34.8964 | 34.896 | 34.8964 | 34.8964
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 46.1013 | 46.1012 | 46.1017 | 46.1017 | 46.1017
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 34.8964 | 34.8964 | 34.896 | 34.8964 | 34.8964
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 17.4482 | 17.4482 | 17.448 | 17.4482 | 17.4482
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 17.4482 | 17.4482 | 17.448 | 17.4482 | 17.4482
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 17.4482 | 17.4482 | 17.448 | 17.4482 | 17.4482
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 17.4482 | 17.4481 | 17.4481 | 17.4482 | 17.4482
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 17.4481 | 17.4481 | 17.4481 | 17.4481 | 17.4481
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 17.4481 | 17.4481 | 17.4481 | 17.4481 | 17.4481
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 46.1013 | 46.1012 | 46.1017 | 46.1017 | 46.1017
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042 | 7.7042
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 38.397 | 38.397 | 38.3973 | 38.3973 | 38.3973
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 38.3971 | 38.397 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 38.3971 | 38.3971 | 38.3974 | 38.3974 | 38.3974
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 3.8371 | 3.8371 | 3.8371 | 3.8371 | 3.8371
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 34.5599 | 34.5597 | 34.5602 | 34.5602 | 34.5602
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 11.7591 | 11.7591 | 11.7592 | 11.7592 | 11.7592
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 22.8008 | 22.8005 | 22.8011 | 22.8011 | 22.8011
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 3.1457e-05 | 7.6294e-06 | 4.5776e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 3.8371 | 3.8371 | 3.8371 | 3.8371 | 3.8371
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.68178 | 0.68178 | 0.68178 | 0.68178 | 0.68178
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 8.2171e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012583 | 0.00015335 | 0.00015335
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 22.119 | 22.1187 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 8.6317e-05 | 3.412e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.534 | 1.5341 | 1.5341 | 1.5341 | 1.5341
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 22.119 | 22.1186 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 22.1189 | 22.1187 | 22.1192 | 22.1192 | 22.1192
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.534 | 1.5341 | 1.534 | 1.5341 | 1.5341
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 22.1189 | 22.1187 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251 | 10.2251
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 22.1189 | 22.1187 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 22.1189 | 22.1187 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.534 | 1.5341 | 1.534 | 1.5341 | 1.5341
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 22.1189 | 22.1187 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 22.1188 | 22.1188 | 22.1193 | 22.1193 | 22.1193
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 19.5648 | 19.5646 | 19.5651 | 19.5651 | 19.5651
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.534 | 1.5341 | 1.534 | 1.5341 | 1.5341
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 19.5648 | 19.5646 | 19.5651 | 19.5651 | 19.5651
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 19.5649 | 19.5645 | 19.5652 | 19.5652 | 19.5652
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 18.5434 | 18.5433 | 18.5439 | 18.5439 | 18.5439
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.534 | 1.5341 | 1.534 | 1.5341 | 1.5341
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 18.5434 | 18.5433 | 18.5439 | 18.5439 | 18.5439
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 2.9906e-05 | 5.9042e-05 | 7.2499e-05 | 0.00010091 | 0.00010091
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 6.8665e-05 | 7.5141e-05 | 0.00013037 | 0.00020472 | 0.00020472
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 17.8627 | 17.8626 | 17.8631 | 17.8631 | 17.8631
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 17.8628 | 17.8626 | 17.863 | 17.863 | 17.863
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 10.2088 | 10.2088 | 10.2088 | 10.2088 | 10.2088
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 7.654 | 7.6538 | 7.6542 | 7.6542 | 7.6542
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 7.654 | 7.6538 | 7.6542 | 7.6542 | 7.6542
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 7.654 | 7.6538 | 7.6542 | 7.6542 | 7.6542
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 7.654 | 7.6538 | 7.6542 | 7.6542 | 7.6542
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 7.6539 | 7.6539 | 7.6542 | 7.6542 | 7.6542
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 5.1029 | 5.1029 | 5.1029 | 5.1029 | 5.1029
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 3.1346e-10 | 5.5603e-10 | 3.5406e-10 | 1.2158e-09 | 1.2158e-09
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 2.6031e-10 | 5.8208e-11 | 2.6031e-10 | 4.2376e-10 | 4.2376e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 2.551 | 2.551 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 2.551 | 2.551 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 2.551 | 2.551 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 2.551 | 2.551 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 2.551 | 2.551 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 2.551 | 2.551 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 2.551 | 2.551 | 2.5513 | 2.5513 | 2.5513
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5512 | 2.5512 | 2.5512
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5512 | 2.5512 | 2.5512
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511 | 2.5511

## P_Rede_80%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 1785.6 | 837 | 1972.0386 | 0.90546
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 1784.5 | 836.3 | 1970.7455 | 0.90549
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 1783.7 | 835.8 | 1969.809 | 0.90552
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 1783.4 | 835.7 | 1969.4949 | 0.90551
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 1782.1 | 834.9 | 1967.9783 | 0.90555
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 1780.8 | 834.1 | 1966.4617 | 0.90559
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 1779.6 | 833.4 | 1965.078 | 0.90561
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 1778.6 | 832.8 | 1963.918 | 0.90564
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 1777.4 | 832.2 | 1962.5768 | 0.90565
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 1776.3 | 831.5 | 1961.2837 | 0.90568
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 1775.2 | 830.9 | 1960.0331 | 0.9057
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 1774.3 | 830.4 | 1959.006 | 0.90571
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 1773.2 | 829.7 | 1957.713 | 0.90575
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 1772.3 | 829.2 | 1956.686 | 0.90577
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 1771.4 | 828.7 | 1955.6589 | 0.90578
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 1769.5 | 827.5 | 1953.4294 | 0.90584
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 1767.5 | 826.4 | 1951.1518 | 0.90588
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 1765.8 | 825.4 | 1949.1882 | 0.90592
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 1764.9 | 824.9 | 1948.1612 | 0.90593
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 1763.4 | 824 | 1946.4212 | 0.90597
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 1761.9 | 823.1 | 1944.6813 | 0.90601
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 1760.4 | 822.2 | 1942.9413 | 0.90605
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 1758.8 | 821.3 | 1941.1108 | 0.90608
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 1757.6 | 820.6 | 1939.7273 | 0.90611
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 1756.1 | 819.7 | 1937.9874 | 0.90615
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 1754.4 | 818.7 | 1936.024 | 0.90619
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 1753.1 | 818 | 1934.55 | 0.90621
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 1751.7 | 817.2 | 1932.943 | 0.90623
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 1750.3 | 816.3 | 1931.2938 | 0.90628
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 1749 | 815.6 | 1929.8198 | 0.9063
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 1747.4 | 814.6 | 1927.9471 | 0.90635
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 1745.5 | 813.6 | 1925.8025 | 0.90638
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 1743.9 | 812.6 | 1923.9298 | 0.90643
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 1742.1 | 811.6 | 1921.8759 | 0.90646
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 1740.3 | 810.5 | 1919.7798 | 0.90651
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -1740 | -810.3 | 1919.4234 | 0.90652
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 1740 | 810.3 | 1919.4234 | 0.90652
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -1739.8 | -810.2 | 1919.1999 | 0.90652
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -1738.6 | -809.5 | 1917.8165 | 0.90655
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -1737.9 | -809.1 | 1917.0131 | 0.90657
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -1737.3 | -808.8 | 1916.3425 | 0.90657
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -1736.5 | -808.3 | 1915.4063 | 0.9066
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -1735.7 | -807.8 | 1914.47 | 0.90662
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -1734.9 | -807.4 | 1913.5759 | 0.90663
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -1734.1 | -806.9 | 1912.6396 | 0.90665
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -1733.4 | -806.5 | 1911.8362 | 0.90667
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -1732.6 | -806 | 1910.9 | 0.90669
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -1732.2 | -805.8 | 1910.453 | 0.9067
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -1731.8 | -805.5 | 1909.9637 | 0.90672
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -1731 | -805.1 | 1909.0697 | 0.90672
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -1730.3 | -804.7 | 1908.2663 | 0.90674
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -1729.6 | -804.3 | 1907.4629 | 0.90675
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -1728.9 | -803.9 | 1906.6595 | 0.90677
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -1728.1 | -803.4 | 1905.7233 | 0.90679
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -1727.4 | -803 | 1904.9199 | 0.90681
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -1726.8 | -802.6 | 1904.2072 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -1725.9 | -802.1 | 1903.1803 | 0.90685
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -1724.9 | -801.5 | 1902.0206 | 0.90688
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -1724.9 | -801.5 | 1902.0206 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -1723.9 | -801 | 1900.903 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -1723.1 | -800.5 | 1899.9668 | 0.90691
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -1722.3 | -800 | 1899.0306 | 0.90694
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -1721.4 | -799.5 | 1898.0037 | 0.90695
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -1720.5 | -799 | 1896.9769 | 0.90697
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -1719.7 | -798.5 | 1896.0407 | 0.907
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 32.5 | 15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -32.5 | -15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -1686.3 | -783 | 1859.2194 | 0.90699
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 32.5 | 15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -1685.5 | -782.5 | 1858.2832 | 0.90702
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 32.5 | 15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -1684.8 | -782 | 1857.4378 | 0.90706
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -1684 | -781.6 | 1856.5437 | 0.90706
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 32.5 | 15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -1683.3 | -781.2 | 1855.7404 | 0.90708
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 32.5 | 15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -1682.7 | -780.8 | 1855.0277 | 0.9071
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -1682 | -780.4 | 1854.2244 | 0.90712
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 32.5 | 15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 32.5 | 15 | 35.7946 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -1681.3 | -780 | 1853.4211 | 0.90713
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 21.6 | 10 | 23.8025 | 0.90747
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -21.6 | -10 | 23.8025 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -1680.6 | -779.6 | 1852.6177 | 0.90715
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -10.8 | -5 | 11.9013 | 0.90747
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -10.8 | -5 | 11.9013 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -1679.9 | -779.2 | 1851.8144 | 0.90716
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -21.6 | -10 | 23.8025 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 21.6 | 10 | 23.8025 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -1679 | -778.7 | 1850.7876 | 0.90718
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -10.8 | -5 | 11.9013 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -1678.3 | -778.3 | 1849.9843 | 0.9072
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -1677.5 | -777.8 | 1849.0482 | 0.90722
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -1676.7 | -777.4 | 1848.1541 | 0.90723
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -1676 | -776.9 | 1847.3087 | 0.90727
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -1675.2 | -776.5 | 1846.4147 | 0.90727
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 721.8 | 334.3 | 795.4569 | 0.9074
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 721.8 | 334.3 | 795.4569 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -953.1 | -441.9 | 1050.5595 | 0.90723
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 721.7 | 334.3 | 795.3662 | 0.90738
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -952.7 | -441.7 | 1050.1125 | 0.90724
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 721.6 | 334.2 | 795.2334 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -952.3 | -441.5 | 1049.6654 | 0.90724
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 721.3 | 334.1 | 794.9192 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -951.9 | -441.3 | 1049.2184 | 0.90725
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 721.1 | 333.9 | 794.6536 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -951.6 | -441.1 | 1048.8621 | 0.90727
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 720.9 | 333.8 | 794.4301 | 0.90744
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 360.4 | 166.9 | 397.1697 | 0.90742
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 360.4 | 166.9 | 397.1697 | 0.90742
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 360.4 | 166.9 | 397.1697 | 0.90742
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 360.4 | 166.9 | 397.1697 | 0.90742
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 360.4 | 166.9 | 397.1697 | 0.90742
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 360.4 | 166.9 | 397.1697 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -951.4 | -441 | 1048.6386 | 0.90727
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -792.2 | -367.3 | 873.2068 | 0.90723
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 159 | 73.6 | 175.2083 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -792.1 | -367.2 | 873.074 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -791.9 | -367 | 872.8085 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 159 | 73.6 | 175.2083 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 791.9 | 367 | 872.8085 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -791.6 | -366.9 | 872.4942 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 159 | 73.6 | 175.2083 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -791.4 | -366.8 | 872.2707 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 159 | 73.6 | 175.2083 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -791.2 | -366.7 | 872.0472 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -791.1 | -366.6 | 871.9144 | 0.90731
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -790.9 | -366.5 | 871.6909 | 0.90732
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -790.7 | -366.4 | 871.4674 | 0.90732
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -790.5 | -366.3 | 871.2439 | 0.90732
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -790.3 | -366.1 | 870.9784 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -790.2 | -366 | 870.8456 | 0.90739
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -790.2 | -366 | 870.8456 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -790 | -365.9 | 870.6221 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -789.7 | -365.8 | 870.3078 | 0.90738
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -789.6 | -365.7 | 870.1751 | 0.9074
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -789.6 | -365.7 | 870.1751 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 78.9 | 36.5 | 86.9337 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -710.4 | -329 | 782.8852 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -241.7 | -111.9 | 266.3466 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -468.6 | -217 | 516.4058 | 0.90743
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 78.9 | 36.5 | 86.9337 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 14 | 6.5 | 15.4353 | 0.90701
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 210.2 | 97.3 | 231.6276 | 0.90749
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -454.5 | -210.5 | 500.8797 | 0.9074
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -31.5 | -14.6 | 34.719 | 0.90728
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -31.5 | -14.6 | 34.719 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 210.2 | 97.3 | 231.6276 | 0.90749
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 454.5 | 210.5 | 500.8797 | 0.9074
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -454.4 | -210.4 | 500.747 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 31.5 | 14.6 | 34.719 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -454.3 | -210.4 | 500.6562 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 210.1 | 97.3 | 231.5368 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -454.3 | -210.4 | 500.6562 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -454.3 | -210.4 | 500.6562 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 31.5 | 14.6 | 34.719 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -454.2 | -210.3 | 500.5235 | 0.90745
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -454.2 | -210.3 | 500.5235 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -401.7 | -186 | 442.6724 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 31.5 | 14.6 | 34.719 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -401.6 | -186 | 442.5817 | 0.9074
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -401.6 | -186 | 442.5817 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 21 | 9.7 | 23.132 | 0.90783
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -380.6 | -176.2 | 419.4077 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 31.5 | 14.6 | 34.719 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -380.6 | -176.2 | 419.4077 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -366.5 | -169.7 | 403.8816 | 0.90744
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -366.5 | -169.7 | 403.8816 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 209.5 | 97 | 230.8663 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -157.1 | -72.7 | 173.106 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -157 | -72.7 | 173.0153 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -157 | -72.7 | 173.0153 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -157 | -72.7 | 173.0153 | 0.90743
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -157 | -72.7 | 173.0153 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 104.7 | 48.5 | 115.3878 | 0.90738
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -52.3 | -24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -52.3 | -24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -52.3 | -24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -52.3 | -24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -52.3 | -24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 52.3 | 24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -52.3 | -24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 52.3 | 24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 52.3 | 24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -52.3 | -24.2 | 57.6275 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 52.3 | 24.2 | 57.6275 | 0.90755

## V_Rede_100%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99923 | 0.99923 | 0.99923 | 0.99923 | 0.99923 | 0.99923
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99784 | 0.99784 | 0.99784 | 0.99784 | 0.99784 | 0.99784
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99766 | 0.99766 | 0.99766 | 0.99766 | 0.99766 | 0.99766
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99674 | 0.99674 | 0.99674 | 0.99674 | 0.99674 | 0.99674
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577 | 0.99577
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99491 | 0.99491 | 0.99491 | 0.99491 | 0.99491 | 0.99491
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99418 | 0.99418 | 0.99418 | 0.99418 | 0.99418 | 0.99418
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99335 | 0.99335 | 0.99335 | 0.99335 | 0.99335 | 0.99335
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.99178 | 0.99178 | 0.99178 | 0.99178 | 0.99178 | 0.99178
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115 | 0.99115
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034 | 0.99034
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9897
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.98909 | 0.98909 | 0.98909 | 0.98909 | 0.98909 | 0.98909
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623 | 0.98623
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.98506 | 0.98506 | 0.98506 | 0.98506 | 0.98506 | 0.98506
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439 | 0.98439
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.98331 | 0.98331 | 0.98331 | 0.98331 | 0.98331 | 0.98331
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.98229 | 0.98229 | 0.98229 | 0.98229 | 0.98229 | 0.98229
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98116 | 0.98116 | 0.98116 | 0.98116 | 0.98116 | 0.98116
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.98007 | 0.98007 | 0.98007 | 0.98007 | 0.98007 | 0.98007
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916 | 0.97916
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807 | 0.97807
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.97688 | 0.97688 | 0.97688 | 0.97688 | 0.97688 | 0.97688
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598 | 0.97598
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.97498 | 0.97498 | 0.97498 | 0.97498 | 0.97498 | 0.97498
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.97392 | 0.97392 | 0.97392 | 0.97392 | 0.97392 | 0.97392
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.97299 | 0.97299 | 0.97299 | 0.97299 | 0.97299 | 0.97299
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.97184 | 0.97184 | 0.97184 | 0.97184 | 0.97184 | 0.97184
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.97053 | 0.97053 | 0.97053 | 0.97053 | 0.97053 | 0.97053
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.96937 | 0.96937 | 0.96937 | 0.96937 | 0.96937 | 0.96937
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.96811 | 0.96811 | 0.96811 | 0.96811 | 0.96811 | 0.96811
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96679 | 0.96679
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655 | 0.96655
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644 | 0.96644
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.96557 | 0.96557 | 0.96557 | 0.96557 | 0.96557 | 0.96557
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.96508 | 0.96508 | 0.96508 | 0.96508 | 0.96508 | 0.96508
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.96462 | 0.96462 | 0.96462 | 0.96462 | 0.96462 | 0.96462
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.96407 | 0.96407 | 0.96407 | 0.96407 | 0.96407 | 0.96407
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.96351 | 0.96351 | 0.96351 | 0.96351 | 0.96351 | 0.96351
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.96294 | 0.96294 | 0.96294 | 0.96294 | 0.96294 | 0.96294
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.96238 | 0.96238 | 0.96238 | 0.96238 | 0.96238 | 0.96238
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.96126 | 0.96126 | 0.96126 | 0.96126 | 0.96126 | 0.96126
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096 | 0.96096
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.96069 | 0.96069 | 0.96069 | 0.96069 | 0.96069 | 0.96069
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.96014 | 0.96014 | 0.96014 | 0.96014 | 0.96014 | 0.96014
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911 | 0.95911
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.95862 | 0.95862 | 0.95862 | 0.95862 | 0.95862 | 0.95862
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.95649 | 0.95649 | 0.95649 | 0.95649 | 0.95649 | 0.95649
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508 | 0.95508
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327 | 0.95327
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577 | 0.95577
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95263 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203 | 0.95203
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9514
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.95201 | 0.95201 | 0.95201 | 0.95201 | 0.95201 | 0.95201
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.95025 | 0.95025 | 0.95025 | 0.95025 | 0.95025 | 0.95025
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199 | 0.95199
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.94921 | 0.9492 | 0.94921 | 0.94921 | 0.9492 | 0.94921
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.95197 | 0.95197 | 0.95197 | 0.95197 | 0.95197 | 0.95197
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.94874 | 0.94874 | 0.94874 | 0.94874 | 0.94874 | 0.94874
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196 | 0.95196
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193 | 0.95193
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194 | 0.95194
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195 | 0.95195
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.94387 | 0.94387 | 0.94387 | 0.94387 | 0.94387 | 0.94387
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9433
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.94312 | 0.94312 | 0.94312 | 0.94312 | 0.94312 | 0.94312
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.94286 | 0.94286 | 0.94286 | 0.94286 | 0.94286 | 0.94286
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.94295 | 0.94295 | 0.94295 | 0.94295 | 0.94295 | 0.94295
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.94247 | 0.94247 | 0.94247 | 0.94247 | 0.94247 | 0.94247
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.94191 | 0.94191 | 0.94191 | 0.94191 | 0.94191 | 0.94191
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.94201 | 0.94201 | 0.94201 | 0.94201 | 0.94201 | 0.94201
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144 | 0.94144
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168 | 0.94168
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.94105 | 0.94105 | 0.94105 | 0.94105 | 0.94105 | 0.94105
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.94157 | 0.94157 | 0.94157 | 0.94157 | 0.94157 | 0.94157
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156 | 0.94156
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155 | 0.94155
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074 | 0.94074
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.94052 | 0.94052 | 0.94052 | 0.94052 | 0.94052 | 0.94052
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9407
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.94026 | 0.94026 | 0.94026 | 0.94026 | 0.94026 | 0.94026
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.93998 | 0.93998 | 0.93998 | 0.93998 | 0.93998 | 0.93998
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.94058 | 0.94058 | 0.94058 | 0.94058 | 0.94058 | 0.94058
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974 | 0.93974
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.93947 | 0.93947 | 0.93947 | 0.93947 | 0.93947 | 0.93947
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047 | 0.94047
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.94038 | 0.94038 | 0.94038 | 0.94038 | 0.94038 | 0.94038
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895 | 0.93895
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869 | 0.93869
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.93817 | 0.93817 | 0.93817 | 0.93817 | 0.93817 | 0.93817
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.93791 | 0.93791 | 0.93791 | 0.93791 | 0.93791 | 0.93791
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747 | 0.93747
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734 | 0.93734
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.93702 | 0.93702 | 0.93702 | 0.93702 | 0.93702 | 0.93702
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.93669 | 0.93669 | 0.93669 | 0.93669 | 0.93669 | 0.93669
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9364
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.93637 | 0.93637 | 0.93637 | 0.93637 | 0.93637 | 0.93637
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.93586 | 0.93586 | 0.93586 | 0.93586 | 0.93586 | 0.93586
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363 | 0.9363
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572 | 0.93572
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576 | 0.93576
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551 | 0.93551
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.93565 | 0.93565 | 0.93565 | 0.93565 | 0.93565 | 0.93565
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526 | 0.93526
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.93582 | 0.93582 | 0.93582 | 0.93582 | 0.93582 | 0.93582
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.93514 | 0.93514 | 0.93514 | 0.93514 | 0.93514 | 0.93514
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.93555 | 0.93555 | 0.93555 | 0.93555 | 0.93555 | 0.93555
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.93503 | 0.93503 | 0.93503 | 0.93503 | 0.93503 | 0.93503
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.93488 | 0.93488 | 0.93488 | 0.93488 | 0.93488 | 0.93488
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.93577 | 0.93577 | 0.93577 | 0.93577 | 0.93577 | 0.93577
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436 | 0.93436
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.93435 | 0.93435 | 0.93435 | 0.93435 | 0.93435 | 0.93435
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.93418 | 0.93418 | 0.93418 | 0.93418 | 0.93418 | 0.93418
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575 | 0.93575
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391 | 0.93391
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389 | 0.93389
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.93384 | 0.93384 | 0.93384 | 0.93384 | 0.93384 | 0.93384
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.93372 | 0.93372 | 0.93372 | 0.93372 | 0.93372 | 0.93372
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.93365 | 0.93365 | 0.93365 | 0.93365 | 0.93365 | 0.93365
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359 | 0.93359
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358 | 0.93358
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.93353 | 0.93353 | 0.93353 | 0.93353 | 0.93353 | 0.93353
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.93351 | 0.93351 | 0.93351 | 0.93351 | 0.93351 | 0.93351
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.93349 | 0.93349 | 0.93349 | 0.93349 | 0.93349 | 0.93349
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.93348 | 0.93347 | 0.93348 | 0.93348 | 0.93347 | 0.93348
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.93348 | 0.93347 | 0.93348 | 0.93348 | 0.93347 | 0.93348
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.93343 | 0.93343 | 0.93343 | 0.93343 | 0.93343 | 0.93343

## I_Rede_100%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0.00014068 | 4.8852e-05 | 9.7704e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.7557e-05 | 1.2617e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.7557e-05 | 1.2617e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.7557e-05 | 1.2617e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.7557e-05 | 1.2617e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05 | 7.9006e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.00011003 | 6.151e-05 | 8.6317e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067 | 101.067
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9129
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.9127 | 1.913 | 1.9128 | 1.913 | 1.913
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.9128 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2752 | 1.2752
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2752 | 1.2753 | 1.2753
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.63762 | 0.63773 | 0.63764 | 0.63773 | 0.63773
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.63755 | 0.63772 | 0.63765 | 0.63772 | 0.63772
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.5677e-05 | 3.8036e-05 | 7.1803e-05 | 7.1803e-05 | 7.1803e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2753
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.5677e-05 | 3.8036e-05 | 7.1803e-05 | 7.1803e-05 | 7.1803e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 3.412e-05 | 0.00013498 | 3.0518e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765 | 0.63765
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.53e-05 | 3.1185e-05 | 3.5441e-05 | 3.5441e-05 | 3.5441e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.00010681 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 99.154 | 99.1544 | 99.1542 | 99.1544 | 99.1544
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 42.7516 | 42.7518 | 42.7517 | 42.7518 | 42.7518
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 42.7516 | 42.7518 | 42.7517 | 42.7518 | 42.7518
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 56.4024 | 56.4026 | 56.4025 | 56.4026 | 56.4026
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 42.7516 | 42.7518 | 42.7517 | 42.7518 | 42.7518
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 56.4024 | 56.4026 | 56.4025 | 56.4026 | 56.4026
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 42.7516 | 42.7518 | 42.7517 | 42.7518 | 42.7518
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 56.4024 | 56.4026 | 56.4025 | 56.4026 | 56.4026
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 42.7516 | 42.7518 | 42.7517 | 42.7518 | 42.7518
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 56.4024 | 56.4026 | 56.4025 | 56.4026 | 56.4026
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 42.7516 | 42.7518 | 42.7517 | 42.7518 | 42.7518
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 56.4024 | 56.4026 | 56.4025 | 56.4026 | 56.4026
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 42.7516 | 42.7518 | 42.7517 | 42.7518 | 42.7518
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 21.3758 | 21.3759 | 21.3759 | 21.3759 | 21.3759
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 21.3759 | 21.3759 | 21.3759 | 21.3759 | 21.3759
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3759 | 21.3759 | 21.3759
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758 | 21.3758
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 56.4024 | 56.4026 | 56.4025 | 56.4026 | 56.4026
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9665 | 46.9666 | 46.9666
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 46.9664 | 46.9667 | 46.9663 | 46.9667 | 46.9667
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9666
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9664 | 46.9666 | 46.9666
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 46.9664 | 46.9665 | 46.9664 | 46.9665 | 46.9665
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 4.6953 | 4.6953 | 4.6953 | 4.6953 | 4.6953
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 42.2713 | 42.2712 | 42.2711 | 42.2713 | 42.2713
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 14.3864 | 14.3866 | 14.3865 | 14.3866 | 14.3866
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 27.8849 | 27.8846 | 27.8846 | 27.8849 | 27.8849
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.0001543 | 7.5141e-05 | 7.6294e-05 | 0.0001543 | 0.0001543
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 4.6953 | 4.6953 | 4.6953 | 4.6953 | 4.6953
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.83414 | 0.83414 | 0.83414 | 0.83414 | 0.83414
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 12.5096 | 12.5097 | 12.5097 | 12.5097 | 12.5097
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.00012231 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 0.00015931 | 0.00015931
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 27.0507 | 27.0504 | 27.0505 | 27.0507 | 27.0507
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 1.5259e-05 | 9.187e-05 | 8.6317e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8769
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.8769 | 1.8769 | 1.8769 | 1.8769 | 1.8769
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 12.5096 | 12.5096 | 12.5096 | 12.5096 | 12.5096
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 27.0507 | 27.0503 | 27.0505 | 27.0507 | 27.0507
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 27.0506 | 27.0503 | 27.0505 | 27.0506 | 27.0506
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8769
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 27.0505 | 27.0504 | 27.0505 | 27.0505 | 27.0505
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 12.5096 | 12.5096 | 12.5096 | 12.5096 | 12.5096
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 27.0505 | 27.0504 | 27.0505 | 27.0505 | 27.0505
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 27.0505 | 27.0504 | 27.0505 | 27.0505 | 27.0505
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8769
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 27.0505 | 27.0504 | 27.0505 | 27.0505 | 27.0505
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 27.0504 | 27.0502 | 27.0504 | 27.0504 | 27.0504
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 23.9264 | 23.9263 | 23.9263 | 23.9264 | 23.9264
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8769
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 23.9264 | 23.9263 | 23.9263 | 23.9264 | 23.9264
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 23.9264 | 23.9262 | 23.9264 | 23.9264 | 23.9264
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 22.6771 | 22.6771 | 22.6773 | 22.6773 | 22.6773
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8768 | 1.8769 | 1.8769
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 22.6771 | 22.6771 | 22.6773 | 22.6773 | 22.6773
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 2.9534e-05 | 5.8306e-05 | 7.1596e-05 | 9.9656e-05 | 9.9656e-05
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 6.8239e-05 | 0.00011646 | 1.5259e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 21.8446 | 21.8446 | 21.8448 | 21.8448 | 21.8448
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 21.8447 | 21.8448 | 21.8448 | 21.8448 | 21.8448
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 12.4849 | 12.4849 | 12.4849 | 12.4849 | 12.4849
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 9.3597 | 9.3597 | 9.3598 | 9.3598 | 9.3598
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 9.3597 | 9.3597 | 9.3598 | 9.3598 | 9.3598
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 9.3597 | 9.3597 | 9.3598 | 9.3598 | 9.3598
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 9.3597 | 9.3597 | 9.3598 | 9.3598 | 9.3598
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 9.3598 | 9.3599 | 9.3598 | 9.3599 | 9.3599
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 6.2402 | 6.2402 | 6.2402 | 6.2402 | 6.2402
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 4.433e-10 | 4.167e-10 | 7.1999e-10 | 1.574e-09 | 1.574e-09
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 5.8208e-11 | 2.9104e-10 | 1.1642e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1197 | 3.1197 | 3.1197
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 3.1196 | 3.1195 | 3.1196 | 3.1196 | 3.1196
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 3.1195 | 3.1195 | 3.1195 | 3.1195 | 3.1195

## P_Rede_100%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 2177.4 | 1041.9 | 2413.8406 | 0.90205
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 2175.8 | 1041 | 2412.0088 | 0.90207
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 2174.5 | 1040.2 | 2410.4909 | 0.9021
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 2174.1 | 1040 | 2410.0437 | 0.9021
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 2172.2 | 1038.9 | 2407.8551 | 0.90213
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 2170.2 | 1037.7 | 2405.5331 | 0.90217
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 2168.4 | 1036.6 | 2403.4347 | 0.90221
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 2166.9 | 1035.8 | 2401.7363 | 0.90222
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 2165.1 | 1034.7 | 2399.6379 | 0.90226
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 2163.5 | 1033.8 | 2397.8062 | 0.90228
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 2161.8 | 1032.8 | 2395.8412 | 0.90231
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 2160.5 | 1032.1 | 2394.3664 | 0.90233
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 2158.8 | 1031.1 | 2392.4014 | 0.90236
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 2157.5 | 1030.3 | 2390.8836 | 0.90239
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 2156.2 | 1029.5 | 2389.3658 | 0.90242
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 2153.2 | 1027.8 | 2385.926 | 0.90246
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 2150.2 | 1026 | 2382.4433 | 0.90252
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 2147.8 | 1024.6 | 2379.6743 | 0.90256
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 2146.4 | 1023.8 | 2378.0663 | 0.90258
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 2144.1 | 1022.5 | 2375.4307 | 0.90262
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 2142 | 1021.2 | 2372.9757 | 0.90266
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 2139.6 | 1019.8 | 2370.2068 | 0.90271
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 2137.3 | 1018.5 | 2367.5712 | 0.90274
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 2135.4 | 1017.4 | 2365.3828 | 0.90277
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 2133.1 | 1016.1 | 2362.7473 | 0.9028
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 2130.6 | 1014.6 | 2359.8452 | 0.90286
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 2128.7 | 1013.5 | 2357.6569 | 0.90289
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 2126.6 | 1012.3 | 2355.245 | 0.90292
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 2124.4 | 1011 | 2352.6998 | 0.90296
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 2122.5 | 1009.9 | 2350.5115 | 0.90299
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 2120.1 | 1008.5 | 2347.7428 | 0.90304
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 2117.3 | 1006.9 | 2344.527 | 0.90308
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 2114.9 | 1005.5 | 2341.7584 | 0.90312
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 2112.3 | 1003.9 | 2338.7233 | 0.90319
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 2109.5 | 1002.3 | 2335.5076 | 0.90323
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -2109 | -1002 | 2334.9272 | 0.90324
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 2109 | 1002 | 2334.9272 | 0.90324
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -2108.8 | -1001.9 | 2334.7036 | 0.90324
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -2106.9 | -1000.8 | 2332.5154 | 0.90327
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -2105.9 | -1000.2 | 2331.3547 | 0.90329
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -2105 | -999.7 | 2330.3272 | 0.90331
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -2103.8 | -999 | 2328.943 | 0.90333
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -2102.6 | -998.3 | 2327.5587 | 0.90335
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -2101.4 | -997.6 | 2326.1745 | 0.90337
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -2100.3 | -996.9 | 2324.8806 | 0.9034
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -2099.1 | -996.2 | 2323.4963 | 0.90342
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -2097.9 | -995.5 | 2322.1121 | 0.90344
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -2097.3 | -995.2 | 2321.4414 | 0.90345
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -2096.7 | -994.8 | 2320.7279 | 0.90347
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -2095.6 | -994.2 | 2319.4769 | 0.90348
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -2094.5 | -993.5 | 2318.183 | 0.90351
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -2093.4 | -992.9 | 2316.932 | 0.90352
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -2092.4 | -992.3 | 2315.7714 | 0.90354
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -2091.2 | -991.6 | 2314.3872 | 0.90357
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -2090.2 | -991 | 2313.2265 | 0.90359
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -2089.2 | -990.5 | 2312.1088 | 0.90359
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -2087.9 | -989.7 | 2310.5914 | 0.90362
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -2086.4 | -988.8 | 2308.8504 | 0.90365
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -2086.4 | -988.8 | 2308.8504 | 0.90365
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -2085 | -988 | 2307.2427 | 0.90368
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -2083.8 | -987.3 | 2305.8586 | 0.9037
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -2082.5 | -986.5 | 2304.3412 | 0.90373
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -2081.2 | -985.8 | 2302.8667 | 0.90374
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -2079.8 | -985 | 2301.259 | 0.90377
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -2078.6 | -984.3 | 2299.8749 | 0.90379
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 39.4 | 18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -39.4 | -18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -2037.9 | -964.9 | 2254.7879 | 0.90381
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 39.4 | 18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -2036.7 | -964.2 | 2253.4038 | 0.90383
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 39.4 | 18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -2035.6 | -963.6 | 2252.1528 | 0.90385
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -2034.4 | -962.9 | 2250.7687 | 0.90387
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 39.4 | 18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -2033.4 | -962.3 | 2249.6082 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 39.4 | 18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -2032.5 | -961.7 | 2248.538 | 0.90392
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -2031.4 | -961.1 | 2247.2871 | 0.90393
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 39.4 | 18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 39.4 | 18.6 | 43.5697 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -2030.3 | -960.5 | 2246.0361 | 0.90395
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 26.2 | 12.4 | 28.9862 | 0.90388
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -26.2 | -12.4 | 28.9862 | 0.90388
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -2029.3 | -959.9 | 2244.8756 | 0.90397
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -13.1 | -6.2 | 14.4931 | 0.90388
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -13.1 | -6.2 | 14.4931 | 0.90388
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -2028.3 | -959.3 | 2243.7151 | 0.90399
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -26.2 | -12.4 | 28.9862 | 0.90388
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 26.2 | 12.4 | 28.9862 | 0.90388
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -2026.9 | -958.5 | 2242.1075 | 0.90402
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -13.1 | -6.2 | 14.4931 | 0.90388
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -2025.9 | -957.9 | 2240.9469 | 0.90404
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -2024.7 | -957.2 | 2239.5629 | 0.90406
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -2023.6 | -956.5 | 2238.2692 | 0.90409
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -2022.5 | -955.9 | 2237.0183 | 0.90411
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -2021.3 | -955.2 | 2235.6343 | 0.90413
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 871.6 | 411.6 | 963.8989 | 0.90424
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 871.6 | 411.6 | 963.8989 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -1149.2 | -543.3 | 1271.1552 | 0.90406
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 871.5 | 411.5 | 963.7658 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -1148.6 | -543 | 1270.4845 | 0.90406
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 871.3 | 411.4 | 963.5422 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -1148 | -542.7 | 1269.8139 | 0.90407
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 870.9 | 411.2 | 963.0951 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -1147.5 | -542.3 | 1269.1909 | 0.90412
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 870.5 | 410.9 | 962.6054 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -1147 | -542.1 | 1268.6534 | 0.90411
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 870.2 | 410.8 | 962.2914 | 0.9043
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 435 | 205.4 | 481.0553 | 0.90426
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 435 | 205.4 | 481.0553 | 0.90426
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 435 | 205.4 | 481.0553 | 0.90426
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 435 | 205.3 | 481.0126 | 0.90434
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 435 | 205.3 | 481.0126 | 0.90434
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 435 | 205.3 | 481.0126 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -1146.7 | -541.9 | 1268.2967 | 0.90413
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -954.6 | -451.2 | 1055.8611 | 0.9041
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 191.9 | 90.6 | 212.2121 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -954.3 | -451 | 1055.5044 | 0.90412
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -954.1 | -450.9 | 1055.2808 | 0.90412
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 191.9 | 90.6 | 212.2121 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 954.1 | 450.9 | 1055.2808 | 0.90412
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -953.6 | -450.6 | 1054.7006 | 0.90414
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 191.8 | 90.6 | 212.1217 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -953.3 | -450.4 | 1054.3439 | 0.90416
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 191.8 | 90.5 | 212.079 | 0.90438
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -953.1 | -450.3 | 1054.1203 | 0.90417
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -952.8 | -450.1 | 1053.7637 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -952.6 | -450 | 1053.5401 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -952.3 | -449.8 | 1053.1834 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -952 | -449.7 | 1052.8695 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -951.6 | -449.4 | 1052.3796 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -951.5 | -449.4 | 1052.2892 | 0.90422
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -951.5 | -449.4 | 1052.2892 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -951.2 | -449.2 | 1051.9325 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -950.9 | -449 | 1051.5759 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -950.6 | -448.8 | 1051.2192 | 0.90428
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -950.6 | -448.8 | 1051.2192 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 95 | 44.9 | 105.0762 | 0.90411
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -855.2 | -403.8 | 945.7386 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -291 | -137.4 | 321.807 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -564 | -266.3 | 623.708 | 0.90427
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 95 | 44.9 | 105.0762 | 0.90411
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 16.9 | 8 | 18.6979 | 0.90385
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 253.1 | 119.4 | 279.8499 | 0.90441
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -547 | -258.3 | 604.9197 | 0.90425
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -38 | -17.9 | 42.0049 | 0.90466
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -38 | -17.9 | 42.0049 | 0.90466
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 253 | 119.4 | 279.7595 | 0.90435
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 547 | 258.3 | 604.9197 | 0.90425
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -546.8 | -258.2 | 604.6962 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 38 | 17.9 | 42.0049 | 0.90466
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -546.8 | -258.1 | 604.6535 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 253 | 119.4 | 279.7595 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -546.7 | -258.1 | 604.5631 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -546.6 | -258 | 604.4299 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 38 | 17.9 | 42.0049 | 0.90466
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -546.5 | -258 | 604.3395 | 0.90429
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -546.5 | -258 | 604.3395 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -483.3 | -228.1 | 534.4235 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 38 | 17.9 | 42.0049 | 0.90466
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -483.2 | -228.1 | 534.3331 | 0.9043
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -483.2 | -228.1 | 534.3331 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 25.2 | 11.9 | 27.8684 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -457.9 | -216.1 | 506.3315 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 38 | 17.9 | 42.0049 | 0.90466
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -457.9 | -216.1 | 506.3315 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -441 | -208.1 | 487.6337 | 0.90437
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -441 | -208.1 | 487.6337 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 252 | 119 | 278.6844 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -188.9 | -89.2 | 208.9015 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -188.9 | -89.2 | 208.9015 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -188.9 | -89.2 | 208.9015 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -188.9 | -89.1 | 208.8589 | 0.90444
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -188.9 | -89.1 | 208.8589 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 125.9 | 59.4 | 139.2091 | 0.90439
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -63 | -29.7 | 69.6498 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -63 | -29.7 | 69.6498 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -62.9 | -29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -62.9 | -29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -62.9 | -29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 62.9 | 29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -62.9 | -29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 62.9 | 29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 62.9 | 29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -62.9 | -29.7 | 69.5593 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 62.9 | 29.7 | 69.5593 | 0.90426

## V_Rede_120%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909 | 0.99909
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99816 | 0.99816 | 0.99816 | 0.99816 | 0.99816 | 0.99816
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99724 | 0.99724 | 0.99724 | 0.99724 | 0.99724 | 0.99724
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99615 | 0.99615 | 0.99615 | 0.99615 | 0.99615 | 0.99615
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99501 | 0.99501 | 0.99501 | 0.99501 | 0.99501 | 0.99501
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99401 | 0.99401 | 0.99401 | 0.99401 | 0.99401 | 0.99401
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99314 | 0.99314 | 0.99314 | 0.99314 | 0.99314 | 0.99314
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99217 | 0.99217 | 0.99217 | 0.99217 | 0.99217 | 0.99217
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125 | 0.99125
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958 | 0.98958
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.98788 | 0.98788 | 0.98788 | 0.98788 | 0.98788 | 0.98788
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.98715 | 0.98715 | 0.98715 | 0.98715 | 0.98715 | 0.98715
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.98242 | 0.98242 | 0.98242 | 0.98242 | 0.98242 | 0.98242
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.98163 | 0.98163 | 0.98163 | 0.98163 | 0.98163 | 0.98163
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.98036 | 0.98036 | 0.98036 | 0.98036 | 0.98036 | 0.98036
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915 | 0.97915
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783 | 0.97783
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654 | 0.97654
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548 | 0.97548
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.97419 | 0.97419 | 0.97419 | 0.97419 | 0.97419 | 0.97419
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9728 | 0.9728
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.97173 | 0.97173 | 0.97173 | 0.97173 | 0.97173 | 0.97173
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.96931 | 0.96931 | 0.96931 | 0.96931 | 0.96931 | 0.96931
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821 | 0.96821
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96687 | 0.96687
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.96532 | 0.96532 | 0.96532 | 0.96532 | 0.96532 | 0.96532
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396 | 0.96396
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.96092 | 0.96092 | 0.96092 | 0.96092 | 0.96092 | 0.96092
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064 | 0.96064
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.95948 | 0.95948 | 0.95948 | 0.95948 | 0.95948 | 0.95948
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.95837 | 0.95838 | 0.95838 | 0.95838 | 0.95837 | 0.95838
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.95773 | 0.95773 | 0.95773 | 0.95773 | 0.95773 | 0.95773
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.95707 | 0.95707 | 0.95707 | 0.95707 | 0.95707 | 0.95707
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9564
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.95574 | 0.95574 | 0.95574 | 0.95574 | 0.95574 | 0.95574
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.95509 | 0.95509 | 0.95509 | 0.95509 | 0.95509 | 0.95509
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442 | 0.95442
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.95374 | 0.95374 | 0.95374 | 0.95374 | 0.95374 | 0.95374
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.95248 | 0.95248 | 0.95248 | 0.95248 | 0.95248 | 0.95248
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.95131 | 0.95131 | 0.95131 | 0.95131 | 0.95131 | 0.95131
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.95009 | 0.95009 | 0.95009 | 0.95009 | 0.95009 | 0.95009
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.94953 | 0.94953 | 0.94953 | 0.94953 | 0.94953 | 0.94953
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.94796 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94796 | 0.94797
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.94796 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94796 | 0.94797
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.94796 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94796 | 0.94797
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.94796 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94796 | 0.94797
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.94646 | 0.94646 | 0.94646 | 0.94646 | 0.94646 | 0.94646
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.94796 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94796 | 0.94797
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.94796 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94796 | 0.94797
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.94796 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94796 | 0.94797
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356 | 0.94356
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.94282 | 0.94282 | 0.94282 | 0.94282 | 0.94282 | 0.94282
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.94354 | 0.94354 | 0.94354 | 0.94354 | 0.94354 | 0.94354
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.94214 | 0.94214 | 0.94214 | 0.94214 | 0.94214 | 0.94214
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.94353 | 0.94353 | 0.94353 | 0.94353 | 0.94353 | 0.94353
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147 | 0.94147
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351 | 0.94351
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024 | 0.94024
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969 | 0.93969
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.93906 | 0.93906 | 0.93906 | 0.93906 | 0.93906 | 0.93906
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348 | 0.94348
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846 | 0.93846
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.93789 | 0.93789 | 0.93789 | 0.93789 | 0.93789 | 0.93789
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347 | 0.94347
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732 | 0.93732
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345 | 0.94345
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.93652 | 0.93652 | 0.93652 | 0.93652 | 0.93652 | 0.93652
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346 | 0.94346
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.93594 | 0.93594 | 0.93594 | 0.93594 | 0.93594 | 0.93594
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.93459 | 0.93459 | 0.93459 | 0.93459 | 0.93459 | 0.93459
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.93396 | 0.93396 | 0.93396 | 0.93396 | 0.93396 | 0.93396
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319 | 0.93319
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.93308 | 0.93308 | 0.93308 | 0.93308 | 0.93308 | 0.93308
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.93278 | 0.93278 | 0.93278 | 0.93278 | 0.93278 | 0.93278
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287 | 0.93287
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.93166 | 0.93166 | 0.93166 | 0.93166 | 0.93166 | 0.93166
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.93177 | 0.93177 | 0.93177 | 0.93177 | 0.93177 | 0.93177
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9311 | 0.9311
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.93138 | 0.93138 | 0.93138 | 0.93138 | 0.93138 | 0.93138
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.93065 | 0.93065 | 0.93065 | 0.93065 | 0.93065 | 0.93065
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.93125 | 0.93125 | 0.93125 | 0.93125 | 0.93125 | 0.93125
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124 | 0.93124
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.93123 | 0.93123 | 0.93123 | 0.93123 | 0.93123 | 0.93123
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003 | 0.93003
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.93023 | 0.93023 | 0.93023 | 0.93023 | 0.93023 | 0.93023
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971 | 0.92971
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.93009 | 0.93009 | 0.93009 | 0.93009 | 0.93009 | 0.93009
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.92911 | 0.92911 | 0.92911 | 0.92911 | 0.92911 | 0.92911
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.92879 | 0.92879 | 0.92879 | 0.92879 | 0.92879 | 0.92879
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.92996 | 0.92996 | 0.92996 | 0.92996 | 0.92996 | 0.92996
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.92848 | 0.92848 | 0.92848 | 0.92848 | 0.92848 | 0.92848
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.92986 | 0.92986 | 0.92986 | 0.92986 | 0.92986 | 0.92986
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.92818 | 0.92818 | 0.92818 | 0.92818 | 0.92818 | 0.92818
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.92788 | 0.92788 | 0.92788 | 0.92788 | 0.92788 | 0.92788
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.92757 | 0.92757 | 0.92757 | 0.92757 | 0.92757 | 0.92757
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.92727 | 0.92727 | 0.92727 | 0.92727 | 0.92727 | 0.92727
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.92696 | 0.92696 | 0.92696 | 0.92696 | 0.92696 | 0.92696
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644 | 0.92644
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628 | 0.92628
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591 | 0.92591
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.92552 | 0.92552 | 0.92552 | 0.92552 | 0.92552 | 0.92552
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518 | 0.92518
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514 | 0.92514
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9247
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.92455 | 0.92455 | 0.92455 | 0.92455 | 0.92455 | 0.92455
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507 | 0.92507
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438 | 0.92438
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442 | 0.92442
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92413
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452 | 0.92452
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9243
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384 | 0.92384
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9245
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9237 | 0.9237
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418 | 0.92418
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357 | 0.92357
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.92339 | 0.92339 | 0.92339 | 0.92339 | 0.92339 | 0.92339
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447 | 0.92447
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315 | 0.92315
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.92297 | 0.92297 | 0.92297 | 0.92297 | 0.92297 | 0.92297
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278 | 0.92278
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.92257 | 0.92257 | 0.92257 | 0.92257 | 0.92257 | 0.92257
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441 | 0.92441
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225 | 0.92225
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.92223 | 0.92223 | 0.92223 | 0.92223 | 0.92223 | 0.92223
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.92218 | 0.92218 | 0.92218 | 0.92218 | 0.92218 | 0.92218
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.92203 | 0.92203 | 0.92203 | 0.92203 | 0.92203 | 0.92203
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.92195 | 0.92195 | 0.92195 | 0.92195 | 0.92195 | 0.92195
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188 | 0.92188
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.92186 | 0.92186 | 0.92186 | 0.92186 | 0.92186 | 0.92186
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.92179 | 0.92179 | 0.92179 | 0.92179 | 0.92179 | 0.92179
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.92176 | 0.92176 | 0.92176 | 0.92176 | 0.92176 | 0.92176
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174 | 0.92174
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.92173 | 0.92173 | 0.92173 | 0.92173 | 0.92173 | 0.92173
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171 | 0.92171
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.92169 | 0.92169 | 0.92169 | 0.92169 | 0.92169 | 0.92169

## I_Rede_120%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 3.8147e-05 | 3.412e-05 | 0.00016434 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.7087e-05 | 1.2514e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.7087e-05 | 1.2514e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.7087e-05 | 1.2514e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.7087e-05 | 1.2514e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05 | 7.836e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 9.437e-05 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823 | 118.823
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 2.2557 | 2.2556 | 2.2557 | 2.2557 | 2.2557
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 2.2556 | 2.2555 | 2.2557 | 2.2557 | 2.2557
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 2.2558 | 2.2556 | 2.2557 | 2.2558 | 2.2558
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 2.2558 | 2.2556 | 2.2557 | 2.2558 | 2.2558
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 2.2558 | 2.2556 | 2.2557 | 2.2558 | 2.2558
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 2.2558 | 2.2556 | 2.2557 | 2.2558 | 2.2558
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 2.2558 | 2.2556 | 2.2557 | 2.2558 | 2.2558
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 2.2558 | 2.2556 | 2.2557 | 2.2558 | 2.2558
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.5038 | 1.5037 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.75195 | 0.75189 | 0.75188 | 0.75195 | 0.75195
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.75187 | 0.75183 | 0.75184 | 0.75187 | 0.75187
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.5181e-05 | 3.7697e-05 | 7.1163e-05 | 7.1163e-05 | 7.1163e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038 | 1.5038
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.5181e-05 | 3.7697e-05 | 7.1164e-05 | 7.1164e-05 | 7.1164e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 1.5259e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012583 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.75193 | 0.75193 | 0.75193 | 0.75193 | 0.75193
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.5075e-05 | 3.0908e-05 | 3.5125e-05 | 3.5125e-05 | 3.5125e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 8.6317e-05 | 0.00010377 | 8.6317e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 116.567 | 116.568 | 116.567 | 116.568 | 116.568
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 50.2978 | 50.2977 | 50.2976 | 50.2978 | 50.2978
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 50.2978 | 50.2977 | 50.2976 | 50.2978 | 50.2978
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 66.2695 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 50.2978 | 50.2977 | 50.2976 | 50.2978 | 50.2978
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 66.2695 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 50.2978 | 50.2977 | 50.2976 | 50.2978 | 50.2978
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 66.2695 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 50.2978 | 50.2977 | 50.2976 | 50.2978 | 50.2978
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 66.2695 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 50.2978 | 50.2977 | 50.2976 | 50.2978 | 50.2978
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 66.2695 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 50.2978 | 50.2977 | 50.2976 | 50.2978 | 50.2978
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 25.1489 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1489 | 25.1489
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 25.1489 | 25.1489 | 25.1488 | 25.1489 | 25.1489
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1487 | 25.1488 | 25.1488
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 25.1489 | 25.1489 | 25.1488 | 25.1489 | 25.1489
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1488
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1488 | 25.1488
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 66.2695 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699 | 66.2699
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987 | 11.0987
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 55.1707 | 55.1712 | 55.1713 | 55.1713 | 55.1713
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 55.1708 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712 | 55.1712
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 55.1708 | 55.1711 | 55.1713 | 55.1713 | 55.1713
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 5.5175 | 5.5175 | 5.5175 | 5.5175 | 5.5175
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 49.6533 | 49.6535 | 49.6536 | 49.6536 | 49.6536
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 16.9031 | 16.9032 | 16.9032 | 16.9032 | 16.9032
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 32.7503 | 32.7503 | 32.7504 | 32.7504 | 32.7504
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 6.8239e-05 | 4.8852e-05 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 5.5175 | 5.5175 | 5.5175 | 5.5175 | 5.5175
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.98008 | 0.98008 | 0.98008 | 0.98008 | 0.98008
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 14.6978 | 14.6979 | 14.6979 | 14.6979 | 14.6979
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 4.3158e-05 | 9.9182e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 31.7702 | 31.7702 | 31.7703 | 31.7703 | 31.7703
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 4.8852e-05 | 9.187e-05 | 0 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2053
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 2.2053 | 2.2052 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2053
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 14.6978 | 14.6978 | 14.6978 | 14.6978 | 14.6978
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 31.7701 | 31.7701 | 31.7703 | 31.7703 | 31.7703
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 31.7701 | 31.7702 | 31.7704 | 31.7704 | 31.7704
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2052 | 2.2053 | 2.2053
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 31.77 | 31.7701 | 31.7705 | 31.7705 | 31.7705
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 14.6978 | 14.6978 | 14.6978 | 14.6978 | 14.6978
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 31.77 | 31.7701 | 31.7705 | 31.7705 | 31.7705
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 31.77 | 31.7701 | 31.7705 | 31.7705 | 31.7705
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2052 | 2.2053 | 2.2053
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 31.77 | 31.7701 | 31.7705 | 31.7705 | 31.7705
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 31.7698 | 31.7701 | 31.7704 | 31.7704 | 31.7704
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 28.1001 | 28.1003 | 28.1005 | 28.1005 | 28.1005
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2052 | 2.2053 | 2.2053
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 28.1001 | 28.1003 | 28.1005 | 28.1005 | 28.1005
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 28.1001 | 28.1002 | 28.1005 | 28.1005 | 28.1005
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 26.6329 | 26.633 | 26.6332 | 26.6332 | 26.6332
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 2.2053 | 2.2053 | 2.2052 | 2.2053 | 2.2053
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 26.6329 | 26.633 | 26.6332 | 26.6332 | 26.6332
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 2.9176e-05 | 5.76e-05 | 7.0729e-05 | 9.8449e-05 | 9.8449e-05
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 9.187e-05 | 0.00015259 | 0.00013648 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 25.6551 | 25.6551 | 25.6554 | 25.6554 | 25.6554
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 25.655 | 25.6552 | 25.6553 | 25.6553 | 25.6553
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 14.6633 | 14.6633 | 14.6633 | 14.6633 | 14.6633
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 10.9919 | 10.9919 | 10.9921 | 10.9921 | 10.9921
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 10.9919 | 10.9919 | 10.9921 | 10.9921 | 10.9921
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 10.9919 | 10.9919 | 10.9921 | 10.9921 | 10.9921
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 10.9919 | 10.9919 | 10.9921 | 10.9921 | 10.9921
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 10.9919 | 10.9919 | 10.992 | 10.992 | 10.992
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 7.3284 | 7.3284 | 7.3284 | 7.3284 | 7.3284
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 3.5526e-10 | 3.828e-10 | 3.5406e-10 | 6.6367e-10 | 6.6367e-10
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 3.5406e-10 | 3.5406e-10 | 7.3628e-10 | 1.1641e-09 | 1.1641e-09
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 3.6634 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 3.6634 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 3.6634 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 3.6634 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 3.6634 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 3.6634 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 3.6634 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 3.6634 | 3.6635 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 3.6634 | 3.6635 | 3.6636 | 3.6636 | 3.6636
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 3.6633 | 3.6635 | 3.6635 | 3.6635 | 3.6635
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 3.6634 | 3.6634 | 3.6634 | 3.6634 | 3.6634

## P_Rede_120%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 2550.1 | 1244.4 | 2837.5238 | 0.89871
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 2547.9 | 1243.1 | 2834.9765 | 0.89874
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 2546.1 | 1242 | 2832.8765 | 0.89877
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 2545.6 | 1241.7 | 2832.2956 | 0.89878
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 2542.9 | 1240.2 | 2829.2113 | 0.8988
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 2540.1 | 1238.5 | 2825.9494 | 0.89885
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 2537.6 | 1237.1 | 2823.0888 | 0.89887
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 2535.5 | 1235.9 | 2820.6753 | 0.8989
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 2533.1 | 1234.5 | 2817.9045 | 0.89893
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 2530.8 | 1233.1 | 2815.2237 | 0.89897
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 2528.6 | 1231.8 | 2812.6765 | 0.899
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 2526.7 | 1230.7 | 2810.4867 | 0.89903
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 2524.4 | 1229.4 | 2807.8497 | 0.89905
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 2522.6 | 1228.3 | 2805.7497 | 0.89908
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 2520.8 | 1227.3 | 2803.6936 | 0.8991
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 2516.7 | 1224.9 | 2798.9568 | 0.89916
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 2512.5 | 1222.4 | 2794.0863 | 0.89922
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 2509.1 | 1220.5 | 2790.1977 | 0.89926
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 2507.2 | 1219.3 | 2787.9642 | 0.89929
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 2504.1 | 1217.5 | 2784.3892 | 0.89934
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 2501.1 | 1215.8 | 2780.9478 | 0.89937
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 2497.8 | 1213.9 | 2777.1493 | 0.89941
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 2494.7 | 1212 | 2773.5306 | 0.89947
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 2492 | 1210.5 | 2770.4466 | 0.89949
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 2488.9 | 1208.7 | 2766.8717 | 0.89954
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 2485.5 | 1206.7 | 2762.9396 | 0.89959
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 2482.8 | 1205.1 | 2759.8119 | 0.89963
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 2479.9 | 1203.4 | 2756.4607 | 0.89967
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 2476.9 | 1201.7 | 2753.0195 | 0.8997
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 2474.2 | 1200.1 | 2749.8919 | 0.89974
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 2470.9 | 1198.2 | 2746.0936 | 0.89979
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 2467.1 | 1195.9 | 2741.6709 | 0.89985
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 2463.7 | 1194 | 2737.7826 | 0.89989
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 2460.1 | 1191.9 | 2733.6272 | 0.89994
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 2456.2 | 1189.6 | 2729.1146 | 0.9
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -2455.5 | -1189.2 | 2728.3103 | 0.90001
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 2455.5 | 1189.2 | 2728.3103 | 0.90001
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -2455.2 | -1189 | 2727.9531 | 0.90002
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -2452.7 | -1187.6 | 2725.0929 | 0.90004
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -2451.3 | -1186.7 | 2723.4406 | 0.90007
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -2450 | -1186 | 2721.9655 | 0.90008
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -2448.4 | -1185 | 2720.0896 | 0.90012
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -2446.8 | -1184.1 | 2718.2574 | 0.90014
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -2445.1 | -1183.1 | 2716.2915 | 0.90016
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -2443.5 | -1182.2 | 2714.4593 | 0.90018
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -2441.9 | -1181.2 | 2712.5835 | 0.90021
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -2440.2 | -1180.3 | 2710.6612 | 0.90022
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -2439.4 | -1179.8 | 2709.7233 | 0.90024
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -2438.6 | -1179.3 | 2708.7854 | 0.90026
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -2437 | -1178.4 | 2706.9532 | 0.90027
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -2435.5 | -1177.5 | 2705.211 | 0.9003
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -2434 | -1176.7 | 2703.5123 | 0.90031
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -2432.6 | -1175.8 | 2701.8602 | 0.90034
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -2431 | -1174.9 | 2700.028 | 0.90036
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -2429.6 | -1174.1 | 2698.4193 | 0.90038
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -2428.2 | -1173.3 | 2696.8107 | 0.9004
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -2426.4 | -1172.2 | 2694.7115 | 0.90043
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -2424.4 | -1171 | 2692.3886 | 0.90046
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -2424.4 | -1171 | 2692.3886 | 0.90046
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -2422.3 | -1169.8 | 2689.9757 | 0.90049
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -2420.7 | -1168.9 | 2688.1435 | 0.90051
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -2418.9 | -1167.8 | 2686.0443 | 0.90054
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -2417.1 | -1166.8 | 2683.9886 | 0.90056
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -2415.2 | -1165.7 | 2681.7993 | 0.90059
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -2413.5 | -1164.7 | 2679.8336 | 0.90062
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 45.8 | 22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -45.8 | -22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -2365.9 | -1141.6 | 2626.9247 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 45.8 | 22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -2364.2 | -1140.6 | 2624.959 | 0.90066
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 45.8 | 22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -2362.6 | -1139.7 | 2623.1269 | 0.90068
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -2361 | -1138.8 | 2621.2948 | 0.9007
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 45.8 | 22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -2359.6 | -1138 | 2619.6863 | 0.90072
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 45.8 | 22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -2358.3 | -1137.2 | 2618.1678 | 0.90074
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -2356.8 | -1136.3 | 2616.4258 | 0.90077
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 45.8 | 22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 45.8 | 22.1 | 50.8532 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -2355.4 | -1135.5 | 2614.8173 | 0.90079
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 30.6 | 14.7 | 33.9478 | 0.90139
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -30.6 | -14.7 | 33.9478 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -2354 | -1134.7 | 2613.2088 | 0.90081
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -15.3 | -7.3 | 16.9523 | 0.90253
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -15.3 | -7.3 | 16.9523 | 0.90253
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -2352.6 | -1133.9 | 2611.6003 | 0.90083
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -30.6 | -14.7 | 33.9478 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 30.6 | 14.7 | 33.9478 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -2350.7 | -1132.7 | 2609.3677 | 0.90087
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -15.3 | -7.4 | 16.9956 | 0.90023
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -2349.3 | -1131.9 | 2607.7592 | 0.90089
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -2347.6 | -1130.9 | 2605.7937 | 0.90092
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -2346 | -1130 | 2603.9616 | 0.90093
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -2344.5 | -1129.1 | 2602.2196 | 0.90096
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -2342.9 | -1128.2 | 2600.3876 | 0.90098
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 1011.1 | 486.5 | 1122.0541 | 0.90112
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 1011 | 486.4 | 1121.9207 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -1331.1 | -641.3 | 1477.5293 | 0.9009
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 1010.9 | 486.3 | 1121.7872 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -1330.3 | -640.8 | 1476.5916 | 0.90093
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 1010.6 | 486.2 | 1121.4735 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -1329.6 | -640.4 | 1475.7874 | 0.90094
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 1010.1 | 485.9 | 1120.8929 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -1328.8 | -639.9 | 1474.8496 | 0.90097
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 1009.5 | 485.6 | 1120.2221 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -1328.2 | -639.6 | 1474.1789 | 0.90098
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 1009.1 | 485.3 | 1119.7316 | 0.9012
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 504.5 | 242.6 | 559.7991 | 0.90122
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 504.5 | 242.6 | 559.7991 | 0.90122
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 504.5 | 242.6 | 559.7991 | 0.90122
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 504.5 | 242.6 | 559.7991 | 0.90122
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 504.5 | 242.6 | 559.7991 | 0.90122
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 504.5 | 242.6 | 559.7991 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -1327.7 | -639.3 | 1473.5982 | 0.90099
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -1105 | -532.2 | 1226.4835 | 0.90095
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 222.4 | 107 | 246.8011 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -1104.6 | -531.9 | 1225.993 | 0.90098
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -1104.2 | -531.7 | 1225.5458 | 0.90099
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 222.4 | 107 | 246.8011 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 1104.2 | 531.7 | 1225.5458 | 0.90099
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -1103.6 | -531.3 | 1224.8317 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 222.4 | 106.9 | 246.7577 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -1103.2 | -531.1 | 1224.3845 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 222.3 | 106.9 | 246.6676 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -1102.9 | -530.9 | 1224.0275 | 0.90104
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -1102.5 | -530.7 | 1223.5803 | 0.90104
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -1102.2 | -530.5 | 1223.2232 | 0.90106
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -1101.8 | -530.3 | 1222.7761 | 0.90106
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -1101.5 | -530.1 | 1222.419 | 0.90108
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -1100.9 | -529.8 | 1221.7483 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -1100.7 | -529.7 | 1221.5247 | 0.90109
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -1100.7 | -529.7 | 1221.5247 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -1100.3 | -529.4 | 1221.0342 | 0.90112
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -1099.8 | -529.2 | 1220.4969 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -1099.4 | -528.9 | 1220.0064 | 0.90114
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -1099.4 | -528.9 | 1220.0064 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 110 | 52.9 | 122.059 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -989 | -475.8 | 1097.5002 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -336.6 | -161.9 | 373.5119 | 0.90118
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -652.1 | -313.7 | 723.6312 | 0.90115
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 110 | 52.9 | 122.059 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 19.5 | 9.4 | 21.6474 | 0.9008
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 292.7 | 140.8 | 324.8044 | 0.90116
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -632.4 | -304.2 | 701.7602 | 0.90116
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -43.9 | -21.1 | 48.7075 | 0.9013
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -43.9 | -21.1 | 48.7075 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 292.7 | 140.8 | 324.8044 | 0.90116
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 632.4 | 304.2 | 701.7602 | 0.90116
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -632.2 | -304.1 | 701.5366 | 0.90116
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 43.9 | 21.1 | 48.7075 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -632.1 | -304.1 | 701.4465 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 292.6 | 140.7 | 324.671 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -632 | -304 | 701.3131 | 0.90117
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -631.9 | -303.9 | 701.1796 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 43.9 | 21.1 | 48.7075 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -631.8 | -303.8 | 701.0461 | 0.90122
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -631.7 | -303.8 | 700.956 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -558.7 | -268.7 | 619.956 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 43.9 | 21.1 | 48.7075 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -558.6 | -268.6 | 619.8225 | 0.90123
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -558.6 | -268.6 | 619.8225 | 0.90123
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 29.2 | 14 | 32.3827 | 0.90172
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -529.3 | -254.5 | 587.3063 | 0.90123
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 43.9 | 21.1 | 48.7075 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -529.2 | -254.5 | 587.2162 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -509.7 | -245.1 | 565.5688 | 0.90122
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -509.7 | -245.1 | 565.5688 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 291.3 | 140.1 | 323.2394 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -218.4 | -105 | 242.3294 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -218.3 | -105 | 242.2393 | 0.90117
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -218.3 | -105 | 242.2393 | 0.90117
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -218.3 | -105 | 242.2393 | 0.90117
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -218.3 | -105 | 242.2393 | 0.90117
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 145.5 | 70 | 161.4628 | 0.90114
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -72.7 | -35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -72.7 | -35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -72.7 | -35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -72.7 | -35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -72.7 | -35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 72.7 | 35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -72.7 | -35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 72.7 | 35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 72.7 | 35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -72.7 | -35 | 80.6864 | 0.90102
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 72.7 | 35 | 80.6864 | 0.90102

## V_Rede_160%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99881 | 0.99881 | 0.99881 | 0.99881 | 0.99881 | 0.99881
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99762 | 0.99762 | 0.99762 | 0.99762 | 0.99762 | 0.99762
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671 | 0.99671
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99644 | 0.99644 | 0.99644 | 0.99644 | 0.99644 | 0.99644
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99359 | 0.99359 | 0.99359 | 0.99359 | 0.99359 | 0.99359
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119 | 0.99119
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995 | 0.98995
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.98875 | 0.98875 | 0.98875 | 0.98875 | 0.98875 | 0.98875
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756 | 0.98756
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.98539 | 0.98539 | 0.98539 | 0.98539 | 0.98539 | 0.98539
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.98351 | 0.98351 | 0.98351 | 0.98351 | 0.98351 | 0.98351
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744 | 0.97744
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.97642 | 0.97642 | 0.97642 | 0.97642 | 0.97642 | 0.97642
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.97479 | 0.97479 | 0.97479 | 0.97479 | 0.97479 | 0.97479
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.97325 | 0.97325 | 0.97325 | 0.97325 | 0.97325 | 0.97325
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.97155 | 0.97155 | 0.97155 | 0.97155 | 0.97155 | 0.97155
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9699 | 0.9699
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.96853 | 0.96853 | 0.96853 | 0.96853 | 0.96853 | 0.96853
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.96509 | 0.96509 | 0.96509 | 0.96509 | 0.96509 | 0.96509
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.96373 | 0.96373 | 0.96373 | 0.96373 | 0.96373 | 0.96373
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.96222 | 0.96222 | 0.96222 | 0.96222 | 0.96222 | 0.96222
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.95922 | 0.95922 | 0.95922 | 0.95922 | 0.95922 | 0.95922
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.95749 | 0.95749 | 0.95749 | 0.95749 | 0.95749 | 0.95749
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.95376 | 0.95376 | 0.95376 | 0.95376 | 0.95376 | 0.95376
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.95186 | 0.95186 | 0.95186 | 0.95186 | 0.95186 | 0.95186
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.94987 | 0.94987 | 0.94987 | 0.94987 | 0.94987 | 0.94987
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.94407 | 0.94407 | 0.94407 | 0.94407 | 0.94407 | 0.94407
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322 | 0.94322
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238 | 0.94238
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153 | 0.94153
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107 | 0.94107
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066 | 0.94066
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984 | 0.93984
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.93904 | 0.93904 | 0.93904 | 0.93904 | 0.93904 | 0.93904
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.93828 | 0.93828 | 0.93828 | 0.93828 | 0.93828 | 0.93828
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.93754 | 0.93754 | 0.93754 | 0.93754 | 0.93754 | 0.93754
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672 | 0.93672
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.93597 | 0.93597 | 0.93597 | 0.93597 | 0.93597 | 0.93597
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525 | 0.93525
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.93132 | 0.93132 | 0.93132 | 0.93132 | 0.93132 | 0.93132
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9304 | 0.9304
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.92947 | 0.92947 | 0.92947 | 0.92947 | 0.92947 | 0.92947
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9285
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276 | 0.9276
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.92665 | 0.92665 | 0.92665 | 0.92665 | 0.92665 | 0.92665
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.92758 | 0.92758 | 0.92758 | 0.92758 | 0.92758 | 0.92758
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.92578 | 0.92578 | 0.92578 | 0.92578 | 0.92578 | 0.92578
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.92492 | 0.92492 | 0.92492 | 0.92492 | 0.92492 | 0.92492
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.92408 | 0.92408 | 0.92408 | 0.92408 | 0.92408 | 0.92408
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.92754 | 0.92754 | 0.92754 | 0.92754 | 0.92754 | 0.92754
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334 | 0.92334
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.92751 | 0.92751 | 0.92751 | 0.92751 | 0.92751 | 0.92751
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263 | 0.92263
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183 | 0.92183
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749 | 0.92749
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.92106 | 0.92106 | 0.92106 | 0.92106 | 0.92106 | 0.92106
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.92033 | 0.92033 | 0.92033 | 0.92033 | 0.92033 | 0.92033
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748 | 0.92748
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9196
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.92746 | 0.92746 | 0.92746 | 0.92746 | 0.92746 | 0.92746
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.92745 | 0.92745 | 0.92745 | 0.92745 | 0.92745 | 0.92745
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.91858 | 0.91858 | 0.91858 | 0.91858 | 0.91858 | 0.91858
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747 | 0.92747
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.91695 | 0.91695 | 0.91695 | 0.91695 | 0.91695 | 0.91695
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.91609 | 0.91609 | 0.91609 | 0.91609 | 0.91609 | 0.91609
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529 | 0.91529
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.91443 | 0.91443 | 0.91443 | 0.91443 | 0.91443 | 0.91443
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9143
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415 | 0.91415
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.91377 | 0.91377 | 0.91377 | 0.91377 | 0.91377 | 0.91377
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.91389 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9139 | 0.91389 | 0.9139
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303 | 0.91303
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.91318 | 0.91318 | 0.91318 | 0.91318 | 0.91318 | 0.91318
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.91234 | 0.91234 | 0.91234 | 0.91234 | 0.91234 | 0.91234
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.91248 | 0.91248 | 0.91248 | 0.91248 | 0.91248 | 0.91248
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.91162 | 0.91162 | 0.91162 | 0.91162 | 0.91162 | 0.91162
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198 | 0.91198
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.91105 | 0.91105 | 0.91105 | 0.91105 | 0.91105 | 0.91105
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.91181 | 0.91181 | 0.91181 | 0.91181 | 0.91181 | 0.91181
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118 | 0.9118
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179 | 0.91179
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.91058 | 0.91058 | 0.91058 | 0.91058 | 0.91058 | 0.91058
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.91025 | 0.91025 | 0.91025 | 0.91025 | 0.91025 | 0.91025
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.90985 | 0.90985 | 0.90985 | 0.90985 | 0.90985 | 0.90985
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944 | 0.90944
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034 | 0.91034
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016 | 0.91016
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.91004 | 0.91004 | 0.91004 | 0.91004 | 0.91004 | 0.91004
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632 | 0.90632
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448 | 0.90448
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027 | 0.9027
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032 | 0.9032
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233 | 0.90233
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098 | 0.90098
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.90027 | 0.90027 | 0.90027 | 0.90027 | 0.90027 | 0.90027
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.9002 | 0.9002 | 0.9002 | 0.9002 | 0.9002 | 0.9002
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001 | 0.90001
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.89991 | 0.89991 | 0.89991 | 0.89991 | 0.89991 | 0.89991
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982 | 0.89982
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.89976 | 0.89976 | 0.89976 | 0.89976 | 0.89976 | 0.89976
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973 | 0.89973
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.89967 | 0.89967 | 0.89967 | 0.89967 | 0.89967 | 0.89967
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.89964 | 0.89965 | 0.89965 | 0.89965 | 0.89964 | 0.89965
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.89964 | 0.89965 | 0.89965 | 0.89965 | 0.89964 | 0.89965
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8996
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.89957 | 0.89957 | 0.89957 | 0.89957 | 0.89957 | 0.89957

## I_Rede_160%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 6.1035e-05 | 0.00017811 | 6.2914e-05 | 0.00017811 | 0.00017811
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233 | 152.233
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.6201e-05 | 1.232e-05 | 7.7144e-05 | 7.7144e-05 | 7.7144e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 152.233 | 152.233 | 152.234 | 152.234 | 152.234
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.62e-05 | 1.232e-05 | 7.7143e-05 | 7.7143e-05 | 7.7143e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 152.233 | 152.233 | 152.234 | 152.234 | 152.234
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 152.233 | 152.233 | 152.234 | 152.234 | 152.234
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.62e-05 | 1.232e-05 | 7.7143e-05 | 7.7143e-05 | 7.7143e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 152.233 | 152.233 | 152.234 | 152.234 | 152.234
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.62e-05 | 1.232e-05 | 7.7143e-05 | 7.7143e-05 | 7.7143e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.00011844 | 4.8852e-05 | 0.00012302 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 152.233 | 152.233 | 152.234 | 152.234 | 152.234
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 152.233 | 152.233 | 152.234 | 152.234 | 152.234
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 2.9071 | 2.9069 | 2.9071 | 2.9071 | 2.9071
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 2.9071 | 2.9068 | 2.9069 | 2.9071 | 2.9071
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 2.9071 | 2.9069 | 2.907 | 2.9071 | 2.9071
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 2.9071 | 2.9069 | 2.907 | 2.9071 | 2.9071
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 2.9071 | 2.9069 | 2.907 | 2.9071 | 2.9071
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 2.9071 | 2.9069 | 2.907 | 2.9071 | 2.9071
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 2.9071 | 2.9069 | 2.907 | 2.9071 | 2.9071
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 2.9071 | 2.9069 | 2.907 | 2.9071 | 2.9071
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.938 | 1.9379 | 1.938 | 1.938 | 1.938
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 1.938 | 1.9379 | 1.9381 | 1.9381 | 1.9381
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.96912 | 0.96902 | 0.96899 | 0.96912 | 0.96912
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.96913 | 0.96905 | 0.96894 | 0.96913 | 0.96913
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.4246e-05 | 3.7058e-05 | 6.9957e-05 | 6.9957e-05 | 6.9957e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 1.938
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.4245e-05 | 3.7058e-05 | 6.9957e-05 | 6.9957e-05 | 6.9957e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 8.1102e-05 | 0 | 6.8239e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 0.969
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.465e-05 | 3.0384e-05 | 3.453e-05 | 3.453e-05 | 3.453e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.00010377 | 3.8147e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 149.326 | 149.327 | 149.326 | 149.327 | 149.327
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 64.528 | 64.5281 | 64.528 | 64.5281 | 64.5281
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 64.528 | 64.5281 | 64.528 | 64.5281 | 64.5281
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 84.7981 | 84.7984 | 84.7985 | 84.7985 | 84.7985
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 64.528 | 64.5281 | 64.528 | 64.5281 | 64.5281
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 84.7981 | 84.7984 | 84.7985 | 84.7985 | 84.7985
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 64.528 | 64.5281 | 64.528 | 64.5281 | 64.5281
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 84.7981 | 84.7984 | 84.7985 | 84.7985 | 84.7985
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 64.528 | 64.5281 | 64.528 | 64.5281 | 64.5281
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 84.7981 | 84.7984 | 84.7985 | 84.7985 | 84.7985
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 64.528 | 64.5281 | 64.528 | 64.5281 | 64.5281
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 84.7981 | 84.7984 | 84.7985 | 84.7985 | 84.7985
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 64.528 | 64.5281 | 64.528 | 64.5281 | 64.5281
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 32.2641 | 32.2641 | 32.264 | 32.2641 | 32.2641
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 32.2641 | 32.264 | 32.2641 | 32.2641 | 32.2641
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 32.2639 | 32.264 | 32.264 | 32.264 | 32.264
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 32.264 | 32.2641 | 32.264 | 32.2641 | 32.2641
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 32.264 | 32.264 | 32.264 | 32.264 | 32.264
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 32.264 | 32.264 | 32.264 | 32.264 | 32.264
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 84.7981 | 84.7984 | 84.7985 | 84.7985 | 84.7985
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316 | 14.2316
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 70.5665 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 70.5666 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 70.5666 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 70.5666 | 70.5668 | 70.5669 | 70.5669 | 70.5669
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 70.5666 | 70.5668 | 70.5667 | 70.5668 | 70.5668
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 7.0623 | 7.0623 | 7.0623 | 7.0623 | 7.0623
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 63.5044 | 63.5044 | 63.5045 | 63.5045 | 63.5045
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 21.6285 | 21.6287 | 21.6287 | 21.6287 | 21.6287
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 41.8759 | 41.8756 | 41.8757 | 41.8759 | 41.8759
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.00012207 | 0.00010599 | 1.5259e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 7.0623 | 7.0623 | 7.0623 | 7.0623 | 7.0623
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2542 | 1.2542
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 18.8066 | 18.8067 | 18.8067 | 18.8067 | 18.8067
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 7.1976e-05 | 5.5016e-05 | 8.6317e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 40.6217 | 40.6214 | 40.6216 | 40.6217 | 40.6217
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.00010236 | 0.00010236 | 6.8239e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 2.822 | 2.8221 | 2.822 | 2.8221 | 2.8221
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 18.8066 | 18.8066 | 18.8066 | 18.8066 | 18.8066
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 40.6216 | 40.6214 | 40.6216 | 40.6216 | 40.6216
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 40.6216 | 40.6214 | 40.6216 | 40.6216 | 40.6216
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 40.6217 | 40.6214 | 40.6215 | 40.6217 | 40.6217
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 18.8066 | 18.8066 | 18.8066 | 18.8066 | 18.8066
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 40.6217 | 40.6214 | 40.6215 | 40.6217 | 40.6217
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 40.6217 | 40.6214 | 40.6215 | 40.6217 | 40.6217
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 40.6217 | 40.6214 | 40.6215 | 40.6217 | 40.6217
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 40.6217 | 40.6214 | 40.6213 | 40.6217 | 40.6217
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 35.9277 | 35.9274 | 35.9274 | 35.9277 | 35.9277
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 35.9277 | 35.9274 | 35.9274 | 35.9277 | 35.9277
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 35.9277 | 35.9275 | 35.9275 | 35.9277 | 35.9277
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 1.8765 | 1.8765 | 1.8765 | 1.8765 | 1.8765
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 34.0512 | 34.051 | 34.0511 | 34.0512 | 34.0512
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822 | 2.822
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 34.0512 | 34.051 | 34.0511 | 34.0512 | 34.0512
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 2.8502e-05 | 5.627e-05 | 6.9095e-05 | 9.6175e-05 | 9.6175e-05
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 6.8665e-05 | 6.5186e-05 | 3.0518e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 32.8009 | 32.8006 | 32.8007 | 32.8009 | 32.8009
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 32.8009 | 32.8006 | 32.8006 | 32.8009 | 32.8009
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 18.7485 | 18.7486 | 18.7485 | 18.7486 | 18.7486
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 14.0522 | 14.0521 | 14.0521 | 14.0522 | 14.0522
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 14.0522 | 14.0521 | 14.0521 | 14.0522 | 14.0522
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 14.0522 | 14.0521 | 14.0521 | 14.0522 | 14.0522
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 14.0522 | 14.0521 | 14.0521 | 14.0522 | 14.0522
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 14.0521 | 14.0522 | 14.0521 | 14.0522 | 14.0522
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 9.3689 | 9.3689 | 9.3689 | 9.3689 | 9.3689
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 2.9964e-10 | 2.7457e-10 | 4.6928e-10 | 9.6395e-10 | 9.6395e-10
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 2.3283e-10 | 2.6031e-10 | 1.7462e-10 | 6.5078e-10 | 6.5078e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 4.683 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 4.683 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 4.683 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 4.683 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 4.683 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 4.683 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 4.6831 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 4.6831 | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 4.6831 | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832 | 4.6832
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6832 | 4.6833 | 4.6833
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 4.6831 | 4.6831 | 4.6831 | 4.6831 | 4.6831

## P_Rede_160%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 3242.9 | 1640.9 | 3634.4124 | 0.89228
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 3239.2 | 1638.7 | 3630.1177 | 0.89231
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 3236.3 | 1637 | 3626.7626 | 0.89234
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 3235.4 | 1636.5 | 3625.7338 | 0.89234
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 3231 | 1634 | 3620.6791 | 0.89237
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 3226.5 | 1631.3 | 3615.4449 | 0.89242
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 3222.4 | 1628.9 | 3610.7031 | 0.89246
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 3218.9 | 1626.9 | 3606.6773 | 0.89248
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 3215 | 1624.6 | 3602.1591 | 0.89252
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 3211.2 | 1622.4 | 3597.7753 | 0.89255
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 3207.5 | 1620.2 | 3593.4808 | 0.89259
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 3204.5 | 1618.5 | 3590.0366 | 0.89261
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 3200.7 | 1616.2 | 3585.6077 | 0.89265
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 3197.6 | 1614.5 | 3582.0743 | 0.89267
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 3194.7 | 1612.8 | 3578.7193 | 0.89269
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 3188 | 1608.9 | 3570.9807 | 0.89275
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 3181.1 | 1604.9 | 3563.0186 | 0.89281
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 3175.6 | 1601.6 | 3556.6217 | 0.89287
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 3172.4 | 1599.7 | 3552.9089 | 0.8929
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 3167.3 | 1596.8 | 3547.0494 | 0.89294
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 3162.4 | 1593.9 | 3541.3685 | 0.89299
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 3157 | 1590.8 | 3535.1511 | 0.89303
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 3151.9 | 1587.8 | 3529.2467 | 0.89308
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 3147.6 | 1585.3 | 3524.2817 | 0.89312
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 3142.4 | 1582.2 | 3518.2431 | 0.89317
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 3136.7 | 1578.9 | 3511.668 | 0.89322
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 3132.4 | 1576.4 | 3506.7031 | 0.89326
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 3127.7 | 1573.7 | 3501.291 | 0.8933
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 3122.7 | 1570.7 | 3495.4762 | 0.89335
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 3118.2 | 1568.1 | 3490.2878 | 0.89339
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 3112.8 | 1565 | 3484.0707 | 0.89344
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 3106.5 | 1561.3 | 3476.7801 | 0.8935
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 3101 | 1558.1 | 3470.4289 | 0.89355
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 3095.1 | 1554.6 | 3463.5856 | 0.89361
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 3088.8 | 1551 | 3456.34 | 0.89366
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -3087.6 | -1550.3 | 3454.9535 | 0.89367
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 3087.6 | 1550.3 | 3454.9535 | 0.89367
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -3087.1 | -1550 | 3454.3721 | 0.89368
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -3083 | -1547.6 | 3449.6311 | 0.89372
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -3080.7 | -1546.2 | 3446.9475 | 0.89375
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -3078.5 | -1545 | 3444.443 | 0.89376
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -3075.9 | -1543.5 | 3441.4464 | 0.89378
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -3073.2 | -1541.9 | 3438.3156 | 0.89381
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -3070.5 | -1540.3 | 3435.1848 | 0.89384
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -3067.8 | -1538.8 | 3432.0988 | 0.89386
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -3065.2 | -1537.2 | 3429.0574 | 0.89389
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -3062.5 | -1535.7 | 3425.9715 | 0.89391
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -3061.1 | -1534.8 | 3424.3166 | 0.89393
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -3059.8 | -1534.1 | 3422.8408 | 0.89394
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -3057.2 | -1532.5 | 3419.7994 | 0.89397
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -3054.7 | -1531.1 | 3416.9371 | 0.89399
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -3052.3 | -1529.7 | 3414.1642 | 0.89401
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -3049.9 | -1528.3 | 3411.3913 | 0.89403
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -3047.4 | -1526.8 | 3408.4843 | 0.89406
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -3045 | -1525.4 | 3405.7114 | 0.89409
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -3042.8 | -1524.1 | 3403.1622 | 0.89411
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -3039.8 | -1522.4 | 3399.7185 | 0.89413
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -3036.4 | -1520.4 | 3395.7828 | 0.89417
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -3036.4 | -1520.4 | 3395.7828 | 0.89417
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -3033.1 | -1518.5 | 3391.9814 | 0.8942
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -3030.4 | -1516.9 | 3388.8508 | 0.89423
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -3027.5 | -1515.2 | 3385.4966 | 0.89426
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -3024.5 | -1513.5 | 3382.053 | 0.89428
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -3021.5 | -1511.7 | 3378.5647 | 0.89431
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -3018.7 | -1510.1 | 3375.3447 | 0.89434
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 57.7 | 28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -57.7 | -28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -2958 | -1479.6 | 3307.4129 | 0.89435
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 57.7 | 28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -2955.3 | -1478 | 3304.2824 | 0.89438
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 57.7 | 28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -2952.7 | -1476.5 | 3301.286 | 0.89441
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -2950.1 | -1475 | 3298.2897 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 57.7 | 28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -2947.8 | -1473.6 | 3295.6064 | 0.89446
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 57.7 | 28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -2945.6 | -1472.3 | 3293.0573 | 0.89449
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -2943.1 | -1470.9 | 3290.1952 | 0.89451
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 57.7 | 28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 57.7 | 28.8 | 64.4882 | 0.89474
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -2940.8 | -1469.5 | 3287.512 | 0.89454
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 38.4 | 19.2 | 42.9325 | 0.89443
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -38.4 | -19.2 | 42.9325 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -2938.5 | -1468.2 | 3284.8734 | 0.89456
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -19.2 | -9.6 | 21.4663 | 0.89443
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -19.2 | -9.6 | 21.4663 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -2936.3 | -1466.9 | 3282.3244 | 0.89458
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -38.4 | -19.2 | 42.9325 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 38.4 | 19.2 | 42.9325 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -2933.1 | -1465 | 3278.6126 | 0.89462
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -19.2 | -9.6 | 21.4663 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -2930.8 | -1463.7 | 3275.9741 | 0.89463
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -2928.1 | -1462.1 | 3272.8437 | 0.89467
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -2925.4 | -1460.6 | 3269.758 | 0.89468
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -2922.9 | -1459.1 | 3266.8513 | 0.89471
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -2920.3 | -1457.6 | 3263.8551 | 0.89474
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 1262.1 | 629.4 | 1410.3336 | 0.89489
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 1262 | 629.3 | 1410.1995 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -1657 | -827.4 | 1852.0906 | 0.89466
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 1261.8 | 629.2 | 1409.9758 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -1655.7 | -826.7 | 1850.6149 | 0.89468
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 1261.4 | 629 | 1409.5286 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -1654.5 | -826 | 1849.2286 | 0.8947
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 1260.5 | 628.5 | 1408.5001 | 0.89492
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -1653.2 | -825.2 | 1847.7081 | 0.89473
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 1259.5 | 627.9 | 1407.3374 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -1652.2 | -824.7 | 1846.5901 | 0.89473
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 1258.9 | 627.5 | 1406.622 | 0.89498
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 629.3 | 313.7 | 703.1544 | 0.89497
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 629.3 | 313.7 | 703.1544 | 0.89497
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 629.3 | 313.7 | 703.1544 | 0.89497
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 629.3 | 313.7 | 703.1544 | 0.89497
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 629.3 | 313.7 | 703.1544 | 0.89497
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 629.3 | 313.7 | 703.1544 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -1651.4 | -824.2 | 1845.651 | 0.89475
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -1373.7 | -685.7 | 1535.3293 | 0.89473
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 277.2 | 138.2 | 309.7403 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -1373.1 | -685.4 | 1534.6585 | 0.89473
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -1372.5 | -685 | 1533.943 | 0.89475
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 277.2 | 138.2 | 309.7403 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 1372.5 | 685 | 1533.943 | 0.89475
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -1371.4 | -684.4 | 1532.6909 | 0.89477
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 277.1 | 138.2 | 309.6509 | 0.89488
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -1370.8 | -684 | 1531.9754 | 0.89479
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 277.1 | 138.1 | 309.6062 | 0.89501
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -1370.2 | -683.7 | 1531.3046 | 0.89479
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -1369.7 | -683.4 | 1530.7232 | 0.89481
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -1369.1 | -683 | 1530.0078 | 0.89483
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -1368.5 | -682.7 | 1529.337 | 0.89483
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -1368 | -682.4 | 1528.7556 | 0.89485
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -1367 | -681.8 | 1527.593 | 0.89487
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -1366.7 | -681.6 | 1527.2352 | 0.89489
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -1366.7 | -681.6 | 1527.2352 | 0.89489
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -1366 | -681.2 | 1526.4303 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -1365.3 | -680.8 | 1525.6254 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -1364.6 | -680.4 | 1524.8204 | 0.89493
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -1364.6 | -680.4 | 1524.8204 | 0.89493
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 136.6 | 68.1 | 152.6341 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -1227.2 | -611.9 | 1371.2919 | 0.89492
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -417.9 | -208.3 | 466.9361 | 0.89498
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -808.9 | -403.3 | 903.864 | 0.89494
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 136.6 | 68.1 | 152.6341 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 24.2 | 12.1 | 27.0564 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 363.4 | 181.1 | 406.0256 | 0.89502
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -784.4 | -391.1 | 876.4945 | 0.89493
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -54.5 | -27.2 | 60.9105 | 0.89476
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -54.5 | -27.2 | 60.9105 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 363.3 | 181.1 | 405.9361 | 0.89497
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 784.4 | 391.1 | 876.4945 | 0.89493
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -784.1 | -390.9 | 876.1368 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 54.5 | 27.2 | 60.9105 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -783.9 | -390.8 | 875.9132 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 363.3 | 181.1 | 405.9361 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -783.8 | -390.7 | 875.779 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -783.6 | -390.6 | 875.5554 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 54.5 | 27.2 | 60.9105 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -783.3 | -390.5 | 875.2423 | 0.89495
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -783.3 | -390.5 | 875.2423 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -692.6 | -345.3 | 773.9036 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 54.5 | 27.2 | 60.9105 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -692.5 | -345.2 | 773.7695 | 0.89497
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -692.5 | -345.2 | 773.7695 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 36.2 | 18 | 40.4282 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -656.1 | -327 | 733.0731 | 0.895
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 54.5 | 27.2 | 60.9105 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -656 | -327 | 732.9836 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -631.7 | -314.8 | 705.7931 | 0.89502
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -631.7 | -314.8 | 705.7931 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 361.1 | 180 | 403.4764 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -270.6 | -134.9 | 302.3613 | 0.89496
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -270.6 | -134.8 | 302.3167 | 0.89509
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -270.5 | -134.8 | 302.2272 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -270.5 | -134.8 | 302.2272 | 0.89502
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -270.5 | -134.8 | 302.2272 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 180.3 | 89.9 | 201.4698 | 0.89492
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -90.1 | -44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -90.1 | -44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -90.1 | -44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -90.1 | -44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -90.1 | -44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 90.1 | 44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -90.1 | -44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 90.1 | 44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 90.1 | 44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -90.1 | -44.9 | 100.6679 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 90.1 | 44.9 | 100.6679 | 0.89502

## V_Trafo_alvo_50%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99954 | 0.99954 | 0.99954 | 0.99954 | 0.99954 | 0.99954
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99907 | 0.99907 | 0.99907 | 0.99907 | 0.99907 | 0.99907
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859 | 0.99859
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99804 | 0.99804 | 0.99804 | 0.99804 | 0.99804 | 0.99804
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745 | 0.99745
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99694 | 0.99694 | 0.99694 | 0.99694 | 0.99694 | 0.99694
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99649 | 0.99649 | 0.99649 | 0.99649 | 0.99649 | 0.99649
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.996
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99552 | 0.99552 | 0.99552 | 0.99552 | 0.99552 | 0.99552
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.99504 | 0.99504 | 0.99504 | 0.99504 | 0.99504 | 0.99504
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.99466 | 0.99466 | 0.99466 | 0.99466 | 0.99466 | 0.99466
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.99417 | 0.99417 | 0.99417 | 0.99417 | 0.99417 | 0.99417
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.99379 | 0.99379 | 0.99379 | 0.99379 | 0.99379 | 0.99379
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.99342 | 0.99342 | 0.99342 | 0.99342 | 0.99342 | 0.99342
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99169 | 0.99169
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099 | 0.99099
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058 | 0.99058
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.98993 | 0.98993 | 0.98993 | 0.98993 | 0.98993 | 0.98993
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.98931 | 0.98931 | 0.98931 | 0.98931 | 0.98931 | 0.98931
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863 | 0.98863
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797 | 0.98797
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.98742 | 0.98742 | 0.98742 | 0.98742 | 0.98742 | 0.98742
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.98676 | 0.98676 | 0.98676 | 0.98676 | 0.98676 | 0.98676
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.98605 | 0.98605 | 0.98605 | 0.98605 | 0.98605 | 0.98605
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855 | 0.9855
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9849
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.98426 | 0.98426 | 0.98426 | 0.98426 | 0.98426 | 0.98426
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983 | 0.983
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.98221 | 0.98221 | 0.98221 | 0.98221 | 0.98221 | 0.98221
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.98151 | 0.98151 | 0.98151 | 0.98151 | 0.98151 | 0.98151
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075 | 0.98075
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995 | 0.97995
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974 | 0.97974
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.97921 | 0.97921 | 0.97921 | 0.97921 | 0.97921 | 0.97921
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892 | 0.97892
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.97864 | 0.97864 | 0.97864 | 0.97864 | 0.97864 | 0.97864
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797 | 0.97797
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763 | 0.97763
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.97729 | 0.97729 | 0.97729 | 0.97729 | 0.97729 | 0.97729
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695 | 0.97695
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661 | 0.97661
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.97643 | 0.97643 | 0.97643 | 0.97643 | 0.97643 | 0.97643
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626 | 0.97626
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561 | 0.97561
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.97531 | 0.97531 | 0.97531 | 0.97531 | 0.97531 | 0.97531
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.97501 | 0.97501 | 0.97501 | 0.97501 | 0.97501 | 0.97501
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.97468 | 0.97468 | 0.97468 | 0.97468 | 0.97468 | 0.97468
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.97439 | 0.97439 | 0.97439 | 0.97439 | 0.97439 | 0.97439
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.97373 | 0.97373 | 0.97373 | 0.97373 | 0.97373 | 0.97373
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.97288 | 0.97288 | 0.97288 | 0.97288 | 0.97288 | 0.97288
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.97253 | 0.97253 | 0.97253 | 0.97253 | 0.97253 | 0.97253
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.97215 | 0.97215 | 0.97215 | 0.97215 | 0.97215 | 0.97215
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.97178 | 0.97178 | 0.97178 | 0.97178 | 0.97178 | 0.97178
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9733
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.97139 | 0.97139 | 0.97139 | 0.97139 | 0.97139 | 0.97139
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103 | 0.97103
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.97066 | 0.97066 | 0.97066 | 0.97066 | 0.97066 | 0.97066
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102 | 0.97102
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.96996 | 0.96996 | 0.96996 | 0.96996 | 0.96996 | 0.96996
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962 | 0.96962
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.97101 | 0.97101 | 0.97101 | 0.97101 | 0.97101 | 0.97101
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.96933 | 0.96933 | 0.96933 | 0.96933 | 0.96933 | 0.96933
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.971 | 0.971 | 0.971 | 0.971 | 0.971 | 0.971
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.96905 | 0.96905 | 0.96905 | 0.96905 | 0.96905 | 0.96905
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872 | 0.96872
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099 | 0.97099
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.96842 | 0.96842 | 0.96842 | 0.96842 | 0.96842 | 0.96842
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.96812 | 0.96812 | 0.96812 | 0.96812 | 0.96812 | 0.96812
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.97097 | 0.97097 | 0.97097 | 0.97097 | 0.97097 | 0.97097
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.96742 | 0.96742 | 0.96742 | 0.96742 | 0.96742 | 0.96742
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098 | 0.97098
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96712 | 0.96712
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677 | 0.96677
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.96643 | 0.96643 | 0.96643 | 0.96643 | 0.96643 | 0.96643
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.96576 | 0.96576 | 0.96576 | 0.96576 | 0.96576 | 0.96576
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.96572 | 0.96572 | 0.96572 | 0.96572 | 0.96572 | 0.96572
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.96566 | 0.96566 | 0.96566 | 0.96566 | 0.96566 | 0.96566
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.96549 | 0.96549 | 0.96549 | 0.96549 | 0.96549 | 0.96549
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.96502 | 0.96502 | 0.96502 | 0.96502 | 0.96502 | 0.96502
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9646
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.96483 | 0.96483 | 0.96483 | 0.96483 | 0.96483 | 0.96483
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436 | 0.96436
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.96477 | 0.96477 | 0.96477 | 0.96477 | 0.96477 | 0.96477
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96477 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96477 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476 | 0.96476
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.96416 | 0.96416 | 0.96416 | 0.96416 | 0.96416 | 0.96416
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.96413 | 0.96413 | 0.96413 | 0.96413 | 0.96413 | 0.96413
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.96386 | 0.96386 | 0.96386 | 0.96386 | 0.96386 | 0.96386
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369 | 0.96369
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406 | 0.96406
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.96353 | 0.96353 | 0.96353 | 0.96353 | 0.96353 | 0.96353
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.96399 | 0.96399 | 0.96399 | 0.96399 | 0.96399 | 0.96399
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304 | 0.96304
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288 | 0.96288
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.96271 | 0.96271 | 0.96271 | 0.96271 | 0.96271 | 0.96271
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.96255 | 0.96255 | 0.96255 | 0.96255 | 0.96255 | 0.96255
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.96211 | 0.96211 | 0.96211 | 0.96211 | 0.96211 | 0.96211
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203 | 0.96203
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183 | 0.96183
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.96162 | 0.96162 | 0.96162 | 0.96162 | 0.96162 | 0.96162
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.96142 | 0.96142 | 0.96142 | 0.96142 | 0.96142 | 0.96142
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.96118 | 0.96118 | 0.96118 | 0.96118 | 0.96118 | 0.96118
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9611
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104 | 0.96104
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088 | 0.96088
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.96097 | 0.96097 | 0.96097 | 0.96097 | 0.96097 | 0.96097
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072 | 0.96072
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.96091 | 0.96091 | 0.96091 | 0.96091 | 0.96091 | 0.96091
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.96058 | 0.96058 | 0.96058 | 0.96058 | 0.96058 | 0.96058
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.96049 | 0.96049 | 0.96049 | 0.96049 | 0.96049 | 0.96049
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.96106 | 0.96106 | 0.96106 | 0.96106 | 0.96106 | 0.96106
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036 | 0.96036
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026 | 0.96026
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.96105 | 0.96105 | 0.96105 | 0.96105 | 0.96105 | 0.96105
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016 | 0.96016
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.96005 | 0.96005 | 0.96005 | 0.96005 | 0.96005 | 0.96005
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95999
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103 | 0.96103
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988 | 0.95988
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984 | 0.95984
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.95976 | 0.95976 | 0.95976 | 0.95976 | 0.95976 | 0.95976
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.95972 | 0.95972 | 0.95972 | 0.95972 | 0.95972 | 0.95972
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968 | 0.95968
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.95965 | 0.95965 | 0.95965 | 0.95965 | 0.95965 | 0.95965
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.95964 | 0.95964 | 0.95964 | 0.95964 | 0.95964 | 0.95964
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.95963 | 0.95963 | 0.95963 | 0.95963 | 0.95963 | 0.95963
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.95962 | 0.95962 | 0.95962 | 0.95962 | 0.95962 | 0.95962
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9596
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959 | 0.95959
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.95958 | 0.95958 | 0.95958 | 0.95958 | 0.95958 | 0.95958

## I_Trafo_alvo_50%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 6.151e-05 | 6.5186e-05 | 3.0518e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 61.14 | 61.1399 | 61.1395 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 61.14 | 61.1401 | 61.1396 | 61.1401 | 61.1401
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 61.14 | 61.14 | 61.1397 | 61.14 | 61.14
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 61.1402 | 61.1401 | 61.1398 | 61.1402 | 61.1402
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.8612e-05 | 1.2848e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 61.1399 | 61.14 | 61.1398 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.8612e-05 | 1.2848e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 61.1399 | 61.14 | 61.1398 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 61.1399 | 61.14 | 61.1398 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.8612e-05 | 1.2848e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 61.1399 | 61.14 | 61.1398 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.8612e-05 | 1.2848e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05 | 8.0454e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 5.5016e-05 | 3.0518e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 61.1399 | 61.14 | 61.1398 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 61.1399 | 61.14 | 61.1398 | 61.14 | 61.14
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1873
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1872
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.79141 | 0.79146 | 0.79141 | 0.79146 | 0.79146
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.7914 | 0.79157 | 0.79145 | 0.79157 | 0.79157
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.39579 | 0.3957 | 0.39577 | 0.39579 | 0.39579
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.39563 | 0.3957 | 0.39575 | 0.39575 | 0.39575
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.679e-05 | 3.8797e-05 | 7.3239e-05 | 7.3239e-05 | 7.3239e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 0.79147 | 0.79147 | 0.79147 | 0.79147 | 0.79147
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.79147 | 0.79147 | 0.79147 | 0.79147 | 0.79147
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.679e-05 | 3.8797e-05 | 7.3239e-05 | 7.3239e-05 | 7.3239e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 3.8147e-05 | 0.00012302 | 0.00011003 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.39573 | 0.39573 | 0.39573 | 0.39573 | 0.39573
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.5806e-05 | 3.1809e-05 | 3.615e-05 | 3.615e-05 | 3.615e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 3.0518e-05 | 7.6294e-06 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 59.9527 | 59.9529 | 59.9526 | 59.9529 | 59.9529
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 24.5651 | 24.5651 | 24.5649 | 24.5651 | 24.5651
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 24.5651 | 24.5651 | 24.5649 | 24.5651 | 24.5651
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 35.3876 | 35.3878 | 35.3877 | 35.3878 | 35.3878
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 24.5651 | 24.5651 | 24.5649 | 24.5651 | 24.5651
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 35.3876 | 35.3878 | 35.3877 | 35.3878 | 35.3878
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 24.5651 | 24.5651 | 24.5649 | 24.5651 | 24.5651
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 35.3876 | 35.3878 | 35.3877 | 35.3878 | 35.3878
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 24.5651 | 24.5651 | 24.5649 | 24.5651 | 24.5651
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 35.3876 | 35.3878 | 35.3877 | 35.3878 | 35.3878
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 24.5651 | 24.5651 | 24.5649 | 24.5651 | 24.5651
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 35.3876 | 35.3878 | 35.3877 | 35.3878 | 35.3878
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 24.5651 | 24.5651 | 24.5649 | 24.5651 | 24.5651
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 11.1889 | 11.1889 | 11.1889 | 11.1889 | 11.1889
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 11.1889 | 11.1888 | 11.1888 | 11.1889 | 11.1889
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 13.3762 | 13.3762 | 13.3761 | 13.3762 | 13.3762
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 13.3762 | 13.3763 | 13.3761 | 13.3763 | 13.3763
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 11.1889 | 11.1889 | 11.1889 | 11.1889 | 11.1889
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 13.3762 | 13.3762 | 13.3762 | 13.3762 | 13.3762
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 35.3876 | 35.3878 | 35.3877 | 35.3878 | 35.3878
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073 | 5.9073
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805 | 29.4805
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4805
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 29.4803 | 29.4805 | 29.4804 | 29.4805 | 29.4805
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 26.5354 | 26.5355 | 26.5356 | 26.5356 | 26.5356
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 9.0264 | 9.0266 | 9.0265 | 9.0266 | 9.0266
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 17.509 | 17.509 | 17.5091 | 17.5091 | 17.5091
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 3.0518e-05 | 2.2888e-05 | 0.00018374 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945 | 2.945
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.52333 | 0.52333 | 0.52333 | 0.52333 | 0.52333
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 7.849 | 7.849 | 7.8491 | 7.8491 | 7.8491
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.00010599 | 7.1976e-05 | 7.6294e-05 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 16.9856 | 16.9856 | 16.9857 | 16.9857 | 16.9857
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 6.1035e-05 | 6.8239e-05 | 6.2914e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1774 | 1.1775 | 1.1775
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.1775 | 1.1776 | 1.1775 | 1.1776 | 1.1776
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 7.849 | 7.849 | 7.849 | 7.849 | 7.849
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.9856 | 16.9855 | 16.9857 | 16.9857 | 16.9857
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.9857 | 16.9856 | 16.9858 | 16.9858 | 16.9858
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 16.9855 | 16.9856 | 16.9857 | 16.9857 | 16.9857
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 7.849 | 7.849 | 7.849 | 7.849 | 7.849
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 16.9855 | 16.9856 | 16.9857 | 16.9857 | 16.9857
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 16.9855 | 16.9856 | 16.9857 | 16.9857 | 16.9857
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 16.9855 | 16.9856 | 16.9857 | 16.9857 | 16.9857
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 16.9855 | 16.9857 | 16.9858 | 16.9858 | 16.9858
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 15.0244 | 15.0246 | 15.0248 | 15.0248 | 15.0248
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 15.0244 | 15.0246 | 15.0248 | 15.0248 | 15.0248
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 15.0245 | 15.0247 | 15.0248 | 15.0248 | 15.0248
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.78422 | 0.78422 | 0.78422 | 0.78422 | 0.78422
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 14.2403 | 14.2403 | 14.2405 | 14.2405 | 14.2405
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1775
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 14.2403 | 14.2403 | 14.2405 | 14.2405 | 14.2405
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 3.0331e-05 | 5.9882e-05 | 7.3531e-05 | 0.00010235 | 0.00010235
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 8.2171e-05 | 4.3158e-05 | 6.8239e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 13.7176 | 13.7176 | 13.7178 | 13.7178 | 13.7178
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 13.7177 | 13.7177 | 13.7179 | 13.7179 | 13.7179
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 7.8395 | 7.8395 | 7.8395 | 7.8395 | 7.8395
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 5.8781 | 5.8781 | 5.8783 | 5.8783 | 5.8783
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 5.8781 | 5.8781 | 5.8783 | 5.8783 | 5.8783
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 5.8781 | 5.8781 | 5.8783 | 5.8783 | 5.8783
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 5.8781 | 5.8781 | 5.8783 | 5.8783 | 5.8783
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 5.8782 | 5.8781 | 5.8783 | 5.8783 | 5.8783
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 3.9189 | 3.9189 | 3.9189 | 3.9189 | 3.9189
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 4.5555e-10 | 4.6928e-10 | 4.7999e-10 | 1.04e-09 | 1.04e-09
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10 | 2.6031e-10 | 8.8659e-10 | 8.8659e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 1.9592 | 1.9593 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9594
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 1.9592 | 1.9593 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9594
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 1.9592 | 1.9593 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9594
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 1.9592 | 1.9593 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9594
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 1.9592 | 1.9593 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9594
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9592 | 1.9593 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9594
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9593 | 1.9592 | 1.9594 | 1.9594 | 1.9594
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 1.9593 | 1.9593 | 1.9593 | 1.9593 | 1.9593
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9593 | 1.9593 | 1.9593 | 1.9593 | 1.9593
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9593 | 1.9592 | 1.9592 | 1.9593 | 1.9593
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 1.9592 | 1.9592 | 1.9592 | 1.9592 | 1.9592

## P_Trafo_alvo_50%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 1328.2 | 607.9 | 1460.7045 | 0.90929
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 1327.6 | 607.5 | 1459.9925 | 0.90932
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 1327.2 | 607.2 | 1459.5039 | 0.90935
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 1327 | 607.2 | 1459.322 | 0.90933
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 1326.3 | 606.7 | 1458.4775 | 0.90937
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 1325.6 | 606.3 | 1457.6745 | 0.90939
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 1324.9 | 605.9 | 1456.8716 | 0.90941
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 1324.4 | 605.6 | 1456.2921 | 0.90943
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 1323.7 | 605.2 | 1455.4892 | 0.90945
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 1323.1 | 604.9 | 1454.8188 | 0.90946
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 1322.5 | 604.5 | 1454.1068 | 0.90949
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 1322 | 604.2 | 1453.5273 | 0.90951
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 1321.4 | 603.9 | 1452.8569 | 0.90952
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 1320.9 | 603.6 | 1452.2774 | 0.90954
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 1320.5 | 603.3 | 1451.7889 | 0.90957
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 1319.4 | 602.7 | 1450.5391 | 0.90959
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 1318.3 | 602 | 1449.2477 | 0.90964
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 1317.4 | 601.5 | 1448.2213 | 0.90967
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 1316.9 | 601.2 | 1447.6419 | 0.90969
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 1316 | 600.7 | 1446.6155 | 0.90971
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 1315.3 | 600.3 | 1445.8126 | 0.90973
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 1314.4 | 599.8 | 1444.7863 | 0.90975
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 1313.6 | 599.3 | 1443.8509 | 0.90979
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 1312.9 | 598.9 | 1443.048 | 0.90981
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 1312 | 598.4 | 1442.0217 | 0.90983
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 1311.1 | 597.9 | 1440.9954 | 0.90986
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 1310.4 | 597.5 | 1440.1925 | 0.90988
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 1309.7 | 597 | 1439.3481 | 0.90993
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 1308.8 | 596.5 | 1438.3218 | 0.90995
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 1308.1 | 596.1 | 1437.519 | 0.90997
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 1307.2 | 595.6 | 1436.4927 | 0.90999
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 1306.2 | 595 | 1435.3339 | 0.91003
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 1305.4 | 594.5 | 1434.3986 | 0.91007
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 1304.4 | 593.9 | 1433.2399 | 0.91011
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 1303.4 | 593.4 | 1432.1226 | 0.91012
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -1303.2 | -593.2 | 1431.8577 | 0.91015
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 1303.2 | 593.2 | 1431.8577 | 0.91015
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -1303.1 | -593.2 | 1431.7667 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -1302.4 | -592.8 | 1430.9639 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -1302.1 | -592.6 | 1430.608 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -1301.7 | -592.4 | 1430.1611 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -1301.3 | -592.1 | 1429.6727 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -1300.9 | -591.9 | 1429.2258 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -1300.4 | -591.6 | 1428.6465 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -1300 | -591.4 | 1428.1996 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -1299.6 | -591.1 | 1427.7112 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -1299.1 | -590.9 | 1427.1733 | 0.91026
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -1298.9 | -590.7 | 1426.9084 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -1298.7 | -590.6 | 1426.685 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -1298.3 | -590.4 | 1426.2381 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -1297.9 | -590.1 | 1425.7498 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -1297.5 | -589.9 | 1425.3029 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -1297.1 | -589.7 | 1424.856 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -1296.7 | -589.5 | 1424.409 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -1296.3 | -589.2 | 1423.9208 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -1296 | -589 | 1423.5649 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -1295.5 | -588.7 | 1422.9856 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -1294.9 | -588.4 | 1422.3152 | 0.91042
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -1294.9 | -588.4 | 1422.3152 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -1294.4 | -588.1 | 1421.7359 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -1294 | -587.9 | 1421.289 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -1293.5 | -587.6 | 1420.7097 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -1293 | -587.3 | 1420.1304 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -1292.5 | -587 | 1419.5511 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -1292.1 | -586.8 | 1419.1042 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -25.1 | -11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -1266.5 | -575.1 | 1390.9573 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -1266.1 | -574.8 | 1390.4691 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -1265.6 | -574.6 | 1389.9311 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -1265.2 | -574.3 | 1389.4429 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -1264.9 | -574.1 | 1389.087 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -1264.5 | -573.9 | 1388.6401 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -1264.1 | -573.7 | 1388.1933 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 25.1 | 11.4 | 27.5676 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -1263.7 | -573.5 | 1387.7464 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 16.7 | 7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -16.7 | -7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -1263.4 | -573.3 | 1387.3905 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -8.4 | -3.8 | 9.2195 | 0.91111
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -8.4 | -3.8 | 9.2195 | 0.91111
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -1263 | -573 | 1386.9023 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -16.7 | -7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 16.7 | 7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -1262.5 | -572.7 | 1386.323 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -8.4 | -3.8 | 9.2195 | 0.91111
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -1262.1 | -572.5 | 1385.8761 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -1261.7 | -572.3 | 1385.4292 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -1261.2 | -572 | 1384.85 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -1260.8 | -571.8 | 1384.4031 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -1260.4 | -571.5 | 1383.9149 | 0.91075
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 516.7 | 233.5 | 567.0107 | 0.91127
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 516.7 | 233.5 | 567.0107 | 0.91127
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -743.5 | -337.9 | 816.6815 | 0.91039
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 516.7 | 233.5 | 567.0107 | 0.91127
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -743.2 | -337.8 | 816.367 | 0.91037
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 516.6 | 233.5 | 566.9196 | 0.91124
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -743 | -337.6 | 816.1022 | 0.91043
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 516.5 | 233.4 | 566.7873 | 0.91128
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -742.8 | -337.5 | 815.8787 | 0.91043
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 516.4 | 233.3 | 566.655 | 0.91131
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -742.6 | -337.4 | 815.6553 | 0.91043
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 516.3 | 233.3 | 566.5638 | 0.91128
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 235.4 | 105.7 | 258.042 | 0.91225
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 235.4 | 105.7 | 258.042 | 0.91225
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 280.9 | 127.5 | 308.4819 | 0.91059
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 280.9 | 127.5 | 308.4819 | 0.91059
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 235.4 | 105.7 | 258.042 | 0.91225
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 280.9 | 127.5 | 308.4819 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -742.5 | -337.3 | 815.5229 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -618.5 | -281 | 679.3403 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 124 | 56.3 | 136.1826 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -618.4 | -280.9 | 679.2079 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -618.2 | -280.9 | 679.0258 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 124 | 56.3 | 136.1826 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 618.2 | 280.9 | 679.0258 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -618 | -280.8 | 678.8024 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 124 | 56.3 | 136.1826 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -618 | -280.7 | 678.761 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 123.9 | 56.3 | 136.0915 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -617.9 | -280.7 | 678.6699 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -617.8 | -280.6 | 678.5375 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -617.7 | -280.5 | 678.4051 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -617.6 | -280.5 | 678.3141 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -617.5 | -280.4 | 678.1817 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -617.3 | -280.3 | 677.9582 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -617.2 | -280.3 | 677.8672 | 0.9105
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -617.2 | -280.3 | 677.8672 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -617.1 | -280.2 | 677.7348 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -617 | -280.1 | 677.6024 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -616.9 | -280.1 | 677.5113 | 0.91054
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -616.9 | -280.1 | 677.5113 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 61.6 | 28 | 67.6651 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -555.1 | -252 | 609.6228 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -188.8 | -85.7 | 207.3401 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -366.2 | -166.3 | 402.1917 | 0.91051
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 61.6 | 28 | 67.6651 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 10.9 | 5 | 11.9921 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 164.2 | 74.5 | 180.3105 | 0.91065
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -355.2 | -161.3 | 390.1086 | 0.91052
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -24.6 | -11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -24.6 | -11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 164.2 | 74.5 | 180.3105 | 0.91065
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 355.2 | 161.3 | 390.1086 | 0.91052
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -355.2 | -161.2 | 390.0673 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -355.1 | -161.2 | 389.9762 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 164.2 | 74.5 | 180.3105 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -355.1 | -161.2 | 389.9762 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -355.1 | -161.2 | 389.9762 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -355 | -161.2 | 389.8852 | 0.91052
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -355 | -161.2 | 389.8852 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -314 | -142.5 | 344.8221 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -314 | -142.5 | 344.8221 | 0.91061
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -314 | -142.5 | 344.8221 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 16.4 | 7.4 | 17.9922 | 0.91151
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -297.6 | -135.1 | 326.8299 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 24.6 | 11.2 | 27.0296 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -297.5 | -135.1 | 326.7388 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -286.6 | -130.1 | 314.7468 | 0.91057
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -286.6 | -130.1 | 314.7468 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 163.8 | 74.3 | 179.8636 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -122.8 | -55.7 | 134.8419 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -122.8 | -55.7 | 134.8419 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -122.8 | -55.7 | 134.8419 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -122.8 | -55.7 | 134.8419 | 0.9107
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -122.8 | -55.7 | 134.8419 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 81.9 | 37.2 | 89.9525 | 0.91048
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -40.9 | -18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -40.9 | -18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -40.9 | -18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -40.9 | -18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -40.9 | -18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 40.9 | 18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -40.9 | -18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 40.9 | 18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 40.9 | 18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -40.9 | -18.6 | 44.9307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 40.9 | 18.6 | 44.9307 | 0.91029

## V_Trafo_alvo_80%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99897 | 0.99897 | 0.99897 | 0.99897 | 0.99897 | 0.99897
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99857 | 0.99857 | 0.99857 | 0.99857 | 0.99857 | 0.99857
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99845 | 0.99845 | 0.99845 | 0.99845 | 0.99845 | 0.99845
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99783 | 0.99783 | 0.99783 | 0.99783 | 0.99783 | 0.99783
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99719 | 0.99719 | 0.99719 | 0.99719 | 0.99719 | 0.99719
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662 | 0.99662
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99613 | 0.99613 | 0.99613 | 0.99613 | 0.99613 | 0.99613
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99558 | 0.99558 | 0.99558 | 0.99558 | 0.99558 | 0.99558
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99506 | 0.99506 | 0.99506 | 0.99506 | 0.99506 | 0.99506
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.99453 | 0.99453 | 0.99453 | 0.99453 | 0.99453 | 0.99453
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.99412 | 0.99412 | 0.99412 | 0.99412 | 0.99412 | 0.99412
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358 | 0.99358
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.99315 | 0.99315 | 0.99315 | 0.99315 | 0.99315 | 0.99315
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9918
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084 | 0.99084
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006 | 0.99006
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.98961 | 0.98961 | 0.98961 | 0.98961 | 0.98961 | 0.98961
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9889
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.98821 | 0.98821 | 0.98821 | 0.98821 | 0.98821 | 0.98821
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746 | 0.98746
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674 | 0.98674
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613 | 0.98613
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.98541 | 0.98541 | 0.98541 | 0.98541 | 0.98541 | 0.98541
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.98462 | 0.98462 | 0.98462 | 0.98462 | 0.98462 | 0.98462
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401 | 0.98401
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.98335 | 0.98335 | 0.98335 | 0.98335 | 0.98335 | 0.98335
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265 | 0.98265
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.98202 | 0.98202 | 0.98202 | 0.98202 | 0.98202 | 0.98202
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.98126 | 0.98126 | 0.98126 | 0.98126 | 0.98126 | 0.98126
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.98039 | 0.98039 | 0.98039 | 0.98039 | 0.98039 | 0.98039
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962 | 0.97962
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.97878 | 0.97878 | 0.97878 | 0.97878 | 0.97878 | 0.97878
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9779
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766 | 0.97766
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708 | 0.97708
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676 | 0.97676
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645 | 0.97645
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.97609 | 0.97609 | 0.97609 | 0.97609 | 0.97609 | 0.97609
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.97572 | 0.97572 | 0.97572 | 0.97572 | 0.97572 | 0.97572
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534 | 0.97534
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496 | 0.97496
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.97459 | 0.97459 | 0.97459 | 0.97459 | 0.97459 | 0.97459
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.97422 | 0.97422 | 0.97422 | 0.97422 | 0.97422 | 0.97422
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.97402 | 0.97402 | 0.97402 | 0.97402 | 0.97402 | 0.97402
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383 | 0.97383
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.97347 | 0.97347 | 0.97347 | 0.97347 | 0.97347 | 0.97347
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.97312 | 0.97312 | 0.97312 | 0.97312 | 0.97312 | 0.97312
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.97246 | 0.97246 | 0.97246 | 0.97246 | 0.97246 | 0.97246
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.97209 | 0.97209 | 0.97209 | 0.97209 | 0.97209 | 0.97209
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.97176 | 0.97176 | 0.97176 | 0.97176 | 0.97176 | 0.97176
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.97145 | 0.97145 | 0.97145 | 0.97145 | 0.97145 | 0.97145
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104 | 0.97104
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9701 | 0.9701
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.96971 | 0.96971 | 0.96971 | 0.96971 | 0.96971 | 0.96971
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056 | 0.97056
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.96847 | 0.96847 | 0.96847 | 0.96847 | 0.96847 | 0.96847
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807 | 0.96807
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.96765 | 0.96765 | 0.96765 | 0.96765 | 0.96765 | 0.96765
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.96806 | 0.96806 | 0.96806 | 0.96806 | 0.96806 | 0.96806
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.96726 | 0.96726 | 0.96726 | 0.96726 | 0.96726 | 0.96726
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.96805 | 0.96805 | 0.96805 | 0.96805 | 0.96805 | 0.96805
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689 | 0.96689
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.96651 | 0.96651 | 0.96651 | 0.96651 | 0.96651 | 0.96651
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.96619 | 0.96619 | 0.96619 | 0.96619 | 0.96619 | 0.96619
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804 | 0.96804
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.96587 | 0.96587 | 0.96587 | 0.96587 | 0.96587 | 0.96587
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552 | 0.96552
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.96485 | 0.96485 | 0.96485 | 0.96485 | 0.96485 | 0.96485
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453 | 0.96453
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801 | 0.96801
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.96408 | 0.96408 | 0.96408 | 0.96408 | 0.96408 | 0.96408
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802 | 0.96802
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.96375 | 0.96375 | 0.96375 | 0.96375 | 0.96375 | 0.96375
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336 | 0.96336
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.96263 | 0.96263 | 0.96263 | 0.96263 | 0.96263 | 0.96263
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.96225 | 0.96225 | 0.96225 | 0.96225 | 0.96225 | 0.96225
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.96219 | 0.96219 | 0.96219 | 0.96219 | 0.96219 | 0.96219
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.96212 | 0.96212 | 0.96212 | 0.96212 | 0.96212 | 0.96212
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.96198 | 0.96198 | 0.96198 | 0.96198 | 0.96198 | 0.96198
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.96199 | 0.96199 | 0.96199 | 0.96199 | 0.96199 | 0.96199
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.96167 | 0.96167 | 0.96167 | 0.96167 | 0.96167 | 0.96167
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.96165 | 0.96165 | 0.96165 | 0.96165 | 0.96165 | 0.96165
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138 | 0.96138
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.96132 | 0.96132 | 0.96132 | 0.96132 | 0.96132 | 0.96132
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109 | 0.96109
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108 | 0.96108
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085 | 0.96085
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.961
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.96066 | 0.96066 | 0.96066 | 0.96066 | 0.96066 | 0.96066
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.96052 | 0.96052 | 0.96052 | 0.96052 | 0.96052 | 0.96052
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063 | 0.96063
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.96035 | 0.96035 | 0.96035 | 0.96035 | 0.96035 | 0.96035
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.96018 | 0.96018 | 0.96018 | 0.96018 | 0.96018 | 0.96018
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.96055 | 0.96055 | 0.96055 | 0.96055 | 0.96055 | 0.96055
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003 | 0.96003
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986 | 0.95986
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.96048 | 0.96048 | 0.96048 | 0.96048 | 0.96048 | 0.96048
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597 | 0.9597
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043 | 0.96043
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.95905 | 0.95905 | 0.95905 | 0.95905 | 0.95905 | 0.95905
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.95889 | 0.95889 | 0.95889 | 0.95889 | 0.95889 | 0.95889
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.95861 | 0.95861 | 0.95861 | 0.95861 | 0.95861 | 0.95861
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.95833 | 0.95833 | 0.95833 | 0.95833 | 0.95833 | 0.95833
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.95812 | 0.95812 | 0.95812 | 0.95812 | 0.95812 | 0.95812
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794 | 0.95794
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.95792 | 0.95792 | 0.95792 | 0.95792 | 0.95792 | 0.95792
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.95769 | 0.95769 | 0.95769 | 0.95769 | 0.95769 | 0.95769
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.95761 | 0.95761 | 0.95761 | 0.95761 | 0.95761 | 0.95761
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.95788 | 0.95788 | 0.95788 | 0.95788 | 0.95788 | 0.95788
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752 | 0.95752
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754 | 0.95754
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738 | 0.95738
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759 | 0.95759
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.95747 | 0.95747 | 0.95747 | 0.95747 | 0.95747 | 0.95747
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723 | 0.95723
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.95716 | 0.95716 | 0.95716 | 0.95716 | 0.95716 | 0.95716
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.95741 | 0.95741 | 0.95741 | 0.95741 | 0.95741 | 0.95741
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.95709 | 0.95709 | 0.95709 | 0.95709 | 0.95709 | 0.95709
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.95699 | 0.95699 | 0.95699 | 0.95699 | 0.95699 | 0.95699
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.95757 | 0.95757 | 0.95757 | 0.95757 | 0.95757 | 0.95757
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755 | 0.95755
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667 | 0.95667
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.95655 | 0.95655 | 0.95656 | 0.95655 | 0.95655 | 0.95655
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753 | 0.95753
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639 | 0.95639
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.95637 | 0.95637 | 0.95637 | 0.95637 | 0.95637 | 0.95637
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.95635 | 0.95635 | 0.95635 | 0.95635 | 0.95635 | 0.95635
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619 | 0.95619
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618 | 0.95618
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.95616 | 0.95616 | 0.95616 | 0.95616 | 0.95616 | 0.95616
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.95615 | 0.95615 | 0.95615 | 0.95615 | 0.95615 | 0.95615
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9561
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.95609 | 0.95609 | 0.95609 | 0.95609 | 0.95609 | 0.95609

## I_Trafo_alvo_80%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010599 | 6.1035e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 67.3743 | 67.3741 | 67.3738 | 67.3743 | 67.3743
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 67.3742 | 67.3742 | 67.3738 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 67.3742 | 67.3742 | 67.3738 | 67.3742 | 67.3742
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 67.3742 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 67.3743 | 67.3742 | 67.3737 | 67.3743 | 67.3743
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.8448e-05 | 1.2812e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 67.3741 | 67.3742 | 67.3739 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.8448e-05 | 1.2812e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 67.3741 | 67.3742 | 67.3739 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 67.3741 | 67.3742 | 67.3739 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.8448e-05 | 1.2812e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 67.3741 | 67.3742 | 67.3739 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.8448e-05 | 1.2812e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05 | 8.0228e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 8.1102e-05 | 9.187e-05 | 7.6294e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 67.3741 | 67.3742 | 67.3739 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 67.3741 | 67.3742 | 67.3739 | 67.3742 | 67.3742
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.187 | 1.1869 | 1.187 | 1.187 | 1.187
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.187 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1871 | 1.1871
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.79127 | 0.79132 | 0.79127 | 0.79132 | 0.79132
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.79135 | 0.79141 | 0.79131 | 0.79141 | 0.79141
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.39573 | 0.39564 | 0.39571 | 0.39573 | 0.39573
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.39569 | 0.39562 | 0.3958 | 0.3958 | 0.3958
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.6617e-05 | 3.8678e-05 | 7.3016e-05 | 7.3016e-05 | 7.3016e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 0.79133 | 0.79133 | 0.79134 | 0.79134 | 0.79134
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.79133 | 0.79133 | 0.79134 | 0.79134 | 0.79134
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.6617e-05 | 3.8678e-05 | 7.3016e-05 | 7.3016e-05 | 7.3016e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 7.5141e-05 | 0.00013733 | 7.6294e-05 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.39567 | 0.39567 | 0.39567 | 0.39567 | 0.39567
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.5727e-05 | 3.1712e-05 | 3.6039e-05 | 3.604e-05 | 3.604e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 5.3406e-05 | 8.6317e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 66.1871 | 66.1873 | 66.1868 | 66.1873 | 66.1873
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 30.9423 | 30.9424 | 30.9419 | 30.9424 | 30.9424
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 30.9423 | 30.9424 | 30.9419 | 30.9424 | 30.9424
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 35.2449 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 30.9423 | 30.9424 | 30.9419 | 30.9424 | 30.9424
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 35.2449 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 30.9423 | 30.9424 | 30.9419 | 30.9424 | 30.9424
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 35.2449 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 30.9423 | 30.9424 | 30.9419 | 30.9424 | 30.9424
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 35.2449 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 30.9423 | 30.9424 | 30.9419 | 30.9424 | 30.9424
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 35.2449 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 30.9423 | 30.9424 | 30.9419 | 30.9424 | 30.9424
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 17.6243 | 17.6244 | 17.6241 | 17.6244 | 17.6244
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 17.6244 | 17.6243 | 17.6241 | 17.6244 | 17.6244
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 13.3182 | 13.3182 | 13.318 | 13.3182 | 13.3182
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 13.3182 | 13.3183 | 13.318 | 13.3183 | 13.3183
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 17.6242 | 17.6242 | 17.6242 | 17.6242 | 17.6242
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 13.3182 | 13.3182 | 13.3182 | 13.3182 | 13.3182
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 35.2449 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451 | 35.2451
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834 | 5.8834
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 29.3614 | 29.3616 | 29.3615 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 29.3614 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 29.3614 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 29.3614 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3616
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 29.3616 | 29.3616 | 29.3617 | 29.3617 | 29.3617
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 26.4284 | 26.4285 | 26.4286 | 26.4286 | 26.4286
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 8.99 | 8.9901 | 8.99 | 8.9901 | 8.9901
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 17.4384 | 17.4384 | 17.4385 | 17.4385 | 17.4385
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 5.3406e-05 | 3.0518e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121 | 0.52121
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 7.8173 | 7.8173 | 7.8174 | 7.8174 | 7.8174
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 6.2914e-05 | 8.93e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 16.9172 | 16.9171 | 16.9173 | 16.9173 | 16.9173
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012302 | 0.00015876 | 0.00015876
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 7.8173 | 7.8173 | 7.8173 | 7.8173 | 7.8173
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.9171 | 16.917 | 16.9173 | 16.9173 | 16.9173
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.9171 | 16.917 | 16.9174 | 16.9174 | 16.9174
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 16.9171 | 16.917 | 16.9173 | 16.9173 | 16.9173
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 7.8173 | 7.8173 | 7.8173 | 7.8173 | 7.8173
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 16.9171 | 16.917 | 16.9173 | 16.9173 | 16.9173
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 16.9171 | 16.917 | 16.9173 | 16.9173 | 16.9173
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 16.9171 | 16.917 | 16.9173 | 16.9173 | 16.9173
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 16.9171 | 16.917 | 16.9172 | 16.9172 | 16.9172
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 14.9639 | 14.9639 | 14.9641 | 14.9641 | 14.9641
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 14.9639 | 14.9639 | 14.9641 | 14.9641 | 14.9641
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 14.9638 | 14.964 | 14.9641 | 14.9641 | 14.9641
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.78105 | 0.78105 | 0.78105 | 0.78105 | 0.78105
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 14.1828 | 14.1829 | 14.1832 | 14.1832 | 14.1832
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 14.1828 | 14.1829 | 14.1832 | 14.1832 | 14.1832
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 3.0221e-05 | 5.9664e-05 | 7.3263e-05 | 0.00010198 | 0.00010198
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 6.1035e-05 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 13.6622 | 13.6623 | 13.6626 | 13.6626 | 13.6626
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 13.6623 | 13.6624 | 13.6625 | 13.6625 | 13.6625
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 7.8079 | 7.8079 | 7.8079 | 7.8079 | 7.8079
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 5.8544 | 5.8545 | 5.8546 | 5.8546 | 5.8546
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 5.8544 | 5.8545 | 5.8546 | 5.8546 | 5.8546
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 5.8544 | 5.8545 | 5.8546 | 5.8546 | 5.8546
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 5.8544 | 5.8545 | 5.8546 | 5.8546 | 5.8546
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 5.8543 | 5.8544 | 5.8546 | 5.8546 | 5.8546
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 3.9031 | 3.9031 | 3.9031 | 3.9031 | 3.9031
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 3.6814e-10 | 5.936e-10 | 4.6928e-10 | 7.0091e-10 | 7.0091e-10
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 3.6814e-10 | 2.6031e-10 | 2.3283e-10 | 3.6814e-10 | 3.6814e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 1.9513 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 1.9513 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 1.9513 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 1.9513 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 1.9513 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9513 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9514 | 1.9515 | 1.9514 | 1.9515 | 1.9515
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514 | 1.9514
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9514 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9514 | 1.9514
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9513

## P_Trafo_alvo_80%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 1461.6 | 674.1 | 1609.5606 | 0.90807
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 1460.9 | 673.6 | 1608.7156 | 0.90812
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 1460.3 | 673.3 | 1608.0451 | 0.90812
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 1460.2 | 673.2 | 1607.9124 | 0.90813
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 1459.3 | 672.7 | 1606.8857 | 0.90815
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 1458.4 | 672.2 | 1605.8591 | 0.90817
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 1457.6 | 671.7 | 1604.9233 | 0.90821
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 1456.9 | 671.3 | 1604.1201 | 0.90822
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 1456.2 | 670.9 | 1603.317 | 0.90824
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 1455.4 | 670.5 | 1602.423 | 0.90825
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 1454.7 | 670 | 1601.578 | 0.90829
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 1454.1 | 669.7 | 1600.9075 | 0.9083
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 1453.4 | 669.2 | 1600.0626 | 0.90834
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 1452.8 | 668.9 | 1599.3921 | 0.90835
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 1452.2 | 668.6 | 1598.7216 | 0.90835
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 1450.9 | 667.8 | 1597.2062 | 0.9084
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 1449.5 | 667 | 1595.6 | 0.90844
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 1448.5 | 666.4 | 1594.4407 | 0.90847
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 1447.8 | 666 | 1593.6376 | 0.90849
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 1446.8 | 665.4 | 1592.4784 | 0.90852
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 1445.9 | 664.9 | 1591.4518 | 0.90854
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 1444.8 | 664.3 | 1590.2017 | 0.90856
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 1443.8 | 663.7 | 1589.0425 | 0.9086
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 1443 | 663.2 | 1588.1068 | 0.90863
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 1442 | 662.6 | 1586.9476 | 0.90866
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 1440.8 | 661.9 | 1585.565 | 0.9087
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 1440 | 661.4 | 1584.6293 | 0.90873
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 1439.1 | 660.9 | 1583.6027 | 0.90875
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 1438.1 | 660.3 | 1582.4436 | 0.90878
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 1437.2 | 659.8 | 1581.417 | 0.90881
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 1436.2 | 659.2 | 1580.2579 | 0.90884
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 1434.9 | 658.5 | 1578.7844 | 0.90886
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 1433.9 | 657.9 | 1577.6253 | 0.9089
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 1432.7 | 657.2 | 1576.2427 | 0.90893
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 1431.5 | 656.5 | 1574.8602 | 0.90897
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -1431.2 | -656.3 | 1574.5041 | 0.90898
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 1431.2 | 656.3 | 1574.5041 | 0.90898
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -1431.1 | -656.3 | 1574.4132 | 0.90897
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -1430.3 | -655.8 | 1573.4776 | 0.90901
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -1429.9 | -655.5 | 1572.989 | 0.90903
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -1429.4 | -655.3 | 1572.4511 | 0.90903
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -1428.9 | -655 | 1571.8716 | 0.90904
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -1428.4 | -654.7 | 1571.292 | 0.90906
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -1427.9 | -654.4 | 1570.7125 | 0.90908
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -1427.4 | -654.1 | 1570.133 | 0.90909
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -1426.8 | -653.8 | 1569.4625 | 0.9091
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -1426.3 | -653.5 | 1568.883 | 0.90912
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -1426 | -653.3 | 1568.527 | 0.90913
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -1425.8 | -653.1 | 1568.2619 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -1425.3 | -652.9 | 1567.724 | 0.90915
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -1424.8 | -652.6 | 1567.1445 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -1424.3 | -652.3 | 1566.565 | 0.90919
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -1423.8 | -652 | 1565.9855 | 0.9092
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -1423.3 | -651.7 | 1565.4059 | 0.90922
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -1422.9 | -651.5 | 1564.959 | 0.90923
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -1422.4 | -651.2 | 1564.3795 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -1421.9 | -650.9 | 1563.8 | 0.90926
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -1421.2 | -650.5 | 1562.997 | 0.90928
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -1421.2 | -650.5 | 1562.997 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -1420.6 | -650.1 | 1562.285 | 0.90931
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -1420 | -649.8 | 1561.6146 | 0.90932
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -1419.4 | -649.5 | 1560.9441 | 0.90932
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -1418.9 | -649.1 | 1560.323 | 0.90936
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -1418.3 | -648.8 | 1559.6526 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -1417.7 | -648.4 | 1558.9406 | 0.9094
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 25 | 11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -25 | -11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -1392.1 | -636.8 | 1530.8353 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 25 | 11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -1391.6 | -636.4 | 1530.2142 | 0.90942
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 25 | 11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -1391.1 | -636.1 | 1529.6347 | 0.90943
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -1390.6 | -635.8 | 1529.0553 | 0.90945
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 25 | 11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -1390.1 | -635.6 | 1528.5174 | 0.90944
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 25 | 11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -1389.7 | -635.3 | 1528.0289 | 0.90947
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -1389.2 | -635.1 | 1527.491 | 0.90947
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 25 | 11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 25 | 11.4 | 27.4765 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -1388.7 | -634.8 | 1526.9115 | 0.90948
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 16.7 | 7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -16.7 | -7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -1388.3 | -634.5 | 1526.423 | 0.90951
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -1387.9 | -634.3 | 1525.976 | 0.90952
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -16.7 | -7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 16.7 | 7.6 | 18.348 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -1387.2 | -633.9 | 1525.1731 | 0.90954
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -1386.8 | -633.6 | 1524.6846 | 0.90957
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -1386.2 | -633.3 | 1524.0142 | 0.90957
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -1385.7 | -633 | 1523.4348 | 0.90959
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -1385.2 | -632.7 | 1522.8553 | 0.90961
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -1384.7 | -632.4 | 1522.2759 | 0.90962
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 646.7 | 297 | 711.6389 | 0.90875
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 646.7 | 297 | 711.6389 | 0.90875
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -737.8 | -335.3 | 810.4165 | 0.9104
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 646.6 | 297 | 711.548 | 0.90872
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -737.6 | -335.2 | 810.1931 | 0.9104
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 646.6 | 296.9 | 711.5063 | 0.90878
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -737.4 | -335 | 809.9282 | 0.91045
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 646.3 | 296.8 | 711.1919 | 0.90876
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -737.1 | -334.9 | 809.6137 | 0.91043
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 646.1 | 296.7 | 710.9684 | 0.90876
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -737 | -334.8 | 809.4813 | 0.91046
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 646 | 296.6 | 710.8358 | 0.90879
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 367.4 | 170.1 | 404.8664 | 0.90746
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 367.4 | 170.1 | 404.8664 | 0.90746
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 278.6 | 126.4 | 305.9329 | 0.91066
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 278.6 | 126.4 | 305.9329 | 0.91066
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 367.4 | 170.1 | 404.8664 | 0.90746
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 278.6 | 126.4 | 305.9329 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -736.8 | -334.7 | 809.2579 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -613.7 | -278.8 | 674.0602 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 123 | 55.8 | 135.0653 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -613.6 | -278.8 | 673.9691 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -613.5 | -278.7 | 673.8367 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 123 | 55.8 | 135.0653 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 613.5 | 278.7 | 673.8367 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -613.3 | -278.6 | 673.6133 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 123 | 55.8 | 135.0653 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -613.2 | -278.6 | 673.5222 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 123 | 55.8 | 135.0653 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -613.1 | -278.5 | 673.3898 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -613 | -278.4 | 673.2574 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -612.9 | -278.4 | 673.1664 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -612.8 | -278.3 | 673.034 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -612.7 | -278.3 | 672.9429 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -612.6 | -278.2 | 672.8105 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -612.5 | -278.1 | 672.6781 | 0.91054
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -612.5 | -278.1 | 672.6781 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -612.4 | -278.1 | 672.5871 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -612.3 | -278 | 672.4547 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -612.2 | -277.9 | 672.3223 | 0.91058
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -612.2 | -277.9 | 672.3223 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 61.2 | 27.8 | 67.2182 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -550.9 | -250.1 | 605.0131 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -187.4 | -85.1 | 205.8173 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -363.4 | -165 | 399.1047 | 0.91054
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 61.2 | 27.8 | 67.2182 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 10.9 | 4.9 | 11.9507 | 0.91208
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 162.9 | 74 | 178.9201 | 0.91046
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -352.5 | -160 | 387.1127 | 0.91059
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -24.4 | -11.1 | 26.8062 | 0.91024
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -24.4 | -11.1 | 26.8062 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 162.9 | 74 | 178.9201 | 0.91046
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 352.5 | 160 | 387.1127 | 0.91059
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -352.4 | -160 | 387.0217 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 24.4 | 11.1 | 26.8062 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -352.4 | -160 | 387.0217 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 162.9 | 73.9 | 178.8788 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -352.4 | -160 | 387.0217 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -352.4 | -160 | 387.0217 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 24.4 | 11.1 | 26.8062 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -352.3 | -159.9 | 386.8893 | 0.9106
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -352.3 | -159.9 | 386.8893 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -311.6 | -141.5 | 342.2233 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 24.4 | 11.1 | 26.8062 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -311.6 | -141.4 | 342.182 | 0.91063
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -311.6 | -141.4 | 342.182 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 16.3 | 7.4 | 17.9011 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -295.3 | -134 | 324.2809 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 24.4 | 11.1 | 26.8062 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -295.3 | -134 | 324.2809 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -284.4 | -129.1 | 312.3302 | 0.91057
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -284.4 | -129.1 | 312.3302 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 162.5 | 73.8 | 178.4732 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -121.9 | -55.3 | 133.857 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -121.9 | -55.3 | 133.857 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -121.8 | -55.3 | 133.766 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -121.8 | -55.3 | 133.766 | 0.91055
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -121.8 | -55.3 | 133.766 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 81.2 | 36.9 | 89.1911 | 0.9104
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -40.6 | -18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -40.6 | -18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -40.6 | -18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -40.6 | -18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -40.6 | -18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 40.6 | 18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -40.6 | -18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 40.6 | 18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 40.6 | 18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -40.6 | -18.4 | 44.5749 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 40.6 | 18.4 | 44.5749 | 0.91083

## V_Trafo_alvo_100%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99946 | 0.99946 | 0.99946 | 0.99946 | 0.99946 | 0.99946
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891 | 0.99891
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99848 | 0.99848 | 0.99848 | 0.99848 | 0.99848 | 0.99848
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9977
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99702 | 0.99702 | 0.99702 | 0.99702 | 0.99702 | 0.99702
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99642 | 0.99642 | 0.99642 | 0.99642 | 0.99642 | 0.99642
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9959 | 0.9959
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99532 | 0.99532 | 0.99532 | 0.99532 | 0.99532 | 0.99532
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99476 | 0.99476 | 0.99476 | 0.99476 | 0.99476 | 0.99476
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9942 | 0.9942
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376 | 0.99376
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319 | 0.99319
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9923
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131 | 0.99131
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.99029 | 0.99029 | 0.99029 | 0.99029 | 0.99029 | 0.99029
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.98946 | 0.98946 | 0.98946 | 0.98946 | 0.98946 | 0.98946
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899 | 0.98899
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671 | 0.98671
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594 | 0.98594
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.98453 | 0.98453 | 0.98453 | 0.98453 | 0.98453 | 0.98453
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369 | 0.98369
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.98305 | 0.98305 | 0.98305 | 0.98305 | 0.98305 | 0.98305
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.98234 | 0.98234 | 0.98234 | 0.98234 | 0.98234 | 0.98234
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9816
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.98094 | 0.98094 | 0.98094 | 0.98094 | 0.98094 | 0.98094
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.98013 | 0.98013 | 0.98013 | 0.98013 | 0.98013 | 0.98013
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838 | 0.97838
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.97749 | 0.97749 | 0.97749 | 0.97749 | 0.97749 | 0.97749
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656 | 0.97656
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639 | 0.97639
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631 | 0.97631
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757 | 0.9757
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536 | 0.97536
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.97503 | 0.97503 | 0.97503 | 0.97503 | 0.97503 | 0.97503
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.97465 | 0.97465 | 0.97465 | 0.97465 | 0.97465 | 0.97465
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.97425 | 0.97425 | 0.97425 | 0.97425 | 0.97425 | 0.97425
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.97385 | 0.97385 | 0.97385 | 0.97385 | 0.97385 | 0.97385
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.97345 | 0.97345 | 0.97345 | 0.97345 | 0.97345 | 0.97345
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.97266 | 0.97266 | 0.97266 | 0.97266 | 0.97266 | 0.97266
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.97245 | 0.97245 | 0.97245 | 0.97245 | 0.97245 | 0.97245
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.97225 | 0.97225 | 0.97225 | 0.97225 | 0.97225 | 0.97225
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.97187 | 0.97187 | 0.97187 | 0.97187 | 0.97187 | 0.97187
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.97114 | 0.97114 | 0.97114 | 0.97114 | 0.97114 | 0.97114
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.97079 | 0.97079 | 0.97079 | 0.97079 | 0.97079 | 0.97079
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041 | 0.97041
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.97006 | 0.97006 | 0.97006 | 0.97006 | 0.97006 | 0.97006
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.96972 | 0.96972 | 0.96972 | 0.96972 | 0.96972 | 0.96972
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.96929 | 0.96929 | 0.96929 | 0.96929 | 0.96929 | 0.96929
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9683 | 0.9683
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.96789 | 0.96789 | 0.96789 | 0.96789 | 0.96789 | 0.96789
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879 | 0.96879
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.96656 | 0.96656 | 0.96656 | 0.96656 | 0.96656 | 0.96656
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.96615 | 0.96615 | 0.96615 | 0.96615 | 0.96615 | 0.96615
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614 | 0.96614
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9657 | 0.9657
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.96613 | 0.96613 | 0.96613 | 0.96613 | 0.96613 | 0.96613
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529 | 0.96529
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489 | 0.96489
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612 | 0.96612
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.96414 | 0.96414 | 0.96414 | 0.96414 | 0.96414 | 0.96414
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.96381 | 0.96381 | 0.96381 | 0.96381 | 0.96381 | 0.96381
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.96343 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96344 | 0.96343 | 0.96344
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.96273 | 0.96273 | 0.96273 | 0.96273 | 0.96273 | 0.96273
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239 | 0.96239
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.96608 | 0.96608 | 0.96608 | 0.96608 | 0.96608 | 0.96608
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.96191 | 0.96191 | 0.96191 | 0.96191 | 0.96191 | 0.96191
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.96156 | 0.96156 | 0.96156 | 0.96156 | 0.96156 | 0.96156
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.96114 | 0.96115 | 0.96115 | 0.96115 | 0.96114 | 0.96115
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074 | 0.96074
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.96037 | 0.96037 | 0.96037 | 0.96037 | 0.96037 | 0.96037
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.95996 | 0.95996 | 0.95996 | 0.95996 | 0.95996 | 0.95996
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.95982 | 0.95982 | 0.95982 | 0.95982 | 0.95982 | 0.95982
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969 | 0.95969
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.95938 | 0.95938 | 0.95938 | 0.95938 | 0.95938 | 0.95938
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.95929 | 0.95929 | 0.95929 | 0.95929 | 0.95929 | 0.95929
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9591
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891 | 0.95891
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881 | 0.95881
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.95864 | 0.95864 | 0.95864 | 0.95864 | 0.95864 | 0.95864
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.95857 | 0.95857 | 0.95857 | 0.95857 | 0.95857 | 0.95857
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853 | 0.95853
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854 | 0.95854
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.95837 | 0.95837 | 0.95837 | 0.95837 | 0.95837 | 0.95837
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.95824 | 0.95824 | 0.95824 | 0.95824 | 0.95824 | 0.95824
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.95835 | 0.95835 | 0.95835 | 0.95835 | 0.95835 | 0.95835
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807 | 0.95807
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9579 | 0.9579
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.95827 | 0.95827 | 0.95827 | 0.95827 | 0.95827 | 0.95827
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.95775 | 0.95775 | 0.95775 | 0.95775 | 0.95775 | 0.95775
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758 | 0.95758
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9582
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.95742 | 0.95742 | 0.95742 | 0.95742 | 0.95742 | 0.95742
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.95726 | 0.95726 | 0.95726 | 0.95726 | 0.95726 | 0.95726
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9571
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.95694 | 0.95694 | 0.95694 | 0.95694 | 0.95694 | 0.95694
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677 | 0.95677
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661 | 0.95661
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.95634 | 0.95634 | 0.95634 | 0.95634 | 0.95634 | 0.95634
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95605 | 0.95605
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.95585 | 0.95585 | 0.95585 | 0.95585 | 0.95585 | 0.95585
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565 | 0.95565
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.95542 | 0.95542 | 0.95542 | 0.95542 | 0.95542 | 0.95542
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.95533 | 0.95533 | 0.95533 | 0.95533 | 0.95533 | 0.95533
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525 | 0.95525
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524 | 0.95524
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527 | 0.95527
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511 | 0.95511
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532 | 0.95532
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9552
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496 | 0.95496
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.95531 | 0.95531 | 0.95531 | 0.95531 | 0.95531 | 0.95531
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95489
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.95472 | 0.95472 | 0.95472 | 0.95472 | 0.95472 | 0.95472
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529 | 0.95529
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9545
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.95528 | 0.95528 | 0.95528 | 0.95528 | 0.95528 | 0.95528
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9544
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.95429 | 0.95429 | 0.95429 | 0.95429 | 0.95429 | 0.95429
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423 | 0.95423
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526 | 0.95526
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412 | 0.95412
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.9541 | 0.95411 | 0.95411 | 0.95411 | 0.9541 | 0.95411
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.95408 | 0.95408 | 0.95408 | 0.95408 | 0.95408 | 0.95408
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954 | 0.954
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392 | 0.95392
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391 | 0.95391
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539 | 0.9539
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.95386 | 0.95386 | 0.95386 | 0.95386 | 0.95386 | 0.95386
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385 | 0.95385
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384 | 0.95384
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383 | 0.95383
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382

## I_Trafo_alvo_100%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0.00011917 | 9.9182e-05 | 0.00011003 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4184
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4184
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 71.4185 | 71.4183 | 71.4183 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 71.4185 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 71.4185 | 71.4183 | 71.4185 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.8341e-05 | 1.2789e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.8341e-05 | 1.2789e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.8341e-05 | 1.2789e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.8341e-05 | 1.2789e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05 | 8.0081e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.00011109 | 0.00012302 | 6.2914e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 71.4184 | 71.4184 | 71.4185 | 71.4185 | 71.4185
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.1844 | 1.1843 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.1844 | 1.1845 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1846
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.1844 | 1.1843 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.1844 | 1.1843 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.1844 | 1.1843 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.1844 | 1.1843 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.1844 | 1.1843 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.1844 | 1.1843 | 1.1844 | 1.1844 | 1.1844
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.78952 | 0.78957 | 0.78952 | 0.78957 | 0.78957
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.78956 | 0.78953 | 0.78958 | 0.78958 | 0.78958
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.39485 | 0.39476 | 0.39483 | 0.39485 | 0.39485
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.39482 | 0.39472 | 0.39481 | 0.39482 | 0.39482
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.6504e-05 | 3.8601e-05 | 7.287e-05 | 7.287e-05 | 7.287e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 0.78958 | 0.78958 | 0.78958 | 0.78958 | 0.78958
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.78958 | 0.78958 | 0.78958 | 0.78958 | 0.78958
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.6504e-05 | 3.8601e-05 | 7.287e-05 | 7.287e-05 | 7.287e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 6.1035e-05 | 7.1976e-05 | 6.8239e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.39479 | 0.39479 | 0.39479 | 0.39479 | 0.39479
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.5676e-05 | 3.1649e-05 | 3.5968e-05 | 3.5968e-05 | 3.5968e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 3.412e-05 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 70.234 | 70.2342 | 70.2341 | 70.2342 | 70.2342
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 35.0826 | 35.0827 | 35.0825 | 35.0827 | 35.0827
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 35.0826 | 35.0827 | 35.0825 | 35.0827 | 35.0827
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 35.1521 | 35.1522 | 35.1524 | 35.1524 | 35.1524
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 35.0826 | 35.0827 | 35.0825 | 35.0827 | 35.0827
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 35.1521 | 35.1522 | 35.1524 | 35.1524 | 35.1524
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 35.0826 | 35.0827 | 35.0825 | 35.0827 | 35.0827
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 35.1521 | 35.1522 | 35.1524 | 35.1524 | 35.1524
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 35.0826 | 35.0827 | 35.0825 | 35.0827 | 35.0827
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 35.1521 | 35.1522 | 35.1524 | 35.1524 | 35.1524
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 35.0826 | 35.0827 | 35.0825 | 35.0827 | 35.0827
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 35.1521 | 35.1522 | 35.1524 | 35.1524 | 35.1524
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 35.0826 | 35.0827 | 35.0825 | 35.0827 | 35.0827
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 21.803 | 21.8031 | 21.803 | 21.8031 | 21.8031
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 21.8031 | 21.803 | 21.803 | 21.8031 | 21.8031
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 13.2805 | 13.2805 | 13.2804 | 13.2805 | 13.2805
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 13.2805 | 13.2806 | 13.2804 | 13.2806 | 13.2806
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 21.803
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 13.2805 | 13.2805 | 13.2805 | 13.2805 | 13.2805
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 35.1521 | 35.1522 | 35.1524 | 35.1524 | 35.1524
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868 | 5.868
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 29.2842 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 29.2844 | 29.2843 | 29.2845 | 29.2845 | 29.2845
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 29.2843 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 29.2843 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 29.2843 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2844 | 29.2844
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 29.2845 | 29.2842 | 29.2844 | 29.2845 | 29.2845
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 26.359 | 26.3588 | 26.359 | 26.359 | 26.359
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 8.9663 | 8.9665 | 8.9664 | 8.9665 | 8.9665
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 17.3927 | 17.3923 | 17.3926 | 17.3927 | 17.3927
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.0001242 | 5.3406e-05 | 3.0518e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.51984 | 0.51984 | 0.51984 | 0.51984 | 0.51984
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 7.7967 | 7.7968 | 7.7968 | 7.7968 | 7.7968
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 8.6317e-05 | 3.1457e-05 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 16.8728 | 16.8724 | 16.8727 | 16.8728 | 16.8728
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 3.8147e-05 | 5.5016e-05 | 8.6317e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.1696 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1697 | 1.1697
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.1696 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1697
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 7.7967 | 7.7967 | 7.7967 | 7.7967 | 7.7967
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.8727 | 16.8724 | 16.8727 | 16.8727 | 16.8727
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.8727 | 16.8724 | 16.8726 | 16.8727 | 16.8727
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1697 | 1.1697
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 16.8727 | 16.8724 | 16.8727 | 16.8727 | 16.8727
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 7.7967 | 7.7967 | 7.7967 | 7.7967 | 7.7967
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 16.8727 | 16.8724 | 16.8727 | 16.8727 | 16.8727
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 16.8727 | 16.8724 | 16.8727 | 16.8727 | 16.8727
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1697 | 1.1697
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 16.8727 | 16.8724 | 16.8727 | 16.8727 | 16.8727
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 16.8727 | 16.8723 | 16.8728 | 16.8728 | 16.8728
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 14.9247 | 14.9245 | 14.9248 | 14.9248 | 14.9248
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1697 | 1.1697
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 14.9247 | 14.9245 | 14.9248 | 14.9248 | 14.9248
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 14.9247 | 14.9245 | 14.9247 | 14.9247 | 14.9247
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779 | 0.779
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 14.1456 | 14.1456 | 14.1458 | 14.1458 | 14.1458
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1696 | 1.1697 | 1.1697
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 14.1456 | 14.1456 | 14.1458 | 14.1458 | 14.1458
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 3.0149e-05 | 5.9523e-05 | 7.3089e-05 | 0.00010174 | 0.00010174
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 13.6264 | 13.6264 | 13.6266 | 13.6266 | 13.6266
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 13.6264 | 13.6263 | 13.6266 | 13.6266 | 13.6266
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 7.7873 | 7.7873 | 7.7873 | 7.7873 | 7.7873
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 5.8391 | 5.839 | 5.8391 | 5.8391 | 5.8391
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 5.8391 | 5.839 | 5.8391 | 5.8391 | 5.8391
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 5.8391 | 5.839 | 5.8391 | 5.8391 | 5.8391
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 5.8391 | 5.839 | 5.8391 | 5.8391 | 5.8391
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 5.839 | 5.8391 | 5.8391 | 5.8391 | 5.8391
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 3.8928 | 3.8928 | 3.8928 | 3.8928 | 3.8928
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 7.9171e-10 | 2.9249e-10 | 7.3628e-10 | 1.6259e-09 | 1.6259e-09
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 1.1642e-10 | 5.8208e-11 | 1.1642e-10 | 5.3665e-10 | 5.3665e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9463 | 1.9464 | 1.9463 | 1.9464 | 1.9464
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 1.9463 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9463 | 1.9462 | 1.9463 | 1.9463 | 1.9463
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9463 | 1.9462 | 1.9461 | 1.9463 | 1.9463
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 1.9462 | 1.9462 | 1.9462 | 1.9462 | 1.9462

## P_Trafo_alvo_100%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 1547.4 | 718.7 | 1706.1584 | 0.90695
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 1546.6 | 718.2 | 1705.2222 | 0.90698
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 1545.9 | 717.9 | 1704.461 | 0.90697
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 1545.7 | 717.8 | 1704.2375 | 0.90697
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 1544.8 | 717.2 | 1703.1685 | 0.90702
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 1543.8 | 716.6 | 1702.0088 | 0.90705
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 1542.9 | 716.1 | 1700.982 | 0.90706
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 1542.1 | 715.6 | 1700.0458 | 0.90709
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 1541.2 | 715.1 | 1699.019 | 0.90711
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 1540.4 | 714.6 | 1698.0828 | 0.90714
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 1539.6 | 714.2 | 1697.1888 | 0.90715
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 1538.9 | 713.8 | 1696.3855 | 0.90716
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 1538.1 | 713.3 | 1695.4494 | 0.90719
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 1537.4 | 712.9 | 1694.646 | 0.90721
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 1536.8 | 712.5 | 1693.9334 | 0.90724
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 1535.3 | 711.7 | 1692.2361 | 0.90726
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 1533.8 | 710.8 | 1690.4967 | 0.90731
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 1532.6 | 710.1 | 1689.1136 | 0.90734
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 1531.9 | 709.7 | 1688.3103 | 0.90736
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 1530.7 | 709 | 1686.9272 | 0.90739
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 1529.7 | 708.4 | 1685.7677 | 0.90742
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 1528.5 | 707.7 | 1684.3846 | 0.90745
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 1527.3 | 707 | 1683.0016 | 0.90749
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 1526.4 | 706.5 | 1681.9748 | 0.9075
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 1525.3 | 705.8 | 1680.6825 | 0.90755
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 1524 | 705.1 | 1679.2087 | 0.90757
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 1523.1 | 704.5 | 1678.14 | 0.90761
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 1522 | 703.9 | 1676.8897 | 0.90763
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 1520.9 | 703.3 | 1675.6395 | 0.90765
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 1519.9 | 702.7 | 1674.48 | 0.90768
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 1518.7 | 702 | 1673.097 | 0.90772
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 1517.4 | 701.2 | 1671.5813 | 0.90776
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 1516.2 | 700.5 | 1670.1984 | 0.9078
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 1514.8 | 699.7 | 1668.592 | 0.90783
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 1513.5 | 698.9 | 1667.0763 | 0.90788
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -1513.2 | -698.8 | 1666.762 | 0.90787
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 1513.2 | 698.8 | 1666.762 | 0.90787
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -1513.1 | -698.7 | 1666.6293 | 0.90788
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -1512.2 | -698.2 | 1665.6026 | 0.9079
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -1511.7 | -697.9 | 1665.0229 | 0.90792
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -1511.2 | -697.6 | 1664.4432 | 0.90793
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -1510.6 | -697.3 | 1663.7727 | 0.90794
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -1510 | -696.9 | 1663.0603 | 0.90796
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -1509.4 | -696.6 | 1662.3898 | 0.90797
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -1508.9 | -696.2 | 1661.7682 | 0.90801
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -1508.3 | -695.9 | 1661.0977 | 0.90801
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -1507.7 | -695.6 | 1660.4272 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -1507.4 | -695.4 | 1660.0711 | 0.90803
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -1507.1 | -695.2 | 1659.7149 | 0.90805
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -1506.5 | -694.9 | 1659.0444 | 0.90805
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -1506 | -694.5 | 1658.4228 | 0.90809
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -1505.4 | -694.2 | 1657.7523 | 0.9081
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -1504.9 | -693.9 | 1657.1727 | 0.90811
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -1504.3 | -693.6 | 1656.5022 | 0.90812
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -1503.8 | -693.3 | 1655.9225 | 0.90813
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -1503.3 | -693 | 1655.3428 | 0.90815
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -1502.7 | -692.6 | 1654.6305 | 0.90818
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -1501.9 | -692.2 | 1653.7365 | 0.90819
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -1501.9 | -692.2 | 1653.7365 | 0.90819
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -1501.2 | -691.8 | 1652.9334 | 0.9082
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -1500.6 | -691.4 | 1652.221 | 0.90823
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -1500 | -691.1 | 1651.5505 | 0.90824
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -1499.3 | -690.7 | 1650.7474 | 0.90826
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -1498.7 | -690.3 | 1650.0351 | 0.90828
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -1498 | -689.9 | 1649.2319 | 0.9083
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 24.9 | 11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -24.9 | -11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -1472.5 | -678.2 | 1621.176 | 0.90829
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 24.9 | 11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -1471.9 | -677.9 | 1620.5055 | 0.9083
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 24.9 | 11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -1471.3 | -677.5 | 1619.7932 | 0.90833
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -1470.7 | -677.2 | 1619.1227 | 0.90833
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 24.9 | 11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -1470.2 | -676.9 | 1618.5431 | 0.90835
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 24.9 | 11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -1469.7 | -676.6 | 1617.9634 | 0.90836
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -1469.2 | -676.3 | 1617.3838 | 0.90838
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 24.9 | 11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 24.9 | 11.3 | 27.3441 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -1468.7 | -676 | 1616.8042 | 0.9084
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 16.6 | 7.5 | 18.2157 | 0.9113
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -16.6 | -7.5 | 18.2157 | 0.9113
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -1468.2 | -675.7 | 1616.2245 | 0.90841
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -1467.7 | -675.4 | 1615.6449 | 0.90843
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -16.6 | -7.5 | 18.2157 | 0.9113
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 16.6 | 7.5 | 18.2157 | 0.9113
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -1467 | -675 | 1614.8418 | 0.90845
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -1466.4 | -674.7 | 1614.1713 | 0.90845
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -1465.8 | -674.4 | 1613.5009 | 0.90846
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -1465.3 | -674 | 1612.8794 | 0.9085
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -1464.7 | -673.7 | 1612.209 | 0.90851
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -1464.1 | -673.4 | 1611.5385 | 0.90851
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 729.8 | 339.6 | 804.9448 | 0.90665
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 729.8 | 339.6 | 804.9448 | 0.90665
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -734.1 | -333.6 | 806.3447 | 0.9104
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 729.7 | 339.6 | 804.8542 | 0.90662
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -733.9 | -333.5 | 806.1212 | 0.91041
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 729.6 | 339.5 | 804.7213 | 0.90665
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -733.7 | -333.4 | 805.8978 | 0.91041
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 729.3 | 339.3 | 804.365 | 0.90668
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -733.5 | -333.2 | 805.633 | 0.91046
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 729.1 | 339.2 | 804.1414 | 0.90668
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -733.3 | -333.1 | 805.4095 | 0.91047
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 728.9 | 339.1 | 803.9179 | 0.90668
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 451.7 | 213.3 | 499.5296 | 0.90425
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 451.7 | 213.3 | 499.5296 | 0.90425
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 277.1 | 125.8 | 304.319 | 0.91056
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 277.1 | 125.8 | 304.319 | 0.91056
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 451.7 | 213.3 | 499.5296 | 0.90425
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 277.1 | 125.8 | 304.319 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -733.1 | -333.1 | 805.2274 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -610.7 | -277.4 | 670.7498 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 122.4 | 55.6 | 134.4363 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -610.6 | -277.4 | 670.6587 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -610.5 | -277.3 | 670.5263 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 122.4 | 55.6 | 134.4363 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 610.5 | 277.3 | 670.5263 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -610.3 | -277.2 | 670.3029 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 122.4 | 55.6 | 134.4363 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -610.2 | -277.2 | 670.2118 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 122.4 | 55.5 | 134.395 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -610.1 | -277.1 | 670.0794 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -610 | -277 | 669.947 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -609.9 | -277 | 669.856 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -609.8 | -276.9 | 669.7236 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -609.7 | -276.9 | 669.6325 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -609.5 | -276.8 | 669.4091 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -609.4 | -276.7 | 669.2767 | 0.91054
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -609.5 | -276.7 | 669.3677 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -609.3 | -276.7 | 669.1856 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -609.2 | -276.6 | 669.0532 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -609.1 | -276.5 | 668.9208 | 0.91057
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -609.1 | -276.5 | 668.9208 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 60.8 | 27.6 | 66.7713 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -548.1 | -248.8 | 601.9261 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -186.4 | -84.6 | 204.7001 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -361.6 | -164.2 | 397.135 | 0.91052
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 60.8 | 27.6 | 66.7713 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 10.8 | 4.9 | 11.8596 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 162.1 | 73.6 | 178.0263 | 0.91054
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -350.7 | -159.2 | 385.143 | 0.91057
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -24.3 | -11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -24.3 | -11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 162.1 | 73.6 | 178.0263 | 0.91054
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 350.7 | 159.2 | 385.143 | 0.91057
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -350.7 | -159.2 | 385.143 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -350.7 | -159.2 | 385.143 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 162.1 | 73.6 | 178.0263 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -350.6 | -159.2 | 385.0519 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -350.6 | -159.2 | 385.0519 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -350.6 | -159.1 | 385.0106 | 0.91062
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -350.6 | -159.1 | 385.0106 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -310.1 | -140.7 | 340.5268 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -310 | -140.7 | 340.4357 | 0.9106
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -310 | -140.7 | 340.4357 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 16.2 | 7.3 | 17.7688 | 0.91171
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -293.8 | -133.4 | 322.667 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 24.3 | 11 | 26.6738 | 0.91101
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -293.8 | -133.4 | 322.667 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -283 | -128.4 | 310.7661 | 0.91065
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -283 | -128.4 | 310.7661 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 161.7 | 73.4 | 177.5794 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -121.3 | -55 | 133.1867 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -121.2 | -55 | 133.0956 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -121.2 | -55 | 133.0956 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -121.2 | -55 | 133.0956 | 0.91062
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -121.2 | -55 | 133.0956 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 80.8 | 36.7 | 88.7442 | 0.91048
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -40.4 | -18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -40.4 | -18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -40.4 | -18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -40.4 | -18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -40.4 | -18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 40.4 | 18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -40.4 | -18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 40.4 | 18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 40.4 | 18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -40.4 | -18.3 | 44.3514 | 0.91091
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 40.4 | 18.3 | 44.3514 | 0.91091

## V_Trafo_alvo_120%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943 | 0.99943
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99826 | 0.99826 | 0.99826 | 0.99826 | 0.99826 | 0.99826
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99757 | 0.99757 | 0.99757 | 0.99757 | 0.99757 | 0.99757
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99685 | 0.99685 | 0.99685 | 0.99685 | 0.99685 | 0.99685
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99621 | 0.99621 | 0.99621 | 0.99621 | 0.99621 | 0.99621
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99567 | 0.99567 | 0.99567 | 0.99567 | 0.99567 | 0.99567
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505 | 0.99505
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99446 | 0.99446 | 0.99446 | 0.99446 | 0.99446 | 0.99446
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388 | 0.99388
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.99341 | 0.99341 | 0.99341 | 0.99341 | 0.99341 | 0.99341
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9928
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.99233 | 0.99233 | 0.99233 | 0.99233 | 0.99233 | 0.99233
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.99187 | 0.99187 | 0.99187 | 0.99187 | 0.99187 | 0.99187
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082 | 0.99082
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.98974 | 0.98974 | 0.98974 | 0.98974 | 0.98974 | 0.98974
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887 | 0.98887
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837 | 0.98837
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.98757 | 0.98757 | 0.98757 | 0.98757 | 0.98757 | 0.98757
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9868
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98596 | 0.98596 | 0.98596 | 0.98596 | 0.98596 | 0.98596
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.98515 | 0.98515 | 0.98515 | 0.98515 | 0.98515 | 0.98515
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.98447 | 0.98447 | 0.98447 | 0.98447 | 0.98447 | 0.98447
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.98366 | 0.98366 | 0.98366 | 0.98366 | 0.98366 | 0.98366
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278 | 0.98278
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.98136 | 0.98136 | 0.98136 | 0.98136 | 0.98136 | 0.98136
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057 | 0.98057
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.97987 | 0.97987 | 0.97987 | 0.97987 | 0.97987 | 0.97987
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.97902 | 0.97902 | 0.97902 | 0.97902 | 0.97902 | 0.97902
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804 | 0.97804
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525 | 0.97525
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507 | 0.97507
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499 | 0.97499
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434 | 0.97434
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.97398 | 0.97398 | 0.97398 | 0.97398 | 0.97398 | 0.97398
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.97364 | 0.97364 | 0.97364 | 0.97364 | 0.97364 | 0.97364
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97323 | 0.97323
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.97281 | 0.97281 | 0.97281 | 0.97281 | 0.97281 | 0.97281
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.97239 | 0.97239 | 0.97239 | 0.97239 | 0.97239 | 0.97239
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.97156 | 0.97156 | 0.97156 | 0.97156 | 0.97156 | 0.97156
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113 | 0.97113
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.97091 | 0.97091 | 0.97091 | 0.97091 | 0.97091 | 0.97091
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991 | 0.96991
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.96953 | 0.96953 | 0.96953 | 0.96953 | 0.96953 | 0.96953
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.96916 | 0.96916 | 0.96916 | 0.96916 | 0.96916 | 0.96916
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.96876 | 0.96876 | 0.96876 | 0.96876 | 0.96876 | 0.96876
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803 | 0.96803
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.96757 | 0.96757 | 0.96757 | 0.96757 | 0.96757 | 0.96757
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.96653 | 0.96653 | 0.96653 | 0.96653 | 0.96653 | 0.96653
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609 | 0.96609
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.96563 | 0.96563 | 0.96563 | 0.96563 | 0.96563 | 0.96563
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518 | 0.96518
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704 | 0.96704
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.96426 | 0.96426 | 0.96426 | 0.96426 | 0.96426 | 0.96426
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96425
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378 | 0.96378
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.96424 | 0.96424 | 0.96424 | 0.96424 | 0.96424 | 0.96424
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335 | 0.96335
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.96423 | 0.96424 | 0.96424 | 0.96424 | 0.96423 | 0.96424
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.96292 | 0.96293 | 0.96293 | 0.96293 | 0.96292 | 0.96293
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251 | 0.96251
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.96423 | 0.96423 | 0.96423 | 0.96423 | 0.96423 | 0.96423
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.96214 | 0.96214 | 0.96214 | 0.96214 | 0.96214 | 0.96214
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.96422 | 0.96422 | 0.96422 | 0.96422 | 0.96422 | 0.96422
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179 | 0.96179
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.96139 | 0.96139 | 0.96139 | 0.96139 | 0.96139 | 0.96139
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421 | 0.96421
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065 | 0.96065
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.96029 | 0.96029 | 0.96029 | 0.96029 | 0.96029 | 0.96029
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.96419 | 0.96419 | 0.96419 | 0.96419 | 0.96419 | 0.96419
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.95978 | 0.95978 | 0.95978 | 0.95978 | 0.95978 | 0.95978
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642 | 0.9642
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.95941 | 0.95941 | 0.95941 | 0.95941 | 0.95941 | 0.95941
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.95897 | 0.95897 | 0.95897 | 0.95897 | 0.95897 | 0.95897
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815 | 0.95815
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772 | 0.95772
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.95765 | 0.95765 | 0.95765 | 0.95765 | 0.95765 | 0.95765
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.95756 | 0.95756 | 0.95756 | 0.95756 | 0.95756 | 0.95756
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.95745 | 0.95745 | 0.95745 | 0.95745 | 0.95745 | 0.95745
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9574 | 0.9574
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.95715 | 0.95715 | 0.95715 | 0.95715 | 0.95715 | 0.95715
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.95697 | 0.95697 | 0.95697 | 0.95697 | 0.95697 | 0.95697
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686 | 0.95686
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.95655 | 0.95655 | 0.95655 | 0.95655 | 0.95655 | 0.95655
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.95657 | 0.95657 | 0.95657 | 0.95657 | 0.95657 | 0.95657
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.95633 | 0.95633 | 0.95633 | 0.95633 | 0.95633 | 0.95633
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613 | 0.95613
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614 | 0.95614
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 0.956 | 0.956
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611 | 0.95611
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.95583 | 0.95584 | 0.95584 | 0.95584 | 0.95583 | 0.95584
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567 | 0.95567
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551 | 0.95551
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.95597 | 0.95597 | 0.95597 | 0.95597 | 0.95597 | 0.95597
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.95592 | 0.95592 | 0.95592 | 0.95592 | 0.95592 | 0.95592
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.95502 | 0.95503 | 0.95503 | 0.95503 | 0.95502 | 0.95503
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9547 | 0.9547
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.95454 | 0.95454 | 0.95454 | 0.95454 | 0.95454 | 0.95454
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.95438 | 0.95438 | 0.95438 | 0.95438 | 0.95438 | 0.95438
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.9541 | 0.95411 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9541
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402 | 0.95402
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382 | 0.95382
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.95362 | 0.95362 | 0.95362 | 0.95362 | 0.95362 | 0.95362
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344 | 0.95344
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.95342 | 0.95342 | 0.95342 | 0.95342 | 0.95342 | 0.95342
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.95319 | 0.95319 | 0.95319 | 0.95319 | 0.95319 | 0.95319
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531 | 0.9531
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302 | 0.95302
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304 | 0.95304
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288 | 0.95288
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308 | 0.95308
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.95266 | 0.95266 | 0.95266 | 0.95266 | 0.95266 | 0.95266
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95259
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9525
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307 | 0.95307
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237 | 0.95237
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227 | 0.95227
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.95206 | 0.95206 | 0.95206 | 0.95206 | 0.95206 | 0.95206
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 0.952
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303 | 0.95303
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95189
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.95188 | 0.95188 | 0.95188 | 0.95188 | 0.95188 | 0.95188
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.95185 | 0.95185 | 0.95185 | 0.95185 | 0.95185 | 0.95185
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.95173 | 0.95173 | 0.95173 | 0.95173 | 0.95173 | 0.95173
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9517
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169 | 0.95169
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.95167 | 0.95167 | 0.95167 | 0.95167 | 0.95167 | 0.95167
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.95166 | 0.95166 | 0.95166 | 0.95166 | 0.95166 | 0.95166
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.95165 | 0.95165 | 0.95165 | 0.95165 | 0.95165 | 0.95165
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163 | 0.95163
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.95161 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95162 | 0.95161 | 0.95162
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.95159 | 0.95159 | 0.95159 | 0.95159 | 0.95159 | 0.95159

## I_Trafo_alvo_120%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 7.1976e-05 | 1.5259e-05 | 4.5776e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 75.379 | 75.3786 | 75.3785 | 75.379 | 75.379
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 75.379 | 75.3785 | 75.3784 | 75.379 | 75.379
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 75.3791 | 75.3786 | 75.3785 | 75.3791 | 75.3791
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 75.379 | 75.3785 | 75.3785 | 75.379 | 75.379
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.8236e-05 | 1.2766e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 75.3789 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3789 | 75.3789
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.8236e-05 | 1.2766e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 75.3789 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3789 | 75.3789
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 75.3789 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3789 | 75.3789
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.8236e-05 | 1.2766e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 75.3789 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3789 | 75.3789
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.8236e-05 | 1.2766e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05 | 7.9937e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 5.5016e-05 | 9.7704e-05 | 6.2914e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 75.3789 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3789 | 75.3789
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 75.3789 | 75.3786 | 75.3786 | 75.3789 | 75.3789
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.1818 | 1.1817 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1819
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.78781 | 0.78786 | 0.78781 | 0.78786 | 0.78786
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.78782 | 0.78784 | 0.78786 | 0.78786 | 0.78786
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.39399 | 0.3939 | 0.39397 | 0.39399 | 0.39399
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.39392 | 0.39389 | 0.39388 | 0.39392 | 0.39392
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.6394e-05 | 3.8526e-05 | 7.2728e-05 | 7.2728e-05 | 7.2728e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 0.78787 | 0.78787 | 0.78787 | 0.78787 | 0.78787
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.78787 | 0.78787 | 0.78787 | 0.78787 | 0.78787
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.6394e-05 | 3.8526e-05 | 7.2728e-05 | 7.2728e-05 | 7.2728e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 1.5259e-05 | 0.00010377 | 6.1035e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.39394 | 0.39394 | 0.39394 | 0.39394 | 0.39394
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.5626e-05 | 3.1587e-05 | 3.5898e-05 | 3.5898e-05 | 3.5898e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 2.2888e-05 | 4.3158e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 74.1972 | 74.197 | 74.1968 | 74.1972 | 74.1972
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 39.137 | 39.1369 | 39.1368 | 39.137 | 39.137
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 39.137 | 39.1369 | 39.1368 | 39.137 | 39.137
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 35.0621 | 35.0619 | 35.062 | 35.0621 | 35.0621
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 39.137 | 39.1369 | 39.1368 | 39.137 | 39.137
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 35.0621 | 35.0619 | 35.062 | 35.0621 | 35.0621
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 39.137 | 39.1369 | 39.1368 | 39.137 | 39.137
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 35.0621 | 35.0619 | 35.062 | 35.0621 | 35.0621
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 39.137 | 39.1369 | 39.1368 | 39.137 | 39.137
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 35.0621 | 35.0619 | 35.062 | 35.0621 | 35.0621
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 39.137 | 39.1369 | 39.1368 | 39.137 | 39.137
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 35.0621 | 35.0619 | 35.062 | 35.0621 | 35.0621
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 39.137 | 39.1369 | 39.1368 | 39.137 | 39.137
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 25.8954 | 25.8953 | 25.8953 | 25.8954 | 25.8954
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 25.8954 | 25.8953 | 25.8952 | 25.8954 | 25.8954
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 13.2438 | 13.2438 | 13.2437 | 13.2438 | 13.2438
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 13.2438 | 13.2439 | 13.2436 | 13.2439 | 13.2439
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 25.8953 | 25.8953 | 25.8953 | 25.8953 | 25.8953
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 13.2438 | 13.2438 | 13.2438 | 13.2438 | 13.2438
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 35.0621 | 35.0619 | 35.062 | 35.0621 | 35.0621
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529 | 5.8529
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 29.2092 | 29.2091 | 29.2091 | 29.2092 | 29.2092
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 29.2091 | 29.209 | 29.209 | 29.2091 | 29.2091
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 2.9178 | 2.9178 | 2.9178 | 2.9178 | 2.9178
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 26.2913 | 26.2912 | 26.2913 | 26.2913 | 26.2913
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 8.9433 | 8.9434 | 8.9434 | 8.9434 | 8.9434
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 17.348 | 17.3478 | 17.348 | 17.348 | 17.348
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 6.8239e-05 | 7.1976e-05 | 1.5259e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 2.9178 | 2.9178 | 2.9178 | 2.9178 | 2.9178
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.51851 | 0.51851 | 0.51851 | 0.51851 | 0.51851
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 7.7767 | 7.7767 | 7.7768 | 7.7768 | 7.7768
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.00010599 | 3.412e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 16.8295 | 16.8292 | 16.8295 | 16.8295 | 16.8295
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.00011917 | 5.3406e-05 | 4.5776e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1667
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 7.7767 | 7.7767 | 7.7767 | 7.7767 | 7.7767
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.8294 | 16.8291 | 16.8294 | 16.8294 | 16.8294
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.8295 | 16.8293 | 16.8295 | 16.8295 | 16.8295
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1667
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 16.8295 | 16.8292 | 16.8294 | 16.8295 | 16.8295
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 7.7767 | 7.7767 | 7.7767 | 7.7767 | 7.7767
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 16.8295 | 16.8292 | 16.8294 | 16.8295 | 16.8295
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 16.8295 | 16.8292 | 16.8294 | 16.8295 | 16.8295
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1667
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 16.8295 | 16.8292 | 16.8294 | 16.8295 | 16.8295
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 16.8294 | 16.829 | 16.8295 | 16.8295 | 16.8295
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 14.8864 | 14.8862 | 14.8863 | 14.8864 | 14.8864
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1667
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 14.8864 | 14.8862 | 14.8863 | 14.8864 | 14.8864
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 14.8864 | 14.8863 | 14.8864 | 14.8864 | 14.8864
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777 | 0.777
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 14.1094 | 14.1093 | 14.1094 | 14.1094 | 14.1094
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1666 | 1.1667 | 1.1667
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 14.1094 | 14.1093 | 14.1094 | 14.1094 | 14.1094
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 3.0079e-05 | 5.9384e-05 | 7.2919e-05 | 0.0001015 | 0.0001015
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 9.1553e-05 | 3.412e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 13.5915 | 13.5914 | 13.5915 | 13.5915 | 13.5915
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 13.5915 | 13.5915 | 13.5915 | 13.5915 | 13.5915
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 7.7673 | 7.7673 | 7.7673 | 7.7673 | 7.7673
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 5.824 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241 | 5.8241
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828 | 3.8828
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 8.2318e-11 | 2.0987e-10 | 4.6566e-10 | 4.6928e-10 | 4.6928e-10
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 1.1642e-10 | 2.9104e-10 | 4.6566e-10 | 4.6566e-10 | 4.6566e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9413 | 1.9412 | 1.9415 | 1.9415 | 1.9415
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 1.9412 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9412 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9413 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9413
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 1.9412 | 1.9412 | 1.9412 | 1.9412 | 1.9412

## P_Trafo_alvo_120%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 1630.7 | 763.7 | 1800.6721 | 0.90561
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 1629.8 | 763.2 | 1799.645 | 0.90562
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 1629.1 | 762.8 | 1798.8415 | 0.90564
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 1628.9 | 762.6 | 1798.5755 | 0.90566
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 1627.8 | 762 | 1797.3249 | 0.90568
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 1626.7 | 761.3 | 1796.0319 | 0.90572
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 1625.7 | 760.8 | 1794.9142 | 0.90573
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 1624.9 | 760.3 | 1793.9777 | 0.90575
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 1623.9 | 759.7 | 1792.8177 | 0.90578
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 1623 | 759.2 | 1791.7906 | 0.9058
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 1622.1 | 758.6 | 1790.7212 | 0.90584
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 1621.3 | 758.2 | 1789.8271 | 0.90584
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 1620.4 | 757.7 | 1788.8 | 0.90586
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 1619.6 | 757.2 | 1787.8635 | 0.90589
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 1618.9 | 756.8 | 1787.06 | 0.9059
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 1617.3 | 755.8 | 1785.1871 | 0.90596
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 1615.6 | 754.9 | 1783.2659 | 0.90598
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 1614.2 | 754.1 | 1781.6589 | 0.90601
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 1613.4 | 753.6 | 1780.7225 | 0.90604
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 1612.2 | 752.9 | 1779.339 | 0.90607
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 1611 | 752.2 | 1777.9555 | 0.9061
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 1609.7 | 751.4 | 1776.4391 | 0.90614
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 1608.4 | 750.7 | 1774.9651 | 0.90616
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 1607.4 | 750.1 | 1773.8052 | 0.90619
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 1606.1 | 749.3 | 1772.2888 | 0.90623
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 1604.7 | 748.5 | 1770.6819 | 0.90626
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 1603.7 | 747.9 | 1769.522 | 0.90629
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 1602.5 | 747.2 | 1768.1386 | 0.90632
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 1601.3 | 746.5 | 1766.7552 | 0.90635
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 1600.2 | 745.9 | 1765.5047 | 0.90637
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 1598.8 | 745.1 | 1763.8978 | 0.9064
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 1597.3 | 744.2 | 1762.158 | 0.90645
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 1596 | 743.4 | 1760.6418 | 0.90649
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 1594.5 | 742.6 | 1758.9443 | 0.90651
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 1592.9 | 741.7 | 1757.1139 | 0.90654
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -1592.7 | -741.5 | 1756.8482 | 0.90657
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 1592.7 | 741.5 | 1756.8482 | 0.90657
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -1592.5 | -741.4 | 1756.6247 | 0.90657
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -1591.5 | -740.8 | 1755.4649 | 0.9066
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -1591 | -740.5 | 1754.885 | 0.90661
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -1590.4 | -740.2 | 1754.2144 | 0.90662
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -1589.8 | -739.8 | 1753.5017 | 0.90664
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -1589.1 | -739.4 | 1752.6983 | 0.90666
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -1588.5 | -739 | 1751.9855 | 0.90669
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -1587.8 | -738.7 | 1751.2243 | 0.90668
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -1587.2 | -738.3 | 1750.5116 | 0.90671
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -1586.5 | -737.9 | 1749.7082 | 0.90672
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -1586.2 | -737.7 | 1749.3518 | 0.90674
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -1585.8 | -737.5 | 1748.9048 | 0.90674
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -1585.2 | -737.1 | 1748.1921 | 0.90677
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -1584.6 | -736.8 | 1747.5215 | 0.90677
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -1584 | -736.4 | 1746.8088 | 0.9068
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -1583.4 | -736.1 | 1746.1382 | 0.9068
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -1582.8 | -735.7 | 1745.4255 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -1582.2 | -735.4 | 1744.755 | 0.90683
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -1581.7 | -735.1 | 1744.1751 | 0.90685
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -1580.9 | -734.7 | 1743.2811 | 0.90685
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -1580.1 | -734.2 | 1742.3449 | 0.90688
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -1580.1 | -734.2 | 1742.3449 | 0.90688
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -1579.3 | -733.7 | 1741.4087 | 0.90691
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -1578.6 | -733.3 | 1740.6053 | 0.90693
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -1577.9 | -732.9 | 1739.8019 | 0.90694
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -1577.2 | -732.5 | 1738.9986 | 0.90696
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -1576.4 | -732 | 1738.0624 | 0.90699
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -1575.8 | -731.6 | 1737.3498 | 0.90701
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 24.8 | 11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -24.8 | -11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -1550.2 | -719.9 | 1709.2033 | 0.90697
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 24.8 | 11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -1549.6 | -719.6 | 1708.5328 | 0.90698
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 24.8 | 11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -1548.9 | -719.2 | 1707.7294 | 0.90699
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -1548.3 | -718.8 | 1707.0168 | 0.90702
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 24.8 | 11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -1547.7 | -718.5 | 1706.3463 | 0.90703
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 24.8 | 11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -1547.2 | -718.2 | 1705.7664 | 0.90704
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -1546.5 | -717.8 | 1704.9631 | 0.90706
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 24.8 | 11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 24.8 | 11.3 | 27.2531 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -1546 | -717.5 | 1704.3832 | 0.90707
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 16.5 | 7.5 | 18.1246 | 0.91037
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -16.5 | -7.5 | 18.1246 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -1545.4 | -717.1 | 1703.6706 | 0.9071
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -1544.8 | -716.8 | 1703.0001 | 0.90711
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -16.5 | -7.5 | 18.1246 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 16.5 | 7.5 | 18.1246 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -1544.1 | -716.4 | 1702.1967 | 0.90712
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -8.3 | -3.8 | 9.1285 | 0.90924
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -1543.5 | -716 | 1701.4841 | 0.90715
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -1542.8 | -715.6 | 1700.6808 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -1542.2 | -715.2 | 1699.9682 | 0.90719
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -1541.6 | -714.9 | 1699.2977 | 0.9072
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -1540.9 | -714.5 | 1698.4944 | 0.90722
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 810.2 | 382.4 | 895.9095 | 0.90433
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 810.1 | 382.4 | 895.819 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -730.5 | -332 | 802.4053 | 0.91039
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 810.1 | 382.3 | 895.7764 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -730.3 | -331.8 | 802.1405 | 0.91044
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 809.9 | 382.3 | 895.5955 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -730.1 | -331.7 | 801.917 | 0.91044
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 809.6 | 382.1 | 895.2388 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -729.9 | -331.6 | 801.6936 | 0.91045
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 809.2 | 381.9 | 894.7917 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -729.7 | -331.5 | 801.4701 | 0.91045
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 809 | 381.7 | 894.5255 | 0.90439
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 533.3 | 256.6 | 591.8213 | 0.90112
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 533.3 | 256.6 | 591.8213 | 0.90112
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 275.6 | 125.1 | 302.6638 | 0.91058
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 275.6 | 125.1 | 302.6638 | 0.91058
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 533.3 | 256.6 | 591.8213 | 0.90112
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 275.6 | 125.1 | 302.6638 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -729.6 | -331.4 | 801.3377 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -607.7 | -276.1 | 667.4807 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 121.8 | 55.3 | 133.766 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -607.6 | -276 | 667.3483 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -607.5 | -276 | 667.2573 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 121.8 | 55.3 | 133.766 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 607.5 | 276 | 667.2573 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -607.3 | -275.9 | 667.0338 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 121.8 | 55.3 | 133.766 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -607.2 | -275.8 | 666.9014 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 121.8 | 55.3 | 133.766 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -607.1 | -275.7 | 666.769 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -607 | -275.7 | 666.678 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -606.9 | -275.6 | 666.5455 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -606.8 | -275.6 | 666.4545 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -606.7 | -275.5 | 666.3221 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -606.5 | -275.4 | 666.0986 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -606.5 | -275.4 | 666.0986 | 0.91053
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -606.5 | -275.4 | 666.0986 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -606.3 | -275.3 | 665.8752 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -606.2 | -275.2 | 665.7428 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -606.1 | -275.2 | 665.6517 | 0.91054
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -606.1 | -275.2 | 665.6517 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 60.6 | 27.5 | 66.5478 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -545.4 | -247.6 | 598.9716 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -185.5 | -84.2 | 203.7152 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -359.8 | -163.4 | 395.1653 | 0.91051
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 60.5 | 27.5 | 66.4568 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 10.8 | 4.9 | 11.8596 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 161.3 | 73.2 | 177.1325 | 0.91062
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -349 | -158.5 | 383.3057 | 0.9105
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -24.2 | -11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -24.2 | -11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 161.3 | 73.2 | 177.1325 | 0.91062
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 349 | 158.5 | 383.3057 | 0.9105
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -349 | -158.4 | 383.2643 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -348.9 | -158.4 | 383.1733 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 161.3 | 73.2 | 177.1325 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -348.9 | -158.4 | 383.1733 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -348.9 | -158.4 | 383.1733 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -348.8 | -158.3 | 383.0409 | 0.91061
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -348.8 | -158.3 | 383.0409 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -308.5 | -140.1 | 338.8219 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -308.5 | -140 | 338.7805 | 0.91062
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -308.5 | -140 | 338.7805 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 16.1 | 7.3 | 17.6777 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -292.4 | -132.7 | 321.1029 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 24.2 | 11 | 26.5827 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -292.4 | -132.7 | 321.1029 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -281.6 | -127.8 | 309.2433 | 0.91061
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -281.6 | -127.8 | 309.2433 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 160.9 | 73 | 176.6856 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -120.7 | -54.8 | 132.5576 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -120.6 | -54.8 | 132.4666 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -120.6 | -54.8 | 132.4666 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -120.6 | -54.8 | 132.4666 | 0.91042
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -120.6 | -54.8 | 132.4666 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 80.4 | 36.5 | 88.2973 | 0.91056
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -40.2 | -18.3 | 44.1693 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -40.2 | -18.3 | 44.1693 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -40.2 | -18.3 | 44.1693 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -40.2 | -18.2 | 44.128 | 0.91099
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -40.2 | -18.2 | 44.128 | 0.91099
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 40.2 | 18.2 | 44.128 | 0.91099
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -40.2 | -18.2 | 44.128 | 0.91099
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 40.2 | 18.2 | 44.128 | 0.91099
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 40.2 | 18.2 | 44.128 | 0.91099
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -40.2 | -18.2 | 44.128 | 0.91099
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 40.2 | 18.2 | 44.128 | 0.91099

## V_Trafo_alvo_150%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
ES_ALES12 | 0 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938 | 0.99938
SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 0.99875 | 0.99875 | 0.99875 | 0.99875 | 0.99875 | 0.99875
SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 0.99827 | 0.99827 | 0.99827 | 0.99827 | 0.99827 | 0.99827
SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812
SES_ES12_11261190 | 0.142 | 0.99738 | 0.99738 | 0.99738 | 0.99738 | 0.99738 | 0.99738
SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 0.99661 | 0.99661 | 0.99661 | 0.99661 | 0.99661 | 0.99661
SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592 | 0.99592
SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 0.99533 | 0.99533 | 0.99533 | 0.99533 | 0.99533 | 0.99533
SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 0.99467 | 0.99467 | 0.99467 | 0.99467 | 0.99467 | 0.99467
SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 0.99403 | 0.99403 | 0.99403 | 0.99403 | 0.99403 | 0.99403
SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9934
SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929
SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224 | 0.99224
SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174 | 0.99174
SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124 | 0.99124
SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011 | 0.99011
SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895 | 0.98895
SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801 | 0.98801
SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 0.98747 | 0.98747 | 0.98747 | 0.98747 | 0.98747 | 0.98747
SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9866
SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 0.98578 | 0.98578 | 0.98578 | 0.98578 | 0.98578 | 0.98578
SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488 | 0.98488
SES_ES12_11251801 | 1.091 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0.984
SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 0.98327 | 0.98327 | 0.98327 | 0.98327 | 0.98327 | 0.98327
SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824
SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 0.98144 | 0.98144 | 0.98144 | 0.98144 | 0.98144 | 0.98144
SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072
SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97991 | 0.97991
SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 0.97906 | 0.97906 | 0.97906 | 0.97906 | 0.97906 | 0.97906
SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831 | 0.97831
SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739 | 0.97739
SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 0.97634 | 0.97634 | 0.97634 | 0.97634 | 0.97634 | 0.97634
SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 0.97541 | 0.97541 | 0.97541 | 0.97541 | 0.97541 | 0.97541
SES_ES12_11251587 | 1.772 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744
SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 0.97334 | 0.97334 | 0.97334 | 0.97334 | 0.97334 | 0.97334
SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314
SES_ES12_9119_BSB099 | 1.861 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314 | 0.97314
SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306
SES_ES12_9120_BSB099 | 1.8673 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306 | 0.97306
SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9169 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236 | 0.97236
SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9445 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197 | 0.97197
SES_ES12_9149_BSB116 | 1.9706 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9716
SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0018 | 0.97116 | 0.97116 | 0.97116 | 0.97116 | 0.97116 | 0.97116
SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0338 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071 | 0.97071
SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0662 | 0.97025 | 0.97025 | 0.97025 | 0.97025 | 0.97025 | 0.97025
SES_ES12_9145_BSB116 | 2.0981 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9698 | 0.9698
SES_ES12_9144_BSB116 | 2.1297 | 0.96936 | 0.96936 | 0.96936 | 0.96936 | 0.96936 | 0.96936
SES_ES12_9143_BSB116 | 2.162 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9689
SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1791 | 0.96866 | 0.96866 | 0.96866 | 0.96866 | 0.96866 | 0.96866
SES_ES12_9139_BSB116 | 2.1948 | 0.96844 | 0.96844 | 0.96844 | 0.96844 | 0.96844 | 0.96844
SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2259 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968 | 0.968
SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2559 | 0.96758 | 0.96758 | 0.96758 | 0.96758 | 0.96758 | 0.96758
SES_ES12_9136_BSB116 | 2.2845 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96717 | 0.96717
SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3127 | 0.96678 | 0.96678 | 0.96678 | 0.96678 | 0.96678 | 0.96678
SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3437 | 0.96634 | 0.96634 | 0.96634 | 0.96634 | 0.96634 | 0.96634
SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3718 | 0.96594 | 0.96594 | 0.96594 | 0.96594 | 0.96594 | 0.96594
SES_ES12_9132_BSB116 | 2.3989 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556 | 0.96556
SES_ES12_9122_BSB116 | 2.434 | 0.96507 | 0.96507 | 0.96507 | 0.96507 | 0.96507 | 0.96507
SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9117_BSB116 | 2.4746 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5141 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394 | 0.96394
SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5472 | 0.96347 | 0.96347 | 0.96347 | 0.96347 | 0.96347 | 0.96347
SES_ES12_9114_BSB116 | 2.5823 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298 | 0.96298
SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6172 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248 | 0.96248
SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449 | 0.96449
SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6539 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197
SES_ES12_9096_BSB116 | 2.6876 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149
SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149
SES_ES12_9097_BSB116 | 2.7056 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149
SES_ES12_9095_BSB116 | 2.7242 | 0.96098 | 0.96098 | 0.96098 | 0.96098 | 0.96098 | 0.96098
SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 0.96148 | 0.96148 | 0.96148 | 0.96148 | 0.96148 | 0.96148
SES_ES12_9094_BSB116 | 2.758 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051 | 0.96051
SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 0.96147 | 0.96147 | 0.96147 | 0.96147 | 0.96147 | 0.96147
SES_ES12_9093_BSB116 | 2.7909 | 0.96006 | 0.96006 | 0.96006 | 0.96006 | 0.96006 | 0.96006
SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8234 | 0.9596 | 0.95961 | 0.95961 | 0.95961 | 0.9596 | 0.95961
SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 0.96146 | 0.96146 | 0.96146 | 0.96146 | 0.96146 | 0.96146
SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8518 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921 | 0.95921
SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 0.96145 | 0.96146 | 0.96146 | 0.96146 | 0.96145 | 0.96146
SES_ES12_9090_BSB116 | 2.8791 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883
SES_ES12_9089_BSB116 | 2.91 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9584
SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 0.96145 | 0.96145 | 0.96145 | 0.96145 | 0.96145 | 0.96145
SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9396 | 0.95799 | 0.95799 | 0.95799 | 0.95799 | 0.95799 | 0.95799
SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9108_BSB116 | 2.9588 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9678 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9576
SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9104_BSB116 | 2.9738 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9086_BSB116 | 2.9958 | 0.95721 | 0.95721 | 0.95721 | 0.95721 | 0.95721 | 0.95721
SES_ES12_9106_BSB116 | 3.0027 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143
SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143 | 0.96143
SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9110_BSB116 | 3.0327 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0351 | 0.95666 | 0.95666 | 0.95666 | 0.95666 | 0.95666 | 0.95666
SES_ES12_9103_BSB116 | 3.0368 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144 | 0.96144
SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0638 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627 | 0.95627
SES_ES12_9081_BSB116 | 3.0978 | 0.95579 | 0.95579 | 0.95579 | 0.95579 | 0.95579 | 0.95579
SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1307 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534 | 0.95534
SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1616 | 0.95491 | 0.95491 | 0.95491 | 0.95491 | 0.95491 | 0.95491
SES_ES12_9078_BSB116 | 3.1948 | 0.95445 | 0.95445 | 0.95445 | 0.95445 | 0.95445 | 0.95445
SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 0.95436 | 0.95436 | 0.95436 | 0.95436 | 0.95436 | 0.95436
SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426 | 0.95426
SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2393 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418
SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407 | 0.95407
SES_ES12_9076_BSB116 | 3.2898 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95387
SES_ES12_11251393 | 3.306 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357
SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3362 | 0.95359 | 0.95359 | 0.95359 | 0.95359 | 0.95359 | 0.95359
SES_ES12_11251394 | 3.368 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309 | 0.95309
SES_ES12_9074_BSB116 | 3.3848 | 0.95329 | 0.9533 | 0.9533 | 0.9533 | 0.95329 | 0.9533
SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 0.95274 | 0.95274 | 0.95274 | 0.95274 | 0.95274 | 0.95274
SES_ES12_9073_BSB116 | 3.424 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306 | 0.95306
SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262 | 0.95262
SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261
SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261
SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261
SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261
SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9526
SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261 | 0.95261
SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4553 | 0.95287 | 0.95287 | 0.95287 | 0.95287 | 0.95287 | 0.95287
SES_ES12_9067_BSB116 | 3.4826 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273 | 0.95273
SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 0.95284 | 0.95284 | 0.95284 | 0.95284 | 0.95284 | 0.95284
SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5152 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257
SES_ES12_9065_BSB116 | 3.5485 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524
SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277
SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225 | 0.95225
SES_ES12_9063_BSB116 | 3.612 | 0.95208 | 0.95208 | 0.95208 | 0.95208 | 0.95208 | 0.95208
SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9527 | 0.9527
SES_ES12_9062_BSB116 | 3.6436 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192 | 0.95192
SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265
SES_ES12_9061_BSB116 | 3.675 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176
SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7068 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516 | 0.9516
SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7387 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144
SES_ES12_9058_BSB116 | 3.7704 | 0.95128 | 0.95128 | 0.95128 | 0.95128 | 0.95128 | 0.95128
SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8028 | 0.95111 | 0.95111 | 0.95111 | 0.95111 | 0.95111 | 0.95111
SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8567 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084
SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8727 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076
SES_ES12_9050_BSB116 | 3.8728 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076 | 0.95076
SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9123 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056
SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9524 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036
SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018
SES_ES12_9045_BSB116 | 3.9878 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018 | 0.95018
SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 0.95016 | 0.95016 | 0.95016 | 0.95016 | 0.95016 | 0.95016
SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0436 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993
SES_ES12_9039_BSB116 | 4.0961 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985
SES_ES12_9042_BSB116 | 4.0995 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976
SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976
SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012
SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976
SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978
SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978 | 0.94978
SES_ES12_9028_BSB116 | 4.1453 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963
SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963 | 0.94963
SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1637 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983
SES_ES12_9029_BSB116 | 4.1638 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983 | 0.94983
SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971
SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947
SES_ES12_9027_BSB116 | 4.1975 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947
SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 0.94982 | 0.94982 | 0.94982 | 0.94982 | 0.94982 | 0.94982
SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2229 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494
SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 0.94965 | 0.94965 | 0.94965 | 0.94965 | 0.94965 | 0.94965
SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2468 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933
SES_ES12_9024_BSB116 | 4.2782 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924
SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981
SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911
SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3224 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911
SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3598 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979
SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892
SES_ES12_9020_BSB116 | 4.3978 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892
SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891
SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4442 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977
SES_ES12_9018_BSB116 | 4.4669 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875
SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977
SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977 | 0.94977
SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5138 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5139 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 0.94862 | 0.94862 | 0.94862 | 0.94862 | 0.94862 | 0.94862
SES_ES12_9015_BSB116 | 4.5537 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486
SES_ES12_9013_BSB116 | 4.632 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852
SES_ES12_9012_BSB116 | 4.6731 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848
SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SES_ES12_9010_BSB116 | 4.708 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843
SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843
SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843
SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7422 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843
SES_ES12_9008_BSB116 | 4.7862 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842
SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8188 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841
SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8582 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839
SES_ES12_9005_BSB116 | 4.8929 | 0.94838 | 0.94838 | 0.94838 | 0.94838 | 0.94838 | 0.94838
SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837
SES_ES12_9004_BSB116 | 4.9275 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837
SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836
SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835
SES_ES12_9002_BSB116 | 4.9839 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835
SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834

## I_Trafo_alvo_150%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_ES12_SES | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635219 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635220 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635221 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635222 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635223 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635224 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635225 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635226 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635227 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635228 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635229 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635230 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635231 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635232 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635233 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635234 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635235 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635236 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635237 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635238 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635239 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635240 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635241 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635242 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635243 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635244 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635245 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635246 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635247 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635248 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635249 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635250 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_65635251 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 81.1611 | 81.1608 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.SW_FA0371 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 81.161 | 81.1608 | 81.1607 | 81.161 | 81.161
LINE.L_BSB_MT_8774 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 81.161 | 81.1609 | 81.1606 | 81.161 | 81.161
LINE.SW_FA0367 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 81.161 | 81.1608 | 81.1605 | 81.161 | 81.161
LINE.L_BSB_MT_8562 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8563 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_5696 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_5715 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8564 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8565 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8566 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_7832 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8567 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8557 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8671 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8558 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8672 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_7830 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8559 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8560 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8561 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_7831 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_8553 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.L_BSB_MT_7828 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | 81.1611 | 81.1609 | 81.1606 | 81.1611 | 81.1611
LINE.SW_FW0115 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | 81.1612 | 81.1609 | 81.1607 | 81.1612 | 81.1612
LINE.L_BSB_MT_3131 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 5.8082e-05 | 1.2732e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05
LINE.L_BSB_MT_8554 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | 81.1609 | 81.1609 | 81.1607 | 81.1609 | 81.1609
LINE.L_BSB_MT_3132 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 5.8082e-05 | 1.2732e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05
LINE.L_BSB_MT_8555 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | 81.1609 | 81.1609 | 81.1607 | 81.1609 | 81.1609
LINE.L_BSB_MT_8556 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | 81.1609 | 81.1609 | 81.1607 | 81.1609 | 81.1609
LINE.L_BSB_MT_8139 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 5.8082e-05 | 1.2732e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05
LINE.L_BSB_MT_8544 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | 81.1609 | 81.1609 | 81.1607 | 81.1609 | 81.1609
LINE.L_BSB_MT_3133 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 5.8082e-05 | 1.2732e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05 | 7.9726e-05
LINE.SW_FP4032 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_8545 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | 81.1609 | 81.1609 | 81.1607 | 81.1609 | 81.1609
LINE.L_BSB_MT_7825 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | 81.1609 | 81.1609 | 81.1607 | 81.1609 | 81.1609
LINE.L_BSB_MT_3134 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 1.1781 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781 | 1.1781
LINE.SW_FU0023 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | 1.178 | 1.1781 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781
LINE.L_BSB_MT_8546 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_3197 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 1.1781 | 1.178 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781
LINE.L_BSB_MT_8547 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_7975 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 1.1781 | 1.178 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781
LINE.L_BSB_MT_8548 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_7826 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_3135 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 1.1781 | 1.178 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781
LINE.L_BSB_MT_8673 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_4923 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 1.1781 | 1.178 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781
LINE.L_BSB_MT_8549 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_8550 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_6074 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 1.1781 | 1.178 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781
LINE.L_BSB_MT_3136 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 1.1781 | 1.178 | 1.178 | 1.1781 | 1.1781
LINE.L_BSB_MT_7827 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_3137 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.78531 | 0.78536 | 0.78531 | 0.78536 | 0.78536
LINE.SW_FW3069 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 0.78531 | 0.78544 | 0.7854 | 0.78544 | 0.78544
LINE.L_BSB_MT_8551 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_6796 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | 0.39275 | 0.39265 | 0.39272 | 0.39275 | 0.39275
LINE.SW_FT1682 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | 0.39277 | 0.39267 | 0.39278 | 0.39278 | 0.39278
LINE.L_BSB_MT_6000 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 5.6232e-05 | 3.8415e-05 | 7.2519e-05 | 7.2519e-05 | 7.2519e-05
LINE.L_BSB_MT_8552 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_3138 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | 0.78537 | 0.78537 | 0.78537 | 0.78537 | 0.78537
LINE.L_BSB_MT_5716 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 0.78537 | 0.78537 | 0.78537 | 0.78537 | 0.78537
LINE.L_BSB_MT_4925 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 5.6232e-05 | 3.8415e-05 | 7.2519e-05 | 7.2519e-05 | 7.2519e-05
LINE.SW_FW0953 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 9.2816e-05 | 1.5259e-05 | 6.1035e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_8531 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_4924 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | 0.39269 | 0.39269 | 0.39269 | 0.39269 | 0.39269
LINE.L_BSB_MT_3139 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 2.5552e-05 | 3.1496e-05 | 3.5795e-05 | 3.5795e-05 | 3.5795e-05
LINE.SW_FP4037 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0.00010377 | 4.8852e-05 | 3.0518e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8532 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_7820 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_8533 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_8534 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_BSB_MT_8535 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | 79.983 | 79.983 | 79.9828 | 79.983 | 79.983
LINE.L_65434290 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 45.0592 | 45.0592 | 45.0589 | 45.0592 | 45.0592
LINE.L_65434316 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 45.0592 | 45.0592 | 45.0589 | 45.0592 | 45.0592
LINE.L_BSB_MT_7821 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | 34.9291 | 34.929 | 34.9291 | 34.9291 | 34.9291
LINE.L_65434319 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 45.0592 | 45.0592 | 45.0589 | 45.0592 | 45.0592
LINE.L_BSB_MT_8536 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | 34.9291 | 34.929 | 34.9291 | 34.9291 | 34.9291
LINE.L_65434321 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 45.0592 | 45.0592 | 45.0589 | 45.0592 | 45.0592
LINE.L_BSB_MT_8537 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | 34.9291 | 34.929 | 34.9291 | 34.9291 | 34.9291
LINE.L_65434326 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 45.0592 | 45.0592 | 45.0589 | 45.0592 | 45.0592
LINE.L_BSB_MT_8674 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | 34.9291 | 34.929 | 34.9291 | 34.9291 | 34.9291
LINE.L_65434323 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 45.0592 | 45.0592 | 45.0589 | 45.0592 | 45.0592
LINE.L_BSB_MT_7822 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | 34.9291 | 34.929 | 34.9291 | 34.9291 | 34.9291
LINE.L_65434325 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 45.0592 | 45.0592 | 45.0589 | 45.0592 | 45.0592
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 31.8744 | 31.8745 | 31.8744 | 31.8745 | 31.8745
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 31.8746 | 31.8745 | 31.8744 | 31.8746 | 31.8746
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 13.1899 | 13.1899 | 13.1897 | 13.1899 | 13.1899
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 13.1898 | 13.1899 | 13.1898 | 13.1899 | 13.1899
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 31.8744 | 31.8744 | 31.8744 | 31.8744 | 31.8744
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 13.1898 | 13.1898 | 13.1898 | 13.1898 | 13.1898
LINE.L_BSB_MT_8538 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | 34.9291 | 34.929 | 34.9291 | 34.9291 | 34.9291
LINE.L_BSB_MT_8539 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8513 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307
LINE.L_BSB_MT_8522 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8523 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_3008 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307
LINE.L_BSB_MT_8524 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8525 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_4927 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307
LINE.L_BSB_MT_8526 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_3144 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307 | 5.8307
LINE.L_BSB_MT_8527 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8519 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8520 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8521 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8765 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8504 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_8921 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | 29.0984 | 29.0983 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.SW_FA0364 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | 29.0984 | 29.0982 | 29.0984 | 29.0984 | 29.0984
LINE.L_BSB_MT_3003 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | 29.0985 | 29.0983 | 29.0985 | 29.0985 | 29.0985
LINE.L_BSB_MT_3147 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | 29.0985 | 29.0983 | 29.0985 | 29.0985 | 29.0985
LINE.L_BSB_MT_7818 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | 29.0985 | 29.0983 | 29.0985 | 29.0985 | 29.0985
LINE.SW_FW0954 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | 29.0985 | 29.0982 | 29.0984 | 29.0985 | 29.0985
LINE.L_BSB_MT_7209 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 2.9068 | 2.9068 | 2.9068 | 2.9068 | 2.9068
LINE.L_BSB_MT_3148 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | 26.1917 | 26.1915 | 26.1918 | 26.1918 | 26.1918
LINE.L_BSB_MT_3149 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | 8.9094 | 8.9095 | 8.9095 | 8.9095 | 8.9095
LINE.L_BSB_MT_4929 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | 17.2823 | 17.2819 | 17.2823 | 17.2823 | 17.2823
LINE.SW_FT8368 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0.00010599 | 8.3923e-05 | 7.6294e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_4928 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 2.9068 | 2.9068 | 2.9068 | 2.9068 | 2.9068
LINE.L_BSB_MT_8683 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 0.51654 | 0.51654 | 0.51654 | 0.51654 | 0.51654
LINE.L_BSB_MT_3151 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 7.7472 | 7.7473 | 7.7473 | 7.7473 | 7.7473
LINE.SW_FW3110 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 7.6294e-06 | 0.0001297 | 6.8239e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_3150 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | 16.7657 | 16.7653 | 16.7657 | 16.7657 | 16.7657
LINE.SW_FU0077 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 6.1035e-05 | 0.00012583 | 0.00011003 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_5718 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1623
LINE.SW_FU0055 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1623
LINE.L_BSB_MT_7628 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 7.7472 | 7.7472 | 7.7472 | 7.7472 | 7.7472
LINE.L_TRANSICAO_16 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.7657 | 16.7652 | 16.7657 | 16.7657 | 16.7657
LINE.SW_FU0078 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 16.7657 | 16.7653 | 16.7657 | 16.7657 | 16.7657
LINE.L_BSB_MT_3153 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1623
LINE.L_BSB_MT_8503 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | 16.7656 | 16.7653 | 16.7658 | 16.7658 | 16.7658
LINE.L_BSB_MT_56010 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 7.7472 | 7.7472 | 7.7472 | 7.7472 | 7.7472
LINE.L_BSB_MT_3171 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | 16.7656 | 16.7653 | 16.7658 | 16.7658 | 16.7658
LINE.L_BSB_MT_7210 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | 16.7656 | 16.7653 | 16.7658 | 16.7658 | 16.7658
LINE.L_BSB_MT_3154 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1623
LINE.L_BSB_MT_4935 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | 16.7656 | 16.7653 | 16.7658 | 16.7658 | 16.7658
LINE.SW_FZ5597 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | 16.7657 | 16.7652 | 16.7657 | 16.7657 | 16.7657
LINE.L_BSB_MT_8502 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | 14.8302 | 14.8297 | 14.8301 | 14.8302 | 14.8302
LINE.L_BSB_MT_4930 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1623
LINE.L_BSB_MT_3170 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | 14.8302 | 14.8297 | 14.8301 | 14.8302 | 14.8302
LINE.SW_FT1650 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | 14.8302 | 14.8298 | 14.8301 | 14.8302 | 14.8302
LINE.L_BSB_MT_3169 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 0.77405 | 0.77405 | 0.77405 | 0.77405 | 0.77405
LINE.L_BSB_MT_8501 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | 14.056 | 14.0557 | 14.0559 | 14.056 | 14.056
LINE.L_BSB_MT_3155 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1622 | 1.1623 | 1.1623
LINE.L_BSB_MT_3168 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | 14.056 | 14.0557 | 14.0559 | 14.056 | 14.056
LINE.L_BSB_MT_3156 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 2.9976e-05 | 5.9181e-05 | 7.267e-05 | 0.00010115 | 0.00010115
LINE.SW_FW6913 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 8.93e-05 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_4934 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | 13.5401 | 13.5398 | 13.54 | 13.5401 | 13.5401
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | 13.54 | 13.5398 | 13.54 | 13.54 | 13.54
LINE.L_BSB_MT_9324 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 7.7379 | 7.7379 | 7.7379 | 7.7379 | 7.7379
LINE.L_BSB_MT_8499 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | 5.802 | 5.8019 | 5.8021 | 5.8021 | 5.8021
LINE.L_BSB_MT_6800 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | 5.802 | 5.8019 | 5.8021 | 5.8021 | 5.8021
LINE.L_BSB_MT_3183 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | 5.802 | 5.8019 | 5.8021 | 5.8021 | 5.8021
LINE.L_BSB_MT_8684 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | 5.802 | 5.8019 | 5.8021 | 5.8021 | 5.8021
LINE.SW_FP4050 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | 5.802 | 5.802 | 5.8022 | 5.8022 | 5.8022
LINE.L_BSB_MT_9323 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 3.8681 | 3.8681 | 3.8681 | 3.8681 | 3.8681
LINE.L_65474273 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 1.3016e-10 | 1.8635e-10 | 2.6031e-10 | 3.5526e-10 | 3.5526e-10
LINE.L_65434284 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 4.6566e-10 | 2.6031e-10 | 6.2692e-10 | 6.2692e-10
LINE.L_BSB_MT_3024 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | 1.9338 | 1.9339 | 1.934 | 1.934 | 1.934
LINE.L_BSB_MT_5722 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | 1.9338 | 1.9339 | 1.934 | 1.934 | 1.934
LINE.L_BSB_MT_3002 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | 1.9338 | 1.9339 | 1.934 | 1.934 | 1.934
LINE.L_BSB_MT_6078 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | 1.9338 | 1.9339 | 1.934 | 1.934 | 1.934
LINE.L_BSB_MT_8497 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | 1.9338 | 1.9339 | 1.934 | 1.934 | 1.934
LINE.L_BSB_MT_56012 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9338 | 1.9339 | 1.934 | 1.934 | 1.934
LINE.SW_FP4054 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 1.9339 | 1.9339 | 1.934 | 1.934 | 1.934
LINE.L_BSB_MT_56013 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339
LINE.L_BSB_MT_56014 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339
LINE.SW_FIC2451 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339
LINE.L_BSB_MT_56015 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 1.9338 | 1.9338 | 1.9338 | 1.9338 | 1.9338

## P_Trafo_alvo_150%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_ES12_SES | 1 | ES-BA3-13.8 | ES_ALES12 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_FIC_GER_39 | 1 | ES_ALES12 | SES_ES12_11270217 | 0.044845 | 1751.3 | 831.7 | 1938.7565 | 0.90331
LINE.L_65635219 | 1 | SES_ES12_11270217 | SES_ES12_11261191 | 0.079061 | 1750.2 | 831.1 | 1937.5054 | 0.90333
LINE.L_65635220 | 1 | SES_ES12_11261191 | SES_ES12_11261185 | 0.089501 | 1749.4 | 830.6 | 1936.5683 | 0.90335
LINE.L_65635221 | 1 | SES_ES12_11261185 | SES_ES12_11261190 | 0.142 | 1749.2 | 830.4 | 1936.3018 | 0.90337
LINE.L_65635222 | 1 | SES_ES12_11261190 | SES_ES12_11261189 | 0.19703 | 1747.9 | 829.7 | 1934.8273 | 0.90339
LINE.L_65635223 | 1 | SES_ES12_11261189 | SES_ES12_11261186 | 0.24579 | 1746.6 | 828.9 | 1933.3098 | 0.90342
LINE.L_65635224 | 1 | SES_ES12_11261186 | SES_ES12_11261183 | 0.28755 | 1745.5 | 828.3 | 1932.0588 | 0.90344
LINE.L_65635225 | 1 | SES_ES12_11261183 | SES_ES12_11261139 | 0.33451 | 1744.5 | 827.7 | 1930.8981 | 0.90347
LINE.L_65635226 | 1 | SES_ES12_11261139 | SES_ES12_11261182 | 0.37943 | 1743.4 | 827 | 1929.6042 | 0.9035
LINE.L_65635227 | 1 | SES_ES12_11261182 | SES_ES12_11261181 | 0.42435 | 1742.3 | 826.4 | 1928.3532 | 0.90352
LINE.L_65635228 | 1 | SES_ES12_11261181 | SES_ES12_11261180 | 0.46009 | 1741.2 | 825.8 | 1927.1022 | 0.90353
LINE.L_65635229 | 1 | SES_ES12_11261180 | SES_ES12_11261179 | 0.50626 | 1740.4 | 825.3 | 1926.1652 | 0.90356
LINE.L_65635230 | 1 | SES_ES12_11261179 | SES_ES12_11251798 | 0.5424 | 1739.3 | 824.7 | 1924.9142 | 0.90357
LINE.L_65635231 | 1 | SES_ES12_11251798 | SES_ES12_11251819 | 0.57752 | 1738.4 | 824.2 | 1923.8867 | 0.90359
LINE.L_65635232 | 1 | SES_ES12_11251819 | SES_ES12_11251821 | 0.65776 | 1737.6 | 823.7 | 1922.9497 | 0.90361
LINE.L_65635233 | 1 | SES_ES12_11251821 | SES_ES12_11251820 | 0.74016 | 1735.7 | 822.6 | 1920.7616 | 0.90365
LINE.L_65635234 | 1 | SES_ES12_11251820 | SES_ES12_11251806 | 0.80664 | 1733.7 | 821.4 | 1918.4404 | 0.9037
LINE.L_65635235 | 1 | SES_ES12_11251806 | SES_ES12_11251805 | 0.84511 | 1732.2 | 820.5 | 1916.6995 | 0.90374
LINE.L_65635236 | 1 | SES_ES12_11251805 | SES_ES12_11251804 | 0.90651 | 1731.2 | 820 | 1915.5817 | 0.90375
LINE.L_65635237 | 1 | SES_ES12_11251804 | SES_ES12_11251803 | 0.96475 | 1729.8 | 819.1 | 1913.9313 | 0.90379
LINE.L_65635238 | 1 | SES_ES12_11251803 | SES_ES12_11251802 | 1.0289 | 1728.4 | 818.3 | 1912.3236 | 0.90382
LINE.L_65635239 | 1 | SES_ES12_11251802 | SES_ES12_11251801 | 1.091 | 1726.9 | 817.4 | 1910.5827 | 0.90386
LINE.L_65635240 | 1 | SES_ES12_11251801 | SES_ES12_11251800 | 1.1427 | 1725.4 | 816.6 | 1908.8847 | 0.90388
LINE.L_65635241 | 1 | SES_ES12_11251800 | SES_ES12_11251799 | 1.2048 | 1724.2 | 815.9 | 1907.5006 | 0.90391
LINE.L_65635242 | 1 | SES_ES12_11251799 | SES_ES12_11251741 | 1.2725 | 1722.7 | 815 | 1905.7598 | 0.90394
LINE.L_65635243 | 1 | SES_ES12_11251741 | SES_ES12_11251706 | 1.3239 | 1721.1 | 814.1 | 1903.9286 | 0.90397
LINE.L_65635244 | 1 | SES_ES12_11251706 | SES_ES12_11251614 | 1.3809 | 1719.9 | 813.4 | 1902.5445 | 0.904
LINE.L_65635245 | 1 | SES_ES12_11251614 | SES_ES12_11251615 | 1.4411 | 1718.5 | 812.6 | 1900.9369 | 0.90403
LINE.L_65635246 | 1 | SES_ES12_11251615 | SES_ES12_11251671 | 1.4943 | 1717.1 | 811.7 | 1899.2865 | 0.90408
LINE.L_65635247 | 1 | SES_ES12_11251671 | SES_ES12_11251584 | 1.5595 | 1715.9 | 811 | 1897.9025 | 0.9041
LINE.L_65635248 | 1 | SES_ES12_11251584 | SES_ES12_11251585 | 1.6344 | 1714.3 | 810.1 | 1896.0713 | 0.90413
LINE.L_65635249 | 1 | SES_ES12_11251585 | SES_ES12_11251586 | 1.7002 | 1712.5 | 809.1 | 1894.0166 | 0.90416
LINE.L_65635250 | 1 | SES_ES12_11251586 | SES_ES12_11251587 | 1.772 | 1711 | 808.2 | 1892.2759 | 0.9042
LINE.L_65635251 | 1 | SES_ES12_11251587 | SES_ES12_11251588 | 1.8472 | 1709.3 | 807.2 | 1890.3117 | 0.90424
LINE.L_TR_MT_ALIM37 | 1 | SES_ES12_11251588 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | 1707.5 | 806.1 | 1888.2144 | 0.90429
LINE.SW_FA0371 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9119_BSB099_S | 1.861 | -1707.2 | -805.9 | 1887.8577 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_8774 | 1 | SES_ES12_9119_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | 1707.2 | 805.9 | 1887.8577 | 0.90431
LINE.SW_FA0367 | 1 | SES_ES12_9120_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099_S | 1.8673 | -1707 | -805.8 | 1887.6341 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_8562 | 1 | SES_ES12_9088_BSB099 | SES_ES12_9120_BSB099 | 1.9169 | -1705.8 | -805.2 | 1886.2928 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_8563 | 1 | SES_ES12_9087_BSB099 | SES_ES12_9088_BSB099 | 1.9445 | -1705.2 | -804.8 | 1885.5795 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_5696 | 1 | SES_ES12_9149_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB099 | 1.9706 | -1704.6 | -804.4 | 1884.8662 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_5715 | 1 | SES_ES12_9148_BSB116 | SES_ES12_9149_BSB116 | 2.0018 | -1703.8 | -804 | 1883.972 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_8564 | 1 | SES_ES12_9147_BSB116 | SES_ES12_9148_BSB116 | 2.0338 | -1703.1 | -803.5 | 1883.1256 | 0.9044
LINE.L_BSB_MT_8565 | 1 | SES_ES12_9146_BSB116 | SES_ES12_9147_BSB116 | 2.0662 | -1702.3 | -803.1 | 1882.2314 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_8566 | 1 | SES_ES12_9145_BSB116 | SES_ES12_9146_BSB116 | 2.0981 | -1701.5 | -802.7 | 1881.3372 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_7832 | 1 | SES_ES12_9144_BSB116 | SES_ES12_9145_BSB116 | 2.1297 | -1700.8 | -802.2 | 1880.4908 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_8567 | 1 | SES_ES12_9143_BSB116 | SES_ES12_9144_BSB116 | 2.162 | -1700 | -801.8 | 1879.5966 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_8557 | 1 | SES_ES12_9140_BSB116 | SES_ES12_9143_BSB116 | 2.1791 | -1699.6 | -801.5 | 1879.1068 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_8671 | 1 | SES_ES12_9139_BSB116 | SES_ES12_9140_BSB116 | 2.1948 | -1699.2 | -801.3 | 1878.6597 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_8558 | 1 | SES_ES12_9138_BSB116 | SES_ES12_9139_BSB116 | 2.2259 | -1698.5 | -800.9 | 1877.856 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_8672 | 1 | SES_ES12_9137_BSB116 | SES_ES12_9138_BSB116 | 2.2559 | -1697.8 | -800.5 | 1877.0522 | 0.9045
LINE.L_BSB_MT_7830 | 1 | SES_ES12_9136_BSB116 | SES_ES12_9137_BSB116 | 2.2845 | -1697.1 | -800.1 | 1876.2485 | 0.90452
LINE.L_BSB_MT_8559 | 1 | SES_ES12_9135_BSB116 | SES_ES12_9136_BSB116 | 2.3127 | -1696.4 | -799.7 | 1875.4448 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_8560 | 1 | SES_ES12_9134_BSB116 | SES_ES12_9135_BSB116 | 2.3437 | -1695.7 | -799.3 | 1874.641 | 0.90455
LINE.L_BSB_MT_8561 | 1 | SES_ES12_9133_BSB116 | SES_ES12_9134_BSB116 | 2.3718 | -1695 | -798.9 | 1873.8373 | 0.90456
LINE.L_BSB_MT_7831 | 1 | SES_ES12_9132_BSB116 | SES_ES12_9133_BSB116 | 2.3989 | -1694.4 | -798.5 | 1873.124 | 0.90459
LINE.L_BSB_MT_8553 | 1 | SES_ES12_9122_BSB116 | SES_ES12_9132_BSB116 | 2.434 | -1693.6 | -798 | 1872.1872 | 0.90461
LINE.L_BSB_MT_7828 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116_S | SES_ES12_9122_BSB116 | 2.4746 | -1692.6 | -797.4 | 1871.0269 | 0.90464
LINE.SW_FW0115 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116_S | 2.4746 | -1692.6 | -797.4 | 1871.0269 | 0.90464
LINE.L_BSB_MT_3131 | 1 | SES_ES12_9117_BSB116 | SES_ES12_9118_BSB116 | 2.4863 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8554 | 1 | SES_ES12_9116_BSB116 | SES_ES12_9117_BSB116 | 2.5141 | -1691.7 | -796.9 | 1869.9996 | 0.90465
LINE.L_BSB_MT_3132 | 1 | SES_ES12_9118_BSB116 | SES_ES12_9119_BSB116 | 2.5338 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8555 | 1 | SES_ES12_9115_BSB116 | SES_ES12_9116_BSB116 | 2.5472 | -1690.9 | -796.4 | 1869.0628 | 0.90468
LINE.L_BSB_MT_8556 | 1 | SES_ES12_9114_BSB116 | SES_ES12_9115_BSB116 | 2.5823 | -1690.1 | -796 | 1868.1686 | 0.90468
LINE.L_BSB_MT_8139 | 1 | SES_ES12_9119_BSB116 | SES_ES12_9120_BSB116 | 2.5892 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8544 | 1 | SES_ES12_9113_BSB116 | SES_ES12_9114_BSB116 | 2.6172 | -1689.2 | -795.5 | 1867.1414 | 0.9047
LINE.L_BSB_MT_3133 | 1 | SES_ES12_9120_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116 | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4032 | 1 | SES_ES12_9121_BSB116 | SES_ES12_9121_BSB116_S | 2.6211 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8545 | 1 | SES_ES12_9112_BSB116 | SES_ES12_9113_BSB116 | 2.6539 | -1688.4 | -795 | 1866.2046 | 0.90472
LINE.L_BSB_MT_7825 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9112_BSB116 | 2.6876 | -1687.6 | -794.5 | 1865.2678 | 0.90475
LINE.L_BSB_MT_3134 | 1 | SES_ES12_9096_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7055 | 24.7 | 11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.SW_FU0023 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9097_BSB116_S | 2.7056 | -24.7 | -11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_8546 | 1 | SES_ES12_9095_BSB116 | SES_ES12_9096_BSB116 | 2.7242 | -1662.1 | -782.8 | 1837.2132 | 0.90469
LINE.L_BSB_MT_3197 | 1 | SES_ES12_9097_BSB116 | SES_ES12_9098_BSB116 | 2.746 | 24.7 | 11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_8547 | 1 | SES_ES12_9094_BSB116 | SES_ES12_9095_BSB116 | 2.758 | -1661.3 | -782.4 | 1836.319 | 0.90469
LINE.L_BSB_MT_7975 | 1 | SES_ES12_9098_BSB116 | SES_ES12_9099_BSB116 | 2.787 | 24.7 | 11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_8548 | 1 | SES_ES12_9093_BSB116 | SES_ES12_9094_BSB116 | 2.7909 | -1660.5 | -781.9 | 1835.3822 | 0.90472
LINE.L_BSB_MT_7826 | 1 | SES_ES12_9092_BSB116 | SES_ES12_9093_BSB116 | 2.8234 | -1659.8 | -781.5 | 1834.5785 | 0.90473
LINE.L_BSB_MT_3135 | 1 | SES_ES12_9099_BSB116 | SES_ES12_9100_BSB116 | 2.8255 | 24.7 | 11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_8673 | 1 | SES_ES12_9091_BSB116 | SES_ES12_9092_BSB116 | 2.8518 | -1659.1 | -781.1 | 1833.7748 | 0.90475
LINE.L_BSB_MT_4923 | 1 | SES_ES12_9100_BSB116 | SES_ES12_9101_BSB116 | 2.8661 | 24.7 | 11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_8549 | 1 | SES_ES12_9090_BSB116 | SES_ES12_9091_BSB116 | 2.8791 | -1658.5 | -780.7 | 1833.0616 | 0.90477
LINE.L_BSB_MT_8550 | 1 | SES_ES12_9089_BSB116 | SES_ES12_9090_BSB116 | 2.91 | -1657.8 | -780.3 | 1832.2579 | 0.90479
LINE.L_BSB_MT_6074 | 1 | SES_ES12_9101_BSB116 | SES_ES12_9102_BSB116 | 2.9134 | 24.7 | 11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3136 | 1 | SES_ES12_9102_BSB116 | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9236 | 24.7 | 11.2 | 27.1207 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_7827 | 1 | SES_ES12_9088_BSB116 | SES_ES12_9089_BSB116 | 2.9396 | -1657.1 | -779.9 | 1831.4542 | 0.9048
LINE.L_BSB_MT_3137 | 1 | SES_ES12_9105_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | 16.4 | 7.5 | 18.0336 | 0.90941
LINE.SW_FW3069 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116_S | 2.9588 | -16.4 | -7.5 | 18.0336 | 0.90941
LINE.L_BSB_MT_8551 | 1 | SES_ES12_9087_BSB116 | SES_ES12_9088_BSB116 | 2.9678 | -1656.5 | -779.5 | 1830.741 | 0.90482
LINE.L_BSB_MT_6796 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116_S | SES_ES12_9105_BSB116 | 2.9738 | -8.2 | -3.7 | 8.9961 | 0.91151
LINE.SW_FT1682 | 1 | SES_ES12_9104_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116_S | 2.9738 | -8.2 | -3.7 | 8.9961 | 0.91151
LINE.L_BSB_MT_6000 | 1 | SES_ES12_9108_BSB116 | SES_ES12_9109_BSB116 | 2.9943 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8552 | 1 | SES_ES12_9086_BSB116 | SES_ES12_9087_BSB116 | 2.9958 | -1655.8 | -779.2 | 1829.9799 | 0.90482
LINE.L_BSB_MT_3138 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9108_BSB116 | 3.0027 | -16.4 | -7.5 | 18.0336 | 0.90941
LINE.L_BSB_MT_5716 | 1 | SES_ES12_9106_BSB116 | SES_ES12_9107_BSB116 | 3.0242 | 16.4 | 7.5 | 18.0336 | 0.90941
LINE.L_BSB_MT_4925 | 1 | SES_ES12_9109_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0953 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9110_BSB116_S | 3.0327 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8531 | 1 | SES_ES12_9085_BSB116 | SES_ES12_9086_BSB116 | 3.0351 | -1654.9 | -778.6 | 1828.91 | 0.90486
LINE.L_BSB_MT_4924 | 1 | SES_ES12_9103_BSB116 | SES_ES12_9104_BSB116 | 3.0368 | -8.2 | -3.7 | 8.9961 | 0.91151
LINE.L_BSB_MT_3139 | 1 | SES_ES12_9110_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116 | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP4037 | 1 | SES_ES12_9111_BSB116 | SES_ES12_9111_BSB116_S | 3.0545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8532 | 1 | SES_ES12_9082_BSB116 | SES_ES12_9085_BSB116 | 3.0638 | -1654.2 | -778.3 | 1828.1489 | 0.90485
LINE.L_BSB_MT_7820 | 1 | SES_ES12_9081_BSB116 | SES_ES12_9082_BSB116 | 3.0978 | -1653.5 | -777.8 | 1827.3027 | 0.90489
LINE.L_BSB_MT_8533 | 1 | SES_ES12_9080_BSB116 | SES_ES12_9081_BSB116 | 3.1307 | -1652.7 | -777.4 | 1826.4085 | 0.90489
LINE.L_BSB_MT_8534 | 1 | SES_ES12_9079_BSB116 | SES_ES12_9080_BSB116 | 3.1616 | -1652 | -776.9 | 1825.5623 | 0.90493
LINE.L_BSB_MT_8535 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_9079_BSB116 | 3.1948 | -1651.2 | -776.5 | 1824.6681 | 0.90493
LINE.L_65434290 | 1 | SES_ES12_9078_BSB116 | SES_ES12_11251544 | 3.2058 | 925.8 | 446.8 | 1027.9766 | 0.9006
LINE.L_65434316 | 1 | SES_ES12_11251544 | SES_ES12_11251391 | 3.2192 | 925.7 | 446.7 | 1027.8431 | 0.90062
LINE.L_BSB_MT_7821 | 1 | SES_ES12_9077_BSB116 | SES_ES12_9078_BSB116 | 3.2393 | -725.2 | -329.6 | 796.5872 | 0.91038
LINE.L_65434319 | 1 | SES_ES12_11251391 | SES_ES12_11251392 | 3.2423 | 925.6 | 446.7 | 1027.753 | 0.90061
LINE.L_BSB_MT_8536 | 1 | SES_ES12_9076_BSB116 | SES_ES12_9077_BSB116 | 3.2898 | -725 | -329.5 | 796.3638 | 0.91039
LINE.L_65434321 | 1 | SES_ES12_11251392 | SES_ES12_11251393 | 3.306 | 925.4 | 446.6 | 1027.5294 | 0.90061
LINE.L_BSB_MT_8537 | 1 | SES_ES12_9075_BSB116 | SES_ES12_9076_BSB116 | 3.3362 | -724.8 | -329.3 | 796.0989 | 0.91044
LINE.L_65434326 | 1 | SES_ES12_11251393 | SES_ES12_11251394 | 3.368 | 925 | 446.3 | 1027.0388 | 0.90065
LINE.L_BSB_MT_8674 | 1 | SES_ES12_9074_BSB116 | SES_ES12_9075_BSB116 | 3.3848 | -724.6 | -329.2 | 795.8755 | 0.91044
LINE.L_65434323 | 1 | SES_ES12_11251394 | SES_ES12_11251395 | 3.4128 | 924.5 | 446.1 | 1026.5016 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_7822 | 1 | SES_ES12_9073_BSB116 | SES_ES12_9074_BSB116 | 3.424 | -724.4 | -329.1 | 795.652 | 0.91045
LINE.L_65434325 | 1 | SES_ES12_11251395 | SES_ES12_11251396 | 3.4278 | 924.2 | 445.9 | 1026.1445 | 0.90065
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_1810 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_521 | 3.4302 | 650.6 | 321.7 | 725.7901 | 0.8964
LINE.SW_FIC524_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | 3.4302 | 650.6 | 321.7 | 725.7901 | 0.8964
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_2638 | 1 | SES_ES12_11251396 | SES_ES12_PT_CH1_522 | 3.4304 | 273.5 | 124.1 | 300.3382 | 0.91064
LINE.SW_FIC525_CHVPRI | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | 3.4304 | 273.5 | 124.1 | 300.3382 | 0.91064
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_522 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_521_S | SES_ES12_PT_TF_522 | 3.4314 | 650.6 | 321.7 | 725.7901 | 0.8964
LINE.L_TR_SUB_MT_FIC_523 | 1 | SES_ES12_PT_CH1_522_S | SES_ES12_PT_TF_523 | 3.4316 | 273.5 | 124.1 | 300.3382 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8538 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9073_BSB116 | 3.4553 | -724.3 | -329 | 795.5196 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8539 | 1 | SES_ES12_9067_BSB116 | SES_ES12_9068_BSB116 | 3.4826 | -603.3 | -274.1 | 662.6475 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8513 | 1 | SES_ES12_9068_BSB116 | SES_ES12_9069_BSB116 | 3.4839 | 120.9 | 54.9 | 132.7811 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8522 | 1 | SES_ES12_9066_BSB116 | SES_ES12_9067_BSB116 | 3.5152 | -603.2 | -274 | 662.5151 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8523 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9066_BSB116 | 3.5485 | -603.1 | -274 | 662.424 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3008 | 1 | SES_ES12_9069_BSB116 | SES_ES12_9070_BSB116 | 3.5552 | 120.9 | 54.9 | 132.7811 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8524 | 1 | SES_ES12_9065_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.5785 | 603.1 | 274 | 662.424 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8525 | 1 | SES_ES12_9063_BSB116 | SES_ES12_9064_BSB116 | 3.612 | -602.9 | -273.9 | 662.2006 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4927 | 1 | SES_ES12_9070_BSB116 | SES_ES12_9071_BSB116 | 3.6253 | 120.9 | 54.9 | 132.7811 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8526 | 1 | SES_ES12_9062_BSB116 | SES_ES12_9063_BSB116 | 3.6436 | -602.8 | -273.8 | 662.0682 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3144 | 1 | SES_ES12_9071_BSB116 | SES_ES12_9072_BSB116 | 3.675 | 120.9 | 54.9 | 132.7811 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8527 | 1 | SES_ES12_9061_BSB116 | SES_ES12_9062_BSB116 | 3.675 | -602.7 | -273.8 | 661.9771 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8519 | 1 | SES_ES12_9060_BSB116 | SES_ES12_9061_BSB116 | 3.7068 | -602.6 | -273.7 | 661.8447 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8520 | 1 | SES_ES12_9059_BSB116 | SES_ES12_9060_BSB116 | 3.7387 | -602.5 | -273.6 | 661.7123 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8521 | 1 | SES_ES12_9058_BSB116 | SES_ES12_9059_BSB116 | 3.7704 | -602.4 | -273.6 | 661.6213 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8765 | 1 | SES_ES12_9057_BSB116 | SES_ES12_9058_BSB116 | 3.8028 | -602.3 | -273.5 | 661.4889 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8504 | 1 | SES_ES12_9051_BSB116 | SES_ES12_9057_BSB116 | 3.8567 | -602.2 | -273.4 | 661.3565 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8921 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116_S | SES_ES12_9051_BSB116 | 3.8727 | -602.1 | -273.4 | 661.2654 | 0.91053
LINE.SW_FA0364 | 1 | SES_ES12_9050_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116_S | 3.8728 | -602.1 | -273.4 | 661.2654 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3003 | 1 | SES_ES12_9049_BSB116 | SES_ES12_9050_BSB116 | 3.9123 | -602 | -273.3 | 661.133 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3147 | 1 | SES_ES12_9048_BSB116 | SES_ES12_9049_BSB116 | 3.9524 | -601.9 | -273.3 | 661.042 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_7818 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116_S | SES_ES12_9048_BSB116 | 3.9878 | -601.8 | -273.2 | 660.9096 | 0.91056
LINE.SW_FW0954 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116_S | 3.9878 | -601.8 | -273.2 | 660.9096 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7209 | 1 | SES_ES12_9045_BSB116 | SES_ES12_9046_BSB116 | 4.0317 | 60.1 | 27.3 | 66.0098 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3148 | 1 | SES_ES12_9044_BSB116 | SES_ES12_9045_BSB116 | 4.0436 | -541.5 | -245.8 | 594.6763 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3149 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0961 | -184.2 | -83.6 | 202.2835 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4929 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9044_BSB116 | 4.0995 | -357.2 | -162.2 | 392.3018 | 0.91052
LINE.SW_FT8368 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116_S | 4.0995 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4928 | 1 | SES_ES12_9046_BSB116 | SES_ES12_9047_BSB116 | 4.1082 | 60.1 | 27.3 | 66.0098 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8683 | 1 | SES_ES12_9042_BSB116 | SES_ES12_9043_BSB116 | 4.1209 | 10.7 | 4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3151 | 1 | SES_ES12_9039_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116 | 4.1436 | 160.2 | 72.7 | 175.9242 | 0.91062
LINE.SW_FW3110 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9040_BSB116_S | 4.1436 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3150 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9042_BSB116 | 4.1453 | -346.5 | -157.3 | 380.5332 | 0.91056
LINE.SW_FU0077 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9028_BSB116_S | 4.1453 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5718 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116_S | SES_ES12_9039_BSB116 | 4.1637 | -24 | -10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.SW_FU0055 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9029_BSB116_S | 4.1638 | -24 | -10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_7628 | 1 | SES_ES12_9040_BSB116 | SES_ES12_9041_BSB116 | 4.1935 | 160.2 | 72.7 | 175.9242 | 0.91062
LINE.L_TRANSICAO_16 | 1 | SES_ES12_9028_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | 346.5 | 157.3 | 380.5332 | 0.91056
LINE.SW_FU0078 | 1 | SES_ES12_9027_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116_S | 4.1975 | -346.5 | -157.3 | 380.5332 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3153 | 1 | SES_ES12_9029_BSB116 | SES_ES12_9030_BSB116 | 4.2087 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8503 | 1 | SES_ES12_9026_BSB116 | SES_ES12_9027_BSB116 | 4.2229 | -346.4 | -157.3 | 380.4422 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_56010 | 1 | SES_ES12_9041_BSB116 | SES_ES12_9247_BSBRJ001B_ATV | 4.2384 | 160.1 | 72.7 | 175.8332 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3171 | 1 | SES_ES12_9025_BSB116 | SES_ES12_9026_BSB116 | 4.2468 | -346.4 | -157.3 | 380.4422 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_7210 | 1 | SES_ES12_9024_BSB116 | SES_ES12_9025_BSB116 | 4.2782 | -346.4 | -157.2 | 380.4008 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3154 | 1 | SES_ES12_9030_BSB116 | SES_ES12_9031_BSB116 | 4.2874 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4935 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116_S | SES_ES12_9024_BSB116 | 4.3224 | -346.3 | -157.2 | 380.3098 | 0.91057
LINE.SW_FZ5597 | 1 | SES_ES12_9023_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116_S | 4.3224 | -346.3 | -157.2 | 380.3098 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8502 | 1 | SES_ES12_9022_BSB116 | SES_ES12_9023_BSB116 | 4.3598 | -306.3 | -139 | 336.3639 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4930 | 1 | SES_ES12_9031_BSB116 | SES_ES12_9032_BSB116 | 4.3636 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3170 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116_S | SES_ES12_9022_BSB116 | 4.3978 | -306.3 | -139 | 336.3639 | 0.91062
LINE.SW_FT1650 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116_S | 4.3978 | -306.3 | -139 | 336.3639 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3169 | 1 | SES_ES12_9020_BSB116 | SES_ES12_9021_BSB116 | 4.4225 | 16 | 7.3 | 17.5866 | 0.90978
LINE.L_BSB_MT_8501 | 1 | SES_ES12_9019_BSB116 | SES_ES12_9020_BSB116 | 4.4442 | -290.3 | -131.8 | 318.8186 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3155 | 1 | SES_ES12_9032_BSB116 | SES_ES12_9033_BSB116 | 4.4484 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3168 | 1 | SES_ES12_9018_BSB116 | SES_ES12_9019_BSB116 | 4.4669 | -290.3 | -131.7 | 318.7773 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3156 | 1 | SES_ES12_9033_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116 | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6913 | 1 | SES_ES12_9034_BSB116 | SES_ES12_9034_BSB116_S | 4.4671 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4934 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116_S | SES_ES12_9018_BSB116 | 4.5138 | -279.6 | -126.9 | 307.0501 | 0.9106
LINE.SW_FP8565_DP_33884 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116_S | 4.5139 | -279.6 | -126.9 | 307.0501 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_9324 | 1 | SES_ES12_9016_BSB116 | SES_ES12_9017_BSB116 | 4.5238 | 159.8 | 72.5 | 175.4773 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8499 | 1 | SES_ES12_9015_BSB116 | SES_ES12_9016_BSB116 | 4.5537 | -119.8 | -54.4 | 131.5728 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_6800 | 1 | SES_ES12_9013_BSB116 | SES_ES12_9015_BSB116 | 4.632 | -119.8 | -54.4 | 131.5728 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3183 | 1 | SES_ES12_9012_BSB116 | SES_ES12_9013_BSB116 | 4.6731 | -119.8 | -54.4 | 131.5728 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8684 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116_S | SES_ES12_9012_BSB116 | 4.708 | -119.8 | -54.4 | 131.5728 | 0.91052
LINE.SW_FP4050 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116_S | 4.708 | -119.8 | -54.4 | 131.5728 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_9323 | 1 | SES_ES12_9010_BSB116 | SES_ES12_9011_BSB116 | 4.7198 | 79.9 | 36.2 | 87.718 | 0.91087
LINE.L_65474273 | 1 | SES_ES12_9011_BSB116 | SES_ES12_11251415 | 4.7321 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65434284 | 1 | SES_ES12_11251415 | SES_ES12_11251346 | 4.7386 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3024 | 1 | SES_ES12_9009_BSB116 | SES_ES12_9010_BSB116 | 4.7422 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5722 | 1 | SES_ES12_9008_BSB116 | SES_ES12_9009_BSB116 | 4.7862 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3002 | 1 | SES_ES12_9007_BSB116 | SES_ES12_9008_BSB116 | 4.8188 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_6078 | 1 | SES_ES12_9006_BSB116 | SES_ES12_9007_BSB116 | 4.8582 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_8497 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9006_BSB116 | 4.8929 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_56012 | 1 | SES_ES12_9005_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | 39.9 | 18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.SW_FP4054 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9004_BSB116_S | 4.9275 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_56013 | 1 | SES_ES12_9004_BSB116 | SES_ES12_9003_BSB116 | 4.9513 | 39.9 | 18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_56014 | 1 | SES_ES12_9003_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | 39.9 | 18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.SW_FIC2451 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9002_BSB116_S | 4.9839 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_56015 | 1 | SES_ES12_9002_BSB116 | SES_ES12_9001_BSB116 | 5.0138 | 39.9 | 18.1 | 43.8135 | 0.91068

## Caminho_Orig_Ponta
Sequencia | Barra
0 | ES_ALES12
1 | SES_ES12_11270217
2 | SES_ES12_11261191
3 | SES_ES12_11261185
4 | SES_ES12_11261190
5 | SES_ES12_11261189
6 | SES_ES12_11261186
7 | SES_ES12_11261183
8 | SES_ES12_11261139
9 | SES_ES12_11261182
10 | SES_ES12_11261181
11 | SES_ES12_11261180
12 | SES_ES12_11261179
13 | SES_ES12_11251798
14 | SES_ES12_11251819
15 | SES_ES12_11251821
16 | SES_ES12_11251820
17 | SES_ES12_11251806
18 | SES_ES12_11251805
19 | SES_ES12_11251804
20 | SES_ES12_11251803
21 | SES_ES12_11251802
22 | SES_ES12_11251801
23 | SES_ES12_11251800
24 | SES_ES12_11251799
25 | SES_ES12_11251741
26 | SES_ES12_11251706
27 | SES_ES12_11251614
28 | SES_ES12_11251615
29 | SES_ES12_11251671
30 | SES_ES12_11251584
31 | SES_ES12_11251585
32 | SES_ES12_11251586
33 | SES_ES12_11251587
34 | SES_ES12_11251588
35 | SES_ES12_9119_BSB099_S
36 | SES_ES12_9119_BSB099
37 | SES_ES12_9120_BSB099_S
38 | SES_ES12_9120_BSB099
39 | SES_ES12_9088_BSB099
40 | SES_ES12_9087_BSB099
41 | SES_ES12_9149_BSB116
42 | SES_ES12_9148_BSB116
43 | SES_ES12_9147_BSB116
44 | SES_ES12_9146_BSB116
45 | SES_ES12_9145_BSB116
46 | SES_ES12_9144_BSB116
47 | SES_ES12_9143_BSB116
48 | SES_ES12_9140_BSB116
49 | SES_ES12_9139_BSB116
50 | SES_ES12_9138_BSB116
51 | SES_ES12_9137_BSB116
52 | SES_ES12_9136_BSB116
53 | SES_ES12_9135_BSB116
54 | SES_ES12_9134_BSB116
55 | SES_ES12_9133_BSB116
56 | SES_ES12_9132_BSB116
57 | SES_ES12_9122_BSB116
58 | SES_ES12_9117_BSB116_S
59 | SES_ES12_9117_BSB116
60 | SES_ES12_9116_BSB116
61 | SES_ES12_9115_BSB116
62 | SES_ES12_9114_BSB116
63 | SES_ES12_9113_BSB116
64 | SES_ES12_9112_BSB116
65 | SES_ES12_9096_BSB116
66 | SES_ES12_9095_BSB116
67 | SES_ES12_9094_BSB116
68 | SES_ES12_9093_BSB116
69 | SES_ES12_9092_BSB116
70 | SES_ES12_9091_BSB116
71 | SES_ES12_9090_BSB116
72 | SES_ES12_9089_BSB116
73 | SES_ES12_9088_BSB116
74 | SES_ES12_9087_BSB116
75 | SES_ES12_9086_BSB116
76 | SES_ES12_9085_BSB116
77 | SES_ES12_9082_BSB116
78 | SES_ES12_9081_BSB116
79 | SES_ES12_9080_BSB116
80 | SES_ES12_9079_BSB116
81 | SES_ES12_9078_BSB116
82 | SES_ES12_9077_BSB116
83 | SES_ES12_9076_BSB116
84 | SES_ES12_9075_BSB116
85 | SES_ES12_9074_BSB116
86 | SES_ES12_9073_BSB116
87 | SES_ES12_9068_BSB116
88 | SES_ES12_9067_BSB116
89 | SES_ES12_9066_BSB116
90 | SES_ES12_9065_BSB116
91 | SES_ES12_9064_BSB116
92 | SES_ES12_9063_BSB116
93 | SES_ES12_9062_BSB116
94 | SES_ES12_9061_BSB116
95 | SES_ES12_9060_BSB116
96 | SES_ES12_9059_BSB116
97 | SES_ES12_9058_BSB116
98 | SES_ES12_9057_BSB116
99 | SES_ES12_9051_BSB116
100 | SES_ES12_9050_BSB116_S
101 | SES_ES12_9050_BSB116
102 | SES_ES12_9049_BSB116
103 | SES_ES12_9048_BSB116
104 | SES_ES12_9045_BSB116_S
105 | SES_ES12_9045_BSB116
106 | SES_ES12_9044_BSB116
107 | SES_ES12_9042_BSB116
108 | SES_ES12_9028_BSB116
109 | SES_ES12_9027_BSB116_S
110 | SES_ES12_9027_BSB116
111 | SES_ES12_9026_BSB116
112 | SES_ES12_9025_BSB116
113 | SES_ES12_9024_BSB116
114 | SES_ES12_9023_BSB116_S
115 | SES_ES12_9023_BSB116
116 | SES_ES12_9022_BSB116
117 | SES_ES12_9020_BSB116_S
118 | SES_ES12_9020_BSB116
119 | SES_ES12_9019_BSB116
120 | SES_ES12_9018_BSB116
121 | SES_ES12_9016_BSB116_S
122 | SES_ES12_9016_BSB116
123 | SES_ES12_9015_BSB116
124 | SES_ES12_9013_BSB116
125 | SES_ES12_9012_BSB116
126 | SES_ES12_9010_BSB116_S
127 | SES_ES12_9010_BSB116
128 | SES_ES12_9009_BSB116
129 | SES_ES12_9008_BSB116
130 | SES_ES12_9007_BSB116
131 | SES_ES12_9006_BSB116
132 | SES_ES12_9005_BSB116
133 | SES_ES12_9004_BSB116_S
134 | SES_ES12_9004_BSB116
135 | SES_ES12_9003_BSB116
136 | SES_ES12_9002_BSB116_S
137 | SES_ES12_9002_BSB116
138 | SES_ES12_9001_BSB116

## Balanco_Potencia
Cenario | Convergiu | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | Perda_Ativa_estimada_kW | Perda_Reativa_estimada_kVAr | P_Carga_Efetiva_kW | Q_Carga_Efetiva_kVAr | S_Carga_Efetiva_kVA | P_Carga_Nominal_Comandada_kW | Razao_Carga_Efetiva_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_Efetivo_% | Eficiencia_Nominal_% | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu
Base 60% | TRUE | 1373.3808 | 629.8232 | 1510.911 | 63.0959 | 71.6516 | 1310.2848 | 558.1715 | 1424.2197 | 1333.356 | 98.2697 | 95.4058 | 95.4817 | 0.9584 | 0.96964
Rede 80% | TRUE | 1785.6166 | 836.9562 | 1972.0351 | 107.5085 | 122.091 | 1678.1081 | 714.8652 | 1824.0283 | 1777.808 | 94.392 | 93.9792 | 94.2976 | 0.94566 | 0.96034
Rede 100% | TRUE | 2177.4277 | 1041.9193 | 2413.8739 | 161.1139 | 182.975 | 2016.3138 | 858.9443 | 2191.6448 | 2222.26 | 90.7326 | 92.6007 | 93.2401 | 0.93343 | 0.95141
Rede 120% | TRUE | 2550.1315 | 1244.3899 | 2837.5477 | 222.6784 | 252.9038 | 2327.4531 | 991.4861 | 2529.8384 | 2666.712 | 87.278 | 91.268 | 92.2932 | 0.92169 | 0.94283
Rede 160% | TRUE | 3242.8917 | 1640.8714 | 3634.392 | 365.4469 | 415.0871 | 2877.4448 | 1225.7842 | 3127.6566 | 3555.616 | 80.9268 | 88.7308 | 90.6799 | 0.89957 | 0.92667
Trafo alvo 50% | TRUE | 1328.2352 | 607.8545 | 1460.7175 | 59.2065 | 67.2558 | 1269.0287 | 540.5987 | 1379.3769 | 1286.528 | 98.6398 | 95.5425 | 95.6004 | 0.95958 | 0.9706
Trafo alvo 80% | TRUE | 1461.639 | 674.0675 | 1609.5824 | 71.4944 | 81.8683 | 1390.1446 | 592.1992 | 1511.0268 | 1427.012 | 97.4165 | 95.1086 | 95.229 | 0.95609 | 0.96777
Trafo alvo 100% | TRUE | 1547.384 | 718.7114 | 1706.1487 | 80.68 | 93.8922 | 1466.7041 | 624.8192 | 1594.2459 | 1520.668 | 96.4513 | 94.786 | 94.9617 | 0.95382 | 0.96593
Trafo alvo 120% | TRUE | 1630.7337 | 763.6951 | 1800.7006 | 90.6003 | 107.6074 | 1540.1333 | 656.0878 | 1674.0555 | 1614.324 | 95.4042 | 94.4442 | 94.686 | 0.95159 | 0.96412
Trafo alvo 150% | TRUE | 1751.2903 | 831.6715 | 1938.7355 | 106.7318 | 131.0901 | 1644.5585 | 700.5814 | 1787.5645 | 1754.808 | 93.7173 | 93.9055 | 94.2665 | 0.94834 | 0.96149

## Params_Modelagem
Parametro | Valor
GDB_PATH | C:\Neoenergia_Brasilia_5160_2024-12-31_V11_20250929-1338.gdb
ALIMENTADORES | ['ES11', 'ES12', 'ES10', 'ES08', 'ES09']
TENSAO_MT_KV | 13.8
TENSAO_BT_KV | 0.38
CRS_METRICO | 31983
PAC_INICIAL_MANUAL | None
TRANSFORMADOR_ALVO_MANUAL
TIPO_SIMULACAO | Snapshot estático
FP_BASE | 0.92
FP_BAIXO | 0.85
USAR_IMPEDANCIA_CONSERVADORA | TRUE
TRAFO_PERCENT_R | 1.2
TRAFO_XHL | 4.5
ASSUMIR_CHAVES_INDEFINIDAS_FECHADAS | TRUE
SIMULAR | TRUE
Nota_Impedancias | Impedâncias estimadas quando R1/X1 não disponíveis na BDGD
Nota_Perdas | Perdas estimadas no modelo (não são perdas reais da concessionária)