## Resumo
Alimentador | Cenario | Convergiu | Horario_referencia | PAC_Inicial | Metodo_Origem | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Barras_Totais_Grafo | Barras_Energizadas | Carregamento_Rede_% | Fator_Potencia | Trafo_Alvo_COD_ID | Trafo_Alvo_kVA | Carregamento_Trafo_Alvo_% | Transformadores_Modelados | Potencia_Carga_Total_kW | Potencia_Carga_Total_kVA | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Perda_Ativa_kW | Perda_Reativa_kVAr | Eficiencia_% | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada
NW08 | Base 60% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 60 | 0.92 | FP8401 | 300 |  | 92 | 5611.08 | 6099 | 0.99704 | 0.99733 | 260.751 | 56.8111 | 173.9046 | 98.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Rede 80% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 80 | 0.92 | FP8401 | 300 |  | 92 | 7481.44 | 8132 | 0.99599 | 0.99639 | 350.326 | 102.5475 | 313.9006 | 98.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Rede 100% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 100 | 0.92 | FP8401 | 300 |  | 92 | 9351.8 | 10165 | 0.99491 | 0.99542 | 441.492 | 162.8654 | 498.5279 | 98.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Rede 120% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 120 | 0.92 | FP8401 | 300 |  | 92 | 11222.16 | 12198 | 0.9938 | 0.99441 | 534.176 | 238.4263 | 729.8114 | 97.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Rede 160% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 160 | 0.92 | FP8401 | 300 |  | 92 | 14962.88 | 16264 | 0.99168 | 0.99249 | 708.054 | 418.8837 | 1282.2346 | 97.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Rede 160% - FP baixo | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 160 | 0.85 | FP8401 | 300 |  | 92 | 13824.4 | 16264 | 0.99092 | 0.99172 | 701.214 | 410.83 | 1257.5817 | 97.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Trafo alvo 50% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 60 | 0.92 | FP8401 | 300 | 50 | 92 | 5583.48 | 6069 | 0.99705 | 0.99735 | 259.444 | 56.288 | 172.3075 | 98.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Trafo alvo 80% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 60 | 0.92 | FP8401 | 300 | 80 | 92 | 5666.28 | 6159 | 0.99701 | 0.99731 | 263.392 | 58.1455 | 178.0209 | 98.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Trafo alvo 100% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 60 | 0.92 | FP8401 | 300 | 100 | 92 | 5721.48 | 6219 | 0.99698 | 0.99728 | 266.092 | 59.8889 | 183.4449 | 98.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Trafo alvo 120% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 60 | 0.92 | FP8401 | 300 | 120 | 92 | 5776.68 | 6279 | 0.99695 | 0.99725 | 268.811 | 62.0407 | 190.1757 | 98.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516
NW08 | Trafo alvo 150% | TRUE | 19 | SNW_NW08_11291758 | automático por UNI_TR_AT e menor grau | SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 614 | 614 | 60 | 0.92 | FP8401 | 300 | 150 | 92 | 5859.48 | 6369 | 0.99691 | 0.99721 | 272.86 | 65.9785 | 202.5521 | 98.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516

## V_Base_60%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99806
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99802
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99797
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99794
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99795
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99797
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99794
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99792
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99789
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99792
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99792
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99789
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99786
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99789
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.9979
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99784
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99788
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99781
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99786
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99781
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99781
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99786
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99778
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99786
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99785
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99776
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99785
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99783
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99785
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99774
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99775
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99785
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99773
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99773
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99782
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99772
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99773
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.9978
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99772
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99773
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99771
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99778
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99771
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99772
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.9977
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.9977
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99777
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.9977
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99775
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.9977
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99769
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99769
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.9977
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99769
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99767
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.9977
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99769
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99775
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99769
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99767
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99767
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99769
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99769
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99774
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99768
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99766
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99772
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99768
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99765
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99768
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99767
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99771
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99768
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99767
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99769
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99764
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99768
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99768
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99766
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99767
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99763
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99767
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99768
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99767
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99767
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99766
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99765
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99763
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99765
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99765
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99766
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99765
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.99762
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99761
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99765
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99763
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99764
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99761
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99765
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.9976
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99762
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99764
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99764
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.9976
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.9976
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99759
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.9976
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99763
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99764
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.9976
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.9976
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99757
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99763
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99764
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.9976
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.9976
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.9976
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99759
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.9976
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99763
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99755
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.99762
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99761
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99763
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99754
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99763
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99762
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99763
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99754
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99759
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99759
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99753
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99763
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99758
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99758
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99763
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99762
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99754
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99754
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99757
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99753
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99758
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99751
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99758
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99758
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99751
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99757
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99751
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.9975
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99757
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99752
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99757
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99756
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99757
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.9975
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.9975
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99749
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99752
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99756
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99752
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99748
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.9975
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99755
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.9975
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99751
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99752
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99752
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99755
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99747
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99751
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99755
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99755
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99749
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99749
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99751
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99746
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99754
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99754
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99746
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99754
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99753
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99745
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.9975
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99749
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99754
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99754
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99744
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99752
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99753
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99753
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99753
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99749
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.9975
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99749
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99743
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99749
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99752
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99752
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99742
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99752
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99749
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99751
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99752
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99749
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99741
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99748
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99751
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99749
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99749
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99751
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99748
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99751
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99748
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99751
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99748
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99748
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.9975
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.9974
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99748
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.9975
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99748
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99739
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.9975
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99748
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99748
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.9975
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.9975
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99749
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99738
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99749
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99747
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99748
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99748
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99747
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99748
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99737
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99749
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99749
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99747
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99749
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99747
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99747
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99747
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99747
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99736
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99748
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99749
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99749
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99746
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99747
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99735
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99749
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99749
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99748
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99734
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99746
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99748
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99749
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99747
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99747
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99746
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99748
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99747
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99747
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99747
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99746
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99747
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99733
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99748
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99732
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99746
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99747
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99746
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99747
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99746
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99731
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99748
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99746
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99748
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99748
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99746
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99746
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99748
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99747
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99746
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.9973
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99746
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99746
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99729
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99746
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99746
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99747
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99747
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99746
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99747
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99728
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99747
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99747
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99747
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99746
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99727
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99726
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99725
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99724
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99725
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99723
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99725
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99723
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99725
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99722
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99721
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99725
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99722
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.9972
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99725
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.9972
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99719
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99725
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99718
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99725
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99725
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99717
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99725
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99716
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99715
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99725
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99725
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99714
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99713
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99725
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99712
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99712
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99725
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99725
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99712
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99711
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99712
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99725
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99711
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99725
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99712
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.9971
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99711
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99709
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99725
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99712
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.99709
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99709
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99711
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99711
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99708
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99708
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99708
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99711
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99711
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99707
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99708
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99708
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99708
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.9971
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99708
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99707
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99707
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99707
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99708
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99707
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.9971
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99707
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.9971
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99707
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99707
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99707
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99707
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99707
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99709
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99706
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99707
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99707
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99707
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99706
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99709
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99707
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99707
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99706
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99707
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99709
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99706
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99707
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99707
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99707
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99708
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99707
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99707
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99706
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99706
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99707
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99706
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99706
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99707
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99707
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99707
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99708
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99708
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99707
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99707
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99706
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99706
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99708
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99706
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99706
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99706
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99706
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99706
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99706
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99707
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99707
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99705
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99707
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99706
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99707
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99707
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99706
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99706
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99706
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99705
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99706
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99705
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99706
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99706
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99705
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99706
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99706
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99706
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99706
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99706
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99705
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99706
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99706
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99706
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99706
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99706
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99705
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99706
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99705
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99705
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99705
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99705
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99705
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99706
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99706
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99705
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99707
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99705
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99707
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99706
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99706
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99706
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99707
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99707
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99705
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99707
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99706
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99707
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99706
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99705
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99704
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99705
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99706
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99706
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99707
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99706
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99705
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99704
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99707
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99707
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99707
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99704
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99706
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99704
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99706
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99706
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99707
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99704
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99704
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99706
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99707
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99704
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99706
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99707
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99707
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99706
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99704
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99706
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99704
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99706
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99704
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99706
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99706
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99704
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99706
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99706
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99706

## I_Base_60%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 260.751
LINE.L_65485804 | 0.002 | 260.751
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 156.435
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 104.317
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 156.435
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 104.317
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 156.435
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 104.317
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 155.666
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 104.317
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 0.76921
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 2.5595e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 155.666
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 104.317
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 152.781
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 104.317
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 104.317
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 3.8464
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 148.935
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 7.6923
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 96.6242
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 148.935
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 148.935
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 96.6242
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 92.0088
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 71.2699
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 77.6648
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 4.6155
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 0.76924
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 77.6648
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 88.1625
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 71.2699
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 88.1625
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 71.2699
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 2.885
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 74.7798
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 71.2699
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 88.1625
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 1.3902e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 74.7798
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 88.1625
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 36.8198
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 37.96
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 69.3465
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 32.973
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 88.1625
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 65.4997
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 3.8468
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 4.5862e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 37.96
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 32.973
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 6.0715e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 37.96
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 65.4997
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 88.1625
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 37.96
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 32.973
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 61.6528
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 3.8469
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 32.973
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 61.6528
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 37.96
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 61.6528
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 36.0366
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 31.0496
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 59.7293
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 36.0366
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 31.0496
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 2.9817e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 1.9235
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 31.0496
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 34.1131
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 59.7293
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 31.0496
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 59.7293
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 34.1131
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 86.2392
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 59.7293
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 31.0496
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 34.1131
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 59.7293
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 34.1131
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 31.0496
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 86.2392
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 31.0496
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 32.1896
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 59.7293
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 57.8057
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 32.1896
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 86.2392
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 29.1261
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 1.9236
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 4.2932e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 36.8954
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 56.3145
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 49.3438
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 29.1261
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 32.1896
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 114.12
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 32.1896
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 29.1261
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 2.5595e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 36.8954
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 3.2972e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 57.4686
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 49.3438
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 57.4686
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 114.12
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 39.5367
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 29.1261
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 36.8954
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 49.3438
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 25.279
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 74.5835
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 25.279
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 74.5835
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 1.7193e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 36.8954
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 49.3438
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 1.3113e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 3.8471
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 39.5367
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 36.8954
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 2.9451e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 48.5744
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 0.76946
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 74.5835
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 39.5367
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.1543
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 39.5367
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 48.5744
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 73.4292
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 36.8954
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 1.5497e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 1.6689e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 46.6507
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 36.651
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 15.0479
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3438e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 36.8954
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 36.8954
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 46.6507
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 58.3814
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 15.0479
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 28.956
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 7.6951
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 2.526e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 46.6507
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 28.956
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 34.9717
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 15.0479
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 15.0479
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 34.9717
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 46.6507
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 28.956
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 15.0479
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 34.9717
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 43.7651
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 1.2446e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 28.956
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 2.8856
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 34.9717
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 42.9956
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 11.2002
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 0.76949
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 28.956
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 34.9717
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 11.2002
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 28.956
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 42.9956
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 34.9717
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 11.2002
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 9.611e-07
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 28.956
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 40.11
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 34.3387
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 33.0479
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 11.2002
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 3.8476
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 5.7713
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 25.1084
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 33.0479
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 11.2002
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 22.2226
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 34.3387
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 2.8857
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 58.3814
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 2.1884e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 3.8476
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 33.0479
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 11.2002
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 20.2988
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 30.4911
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 1.0662e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 11.2002
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 30.4911
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 27.2766
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 20.2988
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 1.9238
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 25.3528
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 1.9259e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 9.2764
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 30.4911
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 3.8477
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 16.4511
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 25.3528
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 30.4911
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 0.76954
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 9.2764
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 15.6815
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 15.6815
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 22.7958
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 19.5813
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 9.2764
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 5.7714
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 7.9861
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 1.3328e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 22.7958
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 17.6575
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 7.6955
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 9.2764
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 17.6575
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 7.9861
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 5.7716
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 3.5048
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 15.1004
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 17.6575
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 4.1383
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 15.1004
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 3.5048
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 11.2526
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 4.1906
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 11.886
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 5.7715
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 7.6954
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 9.611e-07
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 2.2144
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 3.8477
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 1.7193e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.8157e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 2.2775e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 11.886
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 11.2526
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 3.5572
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 5.7716
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 6.1144
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 6.1144
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 7.4049
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 11.886
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 58.3814
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 7.4049
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 3.8478
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 6.4692e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 5.7715
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 7.4049
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 9.8303e-07
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 7.4049
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 6.1144
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 6.1144
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4653e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4712e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 58.3814
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4678e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 58.3814
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 3.0346e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4649e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 58.3814
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 57.6116
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4657e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 57.6116
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4649e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 1.2672e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 57.6116
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4636e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 57.6116
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4622e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4621e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 57.6116
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 57.6116
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4619e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 57.6116
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 56.4569
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3461e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 17.2901
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 39.1668
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3466e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 39.1668
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3424e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 17.2901
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 17.2901
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 39.1668
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3424e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3409e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 17.2901
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 39.1668
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3399e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 39.1668
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 17.2901
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 1.9074e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 2.5344e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 36.2799
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 2.6253e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 17.2901
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 17.2901
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 36.2799
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.38492
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 17.1309
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 19.1491
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 16.9052
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 9.205
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 19.1491
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 7.9259
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 16.9052
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 19.1491
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 16.9052
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 7.9259
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 1.6214e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 2.1325e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 6.318
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 7.9259
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 16.9052
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 5.1037
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 6.318
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 14.0453
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 7.9259
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 5.1037
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 16.9052
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 6.318
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 14.0453
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 5.1037
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 14.0453
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 6.318
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 16.9052
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 7.9259
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 4.3495
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 6.318
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 16.9052
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 3.9146
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 9.6958
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 4.0113
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 3.9146
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 16.9052
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 6.318
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 4.0113
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 4.3495
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 9.6958
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 3.9146
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 4.3934
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 4.0113
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 16.5203
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 9.6958
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 1.9246
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.38492
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 4.3495
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 2.3096
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 16.5203
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 9.6958
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 4.3934
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 1.7017
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 1.9246
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 2.7598
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 1.9246
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 3.6572
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 0.73617
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 9.6958
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 2.7598
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 2.3096
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 1.4626
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 1.7017
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 16.5203
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 2.7598
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 0.73617
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 9.6958
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 3.6572
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 0.73617
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 16.5203
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 1.7017
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 2.4379
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 9.6958
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 16.5203
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 2.7598
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 2.5024
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 1.7881e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 5.8464
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 2.7598
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 4.4894
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 2.4379
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 12.0308
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 5.8464
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 0.69268
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 4.4894
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 4.3339
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 12.0308
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 2.4379
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 2.7598
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 0.69268
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 12.0308
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 5.8464
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 2.7598
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 12.0308
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.352e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.1548
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 2.5024
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 2.2492e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 5.8464
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 0.69268
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 3.3346
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 2.9029e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3549e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 0.69268
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 5.8464
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 5.3667
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 1.4401
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.352e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 5.8464
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 1.0639e-08
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.077187
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 1.4469
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 3.3346
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 2.5595e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.077187
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 1.0213e-08
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 1.997
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3506e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 1.997
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3538e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 2.3744e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.077187
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 3.2927e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 2.2465
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.51324
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.077187
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3521e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 3.3346
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 8.6612
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 2.6942
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3492e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.44764
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 2.6342e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 8.6612
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 1.7964
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 3.3346
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 1.6561e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 7.0004e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3463e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.44764
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 2.6942
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 8.6612
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 9.5885e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 1.7964
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 8.6612
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3479e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.44764
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 3.7543e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 1.7964
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3461e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 8.6612
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 6.6642
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3428e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 5.7741
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 1.7964
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 5.7741
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 0.76987
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3422e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 5.7741
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3415e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 2.8871
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.3394e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.0265
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 2.8871
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 2.8871
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 2.8325e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.51324
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 2.8871
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 2.8871
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 5.2062e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 3.2927e-09

## S_Base_60%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5667.2 | 2563.9 | 6220.188
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5667.5 | 2564 | 6220.5026
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5667 | 2563.7 | 6219.9234
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5667.2 | 2563.9 | 6220.188
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3399.8 | 1538 | 3731.4989
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3399.8 | 1538.1 | 3731.5401
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2267.1 | 1025.6 | 2488.2921
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2267.1 | 1025.7 | 2488.3334
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3399.8 | 1538 | 3731.4989
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3399.7 | 1538 | 3731.4078
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2267.1 | 1025.6 | 2488.2921
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2267.1 | 1025.6 | 2488.2921
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3399.6 | 1537.9 | 3731.2755
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3399.7 | 1538 | 3731.4078
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2267.1 | 1025.6 | 2488.2921
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2267 | 1025.6 | 2488.201
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3382.9 | 1530.4 | 3712.9687
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3382.8 | 1530.3 | 3712.8364
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2267 | 1025.6 | 2488.201
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2267 | 1025.6 | 2488.201
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3382.8 | 1530.3 | 3712.8364
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3382.7 | 1530.3 | 3712.7453
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2267 | 1025.6 | 2488.201
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2266.9 | 1025.5 | 2488.0687
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2266.9 | 1025.5 | 2488.0687
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2266.9 | 1025.5 | 2488.0687
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3319.9 | 1501.9 | 3643.8221
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3320 | 1501.9 | 3643.9132
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2266.9 | 1025.5 | 2488.0687
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2266.9 | 1025.5 | 2488.0687
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3236.3 | 1464.1 | 3552.0735
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3236.3 | 1464.1 | 3552.0735
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2099.7 | 949.9 | 2304.5716
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2099.7 | 949.9 | 2304.5716
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3236.3 | 1464 | 3552.0323
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3236.3 | 1464.1 | 3552.0735
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2099.7 | 949.9 | 2304.5716
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2099.7 | 949.9 | 2304.5716
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3236.2 | 1464 | 3551.9412
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3236.3 | 1464 | 3552.0323
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1687.5 | 763.4 | 1852.1436
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1687.6 | 763.4 | 1852.2347
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 1999.4 | 904.5 | 2194.475
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 1999.4 | 904.5 | 2194.475
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1548.6 | 700.6 | 1699.7065
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1548.6 | 700.6 | 1699.7065
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1915.8 | 866.7 | 2102.7265
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1915.8 | 866.7 | 2102.7265
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1548.6 | 700.5 | 1699.6653
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1548.6 | 700.6 | 1699.7065
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1687.5 | 763.4 | 1852.1436
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1687.5 | 763.4 | 1852.1436
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1548.5 | 700.5 | 1699.5742
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1548.6 | 700.5 | 1699.6653
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1624.8 | 735 | 1783.3115
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1624.8 | 735 | 1783.3115
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1915.7 | 866.7 | 2102.6353
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1915.8 | 866.7 | 2102.7265
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1915.7 | 866.7 | 2102.6353
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1915.7 | 866.6 | 2102.5941
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1548.5 | 700.5 | 1699.5742
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1548.5 | 700.5 | 1699.5742
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1624.8 | 735 | 1783.3115
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1624.8 | 735 | 1783.3115
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1915.7 | 866.6 | 2102.5941
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1915.7 | 866.6 | 2102.5941
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 800 | 361.9 | 878.0499
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 800 | 361.9 | 878.0499
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1506.7 | 681.6 | 1653.6999
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1506.7 | 681.6 | 1653.6999
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1915.7 | 866.6 | 2102.5941
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1915.7 | 866.6 | 2102.5941
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1423.1 | 643.8 | 1561.9514
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1423.1 | 643.8 | 1561.9514
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1423.1 | 643.8 | 1561.9514
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1423.1 | 643.8 | 1561.9514
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1915.7 | 866.6 | 2102.5941
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1915.7 | 866.6 | 2102.5941
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1339.5 | 606 | 1470.2028
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1339.5 | 606 | 1470.2028
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1873.8 | 847.7 | 2056.6287
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1873.9 | 847.7 | 2056.7198
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1339.5 | 606 | 1470.2028
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1339.5 | 606 | 1470.2028
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1873.8 | 847.7 | 2056.6287
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1873.8 | 847.7 | 2056.6287
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 716.4 | 324.1 | 786.3013
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 824.8 | 373.1 | 905.2616
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 783 | 354.2 | 859.3874
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 783 | 354.2 | 859.3874
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1873.8 | 847.7 | 2056.6287
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1873.8 | 847.7 | 2056.6287
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1339.5 | 606 | 1470.2028
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1339.5 | 606 | 1470.2028
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1873.8 | 847.7 | 2056.6287
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1873.8 | 847.6 | 2056.5875
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1297.7 | 587.1 | 1424.3285
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1297.7 | 587.1 | 1424.3285
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 783 | 354.2 | 859.3874
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 783 | 354.2 | 859.3874
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1297.7 | 587.1 | 1424.3285
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1873.8 | 847.6 | 2056.5875
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1873.7 | 847.6 | 2056.4964
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1873.7 | 847.6 | 2056.4964
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1873.7 | 847.6 | 2056.4964
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1873.7 | 847.6 | 2056.4964
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1873.7 | 847.6 | 2056.4964
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 741.2 | 335.3 | 813.5131
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1873.7 | 847.6 | 2056.4964
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1873.6 | 847.6 | 2056.4053
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 674.6 | 305.2 | 740.427
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1297.7 | 587 | 1424.2873
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1873.6 | 847.6 | 2056.4053
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1873.6 | 847.6 | 2056.4053
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1297.6 | 587 | 1424.1962
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1255.8 | 568.1 | 1378.3219
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1873.6 | 847.6 | 2056.4053
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1255.8 | 568.1 | 1378.3219
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1873.6 | 847.6 | 2056.4053
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1223.4 | 553.4 | 1342.7431
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1223.5 | 553.4 | 1342.8342
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2479.2 | 1121.5 | 2721.065
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2479.3 | 1121.6 | 2721.1974
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1248.5 | 564.8 | 1370.3107
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 699.4 | 316.4 | 767.6388
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2479.2 | 1121.5 | 2721.065
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2479.2 | 1121.5 | 2721.065
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1248.5 | 564.8 | 1370.3107
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1248.5 | 564.8 | 1370.3107
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1248.6 | 564.8 | 1370.4018
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 632.8 | 286.3 | 694.5528
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 549.2 | 248.4 | 602.763
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 549.2 | 248.4 | 602.763
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1620.3 | 733 | 1778.3872
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 549.2 | 248.4 | 602.763
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1620.2 | 733 | 1778.2961
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 549.2 | 248.4 | 602.763
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1620.2 | 733 | 1778.2961
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1072 | 484.9 | 1176.5679
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1620.2 | 733 | 1778.2961
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1055.3 | 477.4 | 1158.2611
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1055.3 | 477.4 | 1158.2611
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1620.2 | 733 | 1778.2961
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 801.5 | 362.6 | 879.7051
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 801.6 | 362.6 | 879.7962
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1620.2 | 733 | 1778.2961
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1055.3 | 477.4 | 1158.2611
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 801.5 | 362.6 | 879.7051
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1055.3 | 477.4 | 1158.2611
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 801.5 | 362.6 | 879.7051
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 858.9 | 388.5 | 942.6778
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1595.1 | 721.6 | 1750.7286
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1595.1 | 721.6 | 1750.7286
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 796.2 | 360.1 | 873.8458
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 801.5 | 362.6 | 879.7051
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1013.5 | 458.5 | 1112.3868
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1013.5 | 458.5 | 1112.3868
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 801.5 | 362.6 | 879.7051
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 796.2 | 360.1 | 873.8458
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 326.9 | 147.9 | 358.8008
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 326.9 | 147.9 | 358.8008
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 801.5 | 362.6 | 879.7051
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 801.5 | 362.6 | 879.7051
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 326.9 | 147.9 | 358.8008
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 326.9 | 147.9 | 358.8008
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1013.5 | 458.5 | 1112.3868
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1013.5 | 458.5 | 1112.3868
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1013.5 | 458.5 | 1112.3868
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1013.5 | 458.4 | 1112.3456
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 326.9 | 147.9 | 358.8008
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 326.9 | 147.9 | 358.8008
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1013.5 | 458.4 | 1112.3456
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1013.4 | 458.4 | 1112.2545
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 326.9 | 147.8 | 358.7596
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 326.9 | 147.9 | 358.8008
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 326.9 | 147.8 | 358.7596
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 950.8 | 430.1 | 1043.5548
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 950.8 | 430.1 | 1043.5548
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 326.9 | 147.8 | 358.7596
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 934 | 422.5 | 1025.1157
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 934 | 422.5 | 1025.1157
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 934 | 422.5 | 1025.1157
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 934 | 422.5 | 1025.1157
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 871.3 | 394.2 | 956.3249
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 871.3 | 394.2 | 956.3249
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 759.7 | 343.7 | 833.8308
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 629 | 284.5 | 690.3486
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 545.4 | 246.7 | 598.6001
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 746 | 337.4 | 818.752
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 545.4 | 246.7 | 598.6001
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 746 | 337.4 | 818.752
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 717.9 | 324.8 | 787.9565
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 717.9 | 324.8 | 787.9565
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 746 | 337.4 | 818.752
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 717.9 | 324.8 | 787.9565
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482.8 | 218.3 | 529.8592
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482.8 | 218.3 | 529.8592
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 717.9 | 324.8 | 787.9565
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 745.9 | 337.4 | 818.6608
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 441 | 199.4 | 483.9849
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 717.9 | 324.8 | 787.9565
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 441 | 199.4 | 483.9849
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 717.9 | 324.8 | 787.9565
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 441 | 199.4 | 483.9849
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 441 | 199.4 | 483.9849
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 243.3 | 110 | 267.011
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 592.5 | 268 | 650.2924
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 592.5 | 268 | 650.2924
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 550.7 | 249.1 | 604.4181
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 550.7 | 249.1 | 604.4181
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 357.4 | 161.6 | 392.2363
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 357.4 | 161.6 | 392.2363
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268 | 573.7 | 1391.7456
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 662.4 | 299.6 | 727.0034
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 550.7 | 249.1 | 604.4181
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 550.7 | 249.1 | 604.4181
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 340.7 | 154.1 | 373.9295
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 340.7 | 154.1 | 373.9295
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 340.7 | 154.1 | 373.9295
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 340.7 | 154.1 | 373.9295
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 495.2 | 224 | 543.5062
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 495.2 | 224 | 543.5062
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 425.4 | 192.4 | 466.8864
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 425.4 | 192.4 | 466.8864
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268 | 573.7 | 1391.7456
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 495.2 | 224 | 543.5062
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 495.2 | 224 | 543.5062
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 201.5 | 91.1 | 221.1367
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 383.6 | 173.5 | 421.0121
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 383.6 | 173.5 | 421.0121
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 173.5 | 78.5 | 190.4324
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 173.5 | 78.5 | 190.4324
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 383.6 | 173.5 | 421.0121
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 383.6 | 173.5 | 421.0121
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 76.1 | 34.4 | 83.5139
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 76.1 | 34.4 | 83.5139
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 328 | 148.4 | 360.0091
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 328 | 148.4 | 360.0091
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 173.5 | 78.5 | 190.4324
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 173.5 | 78.5 | 190.4324
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 328 | 148.4 | 360.0091
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 328 | 148.4 | 360.0091
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 89.9 | 40.6 | 98.6426
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 89.9 | 40.6 | 98.6426
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 383.6 | 173.5 | 421.0121
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 383.6 | 173.5 | 421.0121
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 76.1 | 34.4 | 83.5139
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 76.1 | 34.4 | 83.5139
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 258.2 | 116.8 | 283.3893
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 258.2 | 116.8 | 283.3893
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 244.4 | 110.6 | 268.2605
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 244.4 | 110.6 | 268.2605
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 91 | 41.2 | 99.8921
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 91 | 41.2 | 99.8921
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 48.1 | 21.7 | 52.7684
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 48.1 | 21.7 | 52.7684
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 258.2 | 116.8 | 283.3893
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 244.4 | 110.6 | 268.2605
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 244.4 | 110.6 | 268.2605
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 258.2 | 116.8 | 283.3893
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 77.3 | 35 | 84.8545
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 77.3 | 35 | 84.8545
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 258.2 | 116.8 | 283.3893
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 258.2 | 116.8 | 283.3893
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 132.8 | 60.1 | 145.7664
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 160.8 | 72.8 | 176.512
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1267.9 | 573.5 | 1391.572
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226 | 554.6 | 1345.6066
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226 | 554.6 | 1345.6066
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.4 | 169.8 | 412.016
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_80%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99737
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99731
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99725
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99721
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99722
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99725
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.9972
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99718
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99714
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99718
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99718
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99714
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.9971
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99714
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99715
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99707
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99713
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99703
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.9971
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99703
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99703
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.9971
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.997
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.9971
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99708
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99696
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99708
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99706
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99708
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99694
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99694
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99708
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99693
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99693
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99704
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99691
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99692
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99702
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99691
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99693
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99689
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.997
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.9969
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99691
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99688
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99688
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99698
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99688
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99696
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99688
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99686
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99687
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99688
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99687
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99685
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99688
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99687
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99696
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99687
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99685
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99685
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99687
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99686
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99694
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99686
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99683
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99692
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99686
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99682
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99686
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99685
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.9969
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99686
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99684
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99688
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99681
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99685
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99685
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99683
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99684
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99679
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99684
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99686
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99684
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99684
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99684
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99682
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99679
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99681
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99682
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99683
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99682
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.99678
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99676
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99682
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.9968
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99681
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99676
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99682
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99675
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99677
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99681
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.9968
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99675
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99675
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99674
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99675
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99679
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99681
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99675
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99675
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99671
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99678
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.9968
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99675
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99674
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99675
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99674
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99674
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99679
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99668
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.99678
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99676
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99678
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99667
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99679
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99678
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99679
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99667
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99673
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99673
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99665
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99679
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99672
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99672
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99679
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99678
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99667
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99666
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99671
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99666
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99672
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99663
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99672
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99672
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99663
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.9967
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99663
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99661
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99671
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99665
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.9967
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99669
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99671
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99661
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99661
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.9966
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99664
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.9967
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99665
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99659
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99661
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99669
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99661
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99663
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99664
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99664
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99669
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99657
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99663
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99668
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99668
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99661
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.9966
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99662
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99656
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99667
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99667
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99656
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99666
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99666
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99655
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99662
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.9966
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99666
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99667
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99653
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99665
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99666
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99666
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99665
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.9966
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99661
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99659
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99652
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.9966
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99664
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99665
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.9965
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99664
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.9966
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99663
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99664
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99659
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99649
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99659
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99662
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.9966
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.9966
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99663
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99659
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99663
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99659
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99662
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99659
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99659
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99662
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99648
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99659
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99662
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99659
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99646
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99661
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99659
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99658
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99661
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99662
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99661
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99645
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.9966
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99658
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99659
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99658
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99657
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99658
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99644
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99661
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.9966
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99658
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99661
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99658
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99657
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99657
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99658
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99642
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99659
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.9966
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.9966
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99657
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99658
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99641
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.9966
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.9966
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99658
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.9964
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99656
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99659
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.9966
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99658
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99658
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99656
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99659
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99658
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99657
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99658
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99656
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99657
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99638
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99658
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99637
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99656
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99657
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99656
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99657
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99656
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99657
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99636
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99658
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99657
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99656
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99658
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99657
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99657
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99657
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99658
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99657
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99656
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99657
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99658
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99658
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99656
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99634
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99656
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99656
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99633
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99656
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99656
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99658
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99658
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99656
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99658
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99631
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99658
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99658
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99658
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99656
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.9963
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99629
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99627
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99626
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99627
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99625
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99627
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99625
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99627
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99623
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99622
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99627
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99623
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99621
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99627
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99621
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99619
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99627
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99618
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99627
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99627
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99617
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99627
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99615
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99614
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99627
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99627
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99612
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99611
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99627
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.9961
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99611
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99627
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99627
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.9961
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99609
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.9961
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99627
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99608
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99627
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.9961
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99608
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.9961
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99607
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99627
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.9961
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.99606
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99607
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99609
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99609
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99605
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99605
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99604
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99608
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99609
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99604
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99604
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99604
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99605
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99608
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99604
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99604
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99604
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99604
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99604
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99604
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99608
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99603
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99607
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99603
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99604
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99604
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99604
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99604
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99607
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99603
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99603
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99604
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99604
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99603
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99606
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99603
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99604
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99603
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99604
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99606
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99602
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99604
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99603
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99603
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99606
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99604
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99603
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99602
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99602
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99603
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99602
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99602
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99603
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99603
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99603
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99605
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99606
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99604
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99603
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99603
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99602
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99603
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99602
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99605
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99603
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99603
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99603
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99603
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99603
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99602
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99604
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99603
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99603
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99603
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99602
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99603
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99603
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99603
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99603
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99603
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99603
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99602
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99603
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99602
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99604
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99603
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99603
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99604
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99603
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99601
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99603
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99602
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99603
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99603
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99603
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99603
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99603
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99603
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99603
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99603
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99603
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99602
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99604
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99601
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99604
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99602
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99601
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99603
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99602
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99603
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99604
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99603
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99603
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99603
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99603
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99602
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99603
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99603
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99603
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99603
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99601
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99603
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99602
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99604
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99603
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99603
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99604
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99603
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99604
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99603
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99603
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99602
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99602
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99603
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99601
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99603
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99603
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99602
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99603
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99604
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99603
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99602
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99602
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99603
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99603
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99601
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99602
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99603
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99601
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99603
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99603
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99603
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99604
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99602
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99602
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99602
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99603
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99603
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99602
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99603
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99602
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99604
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99603
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99602
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99602
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99601
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99603
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99602
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99603
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99602
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99603
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99602
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99603
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99603
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99602
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99604
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99602
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99604
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99603
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99602
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99601
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99602
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99603
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99603
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99603
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99602
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99603
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99602
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99603
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99603
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99601
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99602
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99603
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99602
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99602
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99602
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.996
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99603
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99604
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99602
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99603
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99601
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99603
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.996
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99603
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99602
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99603
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99603
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99604
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99602
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99604
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99603
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99603
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99603
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99603
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99601
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99603
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99603
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.996
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99603
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99603
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99603
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99603
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99601
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.996
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99601
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99603
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99603
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99604
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99603
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99601
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.996
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99604
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99603
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99604
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.996
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99603
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.996
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99603
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99603
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99604
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99599
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99599
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99602
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99604
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99599
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99602
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99604
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99604
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99602
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99599
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99602
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99599
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99602
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99599
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99602
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99602
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99599
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99602
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99602
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99602

## I_Rede_80%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 350.326
LINE.L_65485804 | 0.002 | 350.326
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 210.176
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 140.15
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 210.176
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 140.15
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 3.1291e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 210.176
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 140.15
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 209.143
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 140.15
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 1.0333
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 2.0509e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 209.143
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 140.15
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 205.267
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 140.15
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 140.15
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 5.167
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 200.1
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 10.3332
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 129.817
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 200.1
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 200.1
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 129.817
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 123.617
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 95.7545
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 104.346
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 6.2001
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 1.0333
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 104.346
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 118.45
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 95.7545
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 118.45
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 95.7545
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 3.8757
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 100.47
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 95.7545
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 118.45
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 100.47
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 118.45
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 49.4689
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 51.0014
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 93.1706
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 44.3011
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 118.45
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 88.0028
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 5.1678
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 6.2475e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 51.0014
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 44.3011
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 3.1238e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 51.0014
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 88.0028
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 118.45
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 51.0014
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 44.3011
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 82.8349
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 5.168
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 44.3011
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 82.8349
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 51.0014
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 82.8349
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 48.4174
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 41.7171
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 80.2508
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 48.4174
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 41.7171
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 5.3094e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 2.584
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 41.7171
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 45.8334
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 2.2618e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 80.2508
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 41.7171
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 80.2508
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 45.8334
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 115.866
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 80.2508
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 41.7171
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 45.8334
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 80.2508
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 45.8334
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 41.7171
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 115.866
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 41.7171
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 43.2493
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 80.2508
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 77.6666
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 43.2493
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 115.866
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 39.1331
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 2.5842
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 6.5855e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 49.5714
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 75.6635
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 66.2949
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 39.1331
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 43.2493
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 153.33
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 43.2493
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 39.1331
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 1.0185e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 49.5714
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 77.214
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 66.2949
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 77.214
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 153.33
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 53.1166
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 39.1331
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 49.5714
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 66.2949
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 33.9648
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 100.213
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 33.9648
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 100.213
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 2.2775e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 49.5714
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 66.2949
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 2.5344e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 5.1683
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 53.1166
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 49.5714
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 4.1909e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 65.2611
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 1.0337
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 100.213
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 53.1166
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.5507
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 53.1166
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 65.2611
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 98.6627
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 49.5714
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 2.783e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 62.6768
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 49.2398
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 20.2148
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3396e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 49.5714
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 2.9029e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 49.5714
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 62.6768
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 78.4479
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 20.2148
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 38.9016
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 10.3382
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 62.6768
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 38.9016
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 46.9869
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 20.2148
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 20.2148
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 46.9869
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 62.6768
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 38.9016
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 20.2148
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 46.9869
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 58.8
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 38.9016
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 3.8767
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 46.9869
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 57.7662
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 15.0455
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 1.0338
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 38.9016
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 2.6334e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 46.9869
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 15.0455
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 38.9016
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 57.7662
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 46.9869
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 15.0455
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 7.2512e-07
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 38.9016
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 53.8894
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 46.1356
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 44.4024
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 15.0455
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 5.1693
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 7.7538
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 33.7323
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 44.4024
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 15.0455
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 29.8552
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 46.1356
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 3.877
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 78.4479
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 5.1692
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 44.4024
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 15.0455
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 27.2705
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 40.9664
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 2.4806e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 15.0455
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 40.9664
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 36.6485
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 27.2705
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 2.5846
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 34.0639
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 2.1458e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 12.4608
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 40.9664
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 5.1694
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 22.1011
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 34.0639
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 40.9664
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 1.0339
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 12.4608
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 21.0672
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 21.0672
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 30.6277
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 26.3099
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 12.4608
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 7.754
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 10.7282
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 2.8808e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 30.6277
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 23.7253
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 10.339
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 12.4608
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 23.7253
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 10.7282
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 7.7542
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 4.7066
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 20.2888
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 2.5678e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 23.7253
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 5.5587
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 20.2888
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 4.7066
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 15.1194
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 5.6323
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 15.9712
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 7.7541
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 10.3389
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 2.6253e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 2.9739
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 5.1695
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 1.9259e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.7357e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 2.4806e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 15.9712
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 15.1194
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 4.7804
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 7.7543
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 8.217
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 8.217
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 9.9499
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 15.9712
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 78.4479
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 9.9499
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 5.1695
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 6.5855e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 7.7541
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 9.9499
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 1.2157e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 9.9499
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 8.217
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 8.217
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.466e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4665e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 78.4479
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4693e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 78.4479
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 2.8336e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4667e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 78.4479
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 77.4137
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4641e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 77.4137
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4634e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 77.4137
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4628e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 77.4137
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4618e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4614e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 77.4137
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 77.4137
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4599e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 77.4137
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 2.5344e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 75.8621
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3471e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 23.233
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 52.6291
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3445e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 52.6291
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3408e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 23.233
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 23.233
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 52.6291
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3396e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3386e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 23.233
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 52.6291
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3379e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 52.6291
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 23.233
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 2.2492e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 48.75
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 2.8808e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 23.233
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 23.233
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 48.75
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.51721
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 23.019
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 25.731
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 22.7158
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 12.3688
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 25.731
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 10.6501
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 22.7158
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 25.731
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 22.7158
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 10.6501
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 2.7522e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 1.0662e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 8.4896
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 10.6501
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 22.7158
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 6.858
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 8.4896
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 18.873
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 10.6501
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 6.858
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 22.7158
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 8.4896
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 18.873
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 6.858
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 18.873
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 8.4896
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 22.7158
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 10.6501
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 5.8446
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 8.4896
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 22.7158
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 5.2601
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 13.0284
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 5.39
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 5.2601
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 22.7158
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 8.4896
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 5.39
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 5.8446
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 13.0284
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 5.2601
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 5.9034
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 5.39
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 22.1986
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 13.0284
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 2.5862
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.51722
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 5.8446
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 3.1034
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 22.1986
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 13.0284
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 5.9034
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 2.2866
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 1.9653
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 2.5862
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 3.7084
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 2.5862
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 4.9142
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 0.98921
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 13.0284
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 3.7084
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 3.1034
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 1.9653
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 2.2866
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 22.1986
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 3.7084
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 0.98921
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 13.0284
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 4.9142
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.5517
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 0.98921
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 1.9653
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 22.1986
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 2.2866
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 3.2758
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 13.0284
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 1.9653
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 22.1986
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.5517
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 3.7084
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 3.3625
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.4892e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 7.856
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 3.7084
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 6.0325
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 1.9653
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.5517
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 3.3625
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 3.2758
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 16.1661
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 7.856
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.5517
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 0.93077
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 6.0325
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 5.8235
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 3.3625
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 16.1661
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 3.2758
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 3.7084
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.5517
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.5517
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.68965
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 3.3625
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 0.93077
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 16.1661
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 7.856
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 3.7084
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 4.4808
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 1.9442
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 3.0187
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 16.1661
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3517e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.5517
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 3.3625
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 2.7418e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 7.856
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 1.9442
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 0.93077
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.68965
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 4.4808
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 1.8659e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.68965
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 3.3625
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 7.9299e-09
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.354e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 4.4808
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 3.0187
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 0.93077
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 1.9442
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 7.856
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 7.2113
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 1.9351
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 3.0187
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3495e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 7.856
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 4.4177e-09
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 5.2762
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.10372
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 3.3625
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 1.9442
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 3.5464e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.68965
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 4.4808
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 4.4808
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.10372
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 1.9351
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.68965
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 3.0187
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 8.1324e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 5.2762
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 2.6729
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 1.9442
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 2.6835
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3491e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 1.9351
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 2.6835
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3518e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 3.0187
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 3.7543e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.10372
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 2.6729
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 4.4808
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 1.9442
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.68965
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 5.2762
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 3.0187
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.68965
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.10372
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3521e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 1.9351
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 5.2762
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 5.2762
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 4.4808
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 1.9351
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 2.6729
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 11.6383
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 1.9351
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 3.6202
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3471e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 2.6729
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.60149
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 8.4975e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 11.6383
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 1.9351
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 4.4808
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 2.4138
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 4.4808
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 2.8709e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 6.0536e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3454e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.25908
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.60149
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 3.6202
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 11.6383
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.25908
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 1.1215e-08
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 2.4138
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.25908
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 11.6383
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.25908
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3468e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 4.4808
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.60149
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 3.3579e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 2.4138
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3432e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 11.6383
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 8.9548
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3429e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 7.7589
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 2.4138
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 7.7589
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 1.0345
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3368e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.3793
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 7.7589
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3395e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.3793
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 3.8794
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.3379e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.3793
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.3793
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 3.8794
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 3.8794
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 5.2062e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.3793
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.68966
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 3.8794
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.68966
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 3.8794
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.68966
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 6.5855e-09

## S_Rede_80%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 7582.2 | 3500.1 | 8351.0752
LINE.L_65485806 | 0.001 | 7582.6 | 3500.4 | 8351.5641
LINE.L_65485804 | 0.002 | 7581.7 | 3499.8 | 8350.4955
LINE.L_65485804 | 0.002 | 7582.2 | 3500.1 | 8351.0752
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 4548.5 | 2099.6 | 5009.7078
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 4548.6 | 2099.7 | 5009.8405
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 3033.1 | 1400.1 | 3340.655
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 3033.1 | 1400.1 | 3340.655
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 4548.5 | 2099.6 | 5009.7078
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 4548.3 | 2099.5 | 5009.4843
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 3033.1 | 1400.1 | 3340.655
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 3033 | 1400 | 3340.5223
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 4548.1 | 2099.4 | 5009.2608
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 4548.3 | 2099.5 | 5009.4843
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 3033 | 1400 | 3340.5223
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 3032.9 | 1400 | 3340.4315
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 4525.8 | 2089.1 | 4984.697
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 4525.6 | 2089 | 4984.4735
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 3032.9 | 1400 | 3340.4315
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 3032.8 | 1400 | 3340.3407
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 4525.6 | 2089 | 4984.4735
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 4525.5 | 2088.9 | 4984.3408
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 3032.8 | 1400 | 3340.3407
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 3032.8 | 1399.9 | 3340.2988
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 3032.7 | 1399.9 | 3340.208
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 3032.8 | 1399.9 | 3340.2988
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 4441.5 | 2050.1 | 4891.8128
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 4441.6 | 2050.2 | 4891.9455
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 3032.7 | 1399.9 | 3340.208
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 3032.7 | 1399.9 | 3340.208
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 4329.7 | 1998.5 | 4768.6795
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 4329.7 | 1998.5 | 4768.6795
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2809.1 | 1296.7 | 3093.9415
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2809 | 1296.6 | 3093.8087
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 4329.5 | 1998.5 | 4768.4979
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 4329.7 | 1998.5 | 4768.6795
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2809 | 1296.6 | 3093.8087
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2809 | 1296.6 | 3093.8087
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 4329.4 | 1998.4 | 4768.3652
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 4329.5 | 1998.5 | 4768.4979
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 2257.6 | 1042 | 2486.4677
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 2257.6 | 1042.1 | 2486.5096
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2674.8 | 1234.7 | 2946.0209
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2674.9 | 1234.7 | 2946.1117
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 2071.7 | 956.3 | 2281.7648
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 2071.7 | 956.3 | 2281.7648
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 134.2 | 61.9 | 147.7879
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 134.2 | 61.9 | 147.7879
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 2563 | 1183.1 | 2822.8876
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 2563 | 1183.1 | 2822.8876
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 2071.7 | 956.3 | 2281.7648
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 2071.7 | 956.3 | 2281.7648
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 2257.6 | 1042 | 2486.4677
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 2257.6 | 1042 | 2486.4677
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 2071.6 | 956.3 | 2281.674
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 2071.7 | 956.3 | 2281.7648
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 2173.7 | 1003.3 | 2394.0724
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 2173.7 | 1003.3 | 2394.0724
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 2562.9 | 1183 | 2822.7549
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 2563 | 1183.1 | 2822.8876
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 2562.9 | 1183 | 2822.7549
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 2562.9 | 1183 | 2822.7549
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 2071.6 | 956.2 | 2281.6321
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 2071.6 | 956.3 | 2281.674
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 2173.6 | 1003.3 | 2393.9816
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 2173.7 | 1003.3 | 2394.0724
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 2562.9 | 1183 | 2822.7549
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 2562.8 | 1183 | 2822.6641
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1070.2 | 494 | 1178.7129
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1070.2 | 494 | 1178.7129
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 2015.7 | 930.4 | 2220.0655
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 2015.7 | 930.4 | 2220.0655
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 2562.8 | 1183 | 2822.6641
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 2562.8 | 1183 | 2822.6641
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1903.8 | 878.8 | 2096.8414
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1903.9 | 878.8 | 2096.9322
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1903.8 | 878.8 | 2096.8414
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1903.8 | 878.8 | 2096.8414
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 2562.8 | 1183 | 2822.6641
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 2562.8 | 1183 | 2822.6641
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1792 | 827.2 | 1973.7081
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1792 | 827.2 | 1973.7081
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 2506.8 | 1157.1 | 2760.9648
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 2506.9 | 1157.2 | 2761.0975
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1792 | 827.2 | 1973.7081
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1792 | 827.2 | 1973.7081
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 2506.8 | 1157.1 | 2760.9648
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 2506.8 | 1157.1 | 2760.9648
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 958.4 | 442.4 | 1055.5796
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1103.4 | 509.3 | 1215.2687
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1047.4 | 483.5 | 1153.6113
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1047.5 | 483.5 | 1153.7021
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 2506.8 | 1157.1 | 2760.9648
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 2506.7 | 1157.1 | 2760.874
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1792 | 827.2 | 1973.7081
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1792 | 827.2 | 1973.7081
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 2506.7 | 1157.1 | 2760.874
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 2506.7 | 1157 | 2760.8321
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1736 | 801.4 | 1912.0507
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1047.4 | 483.5 | 1153.6113
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1047.4 | 483.5 | 1153.6113
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 991.5 | 457.7 | 1092.0447
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 991.5 | 457.7 | 1092.0447
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 2506.7 | 1157 | 2760.8321
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 2506.6 | 1157 | 2760.7413
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 991.5 | 457.6 | 1092.0028
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 991.5 | 457.7 | 1092.0447
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 2506.6 | 1157 | 2760.7413
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 2506.6 | 1157 | 2760.7413
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 2506.6 | 1157 | 2760.7413
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 2506.5 | 1157 | 2760.6505
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 991.5 | 457.6 | 1092.0028
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 991.5 | 457.6 | 1092.0028
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 991.5 | 457.6 | 1092.0028
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 991.5 | 457.6 | 1092.0028
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 2506.5 | 1157 | 2760.6505
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 2506.5 | 1156.9 | 2760.6086
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 902.5 | 416.6 | 994.013
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1736 | 801.3 | 1912.0088
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 2506.4 | 1156.9 | 2760.5178
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 2506.5 | 1156.9 | 2760.6086
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1735.9 | 801.3 | 1911.918
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1680 | 775.5 | 1850.3514
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 2506.4 | 1156.9 | 2760.5178
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 846.6 | 390.8 | 932.4464
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 846.6 | 390.8 | 932.4464
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1680 | 775.5 | 1850.3514
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 2506.4 | 1156.9 | 2760.5178
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1072.3 | 495 | 1181.0386
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1434 | 661.9 | 1579.3884
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1434.1 | 661.9 | 1579.4792
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1636.7 | 755.4 | 1802.6137
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1636.7 | 755.5 | 1802.6556
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 846.6 | 390.8 | 932.4464
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 3316.6 | 1530.9 | 3652.8743
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 846.5 | 390.7 | 932.3136
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 3316.7 | 1530.9 | 3652.9651
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1434 | 661.9 | 1579.3884
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 846.5 | 390.7 | 932.3136
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1670.3 | 770.9 | 1839.6165
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1434 | 661.9 | 1579.3884
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 935.6 | 431.8 | 1030.4361
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 846.5 | 390.7 | 932.3136
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 3316.6 | 1530.9 | 3652.8743
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 3316.5 | 1530.8 | 3652.7416
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1670.3 | 771 | 1839.6584
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1670.3 | 771 | 1839.6584
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1670.3 | 771 | 1839.6584
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 846.5 | 390.7 | 932.3136
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 846.5 | 390.7 | 932.3136
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 734.7 | 339.1 | 809.1804
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 734.7 | 339.1 | 809.1804
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 2167.6 | 1000.6 | 2387.4024
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 734.7 | 339.1 | 809.1804
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 2167.6 | 1000.6 | 2387.4024
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 734.7 | 339.1 | 809.1804
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1434 | 661.9 | 1579.3884
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1434 | 661.9 | 1579.3884
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1434 | 661.9 | 1579.3884
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 2167.5 | 1000.5 | 2387.2697
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1434 | 661.9 | 1579.3884
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 2167.6 | 1000.6 | 2387.4024
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1411.7 | 651.6 | 1554.8246
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1411.7 | 651.6 | 1554.8246
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 2167.5 | 1000.5 | 2387.2697
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 2167.5 | 1000.5 | 2387.2697
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1411.6 | 651.6 | 1554.7338
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1411.7 | 651.6 | 1554.8246
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 1148.9 | 530.2 | 1265.3392
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 2133.9 | 985 | 2350.2668
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 2133.9 | 985 | 2350.2668
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1065 | 491.5 | 1172.9438
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1072.2 | 494.9 | 1180.9059
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1355.7 | 625.8 | 1493.1671
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1355.7 | 625.8 | 1493.1671
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1072.3 | 494.9 | 1180.9967
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1065 | 491.5 | 1172.9438
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1696.7 | 783.2 | 1868.7411
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1696.7 | 783.2 | 1868.7411
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1072.2 | 494.9 | 1180.9059
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1072.2 | 494.9 | 1180.9059
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1696.7 | 783.2 | 1868.7411
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1355.7 | 625.7 | 1493.1252
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1355.7 | 625.8 | 1493.1671
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1355.7 | 625.7 | 1493.1252
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1355.7 | 625.7 | 1493.1252
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1355.7 | 625.7 | 1493.1252
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1355.7 | 625.7 | 1493.1252
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 1271.8 | 587 | 1400.7299
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 1271.8 | 587 | 1400.7299
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 437.2 | 201.8 | 481.5258
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1696.5 | 783.2 | 1868.5595
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1696.6 | 783.2 | 1868.6503
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 1249.4 | 576.7 | 1376.0753
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 1249.5 | 576.7 | 1376.1661
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1696.5 | 783.2 | 1868.5595
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1696.5 | 783.2 | 1868.5595
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 1249.4 | 576.7 | 1376.0753
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 1249.4 | 576.7 | 1376.0753
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 1165.6 | 538 | 1283.7708
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 1165.6 | 538 | 1283.7708
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1016.3 | 469.1 | 1119.3393
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 841.4 | 388.3 | 926.6773
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1696.5 | 783.1 | 1868.5176
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1696.5 | 783.2 | 1868.5595
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 729.6 | 336.7 | 803.5441
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 997.9 | 460.6 | 1099.0709
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1696.5 | 783.1 | 1868.5176
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 729.6 | 336.7 | 803.5441
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1696.5 | 783.1 | 1868.5176
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 997.9 | 460.6 | 1099.0709
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 960.4 | 443.3 | 1057.7727
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 960.4 | 443.3 | 1057.7727
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 997.9 | 460.6 | 1099.0709
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 960.4 | 443.3 | 1057.7727
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1696.5 | 783.1 | 1868.5176
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 645.7 | 298 | 711.1487
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 645.7 | 298 | 711.1487
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1696.5 | 783.1 | 1868.5176
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 960.4 | 443.3 | 1057.7727
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 997.9 | 460.6 | 1099.0709
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 589.8 | 272.2 | 649.5821
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 960.4 | 443.3 | 1057.7727
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1696.5 | 783.1 | 1868.5176
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 589.8 | 272.2 | 649.5821
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 960.4 | 443.3 | 1057.7727
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 589.8 | 272.2 | 649.5821
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 589.8 | 272.2 | 649.5821
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 325.4 | 150.2 | 358.3925
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 792.6 | 365.9 | 872.982
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 792.7 | 365.9 | 873.0728
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 736.7 | 340.1 | 811.4154
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 736.7 | 340.1 | 811.4154
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 478 | 220.6 | 526.4488
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 478 | 220.6 | 526.4488
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 886 | 409 | 975.8468
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 736.7 | 340.1 | 811.4154
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 736.7 | 340.1 | 811.4154
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 455.7 | 210.3 | 501.885
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 455.7 | 210.3 | 501.885
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 455.7 | 210.3 | 501.885
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 455.7 | 210.3 | 501.885
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 662.4 | 305.8 | 729.5803
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 662.4 | 305.8 | 729.5803
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 569 | 262.7 | 626.7155
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 569 | 262.7 | 626.7155
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1696.4 | 783.1 | 1868.4268
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1696.3 | 783.1 | 1868.336
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 662.4 | 305.8 | 729.5803
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 662.4 | 305.8 | 729.5803
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 269.5 | 124.4 | 296.8259
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 513.1 | 236.9 | 565.1488
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 513.1 | 236.9 | 565.1488
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1696.3 | 783.1 | 1868.336
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 232 | 107.1 | 255.5277
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 232 | 107.1 | 255.5277
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 513.1 | 236.9 | 565.1488
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 513.1 | 236.9 | 565.1488
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 101.8 | 47 | 112.126
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 101.8 | 47 | 112.126
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 438.8 | 202.6 | 483.3138
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 438.8 | 202.6 | 483.3138
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 232 | 107.1 | 255.5277
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 232 | 107.1 | 255.5277
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 438.8 | 202.6 | 483.3138
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 438.8 | 202.6 | 483.3138
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 120.2 | 55.5 | 132.3944
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 120.2 | 55.5 | 132.3944
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 513.1 | 236.9 | 565.1488
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 513.1 | 236.9 | 565.1488
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 101.8 | 47 | 112.126
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 101.8 | 47 | 112.126
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 345.4 | 159.5 | 380.449
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 345.4 | 159.5 | 380.449
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 327 | 151 | 360.1805
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 327 | 151 | 360.1805
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 121.8 | 56.2 | 134.1405
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 121.8 | 56.2 | 134.1405
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 64.3 | 29.7 | 70.8278
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 64.3 | 29.7 | 70.8278
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1696.3 | 783 | 1868.2941
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 345.4 | 159.5 | 380.449
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 327 | 150.9 | 360.1386
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 327 | 151 | 360.1805
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 345.4 | 159.5 | 380.449
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 103.4 | 47.7 | 113.8721
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 103.4 | 47.7 | 113.8721
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 345.4 | 159.5 | 380.449
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 345.4 | 159.5 | 380.449
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 177.7 | 82 | 195.7072
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 215.2 | 99.3 | 237.0053
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1696.2 | 783 | 1868.2033
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1696 | 782.9 | 1867.9798
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1696.1 | 782.9 | 1868.0706
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1673.7 | 772.6 | 1843.416
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1673.6 | 772.5 | 1843.2833
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1673.5 | 772.5 | 1843.1925
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1673.5 | 772.5 | 1843.1925
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1673.5 | 772.5 | 1843.1925
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1640 | 757 | 1806.2804
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1640 | 757 | 1806.2804
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 1137.7 | 525.1 | 1253.0328
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1053.8 | 486.4 | 1160.6375
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1053.8 | 486.4 | 1160.6375
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 502.2 | 231.8 | 553.1149
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1053.8 | 486.4 | 1160.6375
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1053.8 | 486.4 | 1160.6375
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 556.2 | 256.7 | 612.5792
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 556.2 | 256.7 | 612.5792
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 497.6 | 229.7 | 548.0583
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 497.6 | 229.7 | 548.0583
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 556.2 | 256.7 | 612.5792
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 267.4 | 123.4 | 294.5001
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 267.4 | 123.4 | 294.5001
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 556.2 | 256.7 | 612.5792
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 556.2 | 256.7 | 612.5792
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 556.2 | 256.7 | 612.5792
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 408 | 188.3 | 449.3561
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 148.2 | 68.4 | 163.2232
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 148.2 | 68.4 | 163.2232
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 408 | 188.3 | 449.3561
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 148.2 | 68.4 | 163.2232
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 148.2 | 68.4 | 163.2232
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 408 | 188.3 | 449.3561
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 408 | 188.3 | 449.3561
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 148.2 | 68.4 | 163.2232
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 148.2 | 68.4 | 163.2232
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 230.2 | 106.3 | 253.5581
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 408 | 188.3 | 449.3561
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 408 | 188.3 | 449.3561
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 113.7 | 52.5 | 125.2355
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 113.7 | 52.5 | 125.2355
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 116.5 | 53.8 | 128.3226
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 116.5 | 53.8 | 128.3226
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 126.3 | 58.3 | 139.1064
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 126.3 | 58.3 | 139.1064
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 126.3 | 58.3 | 139.1064
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 491 | 226.7 | 540.8086
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 113.7 | 52.5 | 125.2355
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 113.7 | 52.5 | 125.2355
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 126.3 | 58.3 | 139.1064
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 116.5 | 53.8 | 128.3226
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 116.5 | 53.8 | 128.3226
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 183.5 | 84.7 | 202.1048
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 479.9 | 221.5 | 528.5511
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 116.5 | 53.8 | 128.3226
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 116.5 | 53.8 | 128.3226
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 126.3 | 58.3 | 139.1064
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 113.7 | 52.5 | 125.2355
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 479.9 | 221.5 | 528.5511
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 113.7 | 52.5 | 125.2355
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 126.3 | 58.3 | 139.1064
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 127.6 | 58.9 | 140.5381
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 127.6 | 58.9 | 140.5381
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 49.4 | 22.8 | 54.4077
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 49.4 | 22.8 | 54.4077
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 479.8 | 221.5 | 528.4603
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 479.9 | 221.5 | 528.5511
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 127.6 | 58.9 | 140.5381
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 127.6 | 58.9 | 140.5381
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 106.2 | 49 | 116.9591
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 106.2 | 49 | 116.9591
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 21.4 | 9.9 | 23.579
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 21.4 | 9.9 | 23.579
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 479.8 | 221.5 | 528.4603
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 49.4 | 22.8 | 54.4077
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 479.8 | 221.5 | 528.4603
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 49.4 | 22.8 | 54.4077
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 479.8 | 221.5 | 528.4603
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 21.4 | 9.9 | 23.579
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 479.8 | 221.5 | 528.4603
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 49.4 | 22.8 | 54.4077
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 106.2 | 49 | 116.9591
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 106.2 | 49 | 116.9591
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 21.4 | 9.9 | 23.579
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 21.4 | 9.9 | 23.579
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 21.4 | 9.9 | 23.579
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 49.4 | 22.8 | 54.4077
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 479.8 | 221.5 | 528.4603
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 479.8 | 221.5 | 528.4603
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 281.6 | 130 | 310.1589
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 70.8 | 32.7 | 77.9867
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 70.8 | 32.7 | 77.9867
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 130.4 | 60.2 | 143.6252
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 130.4 | 60.2 | 143.6252
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 70.8 | 32.7 | 77.9867
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 70.8 | 32.7 | 77.9867
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 42.5 | 19.6 | 46.8018
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 70.8 | 32.7 | 77.9867
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 70.8 | 32.7 | 77.9867
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 125.9 | 58.1 | 138.6594
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 130.4 | 60.2 | 143.6252
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 130.4 | 60.2 | 143.6252
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 80.2 | 37 | 88.3235
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 349.4 | 161.3 | 384.8351
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 155.9 | 72 | 171.7231
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 20.1 | 9.3 | 22.1472
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 155.9 | 72 | 171.7231
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 72.7 | 33.5 | 80.0471
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 169.8 | 78.4 | 187.0257
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 58 | 26.8 | 63.8924
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 58 | 26.8 | 63.8924
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 42 | 19.4 | 46.264
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 58 | 26.8 | 63.8924
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 58 | 26.8 | 63.8924
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 65.3 | 30.1 | 71.9034
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 2.2 | 1 | 2.4166
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 114 | 52.6 | 125.5498
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 13 | 6 | 14.3178
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 78.3 | 36.1 | 86.2212
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 78.3 | 36.1 | 86.2212
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 57.8 | 26.7 | 63.6689
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 41.8 | 19.3 | 46.0405
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 13 | 6 | 14.3178
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 78.3 | 36.1 | 86.2212
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 78.3 | 36.1 | 86.2212
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 13 | 6 | 14.3178
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 13 | 6 | 14.3178
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 96.9 | 44.7 | 106.7132
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 13 | 6 | 14.3178
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 13 | 6 | 14.3178
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 5.6 | 2.6 | 6.1741
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 193.6 | 89.3 | 213.2028
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 251.6 | 116.1 | 277.0952
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 52.2 | 24.1 | 57.4948
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 22.4 | 10.3 | 24.6546
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 29.8 | 13.8 | 32.8402
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_100%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99665
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99658
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.9965
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99645
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99647
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.9965
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99644
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99641
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99636
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99641
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99641
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99636
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99632
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99636
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99638
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99627
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99635
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99622
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99632
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99622
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99622
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99632
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99618
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99631
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99629
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99614
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99629
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99626
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99629
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99611
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99612
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99628
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99609
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.9961
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99623
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99607
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99609
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99621
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99607
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99609
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99605
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99618
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99605
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99607
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99603
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99604
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99616
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99604
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99613
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99603
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99601
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99603
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99604
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99602
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99599
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99604
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99602
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99613
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99603
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99599
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99599
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99602
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99601
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.9961
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.996
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99598
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99608
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99601
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99596
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99601
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99599
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99605
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.996
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99598
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99603
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99594
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.996
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.996
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99597
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99598
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99592
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99598
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.996
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99599
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99598
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99598
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99596
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99592
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99595
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99595
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99597
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99596
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.99591
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99589
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99596
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99593
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99594
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99589
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99595
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99587
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.9959
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99594
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99593
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99588
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99587
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99585
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99587
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99592
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99594
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99587
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99588
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99582
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99591
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99594
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99587
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99586
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99587
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99585
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99586
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99593
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99579
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.9959
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99589
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99591
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99576
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99592
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99591
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99593
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99577
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99584
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99585
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99574
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99592
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99583
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99583
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99592
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99591
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99577
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99576
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99582
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99575
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99583
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99572
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99583
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99583
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99572
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99581
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99572
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.9957
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99582
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99574
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99581
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.9958
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99582
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.9957
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99569
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99568
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99573
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.9958
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99574
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99566
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99569
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99579
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.9957
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99572
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99573
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99573
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99579
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99565
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99572
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99578
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99578
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99569
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99569
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99571
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99563
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99576
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99577
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99563
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99576
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99575
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99561
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.9957
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99568
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99576
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99576
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.9956
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99574
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99575
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99575
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99575
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99568
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99569
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99567
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99558
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99569
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99573
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99574
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99556
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99573
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99568
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99571
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99573
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99567
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99554
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99567
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99571
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99568
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99568
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99571
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99567
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99572
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99567
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99571
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99567
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99567
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.9957
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99553
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99566
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.9957
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99566
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99551
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.9957
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99566
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99566
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99569
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.9957
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99569
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99549
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99569
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99565
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99566
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99566
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99565
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99566
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99548
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99569
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99568
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99565
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99569
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99565
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99564
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99565
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99566
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99546
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99567
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99568
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99568
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99564
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99565
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99544
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99568
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99568
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99566
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99542
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99564
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99567
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99568
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99565
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99565
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99564
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99567
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99565
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99565
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99565
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99563
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99565
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99541
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99566
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99539
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99563
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99565
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99563
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99565
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99563
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99564
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99537
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99566
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99564
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99563
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99566
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99565
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99565
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99565
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99566
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99565
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99563
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99564
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99566
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99565
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99563
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99536
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99563
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99563
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99534
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99564
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99563
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99565
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99565
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99563
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99565
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99532
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99565
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99565
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99565
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99564
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.9953
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99529
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99527
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99525
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99527
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99523
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99527
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99523
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99527
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99522
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.9952
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99527
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99522
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99518
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99527
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99518
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99517
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99527
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99515
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99527
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99527
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99513
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99527
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99512
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.9951
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99527
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99527
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99508
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99507
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99527
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99505
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99506
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99527
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99527
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99506
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99504
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99505
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99527
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99503
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99527
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99505
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99502
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99504
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99501
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99527
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99505
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.995
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99501
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99504
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99503
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99499
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99498
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99498
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99503
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99503
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99497
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99498
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99498
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99498
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99502
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99498
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99498
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99498
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99497
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99498
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99497
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99502
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99497
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99501
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99497
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99497
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99497
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99497
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99497
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99501
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99496
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99497
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99497
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99497
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99496
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.995
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99497
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99497
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99496
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99497
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.995
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99496
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99497
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99497
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99497
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99499
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99497
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99496
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99495
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99495
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99497
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99495
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99495
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99496
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99497
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99497
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99499
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99499
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99497
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99497
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99497
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99495
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99497
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99495
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99499
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99497
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99497
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99497
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99496
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99497
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99495
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99498
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99497
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99497
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99497
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99495
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99497
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99497
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99496
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99497
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99497
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99497
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99495
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99496
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99495
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99498
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99496
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99496
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99497
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99497
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99494
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99496
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99495
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99497
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99496
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99496
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99497
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99496
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99496
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99496
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99496
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99496
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99495
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99497
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99494
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99497
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99495
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99494
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99496
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99495
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99496
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99497
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99496
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99496
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99496
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99496
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99495
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99496
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99496
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99496
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99497
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99494
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99496
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99495
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99497
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99496
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99496
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99497
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99497
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99497
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99496
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99496
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99495
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99495
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99496
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99494
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99497
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99496
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99495
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99496
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99497
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99496
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99495
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99495
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99496
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99496
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99494
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99495
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99496
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99493
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99496
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99496
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99496
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99497
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99495
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99495
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99495
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99497
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99496
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99495
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99496
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99495
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99497
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99496
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99495
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99495
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99493
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99496
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99495
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99496
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99495
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99496
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99495
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99496
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99496
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99495
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99497
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99495
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99497
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99496
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99495
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99493
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99495
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99496
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99496
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99496
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99495
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99496
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99495
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99496
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99496
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99493
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99495
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99496
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99495
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99495
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99495
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99493
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99496
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99497
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99495
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99496
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99493
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99496
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99493
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99496
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99495
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99496
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99496
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99497
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99494
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99497
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99496
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99496
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99496
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99496
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99494
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99496
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99496
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99493
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99496
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99496
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99496
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99496
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99494
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99492
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99494
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99496
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99496
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99497
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99496
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99494
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99492
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99497
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99496
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99497
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99492
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99496
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99492
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99496
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99496
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99497
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99492
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99492
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99496
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99497
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99491
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99496
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99497
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99497
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99496
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99491
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99496
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99491
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99495
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99491
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99495
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99495
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99491
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99495
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99495
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99495

## I_Rede_100%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 441.492
LINE.L_65485804 | 0.002 | 441.492
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 264.873
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 176.619
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 264.873
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 176.619
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 264.873
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 176.619
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 263.571
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 176.619
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 1.3019
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 263.571
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 176.619
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 258.688
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 176.619
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 176.619
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 6.5106
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 252.178
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 13.02
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 163.599
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 252.178
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 252.178
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 163.599
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 155.787
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 120.675
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 131.502
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 7.8122
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 1.302
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 131.502
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 149.277
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 120.675
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 149.277
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 2.6974e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 120.675
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 4.8837
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 126.618
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 120.675
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 149.277
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 1.9074e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 126.618
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 149.277
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 62.3431
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 64.2753
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 117.42
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 55.8312
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 149.277
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 110.908
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 6.5119
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 7.2887e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 64.2753
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 55.8312
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 2.7153e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 64.2753
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 110.908
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 149.277
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 64.2753
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 55.8312
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 104.395
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 6.5122
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 55.8312
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 104.395
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 64.2753
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 104.395
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 61.0192
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 52.5751
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.4551e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 101.139
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 61.0192
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 52.5751
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 3.1238e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 3.2562
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 52.5751
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 57.763
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.3328e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 101.139
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 52.5751
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 101.139
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 57.763
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 146.021
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 101.139
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 52.5751
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 57.763
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 101.139
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 57.763
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 52.5751
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 146.021
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 52.5751
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 54.5067
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 101.139
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 97.8825
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 54.5067
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 146.021
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 49.3189
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 2.4314e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 3.2565
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 4.165e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 62.4736
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 95.3589
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 83.5473
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 49.3189
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 54.5067
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 193.241
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 54.5067
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 49.3189
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 3.7318e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 62.4736
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 97.3128
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 83.5473
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 97.3128
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 193.241
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 66.9366
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 49.3189
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 62.4736
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 83.5473
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 1.3953e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 42.8061
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 126.305
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 42.8061
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 126.305
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 2.2618e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 62.4736
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 83.5473
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 6.5128
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 66.9366
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 62.4736
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 4.4177e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 82.2446
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 1.3027
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 126.305
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 66.9366
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.9543
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 66.9366
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 82.2446
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 124.351
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 62.4736
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 2.4892e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 78.9879
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 62.0511
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 25.4719
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3379e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 62.4736
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 62.4736
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 78.9879
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 98.8787
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 25.4719
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 49.0229
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 13.0282
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 1.6038e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 78.9879
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 49.0229
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 59.2168
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 25.4719
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 25.4719
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 59.2168
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 78.9879
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 49.0229
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 2.4892e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 25.4719
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 59.2168
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 74.1025
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 2.3023e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 49.0229
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 4.8854
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 59.2168
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 72.7997
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 18.9574
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 1.3028
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 49.0229
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 59.2168
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 18.9574
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 49.0229
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 72.7997
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 59.2168
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 18.9574
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 49.0229
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 67.9141
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 58.1428
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 55.9598
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 18.9574
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 2.159e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 6.5145
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 9.7713
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 42.5084
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.1741e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 55.9598
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 18.9574
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 37.6226
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 58.1428
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 4.8859
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 98.8787
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 1.5497e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 6.5143
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 55.9598
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 18.9574
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 34.3653
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 51.6285
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 18.9574
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 51.6285
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 46.1883
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 34.3653
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 3.2572
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 42.9311
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 1.5497e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 15.7002
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 51.6285
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 6.5146
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 27.8506
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 42.9311
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 51.6285
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 1.3029
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 15.7002
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 26.5477
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 26.5477
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 38.5995
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 33.1595
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 15.7002
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 9.7716
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 13.5182
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 1.2894e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 38.5995
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 29.9023
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 13.0295
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 15.7002
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 29.9023
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 13.5182
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 9.772
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 5.9282
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 25.5703
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 2.8709e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 29.9023
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 7.0035
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 25.5703
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 5.9282
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 19.0556
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 7.1012
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 20.1304
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 9.7719
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 13.0293
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 3.7461
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 6.5147
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 1.9661e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 2.1491e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 1.3902e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 20.1304
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 19.0556
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 6.0261
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 9.7722
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 10.3585
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 10.3585
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 12.5409
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 20.1304
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 98.8787
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 2.3961e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 12.5409
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 6.5148
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 3.9513e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 9.7719
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 12.5409
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 12.5409
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 10.3585
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 10.3585
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4644e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4666e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 98.8787
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4639e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 98.8787
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4631e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 98.8787
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 97.5751
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4612e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 97.5751
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4624e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 97.5751
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4622e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 97.5751
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4606e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.462e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 97.5751
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 97.5751
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4616e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 97.5751
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 2.8709e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 95.6196
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.342e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 29.2838
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 66.3358
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3439e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 66.3358
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3427e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 29.2838
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 29.2838
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 66.3358
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3392e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3372e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 29.2838
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 66.3358
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3346e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 66.3358
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 29.2838
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 1.9222e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 61.4464
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 29.2838
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 29.2838
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 61.4464
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.6519
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 29.014
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 32.4324
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 28.6319
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 15.5901
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 32.4324
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 13.4238
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 28.6319
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 32.4324
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 28.6319
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 13.4238
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 1.5679e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 1.4937e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 10.7006
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 13.4238
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 28.6319
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 8.6441
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 10.7006
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 23.7884
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 13.4238
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 8.6441
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 28.6319
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 10.7006
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 23.7884
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 8.6441
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 23.7884
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 10.7006
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 28.6319
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 13.4238
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 7.3667
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 10.7006
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 28.6319
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 6.63
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 16.4217
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 6.7938
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 6.63
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 28.6319
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 10.7006
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 6.7938
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 7.3667
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 16.4217
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 6.63
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 7.4409
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 6.7938
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 27.98
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 16.4217
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 3.2597
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.65192
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 7.3667
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 3.9117
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 27.98
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 16.4217
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 7.4409
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 2.8822
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 2.4771
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 3.2597
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 4.6742
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 3.2597
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 6.1941
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 1.2468
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 16.4217
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 4.6742
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 3.9117
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 2.4771
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 2.8822
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 27.98
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 4.6742
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 1.2468
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 16.4217
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 6.1941
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.9558
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 1.2468
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 2.4771
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 27.98
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 2.8822
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 4.129
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 16.4217
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 2.4771
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 27.98
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.9558
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 4.6742
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 4.2383
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.1981e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 9.9021
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 4.6742
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 7.6035
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 2.4771
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.9558
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 4.2383
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 4.129
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 20.3764
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 9.9021
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.9558
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 1.1732
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 7.6035
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 7.3402
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 4.2383
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 20.3764
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 4.129
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 4.6742
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.9558
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.9558
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.86926
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 4.2383
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 1.1732
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 20.3764
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 9.9021
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 4.6742
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 5.6477
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 2.4505
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 3.8049
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 20.3764
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3497e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.9558
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 4.2383
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 9.9021
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 2.4505
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 1.1732
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.86926
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 5.6477
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.86926
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 4.2383
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 5.5879e-09
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3464e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 5.6477
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 3.8049
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 1.1732
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 2.4505
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 9.9021
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 9.0894
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 2.4391
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 3.8049
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3508e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 9.9021
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 1.1253e-08
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 6.6503
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.13073
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 4.2383
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 2.4505
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 2.5034e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 3.7543e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.86926
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 5.6477
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 5.6477
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 1.4551e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.13073
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 2.4391
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.86926
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 3.8049
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 3.5464e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 6.6503
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 3.369
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 2.4505
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 3.3824
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3495e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 2.4391
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 3.3824
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3491e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 3.8049
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 3.2927e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.13073
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 9.4174e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 3.369
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 5.6477
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 2.4505
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.86926
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 6.6503
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 3.8049
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.86926
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.13073
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3507e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 2.4391
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 6.6503
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 6.6503
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 5.6477
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 2.4391
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 3.369
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 14.6695
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 2.4391
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 4.563
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3458e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 3.369
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.75812
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 5.5879e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 14.6695
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 2.4391
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 5.6477
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 3.0424
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 5.6477
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 9.79e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3436e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.32657
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.75812
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 4.563
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 14.6695
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.32657
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 4.4177e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 3.0424
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.32657
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 14.6695
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.32657
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3474e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 5.6477
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.75812
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 6.4859e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 3.0424
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3384e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 14.6695
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 11.2871
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3407e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 9.7797
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 3.0424
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 2.9005e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 9.7797
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 1.3039
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3389e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.7385
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 9.7797
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3386e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.7385
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 4.8899
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.3349e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.7385
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.7385
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 4.8899
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 4.8899
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.7385
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.86927
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 4.8899
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.86927
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 4.8899
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.86927
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 6.8754e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 4.2167e-09

## S_Rede_100%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 8619.6 | 4060.6 | 9528.1675
LINE.L_65485806 | 0.001 | 9514.4 | 4482.3 | 10517.3581
LINE.L_65485804 | 0.002 | 8619 | 4060.2 | 9527.4543
LINE.L_65485804 | 0.002 | 9513.7 | 4481.8 | 10516.5117
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 5707.1 | 2688.5 | 6308.6467
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 5707.3 | 2688.7 | 6308.9128
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 3805.6 | 1792.7 | 4206.7047
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 3805.7 | 1792.8 | 4206.8378
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 5707.1 | 2688.5 | 6308.6467
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 5706.8 | 2688.4 | 6308.3326
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 3805.6 | 1792.7 | 4206.7047
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 3805.5 | 1792.7 | 4206.6143
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 5706.6 | 2688.2 | 6308.0665
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 5706.8 | 2688.4 | 6308.3326
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 3805.5 | 1792.7 | 4206.6143
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 3805.4 | 1792.6 | 4206.4812
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 5678.5 | 2675 | 6277.0206
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 5678.3 | 2674.9 | 6276.797
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 3805.4 | 1792.6 | 4206.4812
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 3805.2 | 1792.5 | 4206.2576
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 5678.3 | 2674.9 | 6276.797
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 5678 | 2674.7 | 6276.4404
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 3805.2 | 1792.5 | 4206.2576
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 3805.1 | 1792.5 | 4206.1672
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 3805 | 1792.4 | 4206.0341
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 3805.1 | 1792.5 | 4206.1672
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 5572.6 | 2625 | 6159.9104
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 5572.8 | 2625.2 | 6160.1765
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 3805 | 1792.4 | 4206.0341
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 3805 | 1792.4 | 4206.0341
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 5432.3 | 2559 | 6004.8617
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 5432.3 | 2559 | 6004.8617
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 3524.5 | 1660.3 | 3895.9846
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 3524.4 | 1660.2 | 3895.8516
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 5432.1 | 2558.8 | 6004.5956
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 5432.3 | 2559 | 6004.8617
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 3524.4 | 1660.2 | 3895.8516
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 3524.4 | 1660.2 | 3895.8516
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 5431.9 | 2558.7 | 6004.372
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 5432.1 | 2558.8 | 6004.5956
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 2832.5 | 1334.2 | 3130.9976
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 2832.5 | 1334.3 | 3131.0402
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 3356 | 1580.9 | 3709.7144
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 3356.1 | 1581 | 3709.8475
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 2599.3 | 1224.4 | 2873.2413
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 2599.3 | 1224.5 | 2873.284
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 168.3 | 79.3 | 186.0467
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 168.3 | 79.3 | 186.0467
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 3215.8 | 1514.9 | 3554.7562
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 3215.7 | 1514.8 | 3554.6231
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 2599.2 | 1224.4 | 2873.1509
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 2599.3 | 1224.4 | 2873.2413
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 2832.5 | 1334.2 | 3130.9976
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 2832.4 | 1334.2 | 3130.9071
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 2599.2 | 1224.4 | 2873.1509
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 2599.2 | 1224.4 | 2873.1509
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 2727.2 | 1284.6 | 3014.6006
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 2727.2 | 1284.6 | 3014.6006
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 3215.6 | 1514.8 | 3554.5327
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 3215.7 | 1514.8 | 3554.6231
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 3215.6 | 1514.8 | 3554.5327
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 3215.5 | 1514.7 | 3554.3996
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 2599.1 | 1224.3 | 2873.0178
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 2599.2 | 1224.4 | 2873.1509
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 2727.1 | 1284.6 | 3014.5102
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 2727.2 | 1284.6 | 3014.6006
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 3215.5 | 1514.7 | 3554.3996
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 3215.4 | 1514.7 | 3554.3091
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1342.7 | 632.5 | 1484.2168
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1342.7 | 632.5 | 1484.2168
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1384.4 | 652.1 | 1530.2934
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 2528.9 | 1191.3 | 2795.4482
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 2529 | 1191.3 | 2795.5387
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 3215.4 | 1514.6 | 3554.2665
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 3215.4 | 1514.7 | 3554.3091
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1202.5 | 566.4 | 1329.216
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1202.5 | 566.4 | 1329.216
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 2388.6 | 1125.2 | 2640.357
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 2388.7 | 1125.2 | 2640.4474
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1202.5 | 566.4 | 1329.216
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1202.5 | 566.4 | 1329.216
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 2388.6 | 1125.2 | 2640.357
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 2388.6 | 1125.2 | 2640.357
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 3215.4 | 1514.6 | 3554.2665
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 3215.4 | 1514.6 | 3554.2665
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 2248.3 | 1059.1 | 2485.2657
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 2248.3 | 1059.1 | 2485.2657
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1202.5 | 566.4 | 1329.216
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1202.5 | 566.4 | 1329.216
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 3145.2 | 1481.6 | 3476.6969
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 3145.2 | 1481.6 | 3476.6969
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 2248.3 | 1059.1 | 2485.2657
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 2248.3 | 1059.1 | 2485.2657
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 3145.1 | 1481.5 | 3476.5639
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 3145.2 | 1481.6 | 3476.6969
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1202.5 | 566.4 | 1329.216
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1202.4 | 566.4 | 1329.1255
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1384.3 | 652.1 | 1530.2029
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1314.2 | 619 | 1452.6812
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1314.2 | 619 | 1452.6812
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 3145.1 | 1481.5 | 3476.5639
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 3145 | 1481.5 | 3476.4734
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 2248.3 | 1059.1 | 2485.2657
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 2248.2 | 1059.1 | 2485.1753
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 3145 | 1481.5 | 3476.4734
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 3144.9 | 1481.4 | 3476.3403
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 2178.1 | 1026 | 2407.6535
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 2178.1 | 1026 | 2407.6535
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1314.1 | 619 | 1452.5907
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1314.2 | 619 | 1452.6812
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 2178.1 | 1026 | 2407.6535
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 3144.9 | 1481.4 | 3476.3403
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 3144.8 | 1481.4 | 3476.2498
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 3144.8 | 1481.4 | 3476.2498
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 3144.8 | 1481.3 | 3476.2072
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 3144.8 | 1481.3 | 3476.2072
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 3144.7 | 1481.3 | 3476.1168
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1244 | 586 | 1375.1116
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 3144.7 | 1481.3 | 3476.1168
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 3144.6 | 1481.3 | 3476.0263
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1132.3 | 533.3 | 1251.6038
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1132.3 | 533.4 | 1251.6465
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 2178 | 1026 | 2407.5631
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 3144.5 | 1481.2 | 3475.8932
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 3144.6 | 1481.3 | 3476.0263
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 2177.9 | 1025.9 | 2407.43
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 2107.8 | 992.9 | 2329.9509
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 3144.5 | 1481.2 | 3475.8932
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 2107.8 | 992.9 | 2329.9509
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 3144.5 | 1481.2 | 3475.8932
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1799.1 | 847.4 | 1988.6799
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1799.1 | 847.5 | 1988.7225
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 2053.4 | 967.3 | 2269.8284
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 2053.5 | 967.3 | 2269.9188
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 4161.1 | 1960.1 | 4599.6462
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 4161.2 | 1960.1 | 4599.7367
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1799.1 | 847.4 | 1988.6799
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 2095.5 | 987.1 | 2316.352
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1799.1 | 847.4 | 1988.6799
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1173.8 | 552.9 | 1297.4995
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 4161.1 | 1960.1 | 4599.6462
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 4160.9 | 1960 | 4599.4227
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 2095.6 | 987.1 | 2316.4425
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 2095.6 | 987.1 | 2316.4425
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 2095.6 | 987.1 | 2316.4425
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1062.1 | 500.3 | 1174.0343
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 921.8 | 434.2 | 1018.943
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 921.8 | 434.2 | 1018.943
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 2719.6 | 1281.2 | 3006.2764
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 921.8 | 434.2 | 1018.943
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 2719.5 | 1281.1 | 3006.1433
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 921.8 | 434.2 | 1018.943
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1799.1 | 847.4 | 1988.6799
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1799.1 | 847.4 | 1988.6799
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1799.1 | 847.4 | 1988.6799
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 2719.5 | 1281.1 | 3006.1433
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1799.1 | 847.4 | 1988.6799
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 2719.5 | 1281.1 | 3006.1433
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1771 | 834.2 | 1957.6339
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1771 | 834.2 | 1957.6339
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 2719.5 | 1281.1 | 3006.1433
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 2719.4 | 1281.1 | 3006.0528
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1771 | 834.2 | 1957.6339
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1345.3 | 633.7 | 1487.0803
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1771 | 834.2 | 1957.6339
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1345.2 | 633.7 | 1486.9898
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 1441.3 | 678.8 | 1593.1463
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 2677.3 | 1261.3 | 2959.5292
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 2677.3 | 1261.2 | 2959.4866
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1336.1 | 629.2 | 1476.8398
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1345.2 | 633.7 | 1486.9898
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1700.9 | 801.2 | 1880.1548
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1700.8 | 801.1 | 1880.0218
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1345.2 | 633.7 | 1486.9898
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1336.1 | 629.2 | 1476.8398
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 2128.8 | 1003 | 2353.2527
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 2128.8 | 1002.9 | 2353.2101
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 548.5 | 258.3 | 606.2765
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 548.5 | 258.3 | 606.2765
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1345.2 | 633.6 | 1486.9472
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1345.2 | 633.7 | 1486.9898
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 2128.8 | 1002.9 | 2353.2101
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 2128.8 | 1002.9 | 2353.2101
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 548.5 | 258.3 | 606.2765
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 548.5 | 258.3 | 606.2765
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1700.8 | 801.1 | 1880.0218
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1700.8 | 801.1 | 1880.0218
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1055.6 | 497.1 | 1166.7904
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 2128.8 | 1002.9 | 2353.2101
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 2128.7 | 1002.9 | 2353.1197
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1700.8 | 801.1 | 1880.0218
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1700.8 | 801.1 | 1880.0218
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1275.1 | 600.6 | 1409.4681
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1275.1 | 600.6 | 1409.4681
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 548.5 | 258.3 | 606.2765
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 548.4 | 258.3 | 606.186
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1275.1 | 600.6 | 1409.4681
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1275.1 | 600.6 | 1409.4681
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1700.8 | 801.1 | 1880.0218
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1700.8 | 801.1 | 1880.0218
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 2128.7 | 1002.9 | 2353.1197
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 2128.7 | 1002.9 | 2353.1197
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 548.4 | 258.3 | 606.186
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 548.4 | 258.3 | 606.186
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 548.4 | 258.3 | 606.186
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 1595.6 | 751.6 | 1763.7579
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 1595.6 | 751.5 | 1763.7153
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 2128.7 | 1002.9 | 2353.1197
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 2128.7 | 1002.9 | 2353.1197
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 548.4 | 258.3 | 606.186
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1275.1 | 600.6 | 1409.4681
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1275 | 600.6 | 1409.3776
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 2128.6 | 1002.8 | 2352.9866
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 2128.7 | 1002.9 | 2353.1197
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1275 | 600.6 | 1409.3776
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1275 | 600.6 | 1409.3776
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 1567.5 | 738.3 | 1732.6694
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 1567.5 | 738.3 | 1732.6694
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 2128.6 | 1002.8 | 2352.9866
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 2128.6 | 1002.8 | 2352.9866
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 1567.5 | 738.3 | 1732.6694
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 1567.5 | 738.3 | 1732.6694
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1275 | 600.6 | 1409.3776
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1275 | 600.6 | 1409.3776
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 1462.3 | 688.8 | 1616.4055
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1275 | 600.6 | 1409.3776
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 1462.3 | 688.8 | 1616.4055
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1275 | 600.6 | 1409.3776
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1055.5 | 497.1 | 1166.6999
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 2128.5 | 1002.8 | 2352.8961
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 2128.6 | 1002.8 | 2352.9866
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 915.2 | 431 | 1011.6086
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1251.9 | 589.7 | 1383.8351
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 2128.5 | 1002.8 | 2352.8961
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 915.2 | 431 | 1011.6086
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 2128.5 | 1002.8 | 2352.8961
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1251.9 | 589.7 | 1383.8351
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1204.9 | 567.5 | 1331.8559
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1204.9 | 567.5 | 1331.8559
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1251.9 | 589.7 | 1383.8351
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1204.9 | 567.5 | 1331.8559
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 2128.5 | 1002.8 | 2352.8961
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 810 | 381.5 | 895.3448
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 810 | 381.5 | 895.3448
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 2128.5 | 1002.8 | 2352.8961
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1204.9 | 567.5 | 1331.8559
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1251.9 | 589.7 | 1383.8351
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 739.9 | 348.4 | 817.8231
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1204.8 | 567.5 | 1331.7655
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 2128.4 | 1002.7 | 2352.763
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 2128.5 | 1002.8 | 2352.8961
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 739.9 | 348.4 | 817.8231
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1204.9 | 567.5 | 1331.8559
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 739.9 | 348.4 | 817.8231
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 2128.4 | 1002.7 | 2352.763
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 2128.4 | 1002.7 | 2352.763
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 739.9 | 348.4 | 817.8231
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 408.2 | 192.2 | 451.1852
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 994.4 | 468.4 | 1099.1951
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 994.5 | 468.4 | 1099.2856
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 924.3 | 435.4 | 1021.716
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 924.3 | 435.4 | 1021.716
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 2128.4 | 1002.7 | 2352.763
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 2128.4 | 1002.7 | 2352.763
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 599.6 | 282.4 | 662.7744
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 599.6 | 282.4 | 662.7744
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 2128.4 | 1002.7 | 2352.763
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 2128.3 | 1002.7 | 2352.6726
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1111.6 | 523.6 | 1228.7439
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 924.3 | 435.4 | 1021.716
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 924.3 | 435.4 | 1021.716
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 571.6 | 269.2 | 631.819
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 571.6 | 269.2 | 631.819
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 571.6 | 269.2 | 631.819
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 571.6 | 269.2 | 631.819
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 831 | 391.5 | 918.604
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 831 | 391.5 | 918.604
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 713.9 | 336.3 | 789.1457
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 713.9 | 336.3 | 789.1457
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 2128.3 | 1002.7 | 2352.6726
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 2128.3 | 1002.7 | 2352.6726
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 831 | 391.5 | 918.604
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 831 | 391.5 | 918.604
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 338 | 159.2 | 373.6156
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 643.8 | 303.3 | 711.6666
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 643.8 | 303.3 | 711.6666
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 2128.3 | 1002.7 | 2352.6726
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 2128.3 | 1002.6 | 2352.6299
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 291.1 | 137 | 321.7269
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 291.1 | 137 | 321.7269
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 643.8 | 303.3 | 711.6666
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 643.8 | 303.3 | 711.6666
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 127.7 | 60.1 | 141.1358
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 127.7 | 60.1 | 141.1358
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 2128.2 | 1002.6 | 2352.5395
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 2128.3 | 1002.6 | 2352.6299
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 550.5 | 259.3 | 608.5119
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 550.5 | 259.3 | 608.5119
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 291.1 | 137 | 321.7269
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 291.1 | 137 | 321.7269
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 2128.2 | 1002.6 | 2352.5395
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 2128.2 | 1002.6 | 2352.5395
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 550.5 | 259.3 | 608.5119
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 550.5 | 259.3 | 608.5119
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 150.8 | 71 | 166.6783
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 150.8 | 71 | 166.6783
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 643.8 | 303.3 | 711.6666
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 643.8 | 303.3 | 711.6666
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 127.7 | 60.1 | 141.1358
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 127.7 | 60.1 | 141.1358
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 433.4 | 204.2 | 479.0962
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 433.4 | 204.2 | 479.0962
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 410.2 | 193.3 | 453.4633
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 410.2 | 193.3 | 453.4633
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 152.9 | 72.1 | 169.0468
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 152.9 | 72.1 | 169.0468
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 2128.2 | 1002.6 | 2352.5395
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 2128.2 | 1002.6 | 2352.5395
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 80.7 | 37.9 | 89.1566
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 80.7 | 37.9 | 89.1566
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 2128.1 | 1002.5 | 2352.4064
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 2128.2 | 1002.6 | 2352.5395
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 433.4 | 204.2 | 479.0962
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 410.2 | 193.3 | 453.4633
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 410.2 | 193.3 | 453.4633
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 433.4 | 204.2 | 479.0962
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 129.7 | 61.1 | 143.3712
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 129.7 | 61.1 | 143.3712
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 433.4 | 204.2 | 479.0962
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 140.3 | 66.1 | 155.0913
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 433.4 | 204.2 | 479.0962
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 2128.1 | 1002.5 | 2352.4064
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 2128.1 | 1002.5 | 2352.4064
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 2128.1 | 1002.5 | 2352.4064
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 2128.1 | 1002.5 | 2352.4064
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 223 | 105.1 | 246.5259
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 270 | 127.2 | 298.4625
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 2128 | 1002.5 | 2352.3159
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 2128.1 | 1002.5 | 2352.4064
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 2128 | 1002.5 | 2352.3159
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 2128 | 1002.5 | 2352.3159
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 2128 | 1002.5 | 2352.3159
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 2127.9 | 1002.4 | 2352.1829
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 2127.9 | 1002.4 | 2352.1829
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 2127.9 | 1002.4 | 2352.1829
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 2127.9 | 1002.4 | 2352.1829
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 2127.9 | 1002.4 | 2352.1829
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 2127.8 | 1002.4 | 2352.0924
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 2127.9 | 1002.4 | 2352.1829
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 2127.8 | 1002.4 | 2352.0924
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 2127.8 | 1002.4 | 2352.0924
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 2099.7 | 989.1 | 2321.0039
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 2099.8 | 989.2 | 2321.1369
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 2099.7 | 989.1 | 2321.0039
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 2099.7 | 989.1 | 2321.0039
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 2099.7 | 989.1 | 2321.0039
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 2099.7 | 989.1 | 2321.0039
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 2099.7 | 989.1 | 2321.0039
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 2099.6 | 989.1 | 2320.9134
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 2099.6 | 989.1 | 2320.9134
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 2099.6 | 989.1 | 2320.9134
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 2099.6 | 989.1 | 2320.9134
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 2099.6 | 989 | 2320.8708
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 2099.6 | 989 | 2320.8708
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 2099.5 | 989 | 2320.7803
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 2057.4 | 969.2 | 2274.2567
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 2057.4 | 969.2 | 2274.2567
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 1427.3 | 672.4 | 1577.7538
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 1427.3 | 672.3 | 1577.7112
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 1427.2 | 672.3 | 1577.6207
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1322 | 622.7 | 1461.3142
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1322 | 622.8 | 1461.3568
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 630.1 | 296.8 | 696.5029
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1322 | 622.7 | 1461.3142
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1322 | 622.7 | 1461.3142
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 697.8 | 328.7 | 771.342
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 697.8 | 328.7 | 771.342
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 624.2 | 294 | 689.9722
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 624.2 | 294 | 689.9722
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 697.8 | 328.7 | 771.342
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 335.4 | 158 | 370.7522
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 335.4 | 158 | 370.7522
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 697.8 | 328.7 | 771.342
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 697.8 | 328.7 | 771.342
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 697.8 | 328.7 | 771.342
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 511.8 | 241.1 | 565.7459
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 186 | 87.6 | 205.5961
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 186 | 87.6 | 205.5961
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 511.8 | 241.1 | 565.7459
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 186 | 87.6 | 205.5961
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 186 | 87.6 | 205.5961
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 511.8 | 241.1 | 565.7459
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 511.8 | 241.1 | 565.7459
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 186 | 87.6 | 205.5961
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 186 | 87.6 | 205.5961
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 288.8 | 136 | 319.22
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 511.8 | 241.1 | 565.7459
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 511.8 | 241.1 | 565.7459
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 142.6 | 67.2 | 157.6407
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 142.6 | 67.2 | 157.6407
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 146.2 | 68.9 | 161.6219
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 146.2 | 68.9 | 161.6219
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 158.5 | 74.7 | 175.2208
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 158.5 | 74.7 | 175.2208
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 158.5 | 74.7 | 175.2208
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 616 | 290.2 | 680.9347
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 142.6 | 67.2 | 157.6407
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 142.6 | 67.2 | 157.6407
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 158.5 | 74.7 | 175.2208
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 146.2 | 68.9 | 161.6219
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 146.2 | 68.9 | 161.6219
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 230.2 | 108.4 | 254.4457
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 146.2 | 68.9 | 161.6219
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 146.2 | 68.9 | 161.6219
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 158.5 | 74.7 | 175.2208
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 142.6 | 67.2 | 157.6407
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 142.6 | 67.2 | 157.6407
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 158.5 | 74.7 | 175.2208
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 160.1 | 75.4 | 176.9666
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 160.1 | 75.4 | 176.9666
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 62 | 29.2 | 68.532
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 62 | 29.2 | 68.532
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 160.1 | 75.4 | 176.9666
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 160.1 | 75.4 | 176.9666
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 133.3 | 62.8 | 147.3524
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 133.3 | 62.8 | 147.3524
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 26.8 | 12.6 | 29.6142
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 26.8 | 12.6 | 29.6142
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 62 | 29.2 | 68.532
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 62 | 29.2 | 68.532
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 26.8 | 12.6 | 29.6142
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 62 | 29.2 | 68.532
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 133.3 | 62.8 | 147.3524
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 133.3 | 62.8 | 147.3524
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 26.8 | 12.6 | 29.6142
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 26.8 | 12.6 | 29.6142
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 26.8 | 12.6 | 29.6142
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 62 | 29.2 | 68.532
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 602 | 283.6 | 665.457
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 353.3 | 166.4 | 390.5251
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 88.8 | 41.8 | 98.1462
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 88.8 | 41.8 | 98.1462
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 163.6 | 77.1 | 180.8573
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 163.6 | 77.1 | 180.8573
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 88.8 | 41.8 | 98.1462
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 88.8 | 41.8 | 98.1462
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 53.3 | 25.1 | 58.9143
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 88.8 | 41.8 | 98.1462
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 88.8 | 41.8 | 98.1462
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 157.9 | 74.4 | 174.5502
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 163.6 | 77.1 | 180.8573
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 163.6 | 77.1 | 180.8573
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 100.6 | 47.4 | 111.2076
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 438.4 | 206.5 | 484.5996
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 195.5 | 92.1 | 216.108
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 25.2 | 11.9 | 27.8684
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 195.5 | 92.1 | 216.108
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 213 | 100.4 | 235.4765
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 72.8 | 34.3 | 80.4756
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 72.8 | 34.3 | 80.4756
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 52.7 | 24.8 | 58.2437
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 72.8 | 34.3 | 80.4756
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 72.8 | 34.3 | 80.4756
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 81.9 | 38.6 | 90.5404
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 3.0871
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 143.1 | 67.4 | 158.1783
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 16.3 | 7.7 | 18.0272
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 98.2 | 46.2 | 108.525
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 98.2 | 46.2 | 108.525
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 72.5 | 34.1 | 80.119
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 52.5 | 24.7 | 58.0202
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 16.3 | 7.7 | 18.0272
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 98.2 | 46.2 | 108.525
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 98.2 | 46.2 | 108.525
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 16.3 | 7.7 | 18.0272
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 16.3 | 7.7 | 18.0272
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 121.5 | 57.2 | 134.2911
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 16.3 | 7.7 | 18.0272
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 16.3 | 7.7 | 18.0272
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 7 | 3.3 | 7.7389
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 242.8 | 114.4 | 268.4012
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 315.6 | 148.7 | 348.8768
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 65.5 | 30.8 | 72.3802
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 28.1 | 13.2 | 31.0459
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 37.4 | 17.6 | 41.3342
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 105.2 | 49.6 | 116.3065
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_120%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99591
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99582
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99572
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99567
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99569
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99572
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99565
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99561
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99556
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99561
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99561
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99556
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.9955
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99556
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99557
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99545
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99554
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99539
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.9955
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99539
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99539
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.9955
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99534
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.9955
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99547
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99528
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99547
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99543
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99546
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99526
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99526
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99546
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99523
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99523
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.9954
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99521
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99523
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99537
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.9952
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99523
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99518
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99534
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99518
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.9952
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99516
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99516
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99531
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99516
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99528
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99516
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99514
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99515
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99516
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99515
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99511
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99516
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99515
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99528
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99515
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99511
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99511
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99514
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99514
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99525
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99512
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99509
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99521
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99513
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99507
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99513
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99511
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99518
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99512
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.9951
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99515
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99505
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99512
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99512
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99508
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.9951
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99503
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.9951
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99512
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99511
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99509
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99509
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99507
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99503
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99506
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99506
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99508
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99507
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.995
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99498
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99507
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99503
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99505
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99498
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99506
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99496
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.995
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99505
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99504
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99497
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99496
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99494
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99496
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99502
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99505
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99496
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99497
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.9949
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99501
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99504
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99496
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99495
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99496
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99494
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99495
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99503
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99486
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.995
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99498
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99501
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99483
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99502
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99501
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99503
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99485
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99493
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99493
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99481
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99502
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99492
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99492
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99502
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99501
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99485
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99483
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.9949
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99482
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99492
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99478
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99492
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99492
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99478
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99489
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99478
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99475
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.9949
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.9948
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99489
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99488
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.9949
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99475
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99475
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99473
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99479
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99488
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.9948
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99471
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99475
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99486
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99475
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99478
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99479
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99479
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99487
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99469
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99478
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99485
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99485
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99474
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99474
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99477
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99467
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99483
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99484
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99467
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99483
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99482
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99465
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99476
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99473
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99483
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99483
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99463
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.9948
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99482
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99482
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99481
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99473
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99475
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99472
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99461
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99474
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99479
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.9948
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99459
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99479
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99473
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99477
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99479
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99472
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99457
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99472
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99477
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99473
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99473
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99477
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99472
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99478
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99472
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99477
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99472
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99472
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99476
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99455
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99471
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99476
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99471
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99452
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99475
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99471
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.9947
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99475
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99476
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99474
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.9945
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99474
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.9947
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99471
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99471
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99469
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99471
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99448
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99474
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99473
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.9947
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99474
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.9947
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99469
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99469
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.9947
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99446
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99472
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99473
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99473
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99468
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.9947
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99444
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99473
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99473
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99471
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99442
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99468
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99472
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99473
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.9947
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.9947
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99468
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99472
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99469
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99469
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.9947
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99467
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99469
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.9944
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99471
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99438
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99467
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99469
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99467
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99469
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99467
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99469
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99436
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99471
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99469
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99467
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99471
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99469
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99469
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99469
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.9947
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99469
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99467
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99468
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.9947
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.9947
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99467
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99434
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99467
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99467
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99432
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99468
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99467
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.9947
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.9947
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99468
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.9947
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.9943
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.9947
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.9947
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.9947
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99468
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99428
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99425
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99423
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99421
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99423
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99419
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99423
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99419
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99423
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99417
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99415
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99423
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99417
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99413
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99423
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99413
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99411
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99423
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99409
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99423
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99423
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99407
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99423
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99405
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99403
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99423
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99423
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99401
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99399
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99423
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99397
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99398
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99423
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99423
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99397
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99396
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99397
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99423
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99394
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99423
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99397
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99393
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99396
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99392
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99423
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99397
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.9939
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99392
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99396
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99395
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99389
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99389
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99388
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99394
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99395
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99388
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99388
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99388
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99389
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99394
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99388
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99388
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99388
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99387
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99388
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99388
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99393
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99387
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99393
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99387
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99388
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99388
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99387
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99388
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99392
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99386
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99387
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99387
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99387
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99386
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99391
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99387
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99387
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99386
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99387
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99391
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99385
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99387
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99387
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99387
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.9939
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99387
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99386
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99385
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99385
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99387
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99385
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99385
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99386
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99387
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99387
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.9939
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.9939
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99387
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99387
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99387
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99385
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99387
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99385
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99389
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99387
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99387
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99387
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99386
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99387
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99385
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99388
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99387
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99387
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99387
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99385
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99387
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99387
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99386
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99387
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99387
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99387
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99384
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99386
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99385
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99388
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99386
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99387
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99387
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99387
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99384
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99386
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99385
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99387
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99386
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99386
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99387
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99385
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99387
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99386
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99386
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99387
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99385
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99387
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99384
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99387
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99385
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99384
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99386
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99385
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99387
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99387
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99386
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99386
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99386
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99386
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99385
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99386
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99386
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99386
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99387
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99383
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99386
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99385
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99387
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99386
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99386
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99387
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99387
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99387
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99386
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99386
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99385
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99385
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99386
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99383
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99387
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99386
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99385
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99386
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99387
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99386
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99385
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99385
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99386
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99386
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99383
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99385
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99386
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99383
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99386
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99386
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99386
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99387
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99385
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99385
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99385
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99387
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99386
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99385
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99386
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99385
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99387
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99386
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99385
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99385
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99383
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99386
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99385
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99386
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99385
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99386
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99385
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99386
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99386
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99385
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99387
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99385
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99387
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99386
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99385
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99383
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99385
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99386
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99386
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99386
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99385
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99386
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99385
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99386
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99386
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99383
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99385
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99386
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99385
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99385
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99385
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99382
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99386
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99387
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99385
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99386
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99383
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99386
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99382
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99386
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99384
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99386
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99386
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99387
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99384
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99387
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99386
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99386
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99386
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99386
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99383
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99386
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99386
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99382
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99386
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99386
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99386
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99386
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99383
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99381
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99384
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99386
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99386
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99387
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99385
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99384
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99381
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99387
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99386
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99387
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99381
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99385
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99381
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99385
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99385
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99387
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99381
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.9938
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99385
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99387
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.9938
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99385
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99387
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99387
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99385
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.9938
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99385
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.9938
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99385
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.9938
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99385
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99385
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.9938
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99385
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99385
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99385

## I_Rede_120%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 534.176
LINE.L_65485804 | 0.002 | 534.176
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 1.6038e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 320.482
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 213.695
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 320.482
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 213.695
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 2.5344e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 320.482
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 213.695
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 318.907
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 213.695
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 1.575
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 2.1458e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 318.907
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 213.695
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 313
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 213.695
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 213.695
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 7.8763
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 305.123
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 15.7507
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 197.944
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 305.123
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 305.123
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 197.944
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 188.493
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 146.012
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 159.111
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 9.4507
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 1.5751
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 159.111
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 180.617
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 146.012
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 180.617
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 2.159e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 146.012
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 5.9082
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 153.203
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 146.012
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 180.617
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 2.8336e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 153.203
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 180.617
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 75.4321
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 77.7709
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 142.073
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 67.5539
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 180.617
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 134.195
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 7.8782
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 5.665e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 77.7709
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 67.5539
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 5.8347e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 77.7709
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 134.195
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 180.617
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 77.7709
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 67.5539
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 126.316
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 7.8787
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 67.5539
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 126.316
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 77.7709
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 126.316
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 73.8316
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 63.6146
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 122.377
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 73.8316
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 63.6146
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 5.6073e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 3.9394
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 63.6146
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 69.8922
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 122.377
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 63.6146
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 122.377
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 69.8922
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 176.679
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 122.377
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 63.6146
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 69.8922
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 122.377
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 69.8922
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 63.6146
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 176.679
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 63.6146
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 65.9526
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 122.377
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 118.437
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 65.9526
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 176.679
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 59.6751
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 3.94
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 7.9162e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 75.5916
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 115.384
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 101.087
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 59.6751
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 65.9526
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 233.821
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 65.9526
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 59.6751
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 75.5916
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 117.748
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 101.087
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 117.748
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 233.821
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 80.9857
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 59.6751
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 75.5916
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 101.087
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 51.7957
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 152.836
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 51.7957
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 152.836
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 2.159e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 75.5916
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 101.087
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 1.6689e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 7.8794
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 80.9857
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 75.5916
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 4.2932e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 99.5111
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 1.5761
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 152.836
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 80.9857
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 2.3645
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 80.9857
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 99.5111
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 150.471
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 75.5916
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 2.6145e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 95.5708
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 75.0747
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 30.8151
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 2.6334e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3376e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 1.9074e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 75.5916
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 2.7184e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 75.5916
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 95.5708
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 119.656
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 30.8151
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 59.3118
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 15.7628
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 95.5708
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 59.3118
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 71.6512
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 30.8151
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 30.8151
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 71.6512
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 95.5708
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 59.3118
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 2.4314e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 30.8151
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 71.6512
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 89.66
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 1.0662e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 59.3118
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 5.9108
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 71.6512
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 88.0838
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 22.9332
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 1.5762
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 59.3118
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 1.2894e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 71.6512
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 22.9332
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 59.3118
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 88.0838
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 71.6512
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 22.9332
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 59.3118
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 82.1727
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 70.3504
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 67.7105
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 22.9332
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 7.8819
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 11.8224
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 51.4299
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 67.7105
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 22.9332
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 45.5184
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 70.3504
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 5.9115
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 119.656
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 7.8817
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 67.7105
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 22.9332
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 41.5774
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 62.4687
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 22.9332
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 62.4687
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 55.8879
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 41.5774
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 3.9409
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 51.947
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 1.2672e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 18.9922
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 62.4687
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 7.8822
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 33.6952
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 51.947
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 62.4687
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 1.5764
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 18.9922
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 32.1187
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 32.1187
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 46.7046
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 40.1242
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 18.9922
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 11.8228
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 16.354
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 46.7046
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 36.1832
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 15.7647
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 18.9922
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 36.1832
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 16.354
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 11.8233
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 7.1688
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 30.9403
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 36.1832
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 8.4716
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 30.9403
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 7.1688
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 23.058
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 8.5957
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 24.3601
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 11.8232
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 15.7645
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 4.5304
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 7.8823
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 8.5963e-07
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.9074e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 1.9406e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 24.3601
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 23.058
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 7.2933
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 11.8236
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 9.8303e-07
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 12.5368
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 12.5368
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 15.1757
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 24.3601
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 119.656
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 2.4892e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 15.1757
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 7.8824
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 2.7153e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 11.8233
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 15.1757
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 1.6689e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 15.1757
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 12.5368
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 12.5368
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4631e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4641e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 119.656
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4637e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 119.656
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 2.9874e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4631e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 119.656
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 118.079
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.462e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 118.079
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4606e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 118.079
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4599e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 118.079
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4565e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4627e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 118.079
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 118.079
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4587e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 118.079
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 3.4714e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 115.712
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3426e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 35.4372
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 80.2749
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3377e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 80.2749
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3413e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 35.4372
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 35.4372
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 80.2749
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3367e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3348e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 35.4372
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 80.2749
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3336e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 80.2749
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 35.4372
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 2.0819e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 74.3583
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 35.4372
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 35.4372
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 74.3583
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.78886
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 35.1106
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 39.2476
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 34.6484
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 18.8661
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 2.4892e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 39.2476
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 16.2446
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 34.6484
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 39.2476
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 34.6484
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 16.2446
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 2.3602e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 1.7068e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 12.9491
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 16.2446
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 34.6484
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 10.4605
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 12.9491
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 28.7872
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 16.2446
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 10.4605
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 34.6484
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 12.9491
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 28.7872
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 10.4605
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 28.7872
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 12.9491
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 34.6484
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 16.2446
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 8.9147
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 12.9491
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 34.6484
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 8.0232
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 19.8725
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 8.2214
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 8.0232
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 34.6484
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 12.9491
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 8.2214
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 8.9147
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 19.8725
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 8.0232
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 9.0045
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 8.2214
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 33.8595
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 19.8725
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 3.9447
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.7889
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 8.9147
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 4.7336
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 33.8595
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 19.8725
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 9.0045
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 3.4878
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 2.9976
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 3.9447
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 5.6564
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 3.9447
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 7.4957
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 1.5088
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 19.8725
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 5.6564
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 4.7336
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 2.9976
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 3.4878
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 33.8595
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 5.6564
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 1.5088
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 19.8725
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 7.4957
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 2.3668
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 1.5088
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 2.9976
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 33.8595
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 3.4878
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 4.9966
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 19.8725
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 2.9976
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 33.8595
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 2.3668
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 5.6564
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 5.1289
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.3482e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 11.9829
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 5.6564
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 9.2012
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 2.9976
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 2.3668
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 5.1289
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 4.9966
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 24.6582
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 11.9829
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 2.3668
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 1.4197
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 9.2012
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 8.8826
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 5.1289
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 24.6582
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 4.9966
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 5.6564
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 2.3668
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 2.3668
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 5.1289
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 1.4197
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 24.6582
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 11.9829
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 5.6564
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 6.8344
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 2.9655
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 4.6045
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 24.6582
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3484e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 2.3668
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 5.1289
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 11.9829
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 2.9655
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 1.4197
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 6.8344
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 2.7727e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 5.1289
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 1.1642e-08
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3497e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 6.8344
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 4.6045
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 1.4197
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 2.9655
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 11.9829
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 10.9993
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 2.9516
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 4.6045
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.345e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 11.9829
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 1.1368e-08
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 8.0477
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.1582
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 5.1289
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 2.9655
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 6.2127e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 6.8344
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 6.8344
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.1582
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 2.9516
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 4.6045
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 4.7943e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 8.0477
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 4.0769
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 2.9655
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 4.0932
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3452e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 2.9516
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 4.0932
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3498e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 4.6045
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 3.2596e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.1582
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 5.7599e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 4.0769
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 6.8344
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 2.9655
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 8.0477
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 4.6045
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 1.0519
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.1582
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3453e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 2.9516
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 8.0477
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 8.0477
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 6.8344
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 2.9516
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 4.0769
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 17.7522
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 2.9516
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 5.5219
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3442e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 4.0769
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.91739
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 1.2089e-08
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 17.7522
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 2.9516
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 6.8344
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 3.6817
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 6.8344
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 5.4305e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3443e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.3952
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.91739
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 5.5219
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 17.7522
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.3952
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 9.5885e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 3.6817
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.3952
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 17.7522
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.3952
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3386e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 6.8344
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.91739
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 3.7253e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 3.6817
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3416e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 17.7522
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 13.6589
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3403e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 11.8348
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 3.6817
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 1.1246e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 11.8348
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 1.5779
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.334e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 2.1038
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 11.8348
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3371e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 2.1038
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 5.9174
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.338e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 2.1038
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 2.1038
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 5.9174
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 5.9174
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 2.9817e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 2.1038
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 1.0519
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 5.9174
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 5.9174
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 1.0519
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 8.2384e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 2.3744e-09

## S_Rede_120%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 8580.6 | 4125.6 | 9520.8861
LINE.L_65485806 | 0.001 | 11459.9 | 5510.1 | 12715.7583
LINE.L_65485804 | 0.002 | 8579.9 | 4125.2 | 9520.0819
LINE.L_65485804 | 0.002 | 11458.9 | 5509.5 | 12714.5971
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 6873.8 | 3304.9 | 7627.0237
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 6874.2 | 3305.1 | 7627.4709
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 4583.5 | 2203.7 | 5085.7414
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 4583.7 | 2203.8 | 5085.965
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 6873.8 | 3304.9 | 7627.0237
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 6873.5 | 3304.7 | 7626.6667
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 4583.5 | 2203.7 | 5085.7414
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 4583.4 | 2203.6 | 5085.608
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 6873.1 | 3304.5 | 7626.2195
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 6873.5 | 3304.7 | 7626.6667
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 4583.4 | 2203.6 | 5085.608
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 4583.2 | 2203.5 | 5085.3844
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 6839.3 | 3288.3 | 7588.7378
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 6838.9 | 3288 | 7588.2473
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 4583.2 | 2203.5 | 5085.3844
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 4583 | 2203.4 | 5085.1608
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 6838.9 | 3288 | 7588.2473
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 6838.6 | 3287.8 | 7587.8903
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 4583 | 2203.4 | 5085.1608
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 4582.9 | 2203.3 | 5085.0274
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 4582.7 | 2203.2 | 5084.8038
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 4582.9 | 2203.3 | 5085.0274
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 6711.5 | 3226.7 | 7446.8668
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 6711.9 | 3227 | 7447.3573
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 4582.7 | 2203.2 | 5084.8038
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 4582.7 | 2203.2 | 5084.8038
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 6542.6 | 3145.6 | 7259.5051
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 6542.6 | 3145.6 | 7259.5051
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 4244.9 | 2040.9 | 4710.037
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 4244.8 | 2040.8 | 4709.9036
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 6542.3 | 3145.4 | 7259.1481
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 6542.6 | 3145.6 | 7259.5051
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 4244.8 | 2040.8 | 4709.9036
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 4244.8 | 2040.8 | 4709.9036
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 6542 | 3145.2 | 7258.791
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 6542.3 | 3145.4 | 7259.1481
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 3411.3 | 1640 | 3785.0453
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 3411.4 | 1640.1 | 3785.1787
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 4042 | 1943.3 | 4484.8834
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 4042.1 | 1943.4 | 4485.0168
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 3130.5 | 1505.1 | 3473.5222
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 3130.5 | 1505.1 | 3473.5222
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 202.7 | 97.4 | 224.8867
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 202.7 | 97.4 | 224.8867
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 3873.1 | 1862.1 | 4297.4783
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 3872.9 | 1862.1 | 4297.2981
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 3130.4 | 1505 | 3473.3887
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 3130.5 | 1505.1 | 3473.5222
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 3411.3 | 1640 | 3785.0453
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 3411.2 | 1640 | 3784.9551
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 3130.3 | 1505 | 3473.2986
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 3130.4 | 1505 | 3473.3887
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 3284.6 | 1579.1 | 3644.469
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 3284.5 | 1579 | 3644.3355
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 3872.8 | 1862 | 4297.1646
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 3872.9 | 1862.1 | 4297.2981
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 3872.8 | 1862 | 4297.1646
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 3872.7 | 1861.9 | 4297.0312
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 3130.2 | 1504.9 | 3473.1651
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 3130.3 | 1505 | 3473.2986
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 3284.4 | 1579 | 3644.2454
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 3284.5 | 1579 | 3644.3355
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 3872.7 | 1861.9 | 4297.0312
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 3872.6 | 1861.9 | 4296.941
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1617.1 | 777.4 | 1794.2584
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1617.1 | 777.4 | 1794.2584
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1667.3 | 801.5 | 1849.9437
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1667.3 | 801.5 | 1849.9437
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 3045.7 | 1464.3 | 3379.4176
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 3045.8 | 1464.3 | 3379.5077
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 3872.5 | 1861.8 | 4296.8076
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 3872.6 | 1861.9 | 4296.941
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 2876.8 | 1383.1 | 3192.0125
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 2876.8 | 1383.1 | 3192.0125
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1667.2 | 801.5 | 1849.8535
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1667.3 | 801.5 | 1849.9437
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1667.2 | 801.5 | 1849.8535
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1667.2 | 801.5 | 1849.8535
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 2876.7 | 1383 | 3191.8791
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 2876.8 | 1383.1 | 3192.0125
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 3872.5 | 1861.8 | 4296.8076
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 3872.5 | 1861.8 | 4296.8076
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 2707.8 | 1301.9 | 3004.5173
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 2707.8 | 1301.9 | 3004.5173
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1667.2 | 801.5 | 1849.8535
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1667.2 | 801.5 | 1849.8535
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 3787.9 | 1821.1 | 4202.9266
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 3788 | 1821.2 | 4203.06
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 2707.8 | 1301.9 | 3004.5173
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 2707.7 | 1301.8 | 3004.3839
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 3787.8 | 1821.1 | 4202.8364
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 3787.9 | 1821.1 | 4202.9266
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1448.2 | 696.2 | 1606.8533
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1667.2 | 801.5 | 1849.8535
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1667.2 | 801.5 | 1849.8535
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1582.7 | 760.9 | 1756.1059
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1582.7 | 760.9 | 1756.1059
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 3787.8 | 1821.1 | 4202.8364
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 3787.7 | 1821 | 4202.703
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 2707.7 | 1301.8 | 3004.3839
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 2707.7 | 1301.8 | 3004.3839
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 3787.7 | 1821 | 4202.703
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 3787.6 | 1820.9 | 4202.5695
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 2623.2 | 1261.2 | 2910.6363
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 2623.2 | 1261.2 | 2910.6363
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1582.7 | 760.9 | 1756.1059
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1582.7 | 760.9 | 1756.1059
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1498.2 | 720.3 | 1662.3584
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1498.2 | 720.3 | 1662.3584
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 2623.1 | 1261.1 | 2910.5028
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 2623.2 | 1261.2 | 2910.6363
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 3787.6 | 1820.9 | 4202.5695
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 3787.5 | 1820.9 | 4202.4794
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1498.2 | 720.3 | 1662.3584
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1498.2 | 720.3 | 1662.3584
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 2623.1 | 1261.1 | 2910.5028
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 2623.1 | 1261.1 | 2910.5028
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 3787.5 | 1820.9 | 4202.4794
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 3787.3 | 1820.8 | 4202.2558
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 3787.3 | 1820.8 | 4202.2558
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 3787.2 | 1820.7 | 4202.1224
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1498.2 | 720.3 | 1662.3584
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1498.2 | 720.3 | 1662.3584
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 2623.1 | 1261.1 | 2910.5028
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 2623.1 | 1261.1 | 2910.5028
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 2623.1 | 1261.1 | 2910.5028
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 2623 | 1261.1 | 2910.4127
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1498.2 | 720.2 | 1662.315
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1498.2 | 720.3 | 1662.3584
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 3787.2 | 1820.7 | 4202.1224
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 3787.1 | 1820.7 | 4202.0322
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1363.6 | 655.6 | 1513.0156
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1363.7 | 655.6 | 1513.1058
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1363.6 | 655.6 | 1513.0156
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1363.6 | 655.6 | 1513.0156
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 2623 | 1261.1 | 2910.4127
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 3787 | 1820.6 | 4201.8988
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 3787.1 | 1820.7 | 4202.0322
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1413.7 | 679.7 | 1568.6108
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 2623 | 1261.1 | 2910.4127
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1413.7 | 679.6 | 1568.5675
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1413.7 | 679.6 | 1568.5675
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 2538.5 | 1220.4 | 2816.6218
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 3786.9 | 1820.5 | 4201.7653
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1279.2 | 615 | 1419.3582
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1279.2 | 615 | 1419.3582
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1413.7 | 679.6 | 1568.5675
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 2538.5 | 1220.5 | 2816.6651
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 3787 | 1820.6 | 4201.8988
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1620.2 | 778.9 | 1797.7022
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1413.7 | 679.6 | 1568.5675
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1413.7 | 679.6 | 1568.5675
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 2166.7 | 1041.6 | 2404.0631
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 2166.7 | 1041.6 | 2404.0631
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 2473 | 1188.9 | 2743.941
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 2473.1 | 1189 | 2744.0745
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1620.2 | 778.9 | 1797.7022
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1279.2 | 615 | 1419.3582
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 5011.3 | 2409.3 | 5560.3826
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1279.1 | 615 | 1419.2681
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 5011.5 | 2409.4 | 5560.6061
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 2166.7 | 1041.6 | 2404.0631
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1279.1 | 615 | 1419.2681
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1620.2 | 778.9 | 1797.7022
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 2523.8 | 1213.3 | 2800.297
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 2166.7 | 1041.6 | 2404.0631
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1413.7 | 679.6 | 1568.5675
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1413.7 | 679.6 | 1568.5675
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1279.1 | 615 | 1419.2681
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 5011.3 | 2409.3 | 5560.3826
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 5011.1 | 2409.1 | 5560.1156
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 2523.8 | 1213.4 | 2800.3403
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 2523.8 | 1213.4 | 2800.3403
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 2523.9 | 1213.4 | 2800.4305
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1620.2 | 778.9 | 1797.7022
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1279.1 | 615 | 1419.2681
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1279.1 | 615 | 1419.2681
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 1110.2 | 533.8 | 1231.863
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 1110.2 | 533.8 | 1231.863
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 3275.4 | 1574.9 | 3634.3576
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 1110.2 | 533.8 | 1231.863
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 3275.3 | 1574.8 | 3634.2241
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 1110.2 | 533.8 | 1231.863
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 2166.6 | 1041.6 | 2403.973
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 2166.7 | 1041.6 | 2404.0631
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1620.2 | 778.9 | 1797.7022
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 1735.7 | 834.3 | 1925.8014
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 1735.7 | 834.3 | 1925.8014
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 1735.7 | 834.3 | 1925.8014
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 2166.6 | 1041.6 | 2403.973
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 1735.7 | 834.2 | 1925.7581
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 3275.2 | 1574.8 | 3634.134
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 2166.6 | 1041.5 | 2403.9297
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 3275.3 | 1574.8 | 3634.2241
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 1735.7 | 834.2 | 1925.7581
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 1735.6 | 834.2 | 1925.6679
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 2132.8 | 1025.3 | 2366.448
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 2132.8 | 1025.3 | 2366.448
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 3275.2 | 1574.8 | 3634.134
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 3275.1 | 1574.7 | 3634.0006
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 2132.8 | 1025.3 | 2366.448
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 1735.6 | 834.2 | 1925.6679
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 2132.8 | 1025.3 | 2366.448
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 1735.6 | 834.2 | 1925.6679
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 3224.5 | 1550.4 | 3577.8681
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 3224.4 | 1550.3 | 3577.7347
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1608.9 | 773.3 | 1785.0916
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1620.1 | 778.8 | 1797.5688
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 2048.3 | 984.7 | 2272.7004
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 2048.3 | 984.7 | 2272.7004
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1620.1 | 778.9 | 1797.6121
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1608.9 | 773.3 | 1785.0916
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 2564 | 1233 | 2845.0633
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 2564 | 1232.9 | 2845.0199
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1620 | 778.8 | 1797.4786
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1620.1 | 778.8 | 1797.5688
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 2564 | 1232.9 | 2845.0199
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 2563.9 | 1232.9 | 2844.9298
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 337.8 | 162.4 | 374.8101
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 2048.2 | 984.7 | 2272.6102
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 2048.3 | 984.7 | 2272.7004
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 337.8 | 162.4 | 374.8101
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 2563.9 | 1232.9 | 2844.9298
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 2563.8 | 1232.9 | 2844.8397
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 2048.2 | 984.7 | 2272.6102
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 2048.2 | 984.6 | 2272.5669
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1535.6 | 738.2 | 1703.8212
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1535.6 | 738.2 | 1703.8212
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1535.6 | 738.2 | 1703.8212
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1535.6 | 738.2 | 1703.8212
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 2048.2 | 984.6 | 2272.5669
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 2048.2 | 984.6 | 2272.5669
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 2563.8 | 1232.8 | 2844.7964
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 2563.8 | 1232.9 | 2844.8397
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 660.4 | 317.4 | 732.7148
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 1921.5 | 923.7 | 2131.9906
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 1921.5 | 923.7 | 2131.9906
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 2563.8 | 1232.8 | 2844.7964
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 2563.7 | 1232.8 | 2844.7062
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 660.4 | 317.3 | 732.6714
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1535.6 | 738.2 | 1703.8212
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1535.5 | 738.2 | 1703.731
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 2563.7 | 1232.8 | 2844.7062
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 2563.7 | 1232.8 | 2844.7062
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1535.5 | 738.2 | 1703.731
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1535.5 | 738.2 | 1703.731
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 1887.7 | 907.5 | 2094.5089
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 1887.7 | 907.5 | 2094.5089
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 2563.7 | 1232.8 | 2844.7062
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 2563.6 | 1232.7 | 2844.5728
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1271 | 610.9 | 1410.1914
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1271.1 | 610.9 | 1410.2815
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 1887.7 | 907.5 | 2094.5089
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 1887.6 | 907.4 | 2094.3754
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1535.5 | 738.2 | 1703.731
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1535.5 | 738.2 | 1703.731
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 1760.9 | 846.5 | 1953.7991
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1535.5 | 738.2 | 1703.731
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 1761 | 846.6 | 1953.9326
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1535.5 | 738.2 | 1703.731
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1271 | 610.9 | 1410.1914
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1271 | 610.9 | 1410.1914
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 2563.6 | 1232.7 | 2844.5728
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 2563.6 | 1232.7 | 2844.5728
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 1102.1 | 529.7 | 1222.7864
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1507.6 | 724.8 | 1672.78
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 2563.5 | 1232.7 | 2844.4826
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 1102.1 | 529.7 | 1222.7864
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 2563.6 | 1232.7 | 2844.5728
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1507.6 | 724.8 | 1672.78
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1451 | 697.6 | 1609.9835
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1451 | 697.6 | 1609.9835
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1507.6 | 724.8 | 1672.78
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1451 | 697.6 | 1609.9835
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 2563.5 | 1232.7 | 2844.4826
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 975.4 | 468.8 | 1082.2101
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 975.4 | 468.8 | 1082.2101
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 2563.5 | 1232.7 | 2844.4826
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1451 | 697.6 | 1609.9835
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1507.6 | 724.7 | 1672.7366
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 891 | 428.2 | 988.5526
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1451 | 697.6 | 1609.9835
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 2563.4 | 1232.6 | 2844.3492
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 2563.5 | 1232.7 | 2844.4826
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1338.7 | 643.6 | 1485.3749
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 891 | 428.2 | 988.5526
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1338.6 | 643.6 | 1485.2848
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1451 | 697.6 | 1609.9835
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 891 | 428.2 | 988.5526
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 2563.4 | 1232.6 | 2844.3492
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 2563.4 | 1232.6 | 2844.3492
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 891 | 428.2 | 988.5526
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1338.6 | 643.6 | 1485.2848
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 491.5 | 236.2 | 545.3097
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1338.6 | 643.5 | 1485.2415
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 1197.6 | 575.8 | 1328.8308
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 1197.6 | 575.8 | 1328.8308
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 1113.2 | 535.2 | 1235.1734
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 1113.2 | 535.2 | 1235.1734
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1338.6 | 643.5 | 1485.2415
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1338.6 | 643.5 | 1485.2415
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 2563.4 | 1232.6 | 2844.3492
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 2563.3 | 1232.6 | 2844.2591
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 722.1 | 347 | 801.1476
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 722.1 | 347 | 801.1476
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 2563.3 | 1232.6 | 2844.2591
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 2563.3 | 1232.5 | 2844.2157
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1338.6 | 643.5 | 1485.2415
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1338.6 | 643.5 | 1485.2415
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 1113.2 | 535.2 | 1235.1734
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 1113.2 | 535.2 | 1235.1734
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 688.3 | 330.8 | 763.6658
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 688.3 | 330.8 | 763.6658
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 688.3 | 330.8 | 763.6658
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 688.3 | 330.8 | 763.6658
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 1000.8 | 481.1 | 1110.4314
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 1000.8 | 481.1 | 1110.4314
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 859.8 | 413.4 | 954.0208
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 859.8 | 413.4 | 954.0208
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 2563.3 | 1232.5 | 2844.2157
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 2563.2 | 1232.5 | 2844.1256
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 337.8 | 162.4 | 374.8101
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 337.8 | 162.4 | 374.8101
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 1000.8 | 481.1 | 1110.4314
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 1000.8 | 481.1 | 1110.4314
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 407 | 195.6 | 451.5621
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 775.3 | 372.8 | 860.2732
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 775.3 | 372.8 | 860.2732
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 2563.2 | 1232.5 | 2844.1256
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 2563.2 | 1232.5 | 2844.1256
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 350.5 | 168.4 | 388.8558
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 350.5 | 168.4 | 388.8558
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 775.3 | 372.8 | 860.2732
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 775.3 | 372.8 | 860.2732
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 153.7 | 73.8 | 170.4996
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 153.7 | 73.8 | 170.4996
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 2563.1 | 1232.4 | 2843.9922
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 2563.2 | 1232.5 | 2844.1256
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 663 | 318.8 | 735.6646
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 663 | 318.8 | 735.6646
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 350.5 | 168.4 | 388.8558
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 350.5 | 168.4 | 388.8558
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 2563.1 | 1232.4 | 2843.9922
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 2563.1 | 1232.4 | 2843.9922
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 663 | 318.8 | 735.6646
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 663 | 318.8 | 735.6646
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 181.6 | 87.2 | 201.4507
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 181.6 | 87.2 | 201.4507
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 775.3 | 372.8 | 860.2732
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 775.3 | 372.8 | 860.2732
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 153.7 | 73.8 | 170.4996
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 153.7 | 73.8 | 170.4996
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 522 | 251 | 579.2107
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 522 | 251 | 579.2107
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 494.1 | 237.6 | 548.2596
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 494.1 | 237.6 | 548.2596
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 337.8 | 162.4 | 374.8101
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 337.8 | 162.4 | 374.8101
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 184.2 | 88.6 | 204.4006
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 184.2 | 88.6 | 204.4006
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 2563.1 | 1232.4 | 2843.9922
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 2563 | 1232.4 | 2843.902
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 97.1 | 46.6 | 107.7032
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 97.1 | 46.6 | 107.7032
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 2563 | 1232.4 | 2843.902
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 2563 | 1232.4 | 2843.902
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 522 | 251 | 579.2107
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 494.1 | 237.6 | 548.2596
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 494.1 | 237.6 | 548.2596
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 522 | 251 | 579.2107
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 156.3 | 75.2 | 173.4495
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 156.3 | 75.2 | 173.4495
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 522 | 251 | 579.2107
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 168.9 | 81.2 | 187.405
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 522 | 251 | 579.2107
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 2562.9 | 1232.3 | 2843.7686
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 2563 | 1232.4 | 2843.902
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 2562.9 | 1232.3 | 2843.7686
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 2562.9 | 1232.3 | 2843.7686
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 268.6 | 129.2 | 298.058
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 325.2 | 156.4 | 360.8545
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 2562.8 | 1232.3 | 2843.6785
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 2562.9 | 1232.3 | 2843.7686
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 2562.8 | 1232.2 | 2843.6351
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 2562.8 | 1232.3 | 2843.6785
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 2562.8 | 1232.2 | 2843.6351
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 2562.7 | 1232.2 | 2843.545
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 2562.7 | 1232.2 | 2843.545
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 2562.7 | 1232.2 | 2843.545
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 2562.6 | 1232.1 | 2843.4115
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 2562.7 | 1232.2 | 2843.545
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 2562.6 | 1232.1 | 2843.4115
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 2562.6 | 1232.1 | 2843.4115
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 2562.5 | 1232.1 | 2843.3214
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 2562.6 | 1232.1 | 2843.4115
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 2528.7 | 1215.8 | 2805.7964
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 2528.7 | 1215.8 | 2805.7964
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 2528.7 | 1215.8 | 2805.7964
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 2528.6 | 1215.8 | 2805.7063
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 2528.6 | 1215.8 | 2805.7063
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 2528.6 | 1215.8 | 2805.7063
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 2528.6 | 1215.8 | 2805.7063
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 2528.5 | 1215.7 | 2805.5728
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 2528.5 | 1215.7 | 2805.5728
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 2528.5 | 1215.7 | 2805.5728
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 2528.5 | 1215.7 | 2805.5728
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 2528.4 | 1215.7 | 2805.4827
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 2528.4 | 1215.7 | 2805.4827
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 2528.4 | 1215.6 | 2805.4393
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 2477.7 | 1191.3 | 2749.2168
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 2477.7 | 1191.3 | 2749.2168
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 1718.9 | 826.4 | 1907.2373
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 1718.8 | 826.4 | 1907.1472
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1592 | 765.4 | 1766.4374
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1592.1 | 765.5 | 1766.5709
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 758.8 | 364.8 | 841.9361
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1592 | 765.4 | 1766.4374
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1592 | 765.4 | 1766.4374
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 840.3 | 404 | 932.3734
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 840.3 | 404 | 932.3734
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 751.7 | 361.4 | 834.0641
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 751.7 | 361.4 | 834.0641
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 840.3 | 404 | 932.3734
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 403.9 | 194.2 | 448.1616
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 403.9 | 194.2 | 448.1616
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 840.3 | 404 | 932.3734
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 840.3 | 404 | 932.3734
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 840.3 | 404 | 932.3734
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 616.3 | 296.3 | 683.827
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 224 | 107.7 | 248.5464
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 224 | 107.7 | 248.5464
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 616.3 | 296.3 | 683.827
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 224 | 107.7 | 248.5464
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 741.8 | 356.7 | 823.1052
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 224 | 107.7 | 248.5464
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 741.9 | 356.7 | 823.1953
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 616.3 | 296.3 | 683.827
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 616.3 | 296.3 | 683.827
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 224 | 107.7 | 248.5464
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 224 | 107.7 | 248.5464
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 741.8 | 356.7 | 823.1052
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 741.8 | 356.7 | 823.1052
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 347.8 | 167.2 | 385.9024
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 616.3 | 296.3 | 683.827
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 616.3 | 296.3 | 683.827
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 171.8 | 82.6 | 190.6253
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 171.8 | 82.6 | 190.6253
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 176 | 84.6 | 195.2771
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 176 | 84.6 | 195.2771
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 190.9 | 91.8 | 211.8255
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 190.9 | 91.8 | 211.8255
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 741.8 | 356.7 | 823.1052
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 741.8 | 356.7 | 823.1052
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 190.9 | 91.8 | 211.8255
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 741.8 | 356.7 | 823.1052
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 741.8 | 356.7 | 823.1052
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 171.8 | 82.6 | 190.6253
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 171.8 | 82.6 | 190.6253
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 190.9 | 91.8 | 211.8255
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 176 | 84.6 | 195.2771
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 176 | 84.6 | 195.2771
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 277.2 | 133.3 | 307.5853
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 724.9 | 348.6 | 804.3643
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 176 | 84.6 | 195.2771
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 176 | 84.6 | 195.2771
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 190.9 | 91.8 | 211.8255
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 171.8 | 82.6 | 190.6253
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 171.8 | 82.6 | 190.6253
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 190.9 | 91.8 | 211.8255
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 192.8 | 92.7 | 213.9279
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 192.8 | 92.7 | 213.9279
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 74.7 | 35.9 | 82.8788
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 74.7 | 35.9 | 82.8788
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 192.8 | 92.7 | 213.9279
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 192.8 | 92.7 | 213.9279
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 160.5 | 77.2 | 178.1013
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 160.5 | 77.2 | 178.1013
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 32.3 | 15.5 | 35.8265
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 32.3 | 15.5 | 35.8265
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 74.7 | 35.9 | 82.8788
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 74.7 | 35.9 | 82.8788
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 84.5 | 40.6 | 93.7476
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 32.3 | 15.5 | 35.8265
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 74.7 | 35.9 | 82.8788
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 160.5 | 77.2 | 178.1013
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 160.5 | 77.2 | 178.1013
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 32.3 | 15.5 | 35.8265
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 32.3 | 15.5 | 35.8265
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 32.3 | 15.5 | 35.8265
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 74.7 | 35.9 | 82.8788
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 724.9 | 348.5 | 804.321
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 425.5 | 204.6 | 472.1349
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 107 | 51.4 | 118.7053
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 107 | 51.4 | 118.7053
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 197 | 94.7 | 218.5797
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 197 | 94.7 | 218.5797
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 107 | 51.4 | 118.7053
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 107 | 51.4 | 118.7053
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 64.2 | 30.9 | 71.2492
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 107 | 51.4 | 118.7053
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 107 | 51.4 | 118.7053
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 190.2 | 91.4 | 211.0213
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 197 | 94.7 | 218.5797
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 197 | 94.7 | 218.5797
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 121.1 | 58.2 | 134.3594
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 50.7 | 24.4 | 56.2659
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 527.9 | 253.8 | 585.7413
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 235.5 | 113.2 | 261.2939
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 30.4 | 14.6 | 33.7242
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 235.5 | 113.2 | 261.2939
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 109.8 | 52.8 | 121.8355
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 256.5 | 123.3 | 284.5965
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 87.6 | 42.1 | 97.1914
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 87.6 | 42.1 | 97.1914
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 63.5 | 30.5 | 70.445
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 87.6 | 42.1 | 97.1914
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 87.6 | 42.1 | 97.1914
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 98.6 | 47.4 | 109.4016
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 3.4 | 1.6 | 3.7577
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 380.1 | 182.7 | 421.7289
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 380.1 | 182.7 | 421.7289
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 172.3 | 82.8 | 191.1626
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 19.6 | 9.4 | 21.7375
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 118.2 | 56.8 | 131.1392
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 118.2 | 56.8 | 131.1392
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 87.3 | 42 | 96.8777
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 63.2 | 30.4 | 70.1313
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 380.1 | 182.7 | 421.7289
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 380.1 | 182.7 | 421.7289
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 19.6 | 9.4 | 21.7375
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 118.2 | 56.8 | 131.1392
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 118.2 | 56.8 | 131.1392
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 380 | 182.7 | 421.6388
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 380.1 | 182.7 | 421.7289
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 19.6 | 9.4 | 21.7375
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 19.6 | 9.4 | 21.7375
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 380 | 182.7 | 421.6388
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 146.3 | 70.4 | 162.3572
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 19.6 | 9.4 | 21.7375
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 19.6 | 9.4 | 21.7375
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 380 | 182.7 | 421.6388
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 8.5 | 4.1 | 9.4372
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 380 | 182.7 | 421.6388
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 292.4 | 140.6 | 324.4474
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 380 | 182.7 | 421.6388
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 78.8 | 37.9 | 87.4406
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 33.8 | 16.2 | 37.4817
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 253.4 | 121.8 | 281.1526
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 45 | 21.7 | 49.9589
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_160%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99448
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99435
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99423
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99416
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99418
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99423
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99413
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99408
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99401
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99408
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99408
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99401
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99393
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99401
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99403
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99386
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99398
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99379
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99393
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99379
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99379
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99393
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99372
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99393
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99389
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99365
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99389
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99384
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99389
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99361
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99361
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99389
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99357
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99358
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.9938
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99355
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99357
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99376
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99354
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99357
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.9935
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99372
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99351
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99354
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99348
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99349
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99368
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99349
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99364
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99348
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99345
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99347
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99348
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99347
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99342
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99348
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99347
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99364
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99347
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99342
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99342
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99346
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99345
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.9936
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99343
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99339
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99355
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99344
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99336
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99344
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99341
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99351
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99343
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.9934
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99347
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99333
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99342
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99342
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99338
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.9934
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.9933
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.9934
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99343
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99341
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.9934
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99339
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99337
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.9933
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99335
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99335
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99338
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99337
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.99328
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99325
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99337
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99331
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99333
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99325
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99335
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99322
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99327
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99333
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99332
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99323
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99322
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99319
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99322
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.9933
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99334
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99322
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99323
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99314
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99329
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99332
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99321
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99321
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99322
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99319
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99321
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99331
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99308
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.99327
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99325
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99329
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99305
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.9933
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99328
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99331
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99307
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99318
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99318
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99301
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99329
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99316
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99316
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.9933
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99328
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99307
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99305
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99314
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99303
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99316
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99298
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99316
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99316
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99298
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99312
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99298
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99294
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99314
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99301
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99312
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99311
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99314
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99294
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99294
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99292
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99299
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99311
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99301
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99289
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99294
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99309
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99294
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99298
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99299
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99299
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99309
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99286
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99298
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99307
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99307
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99293
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99292
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99296
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99283
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99305
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99306
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99283
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99305
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99303
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99281
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99295
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99292
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99304
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99305
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99278
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99301
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99303
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99303
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99302
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99291
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99294
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.9929
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99275
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99292
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99299
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99301
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99272
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99299
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99291
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99297
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99299
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.9929
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.9927
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.9929
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99296
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99291
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99291
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99297
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.9929
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99297
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.9929
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99296
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99289
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.9929
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99295
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99267
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99289
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99295
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99289
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99264
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99294
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99289
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99288
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99294
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99295
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99293
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99261
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99292
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99287
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99289
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99288
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99286
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99288
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99259
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99293
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99291
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99287
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99293
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99287
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99285
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99286
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99287
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99256
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99289
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99292
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99291
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99285
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99287
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99253
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99292
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99292
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99288
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.9925
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99284
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.9929
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99291
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99287
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99287
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99284
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99289
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99286
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99286
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99287
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99284
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99286
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99248
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99288
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99245
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99284
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99286
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99284
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99286
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99284
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99286
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99242
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99288
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99285
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99284
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99288
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99286
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99286
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99286
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99288
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99286
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99284
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99285
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99288
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99287
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99284
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99239
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99283
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99283
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99237
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99284
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99284
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99287
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99287
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99284
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99287
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99234
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99287
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99287
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99287
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99284
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99231
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99228
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99226
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99223
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99226
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.9922
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99226
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.9922
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99226
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99217
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99215
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99226
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99217
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99212
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99226
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99212
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99209
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99226
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99206
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99226
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99226
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99204
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99226
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99201
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99198
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99226
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99226
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99195
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99193
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99226
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99191
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99192
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99226
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99226
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99191
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99189
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.9919
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99226
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99187
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99226
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.9919
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99185
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.9919
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99184
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99226
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.9919
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.99182
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99184
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99189
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99188
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.9918
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99179
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99179
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99187
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99188
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99178
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99179
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99179
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99179
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99186
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99179
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99179
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99179
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99177
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99179
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99178
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99186
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99177
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99185
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99177
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99178
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99178
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99178
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99178
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99184
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99176
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99177
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99177
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99178
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99175
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99183
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99177
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99177
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99175
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99177
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99182
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99175
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99177
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99177
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99177
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99182
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99177
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99177
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99175
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99175
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99177
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99175
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99175
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99176
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99177
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99177
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99181
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99182
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99177
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99177
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99177
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99175
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99177
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99175
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.9918
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99177
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99177
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99177
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99176
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99177
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99174
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99179
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99177
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99177
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99177
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99175
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99177
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99177
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99176
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99177
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99177
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99177
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99174
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99177
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99175
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99178
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99176
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99177
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99178
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99177
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99173
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99177
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99175
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99177
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99177
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99176
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99177
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99175
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99177
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99176
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99176
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99177
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99174
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99177
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99173
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99178
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99175
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99173
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99177
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99174
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99177
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99177
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99177
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99176
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99176
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99176
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99175
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99176
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99177
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99177
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99177
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99173
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99176
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99174
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99177
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99177
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99176
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99177
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99177
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99177
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99175
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99177
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99174
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99175
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99176
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99172
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99177
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99176
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99175
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99177
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99177
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99177
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99174
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99175
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99177
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99176
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99172
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99175
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99176
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99172
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99177
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99177
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99176
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99177
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99175
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99175
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99175
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99177
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99176
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99175
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99176
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99174
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99177
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99177
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99175
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99174
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99172
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99177
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99175
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99177
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99175
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99176
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99175
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99176
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99176
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99174
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99177
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99175
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99177
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99177
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99175
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99172
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99174
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99176
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99176
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99177
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99175
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99176
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99175
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99176
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99176
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99172
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99175
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99176
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99174
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99174
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99175
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99171
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99177
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99177
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99175
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99176
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99172
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99176
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99171
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99177
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99174
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99176
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99176
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99177
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99173
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99177
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99176
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99176
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99176
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99176
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99172
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99176
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99175
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.9917
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99177
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99176
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99177
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99175
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99173
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.9917
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99173
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99176
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99176
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99177
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99175
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99173
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.9917
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99177
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99177
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99177
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99169
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99175
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.9917
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99175
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99175
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99177
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99169
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99169
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99175
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99177
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99169
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99175
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99177
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99177
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99175
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99168
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99175
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99168
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99175
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99168
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99175
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99175
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99168
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99175
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99175
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99175

## I_Rede_160%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 708.054
LINE.L_65485804 | 0.002 | 708.054
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 424.751
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 283.303
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 424.751
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 283.303
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 1.2894e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 424.751
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 283.303
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 422.659
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 283.303
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 2.0925
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 422.659
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 283.303
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 414.813
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 283.303
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 283.303
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 10.4598
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 404.354
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 20.9228
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 262.38
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 404.354
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 404.354
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 262.38
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 249.827
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 193.49
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 210.863
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 12.5531
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 2.0922
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 210.863
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 239.366
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 193.49
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 239.366
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 193.49
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 7.843
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 203.02
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 193.49
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 239.366
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 203.02
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 239.366
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 99.9686
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 103.052
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 188.262
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 89.5124
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 239.366
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 177.806
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 10.4562
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 3.5464e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 103.052
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 89.5124
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 6.5359e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 103.052
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 177.806
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 239.366
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 103.052
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 89.5124
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 167.35
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 10.4555
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 89.5124
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 167.35
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 103.052
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 167.35
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 97.824
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 84.2845
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 162.123
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 97.824
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 84.2845
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 1.397e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 5.2276
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 84.2845
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 92.5964
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 162.123
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 84.2845
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 162.123
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 92.5964
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 234.137
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 162.123
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 84.2845
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 92.5964
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 162.123
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 92.5964
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 84.2845
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 234.137
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 2.5789e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 84.2845
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 87.3692
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 162.123
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 156.896
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 87.3692
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 234.137
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 79.0572
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 5.2266
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 3.3579e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 100.153
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 152.836
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 133.984
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 79.0572
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 87.3692
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 309.733
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 87.3692
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 79.0572
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 100.153
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 2.2618e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 155.972
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 133.984
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 155.972
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 309.733
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 107.4
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 79.0572
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 100.153
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 133.984
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 68.6032
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 202.332
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 68.6032
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 202.332
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 2.0819e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 2.7522e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 100.153
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 133.984
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 10.454
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 107.4
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 100.153
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 5.2684e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 131.894
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 2.0905
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 202.332
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 107.4
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 3.1351
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 107.4
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 131.894
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 199.197
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 100.153
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 1.8621e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 126.668
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 99.5624
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 40.9148
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3329e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 100.153
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 100.153
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 126.668
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 158.282
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 40.9148
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 78.6614
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 20.901
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 126.668
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 78.6614
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 94.9273
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 40.9148
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 40.9148
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 94.9273
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 126.668
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 78.6614
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 40.9148
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 94.9273
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 118.829
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 78.6614
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 7.8384
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 94.9273
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 116.739
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 30.4652
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 2.0902
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 78.6614
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 94.9273
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 30.4652
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 78.6614
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 116.739
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 94.9273
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 30.4652
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 2.0231e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 78.6614
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 108.901
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 93.2259
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 89.7021
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 30.4652
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 10.4495
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 15.6753
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 68.2119
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 89.7021
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 30.4652
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 60.3748
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 93.2259
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 7.8371
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 158.282
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 10.45
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 2.2618e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 89.7021
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 30.4652
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 55.1501
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 82.7759
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 1.0662e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 30.4652
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 82.7759
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 74.0271
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 55.1501
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 5.2249
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 68.8022
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 1.7193e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 25.2406
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 82.7759
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 10.4491
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 44.7011
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 68.8022
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 82.7759
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 2.0898
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 25.2406
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 42.6113
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 42.6113
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 61.8771
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 1.4305e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 53.1278
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 25.2406
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 15.6745
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 21.7137
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 61.8771
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 47.903
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 20.8976
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 25.2406
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 47.903
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 21.7137
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 15.6735
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 9.567
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 40.9789
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 47.903
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 11.265
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 40.9789
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 1.0729e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 9.567
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 30.5299
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 11.3309
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 32.2291
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 15.6739
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 20.898
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 6.0406
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 10.4489
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 2.7932e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 2.9802e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 2.5034e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 32.2291
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 30.5299
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 9.6324
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 15.673
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 2.8709e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 16.5555
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 16.5555
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 20.0811
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 32.2291
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 158.282
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 2.8336e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 20.0811
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 10.4487
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 8.5611e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 15.6737
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 20.0811
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 20.0811
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 16.5555
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 16.5555
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4602e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.46e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 158.282
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.46e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 158.282
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4615e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 158.282
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 156.194
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4584e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 156.194
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4565e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 156.194
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4587e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 156.194
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4537e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4552e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 156.194
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 156.194
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4527e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 156.194
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 2.8808e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 153.063
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.339e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 46.8757
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 106.187
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3349e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 106.187
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3365e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 46.8757
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 46.8757
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 106.187
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3318e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3333e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 46.8757
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 106.187
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3314e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 106.187
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 46.8757
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 2.0231e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 1.6689e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 98.3591
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 46.8757
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 46.8757
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 98.3591
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 1.0438
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 46.4451
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 51.914
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 45.8319
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 24.9567
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 51.914
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 21.4884
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 45.8319
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 51.914
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 45.8319
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 21.4884
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 1.4355e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 1.2839e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 2.7184e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 17.1293
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 21.4884
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 45.8319
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 13.8367
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 17.1293
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 38.0772
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 21.4884
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 13.8367
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 45.8319
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 17.1293
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 38.0772
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 13.8367
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 38.0772
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 17.1293
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 45.8319
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 21.4884
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 11.7922
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 17.1293
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 45.8319
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 10.6129
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 26.285
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 10.8755
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 10.6129
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 45.8319
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 17.1293
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 10.8755
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 11.7922
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 26.285
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 10.6129
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 11.9111
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 10.8755
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 44.7882
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 26.285
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 5.2182
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 1.0437
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 11.7922
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 6.2618
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 44.7882
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 26.285
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 11.9111
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 4.6137
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 3.9651
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 5.2182
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 7.482
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 5.2182
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 9.9152
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 1.9959
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 26.285
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 7.482
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 6.2618
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 3.9651
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 4.6137
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 44.7882
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 7.482
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 1.9959
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 26.285
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 9.9152
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 3.1309
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 1.9959
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 3.9651
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 44.7882
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 4.6137
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 6.6097
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 26.285
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 3.9651
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 44.7882
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 3.1309
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 7.482
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 6.7843
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.2397e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 15.8491
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 7.482
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 12.1721
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 3.9651
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 3.1309
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 6.7843
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 6.6097
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 32.6162
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 15.8491
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 3.1309
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 1.8779
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 12.1721
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 11.7495
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 6.7843
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 32.6162
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 6.6097
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 7.482
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 3.1309
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 3.1309
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 6.7843
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 1.8779
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 32.6162
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 15.8491
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 7.482
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 9.0412
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 3.9224
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 6.0905
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 32.6162
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3485e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 3.1309
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 6.7843
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 15.8491
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 3.9224
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 1.8779
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 9.0412
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 6.7843
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 6.9225e-09
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3461e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 9.0412
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 6.0905
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 1.8779
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 3.9224
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 15.8491
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 14.55
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 3.9047
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 6.0905
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3445e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 15.8491
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 6.8754e-09
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 10.6453
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.20927
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 6.7843
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 3.9224
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 9.5367e-07
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 5.6841e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 9.0412
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 9.0412
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 2.5678e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.20927
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 3.9047
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 6.0905
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 8.2515e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 10.6453
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 5.3928
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 3.9224
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 5.4134
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3439e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 3.9047
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 5.4134
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3453e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 6.0905
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 5.0153e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.20927
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 5.0153e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 5.3928
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 9.0412
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 3.9224
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 10.6453
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 6.0905
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 1.3915
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.20927
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3443e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 3.9047
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 10.6453
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 10.6453
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 9.0412
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 3.9047
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 5.3928
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 23.4796
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 3.9047
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 7.3045
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3426e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 5.3928
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 1.214
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 4.2932e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 23.4796
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 3.9047
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 9.0412
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 4.8702
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 9.0412
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 8.5484e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3423e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.52258
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 1.214
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 7.3045
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 23.4796
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.52258
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 8.33e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 4.8702
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.52258
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 23.4796
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.52258
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3384e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 9.0412
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 1.214
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 2.5077e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 4.8702
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3378e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 23.4796
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 18.0662
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3352e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 15.653
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 4.8702
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 15.653
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 2.0872
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3337e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 2.783
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 15.653
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3318e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 2.783
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 7.8265
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.333e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 2.783
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 2.783
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 7.8265
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 7.8265
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 3.3579e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 2.783
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 1.3915
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 7.8265
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 7.8265
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 1.3915
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 3.8399e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 7.1232e-09

## S_Rede_160%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 6207.9 | 3099.7 | 6938.7436
LINE.L_65485806 | 0.001 | 15057.9 | 7518.6 | 16830.6179
LINE.L_65485804 | 0.002 | 6207.2 | 3099.2 | 6937.894
LINE.L_65485804 | 0.002 | 15056.1 | 7517.6 | 16828.5608
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 9030.2 | 4508.7 | 10093.21
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 9557 | 4771.9 | 10682.1009
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 6023.2 | 3007.3 | 6732.2204
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 6023.4 | 3007.5 | 6732.4887
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 9556.4 | 4771.4 | 10681.3407
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 9029.5 | 4508.3 | 10092.405
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 6023.2 | 3007.3 | 6732.2204
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 6022.9 | 3007.1 | 6731.8627
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 9028.9 | 4507.9 | 10091.6895
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 9555.7 | 4771 | 10680.5357
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 6022.9 | 3007.1 | 6731.8627
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 6022.6 | 3007 | 6731.5496
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 9466.1 | 4726.2 | 10580.3599
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 8983.8 | 4485.3 | 10041.2439
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 44.5 | 22.2 | 49.7302
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 44.5 | 22.2 | 49.7302
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 6022.6 | 3007 | 6731.5496
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 6022.3 | 3006.8 | 6731.1918
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 9465.4 | 4725.8 | 10579.5549
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 8983.1 | 4485 | 10040.4836
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 6022.3 | 3006.8 | 6731.1918
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 6022 | 3006.6 | 6730.8341
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 6021.7 | 3006.5 | 6730.521
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 6022 | 3006.6 | 6730.8341
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 8815.8 | 4401.4 | 9853.4589
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 9131.2 | 4558.9 | 10205.9974
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 222.3 | 111 | 248.4719
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 222.3 | 111 | 248.4719
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 6021.7 | 3006.5 | 6730.521
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 6021.7 | 3006.5 | 6730.521
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 8686 | 4336.6 | 9708.3827
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 8593.5 | 4290.4 | 9604.987
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 444.7 | 222 | 497.0333
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 444.7 | 222 | 497.0333
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 5577 | 2784.4 | 6233.4431
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 5576.7 | 2784.3 | 6233.13
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 8592.9 | 4290 | 9604.2715
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 8686 | 4336.6 | 9708.3827
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 5576.7 | 2784.3 | 6233.13
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 5576.7 | 2784.3 | 6233.13
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 8592.3 | 4289.7 | 9603.6006
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 8685.4 | 4336.2 | 9707.6673
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 4480.6 | 2236.9 | 5007.9435
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 4480.7 | 2237 | 5008.0776
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 5309.7 | 2651 | 5934.7043
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 5309.9 | 2651.1 | 5934.9279
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 4111.4 | 2052.7 | 4595.3441
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 4111.5 | 2052.7 | 4595.4336
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 266.8 | 133.2 | 298.2021
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 266.8 | 133.2 | 298.2021
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 44.5 | 22.2 | 49.7302
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 44.5 | 22.2 | 49.7302
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 5087.4 | 2540 | 5686.2324
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 5087.1 | 2539.9 | 5685.9193
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 4111.3 | 2052.6 | 4595.2099
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 4111.4 | 2052.7 | 4595.3441
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 4480.6 | 2236.9 | 5007.9435
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 4480.4 | 2236.8 | 5007.7199
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 4111.1 | 2052.5 | 4594.9863
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 4111.3 | 2052.6 | 4595.2099
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 4313.8 | 2153.6 | 4821.5001
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 4313.6 | 2153.5 | 4821.2765
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 166.7 | 83.2 | 186.3092
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 166.7 | 83.2 | 186.3092
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 5086.9 | 2539.8 | 5685.6957
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 5087.1 | 2539.9 | 5685.9193
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 5086.9 | 2539.8 | 5685.6957
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 5086.7 | 2539.6 | 5685.4274
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 4111 | 2052.4 | 4594.8522
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 4111.1 | 2052.5 | 4594.9863
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 4313.5 | 2153.4 | 4821.1424
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 4313.6 | 2153.5 | 4821.2765
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 5086.7 | 2539.6 | 5685.4274
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 5086.5 | 2539.5 | 5685.2038
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 2123.9 | 1060.3 | 2373.8549
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 2124 | 1060.4 | 2373.9891
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 2189.5 | 1093.1 | 2447.198
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 2189.5 | 1093 | 2447.1533
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 3999.8 | 1996.9 | 4470.5715
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 3999.9 | 1997 | 4470.7057
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 5086.3 | 2539.4 | 5684.9802
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 5086.5 | 2539.5 | 5685.2038
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 222.2 | 110.9 | 248.3378
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 222.2 | 110.9 | 248.3378
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1901.8 | 949.4 | 2125.6066
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1901.8 | 949.4 | 2125.6066
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 3777.5 | 1885.9 | 4222.0996
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 3777.6 | 1886 | 4222.2337
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 2189.4 | 1093 | 2447.0638
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 2189.5 | 1093 | 2447.1533
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1901.8 | 949.4 | 2125.6066
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1901.8 | 949.4 | 2125.6066
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 2189.4 | 1093 | 2447.0638
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 2189.4 | 1093 | 2447.0638
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 3777.4 | 1885.9 | 4222.0101
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 3777.5 | 1885.9 | 4222.0996
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 5086.3 | 2539.4 | 5684.9802
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 5086.3 | 2539.4 | 5684.9802
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 3555.3 | 1775 | 3973.7618
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 3555.3 | 1775 | 3973.7618
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 2189.4 | 1093 | 2447.0638
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 2189.4 | 1093 | 2447.0638
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1901.8 | 949.4 | 2125.6066
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1901.7 | 949.4 | 2125.5172
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 222.1 | 110.9 | 248.2483
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 222.1 | 110.9 | 248.2483
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 4975 | 2483.8 | 5560.5654
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 4975.2 | 2483.9 | 5560.789
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 3555.3 | 1775 | 3973.7618
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 3555.2 | 1774.9 | 3973.6277
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 4974.8 | 2483.7 | 5560.3418
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 4975 | 2483.8 | 5560.5654
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1901.7 | 949.4 | 2125.5172
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1901.7 | 949.4 | 2125.5172
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 2189.4 | 1093 | 2447.0638
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 2189.3 | 1093 | 2446.9744
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 2078.2 | 1037.5 | 2322.7831
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 2078.3 | 1037.5 | 2322.8726
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 4974.8 | 2483.7 | 5560.3418
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 4974.6 | 2483.6 | 5560.1182
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1790.6 | 894 | 2001.3706
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1790.6 | 894 | 2001.3706
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 3555.2 | 1774.9 | 3973.6277
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 3555.1 | 1774.9 | 3973.5382
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 4974.6 | 2483.6 | 5560.1182
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 4974.4 | 2483.5 | 5559.8946
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 3443.9 | 1719.4 | 3849.2575
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 3444 | 1719.4 | 3849.347
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 2078.2 | 1037.5 | 2322.7831
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 2078.2 | 1037.5 | 2322.7831
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1790.6 | 893.9 | 2001.326
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1790.6 | 894 | 2001.3706
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1967.2 | 982 | 2198.6814
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1967.1 | 982 | 2198.5919
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1790.6 | 893.9 | 2001.326
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1790.6 | 893.9 | 2001.326
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 3443.8 | 1719.3 | 3849.1234
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 3443.9 | 1719.4 | 3849.2575
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 111.1 | 55.4 | 124.1466
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 4974.4 | 2483.5 | 5559.8946
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 4974.2 | 2483.4 | 5559.671
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 111.1 | 55.4 | 124.1466
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1790.6 | 893.9 | 2001.326
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1790.6 | 893.9 | 2001.326
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1967.1 | 982 | 2198.5919
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1967.1 | 982 | 2198.5919
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 3443.8 | 1719.3 | 3849.1234
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 3443.8 | 1719.3 | 3849.1234
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 4974.2 | 2483.4 | 5559.671
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 4974 | 2483.2 | 5559.4027
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 4974 | 2483.2 | 5559.4027
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 4973.8 | 2483.1 | 5559.1791
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1967.1 | 982 | 2198.5919
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1790.5 | 893.9 | 2001.2365
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1967.1 | 982 | 2198.5919
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 3443.7 | 1719.3 | 3849.0339
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 3443.8 | 1719.3 | 3849.1234
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1790.6 | 893.9 | 2001.326
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 3443.7 | 1719.3 | 3849.0339
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 3443.6 | 1719.2 | 3848.8998
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1967 | 982 | 2198.5024
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1967.1 | 982 | 2198.5919
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 4973.8 | 2483.1 | 5559.1791
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 4973.6 | 2483 | 5558.9555
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1790.5 | 893.9 | 2001.2365
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1790.5 | 893.9 | 2001.2365
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1790.5 | 893.9 | 2001.2365
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1790.5 | 893.9 | 2001.2365
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 3443.6 | 1719.2 | 3848.8998
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 4973.4 | 2482.9 | 5558.7319
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 4973.6 | 2483 | 5558.9555
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1856 | 926.5 | 2074.4007
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 3443.5 | 1719.2 | 3848.8103
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1856 | 926.5 | 2074.4007
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1855.9 | 926.5 | 2074.3112
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 3332.4 | 1663.7 | 3724.6191
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 4973.2 | 2482.8 | 5558.5083
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1679.4 | 838.4 | 1877.0453
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1679.4 | 838.4 | 1877.0453
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1856 | 926.5 | 2074.4007
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 3332.5 | 1663.7 | 3724.7086
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 4973.4 | 2482.9 | 5558.7319
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 111 | 55.4 | 124.0571
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 111 | 55.4 | 124.0571
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 2127.3 | 1062 | 2377.6563
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1855.9 | 926.5 | 2074.3112
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1855.9 | 926.5 | 2074.3112
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 2845.9 | 1420.7 | 3180.8073
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 2845.9 | 1420.8 | 3180.852
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 3246.2 | 1620.6 | 3628.2446
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 3246.3 | 1620.6 | 3628.3341
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 2127.3 | 1062 | 2377.6563
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1679.4 | 838.4 | 1877.0453
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 6578.3 | 3284.1 | 7352.5059
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1679.4 | 838.4 | 1877.0453
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 6578.7 | 3284.3 | 7352.9532
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 2845.9 | 1420.7 | 3180.8073
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1679.4 | 838.4 | 1877.0453
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 2127.3 | 1062 | 2377.6563
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 3312.9 | 1653.9 | 3702.7951
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 2845.9 | 1420.7 | 3180.8073
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1855.9 | 926.5 | 2074.3112
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1855.9 | 926.5 | 2074.3112
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1679.4 | 838.4 | 1877.0453
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 6578.3 | 3284.1 | 7352.5059
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 6578 | 3283.9 | 7352.1482
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 3313 | 1653.9 | 3702.8846
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 3313 | 1653.9 | 3702.8846
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 3313.1 | 1654 | 3703.0187
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 2127.2 | 1062 | 2377.5668
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1679.3 | 838.4 | 1876.9558
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1679.4 | 838.4 | 1877.0453
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 1457.3 | 727.5 | 1628.797
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 1457.2 | 727.5 | 1628.7075
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 4297 | 2145.3 | 4802.7618
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 1457.3 | 727.5 | 1628.797
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 4296.9 | 2145.2 | 4802.6277
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 1457.3 | 727.5 | 1628.797
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 2845.8 | 1420.7 | 3180.7179
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 2845.9 | 1420.7 | 3180.8073
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 2127.2 | 1062 | 2377.5668
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 2127.2 | 1062 | 2377.5668
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 2281 | 1138.6 | 2549.3864
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 2280.9 | 1138.6 | 2549.2969
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 2280.9 | 1138.6 | 2549.2969
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 2845.8 | 1420.7 | 3180.7179
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 2127.2 | 1062 | 2377.5668
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 222.1 | 110.9 | 248.2483
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 222.1 | 110.9 | 248.2483
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 2280.9 | 1138.5 | 2549.2523
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 4296.7 | 2145.1 | 4802.4041
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 2845.7 | 1420.6 | 3180.5837
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 4296.9 | 2145.2 | 4802.6277
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 2127.2 | 1061.9 | 2377.5221
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 2280.9 | 1138.5 | 2549.2523
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 2280.9 | 1138.5 | 2549.2523
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 44.4 | 22.2 | 49.6407
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 2801.3 | 1398.5 | 3130.9877
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 2801.3 | 1398.5 | 3130.9877
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 44.4 | 22.2 | 49.6407
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 4296.7 | 2145.1 | 4802.4041
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 2127.1 | 1061.9 | 2377.4327
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 2127.2 | 1061.9 | 2377.5221
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 4296.6 | 2145 | 4802.2699
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 2801.3 | 1398.4 | 3130.943
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 2127.1 | 1061.9 | 2377.4327
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 2280.8 | 1138.5 | 2549.1628
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 2801.3 | 1398.5 | 3130.9877
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 66.6 | 33.2 | 74.4164
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 2127.1 | 1061.9 | 2377.4327
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 2280.9 | 1138.5 | 2549.2523
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 66.6 | 33.2 | 74.4164
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 4230 | 2111.8 | 4727.8536
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 4229.8 | 2111.7 | 4727.6299
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 2114.4 | 1055.4 | 2363.1666
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 2127.1 | 1061.9 | 2377.4327
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 2690.3 | 1343 | 3006.8859
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 2690.2 | 1343 | 3006.7965
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 2127.1 | 1061.9 | 2377.4327
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 2114.3 | 1055.4 | 2363.0772
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 3361 | 1678 | 3756.5949
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 3360.9 | 1678 | 3756.5054
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 2127 | 1061.8 | 2377.2985
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 2127.1 | 1061.9 | 2377.4327
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 3360.9 | 1678 | 3756.5054
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 3360.8 | 1677.9 | 3756.3713
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 443.9 | 221.6 | 496.1389
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1670.5 | 833.8 | 1867.0278
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 2690.1 | 1343 | 3006.707
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 2690.2 | 1343 | 3006.7965
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 443.9 | 221.6 | 496.1389
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1670.5 | 833.8 | 1867.0278
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 3360.8 | 1677.9 | 3756.3713
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 3360.7 | 1677.9 | 3756.2818
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1670.5 | 833.8 | 1867.0278
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1670.5 | 833.8 | 1867.0278
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 2690.1 | 1343 | 3006.707
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 2690.1 | 1342.9 | 3006.6623
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 2016 | 1006.4 | 2253.2414
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 2016 | 1006.4 | 2253.2414
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 2016 | 1006.4 | 2253.2414
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 2016 | 1006.4 | 2253.2414
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 2690.1 | 1342.9 | 3006.6623
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 2690 | 1342.9 | 3006.5729
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1670.5 | 833.8 | 1867.0278
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 3360.6 | 1677.8 | 3756.1477
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 3360.7 | 1677.9 | 3756.2818
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 868.8 | 433.7 | 971.0351
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 2523.6 | 1259.8 | 2820.5767
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 2523.5 | 1259.8 | 2820.4872
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 166.5 | 83.1 | 186.0856
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 3360.6 | 1677.8 | 3756.1477
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 166.5 | 83.1 | 186.0856
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 3360.6 | 1677.8 | 3756.1477
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 868.8 | 433.6 | 970.9904
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 2016 | 1006.4 | 2253.2414
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 2015.9 | 1006.4 | 2253.152
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 44.4 | 22.2 | 49.6407
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 44.4 | 22.2 | 49.6407
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 3360.5 | 1677.7 | 3756.0135
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 3360.6 | 1677.8 | 3756.1477
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 2015.9 | 1006.4 | 2253.152
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 2015.9 | 1006.4 | 2253.152
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 2479.1 | 1237.6 | 2770.8465
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 2479.1 | 1237.6 | 2770.8465
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 3360.5 | 1677.7 | 3756.0135
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 3360.4 | 1677.7 | 3755.924
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 2479.1 | 1237.6 | 2770.8465
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 2479 | 1237.6 | 2770.7571
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 2015.9 | 1006.4 | 2253.152
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 2015.9 | 1006.4 | 2253.152
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 2312.5 | 1154.4 | 2584.6268
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 2015.8 | 1006.3 | 2253.0178
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 2312.6 | 1154.5 | 2584.7609
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 2015.9 | 1006.4 | 2253.152
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1670.3 | 833.7 | 1866.8042
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1670.4 | 833.8 | 1866.9383
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 3360.3 | 1677.6 | 3755.7899
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 3360.4 | 1677.7 | 3755.924
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 221.9 | 110.8 | 248.0247
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 1448.5 | 723 | 1618.9136
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 332.9 | 166.2 | 372.0818
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1979.7 | 988.3 | 2212.6791
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 3360.2 | 1677.6 | 3755.7004
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 1448.4 | 723 | 1618.8241
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 3360.3 | 1677.6 | 3755.7899
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1979.7 | 988.3 | 2212.6791
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 332.9 | 166.2 | 372.0818
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 221.9 | 110.8 | 248.0247
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1904.9 | 950.9 | 2129.0502
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1904.9 | 950.9 | 2129.0502
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 166.4 | 83.1 | 185.9962
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1979.7 | 988.3 | 2212.6791
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1904.9 | 950.9 | 2129.0502
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 3360.2 | 1677.6 | 3755.7004
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 1282 | 639.9 | 1432.828
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 1282 | 639.9 | 1432.828
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 3360.1 | 1677.5 | 3755.5663
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 166.4 | 83.1 | 185.9962
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1904.8 | 950.9 | 2128.9607
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1979.6 | 988.3 | 2212.5897
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 1171.1 | 584.5 | 1308.8604
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 221.9 | 110.8 | 248.0247
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 221.9 | 110.8 | 248.0247
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1904.8 | 950.9 | 2128.9607
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 3360 | 1677.5 | 3755.4768
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 3360.1 | 1677.5 | 3755.5663
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1757.7 | 877.5 | 1964.565
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 1171.1 | 584.5 | 1308.8604
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1757.7 | 877.5 | 1964.565
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1904.8 | 950.9 | 2128.9607
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 1171.1 | 584.5 | 1308.8604
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 3360 | 1677.5 | 3755.4768
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 3359.9 | 1677.4 | 3755.3427
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 1171 | 584.5 | 1308.7709
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1757.7 | 877.5 | 1964.565
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 646.9 | 322.9 | 723.0104
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1757.7 | 877.5 | 1964.565
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 1571.9 | 784.7 | 1756.879
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 1571.9 | 784.7 | 1756.879
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 1461 | 729.3 | 1632.9114
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 1461 | 729.3 | 1632.9114
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 221.9 | 110.8 | 248.0247
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 221.9 | 110.8 | 248.0247
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1757.7 | 877.5 | 1964.565
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1757.7 | 877.5 | 1964.565
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 3359.9 | 1677.4 | 3755.3427
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 3359.8 | 1677.4 | 3755.2532
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 110.9 | 55.4 | 123.9676
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 110.9 | 55.4 | 123.9676
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 949.2 | 473.7 | 1060.8357
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 949.2 | 473.7 | 1060.8357
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 3359.8 | 1677.4 | 3755.2532
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 3359.7 | 1677.3 | 3755.1191
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1757.7 | 877.5 | 1964.565
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1757.6 | 877.4 | 1964.4308
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 1461 | 729.3 | 1632.9114
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 1461 | 729.3 | 1632.9114
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 904.8 | 451.6 | 1011.2396
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 904.8 | 451.6 | 1011.2396
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 44.4 | 22.2 | 49.6407
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 44.4 | 22.2 | 49.6407
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 904.8 | 451.6 | 1011.2396
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 904.8 | 451.6 | 1011.2396
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 1313.9 | 655.9 | 1468.5156
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 1313.9 | 655.9 | 1468.5156
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 1128.1 | 563.2 | 1260.8742
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 1128.1 | 563.2 | 1260.8742
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 3359.7 | 1677.3 | 3755.1191
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 3359.6 | 1677.2 | 3754.985
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 443.7 | 221.5 | 495.9153
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 443.7 | 221.5 | 495.9153
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 1313.8 | 655.9 | 1468.4261
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 1313.9 | 655.9 | 1468.5156
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 536 | 267.5 | 599.0428
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 1017.2 | 507.8 | 1136.9066
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 1017.2 | 507.8 | 1136.9066
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 3359.6 | 1677.2 | 3754.985
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 3359.6 | 1677.2 | 3754.985
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 461.1 | 230.1 | 515.3244
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 461.1 | 230.1 | 515.3244
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 1017.2 | 507.8 | 1136.9066
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 1017.1 | 507.8 | 1136.8172
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 203.2 | 101.4 | 227.0951
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 203.2 | 101.4 | 227.0951
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 3359.5 | 1677.1 | 3754.8508
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 3359.6 | 1677.2 | 3754.985
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 870.1 | 434.4 | 972.5109
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 870.1 | 434.4 | 972.5109
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 461.1 | 230.1 | 515.3244
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 461.1 | 230.1 | 515.3244
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 3359.5 | 1677.1 | 3754.8508
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 3359.4 | 1677.1 | 3754.7613
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 870.1 | 434.4 | 972.5109
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 870.1 | 434.4 | 972.5109
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 239.2 | 119.3 | 267.2997
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 239.2 | 119.3 | 267.2997
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 1017.1 | 507.8 | 1136.8172
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 1017.1 | 507.8 | 1136.8172
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 203.2 | 101.4 | 227.0951
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 203.2 | 101.4 | 227.0951
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 684.3 | 341.7 | 764.8695
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 684.3 | 341.6 | 764.8248
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 648.2 | 323.6 | 724.4862
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 648.2 | 323.6 | 724.4862
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 443.7 | 221.5 | 495.9153
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 443.7 | 221.5 | 495.9153
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 240.6 | 120.1 | 268.9096
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 240.6 | 120.1 | 268.9096
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 3359.4 | 1677.1 | 3754.7613
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 3359.3 | 1677 | 3754.6272
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 221.9 | 110.7 | 247.98
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 221.9 | 110.7 | 247.98
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 128.3 | 64 | 143.3767
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 128.3 | 64 | 143.3767
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 3359.2 | 1677 | 3754.5377
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 3359.3 | 1677 | 3754.6272
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 684.3 | 341.6 | 764.8248
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 648.2 | 323.6 | 724.4862
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 648.2 | 323.6 | 724.4862
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 684.3 | 341.6 | 764.8248
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 204.5 | 102.1 | 228.5709
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 204.5 | 102.1 | 228.5709
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 221.9 | 110.7 | 247.98
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 684.3 | 341.6 | 764.8248
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 221.9 | 110.7 | 247.98
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 684.3 | 341.6 | 764.8248
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 3359.1 | 1676.9 | 3754.4036
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 3359.2 | 1677 | 3754.5377
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 332.8 | 166.1 | 371.9476
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 3359.1 | 1676.9 | 3754.4036
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 3359 | 1676.9 | 3754.3141
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 351.5 | 175.5 | 392.8772
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 426.4 | 212.9 | 476.5956
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 3358.9 | 1676.8 | 3754.18
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 3359 | 1676.9 | 3754.3141
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 3358.8 | 1676.8 | 3754.0905
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 3358.9 | 1676.8 | 3754.18
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 3358.8 | 1676.8 | 3754.0905
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 3358.7 | 1676.7 | 3753.9564
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 3358.7 | 1676.7 | 3753.9564
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 3358.7 | 1676.7 | 3753.9564
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 3358.6 | 1676.6 | 3753.8223
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 3358.7 | 1676.7 | 3753.9564
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 3358.5 | 1676.6 | 3753.7328
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 3358.6 | 1676.6 | 3753.8223
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 3358.4 | 1676.5 | 3753.5986
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 3358.5 | 1676.6 | 3753.7328
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 3314 | 1654.3 | 3703.9579
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 3314.1 | 1654.4 | 3704.0921
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 3314 | 1654.3 | 3703.9579
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 3313.9 | 1654.3 | 3703.8685
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 3313.8 | 1654.2 | 3703.7343
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 3313.9 | 1654.3 | 3703.8685
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 3313.8 | 1654.2 | 3703.7343
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 3313.7 | 1654.2 | 3703.6449
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 3313.6 | 1654.1 | 3703.5107
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 3313.7 | 1654.2 | 3703.6449
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 3313.6 | 1654.1 | 3703.5107
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 3313.6 | 1654.1 | 3703.5107
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 3313.6 | 1654.1 | 3703.5107
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 3313.5 | 1654 | 3703.3766
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 3246.9 | 1620.8 | 3628.9602
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 3247 | 1620.9 | 3629.0944
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 2252.5 | 1124.4 | 2517.5448
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 2252.6 | 1124.4 | 2517.6342
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 2252.5 | 1124.4 | 2517.5448
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 2252.5 | 1124.4 | 2517.5448
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 2252.4 | 1124.4 | 2517.4553
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 2252.5 | 1124.4 | 2517.5448
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 2252.4 | 1124.4 | 2517.4553
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 2252.4 | 1124.3 | 2517.4106
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 994.3 | 496.4 | 1111.326
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 2252.4 | 1124.3 | 2517.4106
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 2252.4 | 1124.3 | 2517.4106
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 994.4 | 496.4 | 1111.4155
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 2086.3 | 1041.4 | 2331.7722
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 2086.3 | 1041.4 | 2331.7722
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 994.3 | 496.4 | 1111.326
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 994.3 | 496.4 | 1111.326
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 994.3 | 496.4 | 1111.326
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 994.3 | 496.4 | 1111.326
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 2086.3 | 1041.4 | 2331.7722
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 2086.3 | 1041.4 | 2331.7722
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 22.1 | 11.1 | 24.731
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 22.1 | 11.1 | 24.731
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 1101.1 | 549.7 | 1230.6873
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 1101.1 | 549.6 | 1230.6427
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 985.1 | 491.7 | 1100.9954
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 985.1 | 491.7 | 1100.9954
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 1101.1 | 549.6 | 1230.6427
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 529.3 | 264.2 | 591.5743
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 529.3 | 264.2 | 591.5743
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 1101.1 | 549.6 | 1230.6427
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 1101.1 | 549.6 | 1230.6427
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 1101.1 | 549.6 | 1230.6427
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 807.6 | 403.1 | 902.6114
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 293.5 | 146.5 | 328.0312
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 293.5 | 146.5 | 328.0312
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 807.6 | 403.1 | 902.6114
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 293.5 | 146.5 | 328.0312
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 293.5 | 146.5 | 328.0312
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 807.6 | 403.1 | 902.6114
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 807.6 | 403.1 | 902.6114
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 293.5 | 146.5 | 328.0312
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 293.5 | 146.5 | 328.0312
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 972.1 | 485.3 | 1086.5056
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 972.2 | 485.3 | 1086.5951
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 455.8 | 227.5 | 509.4211
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 807.6 | 403.1 | 902.6114
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 807.6 | 403.1 | 902.6114
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 225.1 | 112.4 | 251.6024
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 225.1 | 112.4 | 251.6024
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 230.7 | 115.1 | 257.8187
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 230.7 | 115.1 | 257.8187
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 250.1 | 124.8 | 279.5086
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 250.1 | 124.8 | 279.5086
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 972.1 | 485.3 | 1086.5056
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 972.1 | 485.3 | 1086.5056
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 250.1 | 124.8 | 279.5086
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 972.1 | 485.3 | 1086.5056
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 972.1 | 485.3 | 1086.5056
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 225.1 | 112.4 | 251.6024
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 225.1 | 112.4 | 251.6024
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 250.1 | 124.8 | 279.5086
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 230.7 | 115.1 | 257.8187
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 230.7 | 115.1 | 257.8187
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 363.3 | 181.4 | 406.07
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 230.7 | 115.1 | 257.8187
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 230.7 | 115.1 | 257.8187
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 250.1 | 124.8 | 279.5086
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 225.1 | 112.4 | 251.6024
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 22.1 | 11.1 | 24.731
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 22.1 | 11.1 | 24.731
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 110.7 | 55.2 | 123.6994
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 225.1 | 112.4 | 251.6024
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 250.1 | 124.8 | 279.5086
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 252.6 | 126.1 | 282.326
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 252.6 | 126.1 | 282.326
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 110.7 | 55.2 | 123.6994
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 110.7 | 55.2 | 123.6994
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 110.7 | 55.2 | 123.6994
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 97.9 | 48.8 | 109.3885
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 97.9 | 48.8 | 109.3885
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 132.8 | 66.3 | 148.4302
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 132.8 | 66.3 | 148.4302
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 252.6 | 126.1 | 282.326
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 252.6 | 126.1 | 282.326
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 210.3 | 105 | 235.0555
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 210.3 | 105 | 235.0555
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 42.3 | 21.1 | 47.2705
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 132.8 | 66.3 | 148.4302
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 42.3 | 21.1 | 47.2705
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 132.8 | 66.3 | 148.4302
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 97.9 | 48.8 | 109.3885
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 97.9 | 48.8 | 109.3885
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 110.7 | 55.2 | 123.6994
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 110.7 | 55.2 | 123.6994
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 42.3 | 21.1 | 47.2705
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 97.9 | 48.8 | 109.3885
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 210.3 | 105 | 235.0555
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 210.3 | 105 | 235.0555
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 42.3 | 21.1 | 47.2705
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 42.3 | 21.1 | 47.2705
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 42.3 | 21.1 | 47.2705
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 97.9 | 48.8 | 109.3885
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 950 | 474.2 | 1061.7748
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 557.5 | 278.3 | 623.1028
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 140.2 | 70 | 156.7037
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 140.2 | 70 | 156.7037
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 258.2 | 128.9 | 288.587
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 258.2 | 128.9 | 288.587
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 140.2 | 70 | 156.7037
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 140.2 | 70 | 156.7037
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 84.1 | 42 | 94.0043
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 140.2 | 70 | 156.7037
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 140.2 | 70 | 156.7037
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 249.2 | 124.4 | 278.5247
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 258.2 | 128.9 | 288.587
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 258.2 | 128.9 | 288.587
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 158.7 | 79.2 | 177.365
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 66.4 | 33.1 | 74.1928
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 691.8 | 345.3 | 773.1878
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 308.6 | 154.1 | 344.9359
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 39.8 | 19.9 | 44.4978
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 308.6 | 154.1 | 344.9359
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 143.9 | 71.8 | 160.8181
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 336.1 | 167.8 | 375.6595
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 114.8 | 57.3 | 128.3056
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 114.8 | 57.3 | 128.3056
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 83.2 | 41.5 | 92.9757
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 114.8 | 57.3 | 128.3056
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 114.8 | 57.3 | 128.3056
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 129.2 | 64.5 | 144.4053
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 4.4 | 2.2 | 4.9193
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 225.8 | 112.7 | 252.3627
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 25.7 | 12.9 | 28.7559
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 154.9 | 77.3 | 173.1164
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 154.9 | 77.3 | 173.1164
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 114.4 | 57.1 | 127.8584
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 82.8 | 41.3 | 92.5285
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 25.7 | 12.9 | 28.7559
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 154.9 | 77.3 | 173.1164
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 154.9 | 77.3 | 173.1164
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 25.7 | 12.9 | 28.7559
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 25.7 | 12.9 | 28.7559
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 191.8 | 95.7 | 214.3496
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 25.7 | 12.9 | 28.7559
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 25.7 | 12.9 | 28.7559
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 11.1 | 5.5 | 12.3879
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 383.2 | 191.3 | 428.2965
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 498 | 248.6 | 556.6022
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 332 | 165.7 | 371.0532
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 332 | 165.7 | 371.0532
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 103.3 | 51.6 | 115.4706
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 44.3 | 22.1 | 49.5066
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 44.3 | 22.1 | 49.5066
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 332 | 165.7 | 371.0532
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 332 | 165.7 | 371.0532
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 332 | 165.7 | 371.0532
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 332 | 165.7 | 371.0532
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 59 | 29.5 | 65.964
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 166 | 82.9 | 185.5489
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 29.5 | 14.7 | 32.9597
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_160%__FP_baix
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99368
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99356
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99344
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99337
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99339
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99344
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99334
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99329
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99322
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99329
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99329
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99322
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99315
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99322
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99324
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99307
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.9932
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.993
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99315
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.993
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.993
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99315
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99293
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99314
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.9931
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99286
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.9931
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99306
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.9931
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99283
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99283
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.9931
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99279
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.9928
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99302
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99276
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99279
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99298
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99276
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99279
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99272
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99293
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99273
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99276
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.9927
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.9927
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99289
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.9927
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99285
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.9927
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99267
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99269
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.9927
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99269
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99264
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.9927
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99269
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99285
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99269
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99264
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99264
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99267
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99267
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99281
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99265
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99261
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99277
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99266
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99258
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99266
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99263
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99273
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99265
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99262
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99269
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99255
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99264
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99264
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.9926
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99262
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99252
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99262
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99265
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99263
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99261
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99261
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99258
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99252
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99257
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99257
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.9926
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99258
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.9925
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99247
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99259
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99253
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99255
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99247
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99257
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99244
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99249
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99255
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99254
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99245
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99244
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99241
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99244
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99252
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99256
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99244
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99245
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99236
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99251
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99254
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99243
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99243
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99244
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99241
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99243
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99253
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99231
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.99249
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99247
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99251
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99227
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99252
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.9925
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99253
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99229
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.9924
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.9924
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99224
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99251
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99238
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99238
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99252
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.9925
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99229
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99227
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99236
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99225
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99238
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.9922
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99238
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99238
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.9922
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99235
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.9922
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99217
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99236
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99223
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99235
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99233
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99236
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99217
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99216
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99214
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99221
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99234
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99223
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99211
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99216
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99231
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99217
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.9922
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99221
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99221
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99231
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99209
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.9922
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.9923
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99229
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99215
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99215
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99219
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99206
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99227
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99228
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99206
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99227
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99225
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99203
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99217
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99214
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99226
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99227
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.992
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99223
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99225
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99225
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99225
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99213
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99216
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99213
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99198
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99215
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99221
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99223
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99195
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99221
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99213
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99219
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99221
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99213
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99192
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99212
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99219
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99213
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99213
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99219
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99212
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.9922
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99212
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99218
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99212
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99212
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99217
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99189
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99211
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99217
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99211
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99187
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99217
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99211
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.9921
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99216
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99217
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99215
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99184
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99215
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99209
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99211
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99211
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99208
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.9921
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99181
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99215
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99213
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99209
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99215
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99209
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99208
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99208
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.9921
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99179
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99212
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99214
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99213
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99207
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99209
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99176
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99214
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99214
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99211
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99173
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99207
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99213
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99213
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99209
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.9921
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99207
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99212
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99209
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99209
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99209
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99206
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99209
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.9917
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99211
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99168
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99206
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99208
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99206
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99209
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99206
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99208
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99165
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99211
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99208
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99206
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99211
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99208
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99208
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99209
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.9921
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99209
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99206
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99207
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.9921
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99209
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99206
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99162
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99206
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99206
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.9916
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99207
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99206
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.9921
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99209
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99206
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99209
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99157
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99209
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.9921
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99209
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99207
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99154
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99151
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99149
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99146
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99149
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99143
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99149
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99143
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99149
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.9914
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99138
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99149
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.9914
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99135
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99149
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99135
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99132
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99149
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.9913
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99149
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99149
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99127
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99149
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99124
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99122
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99149
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99149
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99119
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99116
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99149
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99114
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99115
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99149
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99149
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99115
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99113
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99114
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99149
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99111
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99149
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99114
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99109
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99113
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99107
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99149
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99114
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.99105
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99107
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99112
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99111
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99104
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99103
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99103
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99111
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99111
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99102
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99102
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99103
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99103
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.9911
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99102
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99102
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99102
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99101
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99103
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99102
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99109
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.991
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99108
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99101
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99102
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99102
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99101
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99102
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99107
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.991
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99101
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99101
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99101
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99099
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99107
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99101
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99101
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99099
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99101
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99106
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99099
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99101
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.991
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99101
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99105
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99101
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.991
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99099
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99099
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99101
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99098
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99099
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.991
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99101
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99101
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99104
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99105
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99101
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99101
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99101
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99098
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99101
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99098
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99104
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99101
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99101
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99101
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.991
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.991
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99098
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99103
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.991
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.991
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99101
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99098
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99101
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99101
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.991
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99101
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99101
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.991
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99097
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.991
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99098
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99102
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99099
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.991
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99101
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.991
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99097
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.991
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99098
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.991
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.991
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99099
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99101
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99099
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.991
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.991
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.991
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.991
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99098
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99101
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99097
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99101
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99099
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99097
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.991
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99098
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.991
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99101
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.991
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.991
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.991
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.991
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99099
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.991
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.991
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.991
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99101
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99096
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.991
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99098
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99101
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.991
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.991
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99101
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99101
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99101
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99099
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.991
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99098
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99099
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.991
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99096
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99101
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.991
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99099
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.991
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99101
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.991
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99098
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99099
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.991
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.991
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99096
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99099
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.991
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99095
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.991
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.991
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.991
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99101
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99099
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99099
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99099
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.991
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.991
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99099
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.991
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99098
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99101
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.991
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99099
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99098
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99095
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.991
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99098
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.991
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99098
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99099
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99099
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.991
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.991
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99098
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99101
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99099
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99101
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.991
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99098
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99095
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99098
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.991
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.991
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.991
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99098
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99099
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99098
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99099
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.991
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99095
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99099
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99099
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99098
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99098
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99098
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99095
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.991
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99101
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99098
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99099
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99096
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.991
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99094
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.991
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99097
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99099
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99099
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99101
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99097
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99101
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99099
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99099
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.991
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99099
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99096
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99099
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99099
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99094
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.991
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99099
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.991
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99099
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99096
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99094
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99097
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99099
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99099
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99101
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99099
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99096
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99093
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99101
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.991
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99101
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99093
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99099
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99093
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99099
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99099
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99101
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99093
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99092
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99099
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99101
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99092
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99099
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99101
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99101
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99099
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99092
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99099
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99092
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99099
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99092
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99099
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99099
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99092
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99099
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99099
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99099

## I_Rede_160%__FP_baix
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 701.214
LINE.L_65485804 | 0.002 | 701.214
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 420.648
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 280.566
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 420.648
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 280.566
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 420.648
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 280.566
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 418.576
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 280.566
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 2.0722
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 418.576
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 280.566
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 410.807
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 280.566
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 280.566
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 10.3586
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 400.448
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 20.7205
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 259.845
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 400.448
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 400.448
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 259.845
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 247.414
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 191.621
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 208.827
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 12.4317
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 2.072
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 208.827
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 237.054
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 191.621
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 237.054
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 191.621
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 7.7671
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 201.06
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 191.621
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 237.054
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 201.06
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 237.054
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 99.003
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 102.057
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 186.444
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 88.6479
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 237.054
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 176.088
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 10.3552
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 102.057
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 88.6479
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 5.6073e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 102.057
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 176.088
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 237.054
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 102.057
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 88.6479
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 165.734
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 10.3544
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 88.6479
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 165.734
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 102.057
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 165.734
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 96.8793
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 83.4706
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 160.557
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 96.8793
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 83.4706
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 7.523e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 5.1771
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 83.4706
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 91.7022
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 160.557
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 83.4706
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 160.557
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 91.7022
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 231.876
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 160.557
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 83.4706
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 91.7022
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 160.557
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 91.7022
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 83.4706
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 231.876
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 83.4706
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 86.5255
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 160.557
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 155.381
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 86.5255
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 231.876
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 78.2937
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 5.1761
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 4.2167e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 99.1859
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 151.361
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 132.69
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 78.2937
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 86.5255
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 306.742
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 86.5255
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 78.2937
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 1.2157e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 99.1859
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 154.466
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 132.69
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 154.466
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 306.742
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 106.363
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 78.2937
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 99.1859
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 132.69
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 1.4305e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 67.9407
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 200.379
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 67.9407
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 200.379
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 1.9222e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 99.1859
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 132.69
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 10.353
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 106.363
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 99.1859
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 5.2062e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 130.62
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 2.0703
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 200.379
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 106.363
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 3.1048
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 106.363
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 130.62
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 197.274
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 99.1859
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 2.6656e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 2.159e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 125.444
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 98.6003
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 40.5192
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3323e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 99.1859
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 2.4576e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 99.1859
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 125.444
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 156.755
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 40.5192
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 77.9013
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 20.699
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 125.444
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 77.9013
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 94.0106
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 40.5192
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 40.5192
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 94.0106
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 125.444
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 77.9013
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 40.5192
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 94.0106
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 117.681
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 2.9103e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 77.9013
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 7.7626
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 94.0106
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 115.611
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 30.1705
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 2.07
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 77.9013
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 94.0106
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 30.1705
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 77.9013
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 115.611
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 94.0106
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 30.1705
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 77.9013
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 107.849
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 92.3255
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 88.8358
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 30.1705
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 10.3486
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 15.5239
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 67.5527
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 88.8358
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 30.1705
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 59.7914
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 92.3255
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 7.7614
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 156.755
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 2.3961e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 10.3491
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 88.8358
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 30.1705
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 54.6172
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 81.9764
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 3.2428e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 30.1705
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 81.9764
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 73.3123
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 54.6172
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 5.1744
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 68.1379
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 1.5079e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 24.9964
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 81.9764
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 10.3481
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 44.2691
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 68.1379
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 81.9764
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 2.0696
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 24.9964
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 42.1994
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 42.1994
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 61.2796
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 52.6149
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 24.9964
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 15.523
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 21.5038
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 2.7906e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 61.2796
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 47.4406
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 20.6957
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 24.9964
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 47.4406
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 21.5038
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 15.5221
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 9.4742
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 40.5832
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 47.4406
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 11.156
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 40.5832
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 9.4742
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 30.2352
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 11.2218
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 31.9181
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 15.5224
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 20.6961
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 9.8303e-07
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 5.9821
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 10.348
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 2.0266e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 2.783e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 6.7435e-07
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 31.9181
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 30.2352
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 9.5395
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 15.5216
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 2.4576e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 16.3959
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 16.3959
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 19.8873
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 31.9181
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 156.755
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 19.8873
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 10.3478
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 2.9817e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 15.5223
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 19.8873
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 1.0185e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 19.8873
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 16.3959
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 16.3959
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4579e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4571e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 156.755
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4604e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 156.755
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.461e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 156.755
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 154.687
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4577e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 154.687
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4566e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 154.687
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4546e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 154.687
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.456e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4582e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 154.687
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 154.687
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4546e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 154.687
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 3.0994e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 151.586
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3372e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 46.4234
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 105.162
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3353e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 105.162
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3363e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 46.4234
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 46.4234
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 105.162
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3334e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3323e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 46.4234
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 105.162
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3306e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 105.162
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 46.4234
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 1.9661e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 97.41
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 46.4234
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 46.4234
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 97.41
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 1.0337
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 45.997
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 51.4131
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 45.3897
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 24.7159
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 51.4131
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 21.2811
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 45.3897
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 51.4131
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 45.3897
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 21.2811
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 2.5678e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 1.5994e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 16.964
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 21.2811
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 45.3897
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 13.7032
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 16.964
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 37.7099
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 21.2811
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 13.7032
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 45.3897
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 16.964
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 37.7099
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 13.7032
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 37.7099
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 16.964
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 45.3897
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 21.2811
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 11.6784
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 16.964
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 45.3897
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 10.5105
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 26.0314
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 10.7706
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 10.5105
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 45.3897
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 16.964
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 10.7706
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 11.6784
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 26.0314
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 10.5105
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 11.7962
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 10.7706
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 44.3561
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 26.0314
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 5.1678
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 1.0336
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 11.6784
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 6.2014
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 44.3561
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 26.0314
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 11.7962
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 4.5692
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 3.9269
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 5.1678
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 7.4098
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 5.1678
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 9.8195
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 1.9767
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 26.0314
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 7.4098
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 6.2014
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 3.9269
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 4.5692
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 44.3561
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 7.4098
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 1.9767
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 26.0314
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 9.8195
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 3.1007
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 1.9767
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 3.9269
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 44.3561
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 4.5692
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 6.5459
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 26.0314
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 3.9269
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 44.3561
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 3.1007
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 7.4098
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 6.7188
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.1981e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 7.4098
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 12.0546
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 3.9269
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 3.1007
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 6.7188
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 6.5459
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 32.3015
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 3.1007
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 1.8598
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 12.0546
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 11.6361
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 6.7188
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 32.3015
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 6.5459
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 7.4098
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 3.1007
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 3.1007
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 1.3781
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 6.7188
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 1.8598
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 32.3015
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 15.6962
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 7.4098
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 8.9539
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 3.8845
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 6.0318
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 32.3015
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3454e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 3.1007
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 6.7188
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 1.3902e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 15.6962
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 3.8845
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 1.8598
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 1.3781
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 8.9539
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 1.3781
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 6.7188
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 6.7159e-09
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3456e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 8.9539
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 6.0318
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 1.8598
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 3.8845
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 14.4096
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 3.867
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 6.0318
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3403e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 1.225e-08
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 10.5426
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.20725
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 6.7188
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 3.8845
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 2.8325e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 1.3781
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 8.9539
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 8.9539
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.20725
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 3.867
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 1.3781
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 6.0318
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 8.2384e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 10.5426
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 5.3407
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 3.8845
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 5.3612
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3431e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 3.867
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 5.3612
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3457e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 6.0318
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.20725
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 6.0715e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 5.3407
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 8.9539
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 3.8845
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 1.3781
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 10.5426
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 6.0318
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 1.3781
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.20725
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3426e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 3.867
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 10.5426
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 10.5426
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 8.9539
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 3.867
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 5.3407
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 23.2531
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 3.867
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 7.2341
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3415e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 5.3407
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 1.2023
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 7.1232e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 23.2531
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 3.867
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 8.9539
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 4.8232
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 8.9539
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 1.3953e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 6.2475e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3377e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.51753
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 1.2023
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 7.2341
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 23.2531
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.51753
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 9.2431e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 4.8232
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.51753
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 23.2531
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.51753
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.338e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 8.9539
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 1.2023
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 6.0536e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 4.8232
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3359e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 23.2531
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 17.8919
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3356e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 15.502
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 4.8232
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 15.502
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 2.0671
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3328e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 2.7561
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 15.502
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3312e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 2.7561
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 7.751
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.33e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 2.7561
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 2.7561
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 7.751
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 7.751
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 5.665e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 2.7561
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 1.378
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 7.751
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 1.378
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 7.751
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 1.378
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 1.0339e-08
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 3.3579e-09

## S_Rede_160%__FP_baix
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5832 | 4041.8 | 7095.6586
LINE.L_65485806 | 0.001 | 13688.8 | 9486.7 | 16654.7507
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5831.4 | 4041.5 | 7094.9946
LINE.L_65485804 | 0.002 | 13687 | 9485.7 | 16652.7017
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 8209 | 5689.3 | 9987.7833
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 8612.6 | 5968.9 | 10478.7712
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 5475.3 | 3794.8 | 6661.7878
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 5475.6 | 3795 | 6662.1483
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 8612 | 5968.6 | 10478.1072
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 8208.4 | 5688.9 | 9987.0623
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 5475.3 | 3794.8 | 6661.7878
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 5475.1 | 3794.7 | 6661.5665
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 8207.7 | 5688.5 | 9986.2591
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 8611.3 | 5968.2 | 10477.304
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 5475.1 | 3794.7 | 6661.5665
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 5474.8 | 3794.5 | 6661.206
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 8529.8 | 5911.7 | 10378.1349
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 8166.7 | 5660.1 | 9936.3837
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 40.4 | 28 | 49.1545
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 40.4 | 28 | 49.1545
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 5474.8 | 3794.5 | 6661.206
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 5474.5 | 3794.3 | 6660.8455
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 8529.1 | 5911.3 | 10377.3318
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 8166 | 5659.8 | 9935.6375
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 5474.5 | 3794.3 | 6660.8455
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 5474.2 | 3794.2 | 6660.542
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 5473.9 | 3794 | 6660.1815
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 5474.2 | 3794.2 | 6660.542
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 8013.9 | 5554.3 | 9750.5303
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 8225.3 | 5700.8 | 10007.731
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 202.1 | 140.1 | 245.9114
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 202.1 | 140.1 | 245.9114
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 5473.9 | 3794 | 6660.1815
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 5473.9 | 3794 | 6660.1815
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 7820.5 | 5420.4 | 9515.3012
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 7811.8 | 5414.3 | 9504.6759
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 404.2 | 280.2 | 491.8228
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 404.2 | 280.2 | 491.8228
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 5069.7 | 3513.8 | 6168.3587
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 5069.4 | 3513.6 | 6167.9982
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 7811.2 | 5413.9 | 9503.9549
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 7820.5 | 5420.4 | 9515.3012
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 5069.4 | 3513.6 | 6167.9982
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 5069.4 | 3513.6 | 6167.9982
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 7810.6 | 5413.6 | 9503.2909
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 7819.9 | 5420 | 9514.5802
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 4073 | 2823 | 4955.6693
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 4073.1 | 2823.1 | 4955.8084
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 4826.7 | 3345.4 | 5872.711
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 4826.9 | 3345.5 | 5872.9323
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 3737.4 | 2590.4 | 4547.3433
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 3737.5 | 2590.5 | 4547.4824
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 242.5 | 168.1 | 295.0659
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 242.5 | 168.1 | 295.0659
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 40.4 | 28 | 49.1545
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 40.4 | 28 | 49.1545
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 4624.6 | 3205.3 | 5626.7996
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 4624.4 | 3205.2 | 5626.5782
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 3737.2 | 2590.4 | 4547.1789
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 3737.4 | 2590.4 | 4547.3433
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 4073 | 2823 | 4955.6693
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 4072.8 | 2822.9 | 4955.4479
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 3737.1 | 2590.3 | 4547.0398
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 3737.2 | 2590.4 | 4547.1789
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 3921.3 | 2717.9 | 4771.1187
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 3921.2 | 2717.8 | 4770.9796
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 151.5 | 105 | 184.3292
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 151.5 | 105 | 184.3292
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 4624.2 | 3205.1 | 5626.3569
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 4624.4 | 3205.2 | 5626.5782
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 4624.2 | 3205.1 | 5626.3569
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 4624 | 3205 | 5626.1355
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 3737 | 2590.2 | 4546.9006
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 3737.1 | 2590.3 | 4547.0398
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 3921.1 | 2717.7 | 4770.8404
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 3921.2 | 2717.8 | 4770.9796
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 4624 | 3205 | 5626.1355
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 4623.8 | 3204.8 | 5625.8572
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1930.7 | 1338.2 | 2349.1236
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 1930.7 | 1338.2 | 2349.1236
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1990.3 | 1379.5 | 2421.6346
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 1990.3 | 1379.4 | 2421.5777
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 3635.9 | 2520.1 | 4423.8753
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 3636 | 2520.2 | 4424.0145
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 4623.6 | 3204.7 | 5625.6359
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 4623.8 | 3204.8 | 5625.8572
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 201.9 | 140 | 245.6901
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 201.9 | 140 | 245.6901
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1728.8 | 1198.2 | 2103.4335
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 1728.7 | 1198.2 | 2103.3514
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 3433.8 | 2380.1 | 4178.0209
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 3434 | 2380.2 | 4178.2422
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1990.2 | 1379.4 | 2421.4955
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 1990.3 | 1379.4 | 2421.5777
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1728.7 | 1198.2 | 2103.3514
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 1728.7 | 1198.2 | 2103.3514
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1990.2 | 1379.4 | 2421.4955
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 1990.2 | 1379.4 | 2421.4955
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 3433.7 | 2380 | 4177.8817
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 3433.8 | 2380.1 | 4178.0209
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 4623.6 | 3204.7 | 5625.6359
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 4623.6 | 3204.7 | 5625.6359
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 3231.8 | 2240.1 | 3932.2486
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 3231.8 | 2240.1 | 3932.2486
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1990.2 | 1379.4 | 2421.4955
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 1990.2 | 1379.4 | 2421.4955
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1728.7 | 1198.2 | 2103.3514
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 1728.7 | 1198.2 | 2103.3514
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 201.9 | 140 | 245.6901
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 201.9 | 140 | 245.6901
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 4522.4 | 3134.6 | 5502.5284
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 4522.6 | 3134.7 | 5502.7498
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 3231.8 | 2240.1 | 3932.2486
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 3231.7 | 2240 | 3932.1095
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 4522.2 | 3134.5 | 5502.3071
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 4522.4 | 3134.6 | 5502.5284
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1728.7 | 1198.2 | 2103.3514
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 1728.7 | 1198.2 | 2103.3514
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1990.2 | 1379.4 | 2421.4955
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 1990.2 | 1379.4 | 2421.4955
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1889.2 | 1309.4 | 2298.6094
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 1889.2 | 1309.4 | 2298.6094
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 4522.2 | 3134.5 | 5502.3071
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 4522 | 3134.4 | 5502.0857
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 3231.7 | 2240 | 3932.1095
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 3231.6 | 2240 | 3932.0273
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 4522 | 3134.4 | 5502.0857
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 4521.8 | 3134.2 | 5501.8074
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 3130.6 | 2169.9 | 3809.0842
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 3130.7 | 2170 | 3809.2233
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1889.1 | 1309.4 | 2298.5272
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 1889.2 | 1309.4 | 2298.6094
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1788.2 | 1239.4 | 2175.7232
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 1788.2 | 1239.4 | 2175.7232
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 3130.5 | 2169.9 | 3809.002
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 3130.6 | 2169.9 | 3809.0842
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 100.9 | 70 | 122.8039
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 4521.8 | 3134.2 | 5501.8074
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 4521.6 | 3134.1 | 5501.5861
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 100.9 | 70 | 122.8039
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1788.1 | 1239.3 | 2175.5841
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 1788.2 | 1239.4 | 2175.7232
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 3130.5 | 2169.9 | 3809.002
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 3130.5 | 2169.9 | 3809.002
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 4521.6 | 3134.1 | 5501.5861
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 4521.4 | 3134 | 5501.3647
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 4521.4 | 3134 | 5501.3647
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 4521.2 | 3133.9 | 5501.1434
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1788.1 | 1239.3 | 2175.5841
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1627.6 | 1128.1 | 1980.3261
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 1788.1 | 1239.3 | 2175.5841
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 3130.4 | 2169.8 | 3808.8628
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 3130.5 | 2169.9 | 3809.002
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 1627.7 | 1128.2 | 1980.4652
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 3130.4 | 2169.8 | 3808.8628
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 3130.3 | 2169.8 | 3808.7807
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1788.1 | 1239.3 | 2175.5841
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 1788.1 | 1239.3 | 2175.5841
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 4521.2 | 3133.9 | 5501.1434
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 4521.1 | 3133.8 | 5501.0042
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1627.6 | 1128.1 | 1980.3261
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 1627.6 | 1128.1 | 1980.3261
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1627.6 | 1128.1 | 1980.3261
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 1627.6 | 1128.1 | 1980.3261
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 3130.3 | 2169.8 | 3808.7807
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 4520.9 | 3133.7 | 5500.7829
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 4521.1 | 3133.8 | 5501.0042
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1687.1 | 1169.3 | 2052.698
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 3130.2 | 2169.7 | 3808.6415
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 1687.1 | 1169.3 | 2052.698
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1687.1 | 1169.3 | 2052.698
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 3029.2 | 2099.7 | 3685.7554
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 4520.7 | 3133.6 | 5500.5616
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 1687.1 | 1169.3 | 2052.698
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 3029.3 | 2099.8 | 3685.8945
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 4520.9 | 3133.7 | 5500.7829
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 100.9 | 70 | 122.8039
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 100.9 | 70 | 122.8039
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1933.8 | 1340.4 | 2352.9247
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1687.1 | 1169.3 | 2052.698
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 1687.1 | 1169.3 | 2052.698
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 2586.8 | 1793.2 | 3147.5547
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 2586.9 | 1793.2 | 3147.6369
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 2950.9 | 2045.3 | 3590.4126
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 2951 | 2045.3 | 3590.4948
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 1933.7 | 1340.3 | 2352.7855
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 5979.8 | 4144.8 | 7275.8075
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 5980.1 | 4145 | 7276.168
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 2586.8 | 1793.2 | 3147.5547
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1933.7 | 1340.3 | 2352.7855
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 3011.5 | 2087.3 | 3664.1443
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 2586.8 | 1793.2 | 3147.5547
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1687.1 | 1169.3 | 2052.698
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 1687 | 1169.3 | 2052.6158
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 5979.8 | 4144.8 | 7275.8075
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 5979.5 | 4144.6 | 7275.447
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 3011.6 | 2087.4 | 3664.2835
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 3011.6 | 2087.4 | 3664.2835
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 3011.7 | 2087.4 | 3664.3657
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 1933.7 | 1340.3 | 2352.7855
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 1526.6 | 1058.1 | 1857.44
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 1324.7 | 918.2 | 1611.8069
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 1324.7 | 918.1 | 1611.7499
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 3906.1 | 2707.4 | 4752.6447
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 1324.7 | 918.1 | 1611.7499
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 3906 | 2707.3 | 4752.5056
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 1324.7 | 918.1 | 1611.7499
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 2586.8 | 1793.1 | 3147.4977
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 2586.8 | 1793.2 | 3147.5547
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1933.6 | 1340.3 | 2352.7033
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 1933.7 | 1340.3 | 2352.7855
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 2073.3 | 1437.2 | 2522.7201
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 2073.3 | 1437.2 | 2522.7201
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 2073.3 | 1437.2 | 2522.7201
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 2586.8 | 1793.1 | 3147.4977
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1933.6 | 1340.3 | 2352.7033
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 201.9 | 139.9 | 245.6331
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 201.9 | 139.9 | 245.6331
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 2073.2 | 1437.2 | 2522.6379
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 3905.9 | 2707.2 | 4752.3664
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 2586.7 | 1793.1 | 3147.4155
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 3906 | 2707.3 | 4752.5056
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 1933.6 | 1340.3 | 2352.7033
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 2073.2 | 1437.2 | 2522.6379
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 2073.2 | 1437.2 | 2522.6379
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 40.4 | 28 | 49.1545
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 2546.4 | 1765.1 | 3098.3433
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 2546.4 | 1765.1 | 3098.3433
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 40.4 | 28 | 49.1545
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 3905.9 | 2707.2 | 4752.3664
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1933.6 | 1340.3 | 2352.7033
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 1933.6 | 1340.3 | 2352.7033
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 3905.7 | 2707.1 | 4752.1451
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 2546.3 | 1765.1 | 3098.2611
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1933.6 | 1340.3 | 2352.7033
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 2073.2 | 1437.1 | 2522.581
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 2546.4 | 1765.1 | 3098.3433
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 60.5 | 42 | 73.6495
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 1933.5 | 1340.2 | 2352.5642
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 2073.2 | 1437.2 | 2522.6379
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 60.5 | 42 | 73.6495
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 3845.2 | 2665.2 | 4678.5526
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 3845.1 | 2665.1 | 4678.4134
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1921.9 | 1332.3 | 2338.5301
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1933.5 | 1340.2 | 2352.5642
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 2445.4 | 1695.1 | 2975.4571
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 2445.4 | 1695.1 | 2975.4571
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 1933.5 | 1340.2 | 2352.5642
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 1921.8 | 1332.2 | 2338.3909
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 3055.4 | 2117.6 | 3717.4856
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 3055.3 | 2117.5 | 3717.3464
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1933.5 | 1340.2 | 2352.5642
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 1933.5 | 1340.2 | 2352.5642
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 3055.3 | 2117.5 | 3717.3464
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 3055.2 | 2117.5 | 3717.2642
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 403.4 | 279.7 | 490.8805
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1518.4 | 1052.5 | 1847.5104
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 2445.3 | 1695.1 | 2975.375
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 2445.4 | 1695.1 | 2975.4571
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 403.4 | 279.7 | 490.8805
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 1518.4 | 1052.6 | 1847.5674
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 3055.2 | 2117.5 | 3717.2642
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 3055.1 | 2117.4 | 3717.1251
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1518.4 | 1052.5 | 1847.5104
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 1518.4 | 1052.5 | 1847.5104
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 2445.3 | 1695.1 | 2975.375
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 2445.2 | 1695 | 2975.2358
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1832.6 | 1270.3 | 2229.8172
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 1832.6 | 1270.3 | 2229.8172
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1832.6 | 1270.3 | 2229.8172
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 1832.5 | 1270.2 | 2229.6781
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 2445.2 | 1695 | 2975.2358
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 2445.2 | 1695 | 2975.2358
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 1518.4 | 1052.5 | 1847.5104
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 3055 | 2117.4 | 3717.0429
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 3055.1 | 2117.4 | 3717.1251
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 2293.9 | 1590.1 | 2791.1279
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 2293.8 | 1590.1 | 2791.0458
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 151.3 | 104.9 | 184.1078
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 3055 | 2117.4 | 3717.0429
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 151.3 | 104.9 | 184.1078
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 3054.9 | 2117.3 | 3716.9037
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 789.7 | 547.5 | 960.9279
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1832.5 | 1270.2 | 2229.6781
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 1832.5 | 1270.2 | 2229.6781
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 40.3 | 28 | 49.0723
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 40.3 | 28 | 49.0723
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 3054.8 | 2117.3 | 3716.8215
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 3054.9 | 2117.3 | 3716.9037
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1832.5 | 1270.2 | 2229.6781
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 1832.5 | 1270.2 | 2229.6781
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 2253.4 | 1562.1 | 2741.8913
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 2253.5 | 1562.1 | 2741.9735
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 3054.8 | 2117.3 | 3716.8215
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 3054.7 | 2117.2 | 3716.6824
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 2253.4 | 1562.1 | 2741.8913
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 2253.4 | 1562.1 | 2741.8913
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1832.5 | 1270.2 | 2229.6781
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 1832.4 | 1270.2 | 2229.5959
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 2102 | 1457.2 | 2557.7013
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1832.4 | 1270.2 | 2229.5959
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 2102.1 | 1457.2 | 2557.7835
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 1832.4 | 1270.2 | 2229.5959
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1518.2 | 1052.5 | 1847.3461
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 1518.3 | 1052.5 | 1847.4283
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 3054.7 | 2117.2 | 3716.6824
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 3054.7 | 2117.2 | 3716.6824
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 1316.6 | 912.7 | 1602.0165
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 302.6 | 209.7 | 368.1587
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1799.5 | 1247.4 | 2189.5678
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 3054.6 | 2117.1 | 3716.5432
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 1316.5 | 912.7 | 1601.9343
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 3054.7 | 2117.2 | 3716.6824
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 1799.5 | 1247.4 | 2189.5678
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 302.6 | 209.7 | 368.1587
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1731.5 | 1200.2 | 2106.7919
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 1731.5 | 1200.2 | 2106.7919
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 151.3 | 104.9 | 184.1078
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1799.5 | 1247.4 | 2189.5678
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1731.5 | 1200.2 | 2106.7919
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 3054.6 | 2117.1 | 3716.5432
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 1165.3 | 807.8 | 1417.9086
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 1165.3 | 807.8 | 1417.9086
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 3054.5 | 2117.1 | 3716.461
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 151.3 | 104.9 | 184.1078
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 1731.5 | 1200.2 | 2106.7919
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 1799.4 | 1247.4 | 2189.4856
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 1064.4 | 737.9 | 1295.1617
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1731.5 | 1200.2 | 2106.7919
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 3054.4 | 2117 | 3716.3219
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 3054.5 | 2117.1 | 3716.461
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1597.7 | 1107.6 | 1944.0738
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 1064.4 | 737.9 | 1295.1617
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 1597.7 | 1107.6 | 1944.0738
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 1731.5 | 1200.2 | 2106.7919
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 1064.4 | 737.9 | 1295.1617
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 3054.4 | 2117 | 3716.3219
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 3054.3 | 2117 | 3716.2397
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 1064.4 | 737.9 | 1295.1617
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1597.7 | 1107.6 | 1944.0738
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 588 | 407.7 | 715.5161
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 1597.7 | 1107.5 | 1944.0169
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 1428.9 | 990.4 | 1738.5762
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 1428.9 | 990.5 | 1738.6332
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 1328 | 920.5 | 1615.8293
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 1328 | 920.5 | 1615.8293
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1597.7 | 1107.5 | 1944.0169
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 1597.7 | 1107.5 | 1944.0169
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 3054.3 | 2117 | 3716.2397
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 3054.2 | 2116.9 | 3716.1005
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 100.8 | 69.9 | 122.6648
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 100.8 | 69.9 | 122.6648
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 862.7 | 598.1 | 1049.7499
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 862.7 | 598.1 | 1049.7499
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 3054.2 | 2116.9 | 3716.1005
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 3054.1 | 2116.9 | 3716.0184
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1597.7 | 1107.5 | 1944.0169
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 1597.6 | 1107.5 | 1943.9347
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 1328 | 920.5 | 1615.8293
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 1328 | 920.5 | 1615.8293
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 822.4 | 570.1 | 1000.6777
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 822.4 | 570.1 | 1000.6777
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 40.3 | 28 | 49.0723
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 40.3 | 28 | 49.0723
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 822.4 | 570.1 | 1000.6777
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 822.4 | 570.1 | 1000.6777
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 1194.3 | 827.9 | 1453.1933
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 1194.3 | 827.9 | 1453.1933
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 1025.5 | 710.8 | 1247.7527
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 1025.5 | 710.8 | 1247.7527
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 3054.1 | 2116.9 | 3716.0184
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 3054 | 2116.8 | 3715.8792
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 403.3 | 279.6 | 490.7413
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 403.3 | 279.6 | 490.7413
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 1194.3 | 827.9 | 1453.1933
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 1194.3 | 827.9 | 1453.1933
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 487.1 | 337.8 | 592.7691
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 924.6 | 640.9 | 1125.0058
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 924.6 | 640.9 | 1125.0058
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 3054 | 2116.8 | 3715.8792
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 3054 | 2116.8 | 3715.8792
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 419.1 | 290.5 | 509.9363
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 419.1 | 290.5 | 509.9363
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 924.6 | 640.9 | 1125.0058
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 924.6 | 640.9 | 1125.0058
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 184.6 | 128 | 224.6356
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 184.6 | 128 | 224.6356
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 3053.9 | 2116.7 | 3715.74
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 3054 | 2116.8 | 3715.8792
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 790.9 | 548.3 | 962.3698
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 790.9 | 548.3 | 962.3698
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 419.1 | 290.5 | 509.9363
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 419.1 | 290.5 | 509.9363
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 3053.9 | 2116.7 | 3715.74
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 3053.8 | 2116.7 | 3715.6579
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 790.9 | 548.3 | 962.3698
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 790.9 | 548.3 | 962.3698
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 217.4 | 150.7 | 264.5246
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 217.4 | 150.7 | 264.5246
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 924.6 | 640.9 | 1125.0058
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 924.6 | 640.9 | 1125.0058
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 184.6 | 128 | 224.6356
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 184.6 | 128 | 224.6356
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 622.1 | 431.2 | 756.9292
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 622.1 | 431.2 | 756.9292
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 589.2 | 408.5 | 716.9581
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 589.2 | 408.5 | 716.9581
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 403.3 | 279.6 | 490.7413
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 403.3 | 279.6 | 490.7413
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 218.7 | 151.6 | 266.1057
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 218.7 | 151.6 | 266.1057
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 3053.8 | 2116.7 | 3715.6579
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 3053.7 | 2116.6 | 3715.5187
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 116.6 | 80.8 | 141.8598
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 116.6 | 80.8 | 141.8598
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 3053.6 | 2116.6 | 3715.4365
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 3053.7 | 2116.6 | 3715.5187
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 622.1 | 431.2 | 756.9292
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 589.2 | 408.5 | 716.9581
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 589.2 | 408.5 | 716.9581
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 622.1 | 431.2 | 756.9292
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 185.9 | 128.9 | 226.2168
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 185.9 | 128.9 | 226.2168
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 622.1 | 431.2 | 756.9292
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 201.7 | 139.8 | 245.4118
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 622.1 | 431.2 | 756.9292
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 3053.5 | 2116.5 | 3715.2974
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 3053.6 | 2116.6 | 3715.4365
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 302.5 | 209.7 | 368.0765
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 3053.5 | 2116.5 | 3715.2974
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 3053.4 | 2116.5 | 3715.2152
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 319.6 | 221.5 | 388.8527
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 387.6 | 268.7 | 471.6285
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 3053.3 | 2116.4 | 3715.076
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 3053.4 | 2116.5 | 3715.2152
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 3053.2 | 2116.4 | 3714.9938
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 3053.3 | 2116.4 | 3715.076
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 3053.2 | 2116.4 | 3714.9938
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 3053.2 | 2116.3 | 3714.9369
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 3053.1 | 2116.3 | 3714.8547
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 3053.2 | 2116.3 | 3714.9369
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 3053 | 2116.2 | 3714.7155
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 3053.1 | 2116.3 | 3714.8547
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 3052.9 | 2116.2 | 3714.6333
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 3053 | 2116.2 | 3714.7155
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 3052.8 | 2116.1 | 3714.4942
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 3052.9 | 2116.2 | 3714.6333
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 3012.4 | 2088.1 | 3665.3397
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 3012.5 | 2088.2 | 3665.4789
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 3012.4 | 2088.1 | 3665.3397
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 3012.4 | 2088.1 | 3665.3397
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 3012.3 | 2088 | 3665.2006
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 3012.4 | 2088.1 | 3665.3397
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 3012.3 | 2088 | 3665.2006
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 3012.2 | 2088 | 3665.1184
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 3012.1 | 2087.9 | 3664.9792
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 3012.2 | 2088 | 3665.1184
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 3012.1 | 2087.9 | 3664.9792
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 3012 | 2087.9 | 3664.8971
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 3012 | 2087.9 | 3664.8971
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 3011.9 | 2087.8 | 3664.7579
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 2951.5 | 2045.9 | 3591.2476
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 2951.5 | 2046 | 3591.3045
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 2047.5 | 1419.3 | 2491.3187
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 2047.6 | 1419.4 | 2491.4578
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 2047.5 | 1419.3 | 2491.3187
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 2047.5 | 1419.3 | 2491.3187
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 2047.5 | 1419.3 | 2491.3187
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 2047.5 | 1419.3 | 2491.3187
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 2047.5 | 1419.3 | 2491.3187
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 2047.4 | 1419.3 | 2491.2365
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 2047.4 | 1419.3 | 2491.2365
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 2047.4 | 1419.2 | 2491.1795
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1896.4 | 1314.6 | 2307.4891
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 1896.4 | 1314.6 | 2307.4891
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 903.9 | 626.6 | 1099.8467
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 903.8 | 626.6 | 1099.7645
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 903.8 | 626.6 | 1099.7645
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 903.8 | 626.5 | 1099.7075
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1896.4 | 1314.6 | 2307.4891
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 1896.4 | 1314.6 | 2307.4891
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 20.1 | 14 | 24.4951
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 20.1 | 14 | 24.4951
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 1000.9 | 693.8 | 1217.8503
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 1000.9 | 693.8 | 1217.8503
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 895.5 | 620.7 | 1089.5819
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 895.5 | 620.7 | 1089.5819
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 1000.9 | 693.8 | 1217.8503
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 481.2 | 333.5 | 585.4705
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 481.2 | 333.5 | 585.4705
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 1000.9 | 693.8 | 1217.8503
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 1000.9 | 693.8 | 1217.8503
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 1000.9 | 693.8 | 1217.8503
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 734.1 | 508.9 | 893.2424
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 266.8 | 184.9 | 324.6078
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 266.8 | 184.9 | 324.6078
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 734.1 | 508.9 | 893.2424
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 266.8 | 184.9 | 324.6078
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 266.8 | 184.9 | 324.6078
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 734.1 | 508.9 | 893.2424
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 734.1 | 508.9 | 893.2424
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 266.8 | 184.9 | 324.6078
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 266.8 | 184.9 | 324.6078
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 414.3 | 287.2 | 504.1114
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 734.1 | 508.9 | 893.2424
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 734.1 | 508.9 | 893.2424
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 506.8 | 351.3 | 616.6506
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 204.6 | 141.8 | 248.9345
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 204.6 | 141.8 | 248.9345
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 209.7 | 145.3 | 255.1199
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 209.7 | 145.3 | 255.1199
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 506.8 | 351.3 | 616.6506
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 227.3 | 157.6 | 276.5918
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 227.3 | 157.6 | 276.5918
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 227.3 | 157.6 | 276.5918
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 883.7 | 612.6 | 1075.2695
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 204.6 | 141.8 | 248.9345
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 204.6 | 141.8 | 248.9345
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 506.8 | 351.3 | 616.6506
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 227.3 | 157.6 | 276.5918
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 209.7 | 145.3 | 255.1199
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 209.7 | 145.3 | 255.1199
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 330.2 | 228.9 | 401.7801
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 209.7 | 145.3 | 255.1199
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 209.7 | 145.3 | 255.1199
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 227.3 | 157.6 | 276.5918
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 204.6 | 141.8 | 248.9345
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 20.1 | 13.9 | 24.4381
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 20.1 | 13.9 | 24.4381
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 100.6 | 69.7 | 122.3865
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 204.6 | 141.8 | 248.9345
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 227.3 | 157.6 | 276.5918
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 229.6 | 159.2 | 279.3936
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 229.6 | 159.2 | 279.3936
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 100.6 | 69.7 | 122.3865
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 100.6 | 69.7 | 122.3865
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 100.6 | 69.7 | 122.3865
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 89 | 61.7 | 108.2954
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 89 | 61.7 | 108.2954
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 144.3 | 100 | 175.5634
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 144.3 | 100 | 175.5634
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 120.7 | 83.7 | 146.8815
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 120.7 | 83.7 | 146.8815
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 229.6 | 159.2 | 279.3936
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 229.6 | 159.2 | 279.3936
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 191.2 | 132.5 | 232.6235
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 191.2 | 132.5 | 232.6235
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 144.3 | 100 | 175.5634
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 38.5 | 26.7 | 46.8523
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 120.7 | 83.7 | 146.8815
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 38.5 | 26.7 | 46.8523
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 120.7 | 83.7 | 146.8815
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 144.3 | 100 | 175.5634
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 89 | 61.7 | 108.2954
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 89 | 61.7 | 108.2954
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 100.6 | 69.7 | 122.3865
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 100.6 | 69.7 | 122.3865
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 38.5 | 26.7 | 46.8523
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 144.3 | 100 | 175.5634
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 89 | 61.7 | 108.2954
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 191.2 | 132.5 | 232.6235
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 191.2 | 132.5 | 232.6235
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 38.5 | 26.7 | 46.8523
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 38.5 | 26.7 | 46.8523
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 38.5 | 26.7 | 46.8523
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 89 | 61.7 | 108.2954
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 863.5 | 598.6 | 1050.6923
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 506.7 | 351.3 | 616.5684
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 127.4 | 88.3 | 155.0085
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 127.4 | 88.3 | 155.0085
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 234.7 | 162.7 | 285.579
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 234.7 | 162.7 | 285.579
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 127.4 | 88.3 | 155.0085
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 127.4 | 88.3 | 155.0085
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 76.4 | 53 | 92.9837
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 127.4 | 88.3 | 155.0085
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 127.4 | 88.3 | 155.0085
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 226.5 | 157 | 275.5925
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 234.7 | 162.7 | 285.579
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 234.7 | 162.7 | 285.579
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 144.2 | 100 | 175.4812
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 60.4 | 41.8 | 73.4534
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 628.8 | 435.9 | 765.1132
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 280.5 | 194.5 | 341.3363
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 36.2 | 25.1 | 44.0505
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 280.5 | 194.5 | 341.3363
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 130.8 | 90.7 | 159.1701
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 305.5 | 211.8 | 371.7385
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 104.4 | 72.3 | 126.9907
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 104.4 | 72.3 | 126.9907
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 75.6 | 52.4 | 91.9843
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 104.4 | 72.3 | 126.9907
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 104.4 | 72.3 | 126.9907
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 117.4 | 81.4 | 142.8591
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 4 | 2.8 | 4.8826
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 452.7 | 313.8 | 550.8246
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 205.2 | 142.3 | 249.7125
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 23.4 | 16.2 | 28.4605
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 140.8 | 97.6 | 171.3196
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 140.8 | 97.6 | 171.3196
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 104 | 72.1 | 126.5481
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 75.3 | 52.2 | 91.6239
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 23.4 | 16.2 | 28.4605
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 140.8 | 97.6 | 171.3196
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 140.8 | 97.6 | 171.3196
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 23.4 | 16.2 | 28.4605
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 23.4 | 16.2 | 28.4605
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 174.3 | 120.8 | 212.0687
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 23.4 | 16.2 | 28.4605
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 23.4 | 16.2 | 28.4605
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 10.1 | 7 | 12.2886
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 348.3 | 241.4 | 423.7769
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 452.6 | 313.8 | 550.7424
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 301.8 | 209.2 | 367.2164
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 301.8 | 209.2 | 367.2164
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 93.9 | 65.1 | 114.2594
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 40.2 | 27.9 | 48.9331
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 40.2 | 27.9 | 48.9331
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 301.8 | 209.2 | 367.2164
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 301.8 | 209.2 | 367.2164
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 301.8 | 209.2 | 367.2164
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 301.8 | 209.2 | 367.2164
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 53.7 | 37.2 | 65.3263
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 150.9 | 104.6 | 183.6082
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 26.8 | 18.6 | 32.6221
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_50%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99807
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99803
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99798
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99796
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99796
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99798
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99795
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99793
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.9979
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99793
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99793
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.9979
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99787
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.9979
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99791
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99785
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99789
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99782
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99787
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99782
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99782
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99787
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.9978
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99787
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99786
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99777
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99786
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99784
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99786
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99776
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99776
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99786
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99774
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99775
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99783
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99773
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99774
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99781
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99773
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99774
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99772
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.9978
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99772
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99773
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99771
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99771
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99778
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99771
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99777
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99771
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.9977
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99771
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99771
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.9977
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99769
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99771
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.9977
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99777
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99771
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99769
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99769
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.9977
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.9977
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99775
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99769
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99768
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99774
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99769
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99766
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99769
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99768
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99772
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99769
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99768
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99771
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99765
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99769
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99769
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99767
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99768
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99764
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99768
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99769
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99768
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99768
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99768
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99767
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99764
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99766
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99766
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99767
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99767
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.99763
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99762
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99767
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99765
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99765
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99762
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99766
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99761
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99763
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99765
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99765
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99762
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99761
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.9976
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99761
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99764
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99766
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99761
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99762
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99758
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99764
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99765
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99761
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99761
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99761
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.9976
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99761
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99765
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99756
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.99763
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99762
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99764
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99755
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99764
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99764
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99765
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99756
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.9976
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.9976
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99754
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99764
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99759
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99759
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99764
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99764
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99756
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99755
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99759
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99754
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99759
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99753
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99759
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99759
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99753
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99758
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99753
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99751
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99758
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99754
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99758
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99757
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99758
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99751
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99751
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.9975
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99753
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99757
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99754
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99749
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99751
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99757
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99751
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99753
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99753
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99753
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99757
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99748
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99753
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99756
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99756
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99751
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99751
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99752
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99747
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99755
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99755
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99747
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99755
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99754
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99746
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99752
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.9975
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99755
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99755
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99745
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99754
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99754
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99754
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99754
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.9975
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99751
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.9975
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99744
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.9975
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99753
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99754
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99743
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99753
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.9975
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99752
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99753
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.9975
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99742
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.9975
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99752
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.9975
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.9975
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99752
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.9975
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99753
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.9975
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99752
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.9975
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.9975
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99752
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99741
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99749
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99751
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99749
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.9974
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99751
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99749
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99749
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99751
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99752
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99751
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99739
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.9975
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99748
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99749
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99749
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99748
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99749
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99738
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99751
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.9975
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99748
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99751
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99748
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99748
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99748
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99749
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99737
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99749
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.9975
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.9975
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99748
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99749
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99736
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.9975
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.9975
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99749
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99735
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99748
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.9975
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.9975
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99749
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99749
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99748
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.9975
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99748
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99749
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99749
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99747
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99749
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99734
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99749
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99733
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99747
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99748
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99747
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99749
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99748
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99732
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99749
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99748
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99747
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99749
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99748
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99748
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99749
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99749
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99749
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99747
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99748
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99749
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99749
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99747
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99731
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99747
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99747
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.9973
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99748
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99747
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99749
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99749
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99747
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99749
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99729
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99749
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99749
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99749
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99748
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99728
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99727
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99726
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99725
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99726
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99724
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99726
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99724
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99726
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99723
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99722
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99726
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99723
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99721
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99726
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99721
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.9972
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99726
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99719
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99726
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99726
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99718
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99726
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99717
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99716
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99726
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99726
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99715
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99714
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99726
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99713
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99714
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99726
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99726
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99713
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99713
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99713
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99726
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99712
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99726
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99713
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99711
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99713
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99711
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99726
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99713
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.9971
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99711
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99712
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99712
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99709
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99709
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99709
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99712
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99712
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99709
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99709
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99709
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99709
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99712
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99709
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99709
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99709
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99708
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99709
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99709
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99711
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99708
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99711
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99708
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99709
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99709
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99708
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99709
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99711
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99708
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99708
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99708
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99708
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99708
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.9971
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99708
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99708
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99708
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99708
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.9971
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99707
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99708
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99708
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99708
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.9971
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99708
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99708
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99707
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99707
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99708
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99707
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99707
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99708
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99708
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99708
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.9971
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.9971
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99708
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99708
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99708
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99708
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99707
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99709
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99708
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99708
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99708
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99708
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99709
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99707
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99708
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99708
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99708
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99708
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99708
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99707
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99709
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99708
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99708
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99708
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99708
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99707
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99708
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99707
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99708
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99708
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99708
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99707
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99708
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99708
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99707
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99708
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99708
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99708
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99708
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99708
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99708
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99708
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99708
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99708
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99708
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99708
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99707
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99708
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99707
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99708
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99706
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99708
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99708
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99708
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99708
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99708
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99708
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99708
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99706
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99707
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99706
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99708
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99707
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99708
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99708
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99706
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99708
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99708
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99708
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99707
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99708
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99708
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99708
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99708
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99708
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99706
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99708
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99708
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99708
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99707
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99708
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99708
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99708
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99708
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99707
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99706
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99708
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99708
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99707
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99708
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99706
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99708
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99706
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99708
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99707
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99708
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99708
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99708
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99707
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99706
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99708
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99708
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99708
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99708
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99707
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99706
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99707
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99708
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99708
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99708
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99708
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99707
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99705
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99708
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99708
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99708
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99705
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99708
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99705
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99708
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99708
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99708
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99705
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99705
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99707
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99708
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99705
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99707
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99708
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99708
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99707
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99705
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99707
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99705
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99707
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99705
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99707
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99707
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99705
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99707
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99707
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99707

## I_Trafo_alvo_50%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 259.444
LINE.L_65485804 | 0.002 | 259.444
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 3.0158e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 155.679
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 103.765
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 155.679
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 103.765
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 155.679
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 103.765
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 154.91
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 103.765
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 0.7692
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 154.91
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 103.765
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 152.025
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 103.765
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 103.765
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 3.8463
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 148.179
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 7.6922
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 96.073
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 148.179
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 148.179
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 96.073
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 91.4576
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 70.8989
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 77.2801
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 4.6154
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 0.76923
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 77.2801
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 87.6113
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 70.8989
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 87.6113
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 70.8989
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 2.885
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 74.3952
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 70.8989
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 87.6113
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 74.3952
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 87.6113
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 36.6403
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 37.7549
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 68.9756
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 32.7935
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 87.6113
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 65.1288
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 3.8468
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 2.6342e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 37.7549
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 32.7935
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 3.1238e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 37.7549
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 65.1288
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 87.6113
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 37.7549
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 32.7935
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 61.2819
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 3.8468
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 32.7935
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 61.2819
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 37.7549
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 61.2819
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 35.8315
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 30.8701
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 59.3585
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 35.8315
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 30.8701
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 6.0715e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 1.9234
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 30.8701
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 33.908
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 59.3585
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 30.8701
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 59.3585
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 33.908
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 85.6881
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 2.159e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 59.3585
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 30.8701
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 33.908
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 59.3585
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 33.908
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 30.8701
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 85.6881
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 30.8701
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 31.9845
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 59.3585
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 57.4349
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 31.9845
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 85.6881
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 28.9466
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 2.8134e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 1.9236
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 2.0825e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 36.3538
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 55.93
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 49.3342
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 28.9466
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 31.9845
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 113.365
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 31.9845
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 28.9466
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 36.3538
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 57.0842
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 49.3342
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 57.0842
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 113.365
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 39.5451
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 28.9466
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 36.3538
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 49.3342
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 25.0996
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 73.8198
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 25.0996
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 73.8198
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 2.3512e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 1.4305e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 36.3538
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 49.3342
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 2.2618e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 3.847
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 39.5451
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 36.3538
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 1.92e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 48.5648
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 0.76945
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 73.8198
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 39.5451
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.1542
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 39.5451
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 48.5648
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 72.6656
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 36.3538
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 2.9005e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 46.6412
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 36.6595
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 14.285
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3383e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 2.3512e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 36.3538
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 2.6789e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 36.3538
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 46.6412
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 58.3806
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 14.285
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 28.9646
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 7.695
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 2.7727e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 46.6412
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 28.9646
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 34.4302
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 14.285
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 14.285
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 34.4302
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 46.6412
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 28.9646
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 14.285
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 34.4302
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 43.7556
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 28.9646
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 2.8855
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 34.4302
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 42.9861
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 10.4375
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 0.76948
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 28.9646
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 34.4302
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 10.4375
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 28.9646
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 42.9861
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 34.4302
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 10.4375
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 28.9646
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 40.1005
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 32.5064
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 10.4375
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 3.8476
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 5.7713
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 25.117
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 32.5064
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 10.4375
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 22.2313
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 2.8857
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 58.3806
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 1.3328e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 3.8475
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 32.5064
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 10.4375
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 20.3075
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 30.4817
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 10.4375
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 30.4817
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 26.7351
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 20.3075
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 1.9238
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 24.8114
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 2.8709e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 8.5137
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 30.4817
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 3.8476
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 16.4598
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 24.8114
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 30.4817
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 0.76953
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 8.5137
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 15.6903
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 15.6903
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 22.7865
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 8.6786e-07
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 19.04
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 8.5137
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 5.7714
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 7.9949
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 22.7865
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 17.1162
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 7.6954
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 8.5137
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 17.1162
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 7.9949
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 5.7715
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 2.7422
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 15.0912
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 1.3902e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 17.1162
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 4.1472
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 15.0912
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 2.7422
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 11.2436
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 3.6495
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 11.3448
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 5.7714
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 6.3917
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 2.8709e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 2.2234
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 3.8477
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 1.6038e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.5079e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 1.5679e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 11.3448
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 11.2436
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 3.5482
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 5.7716
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 5.5733
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 5.5733
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 7.3959
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 11.3448
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 58.3806
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 1.6689e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 7.3959
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 3.8477
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 2.8325e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 5.7714
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 7.3959
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 1.4305e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 7.3959
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 5.5733
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 5.5733
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.467e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4699e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 58.3806
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 1.2157e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4659e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 58.3806
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 1.5497e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.467e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 58.3806
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 57.6108
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4671e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 57.6108
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4645e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 57.6108
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.464e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 57.6108
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4646e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4644e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 57.6108
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 57.6108
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4626e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 57.6108
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 56.4561
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3456e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 17.2899
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 39.1663
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3438e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 39.1663
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3442e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 17.2899
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 17.2899
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 39.1663
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3402e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3403e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 17.2899
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 39.1663
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3409e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 39.1663
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 17.2899
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 2.1884e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 2.5595e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 36.2794
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 1.9074e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 17.2899
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 17.2899
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 36.2794
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.38491
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 17.1306
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 19.1488
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 16.905
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 9.2049
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 2.3512e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 19.1488
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 7.9258
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 16.905
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 19.1488
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 16.905
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 7.9258
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 2.2775e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 1.2839e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 6.3179
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 7.9258
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 16.905
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 5.1037
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 6.3179
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 14.0451
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 7.9258
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 5.1037
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 16.905
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 6.3179
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 14.0451
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 5.1037
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 14.0451
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 6.3179
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 16.905
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 7.9258
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 4.3495
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 6.3179
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 16.905
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 3.9145
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 9.6957
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 4.0113
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 3.9145
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 16.905
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 6.3179
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 4.0113
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 4.3495
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 9.6956
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 3.9145
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 4.3933
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 4.0113
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 16.52
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 9.6957
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 1.9246
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.38492
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 4.3495
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 2.3096
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 16.52
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 9.6957
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 4.3933
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 1.7017
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 1.4625
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 1.9246
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 2.7597
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 1.9246
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 3.6572
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 0.73616
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 9.6957
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 2.7597
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 2.3096
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 1.4625
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 1.7017
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 16.52
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 2.7597
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 0.73616
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 9.6957
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 3.6572
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 0.73616
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 1.4625
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 16.52
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 1.7017
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 2.4379
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 9.6957
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 1.4625
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 16.52
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 2.7597
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 2.5024
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.227e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 5.8463
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 2.7597
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 4.4894
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 1.4625
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 2.4379
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 12.0307
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 5.8463
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 0.69267
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 4.4894
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 4.3338
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 12.0307
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 2.4379
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 2.7597
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.51323
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 0.69267
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 12.0307
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 5.8463
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 2.7597
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 1.4468
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 2.2465
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 12.0307
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3552e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.1548
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 2.5024
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 5.8463
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 1.4468
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 0.69267
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.51323
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 3.3346
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 2.7906e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.51323
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 1.0031e-08
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3538e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 2.2465
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 0.69267
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 1.4468
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 5.8463
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 5.3666
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 1.4401
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 2.2465
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3506e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 5.8463
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 1.0911e-08
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.077186
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 2.5024
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 1.4468
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 2.3283e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.51323
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 3.3346
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.077186
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.51323
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 2.2465
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 8.3948e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 1.9891
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 1.4468
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 1.997
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3508e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 1.997
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.353e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 2.2465
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 5.2062e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.077186
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 5.665e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 1.9891
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 1.4468
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.51323
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 2.2465
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.51323
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.077186
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3524e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 3.9265
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 3.3346
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 1.9891
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 8.6611
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 2.6942
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3506e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 1.9891
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.44764
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 9.1843e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 8.6611
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 1.4401
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 1.7963
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 3.3346
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 1.1195e-08
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3474e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.44764
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 2.6942
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 8.6611
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 3.6369e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 1.7963
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 8.6611
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3464e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 3.3346
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.44764
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 3.7543e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 1.7963
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3431e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 8.6611
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 6.6641
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3416e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 5.7741
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 1.7963
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 5.7741
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 0.76986
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3392e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 5.7741
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3406e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 2.887
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.3369e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.0265
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 2.887
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 2.887
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 2.7153e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.51324
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 2.887
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 2.887
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.51324
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 2.3283e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 2.9451e-09

## S_Trafo_alvo_50%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5639.1 | 2550.5 | 6189.0629
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5639.4 | 2550.7 | 6189.4186
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5638.9 | 2550.4 | 6188.8394
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5639.1 | 2550.5 | 6189.0629
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3383.5 | 1530.3 | 3713.4742
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3383.6 | 1530.4 | 3713.6065
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2255.2 | 1020 | 2475.1418
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2255.3 | 1020 | 2475.2329
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3383.5 | 1530.3 | 3713.4742
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3383.4 | 1530.3 | 3713.383
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2255.2 | 1020 | 2475.1418
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2255.2 | 1020 | 2475.1418
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3383.3 | 1530.2 | 3713.2507
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3383.4 | 1530.3 | 3713.383
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2255.2 | 1020 | 2475.1418
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2255.2 | 1020 | 2475.1418
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3366.6 | 1522.7 | 3694.944
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3366.5 | 1522.6 | 3694.8116
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2255.2 | 1020 | 2475.1418
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2255.1 | 1019.9 | 2475.0095
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3366.5 | 1522.6 | 3694.8116
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3366.4 | 1522.6 | 3694.7205
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2255.1 | 1019.9 | 2475.0095
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2255.1 | 1019.9 | 2475.0095
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2255 | 1019.9 | 2474.9184
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2255.1 | 1019.9 | 2475.0095
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3303.7 | 1494.2 | 3625.8885
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3303.7 | 1494.2 | 3625.8885
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2255 | 1019.9 | 2474.9184
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2255 | 1019.9 | 2474.9184
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3220.1 | 1456.3 | 3534.0987
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3220.1 | 1456.3 | 3534.0987
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2087.9 | 944.3 | 2291.5124
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2087.8 | 944.3 | 2291.4212
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3220 | 1456.3 | 3534.0076
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3220.1 | 1456.3 | 3534.0987
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2087.8 | 944.3 | 2291.4212
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2087.8 | 944.3 | 2291.4212
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3219.9 | 1456.3 | 3533.9165
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3220 | 1456.3 | 3534.0076
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1679.3 | 759.5 | 1843.065
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1679.3 | 759.5 | 1843.065
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 1987.5 | 898.9 | 2181.3247
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 1987.5 | 898.9 | 2181.3247
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1540.6 | 696.8 | 1690.8514
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1540.6 | 696.8 | 1690.8514
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1903.9 | 861.1 | 2089.5761
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1903.9 | 861 | 2089.5349
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1540.6 | 696.8 | 1690.8514
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1540.6 | 696.8 | 1690.8514
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1679.3 | 759.5 | 1843.065
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1679.3 | 759.4 | 1843.0238
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1540.6 | 696.8 | 1690.8514
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1540.6 | 696.8 | 1690.8514
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1616.6 | 731.1 | 1774.233
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1616.5 | 731.1 | 1774.1419
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1903.9 | 861 | 2089.5349
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1903.9 | 861 | 2089.5349
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1903.9 | 861 | 2089.5349
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1903.9 | 861 | 2089.5349
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1540.6 | 696.7 | 1690.8102
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1540.6 | 696.8 | 1690.8514
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1616.5 | 731.1 | 1774.1419
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1616.5 | 731.1 | 1774.1419
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1903.9 | 861 | 2089.5349
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1903.8 | 861 | 2089.4438
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 796.1 | 360.1 | 873.7547
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 796.2 | 360.1 | 873.8458
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1498.7 | 677.8 | 1644.8448
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1498.8 | 677.8 | 1644.936
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1903.8 | 861 | 2089.4438
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1903.8 | 861 | 2089.4438
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 712.6 | 322.3 | 782.0972
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 712.6 | 322.3 | 782.0972
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1415.1 | 640 | 1553.0963
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1415.2 | 640 | 1553.1874
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 712.6 | 322.3 | 782.0972
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 712.6 | 322.3 | 782.0972
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1415.1 | 640 | 1553.0963
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1415.1 | 640 | 1553.0963
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1903.8 | 861 | 2089.4438
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1903.8 | 861 | 2089.4438
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1331.5 | 602.2 | 1461.3477
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1331.5 | 602.2 | 1461.3477
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 712.6 | 322.3 | 782.0972
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 712.6 | 322.3 | 782.0972
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1862 | 842.1 | 2043.5695
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1862 | 842.1 | 2043.5695
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1331.5 | 602.2 | 1461.3477
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1331.5 | 602.2 | 1461.3477
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1862 | 842 | 2043.5283
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1862 | 842.1 | 2043.5695
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 712.6 | 322.3 | 782.0972
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 712.6 | 322.2 | 782.056
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 820.4 | 371 | 900.3872
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 778.6 | 352.1 | 854.5129
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 778.6 | 352.1 | 854.5129
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1862 | 842 | 2043.5283
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1861.9 | 842 | 2043.4372
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1331.5 | 602.2 | 1461.3477
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1331.5 | 602.2 | 1461.3477
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1861.9 | 842 | 2043.4372
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1861.9 | 842 | 2043.4372
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 778.6 | 352.1 | 854.5129
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 778.6 | 352.1 | 854.5129
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 736.8 | 333.2 | 808.6387
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 736.8 | 333.2 | 808.6387
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1861.9 | 842 | 2043.4372
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1861.9 | 842 | 2043.4372
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 736.8 | 333.2 | 808.6387
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 736.8 | 333.2 | 808.6387
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1861.9 | 842 | 2043.4372
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1861.8 | 842 | 2043.3461
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1861.8 | 842 | 2043.3461
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1861.8 | 842 | 2043.3461
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 736.8 | 333.2 | 808.6387
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 670.7 | 303.3 | 736.0906
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 736.8 | 333.2 | 808.6387
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 670.8 | 303.3 | 736.1817
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1289.7 | 583.3 | 1415.4734
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1289.7 | 583.2 | 1415.4322
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 736.7 | 333.2 | 808.5475
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 736.8 | 333.2 | 808.6387
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1861.8 | 842 | 2043.3461
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1861.8 | 842 | 2043.3461
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 670.7 | 303.3 | 736.0906
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 670.7 | 303.3 | 736.0906
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 670.7 | 303.3 | 736.0906
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 670.7 | 303.3 | 736.0906
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1289.7 | 583.2 | 1415.4322
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1861.8 | 841.9 | 2043.3049
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1861.8 | 842 | 2043.3461
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 695 | 314.3 | 762.7644
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1289.7 | 583.2 | 1415.4322
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 695 | 314.3 | 762.7644
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 694.9 | 314.3 | 762.6733
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1247.9 | 564.3 | 1369.5579
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1861.7 | 841.9 | 2043.2138
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 695 | 314.3 | 762.7644
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1247.9 | 564.3 | 1369.5579
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1861.8 | 841.9 | 2043.3049
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 694.9 | 314.3 | 762.6733
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 694.9 | 314.3 | 762.6733
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1071.8 | 484.8 | 1176.3445
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1071.8 | 484.9 | 1176.3857
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1215.2 | 549.5 | 1333.6646
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1215.2 | 549.5 | 1333.6646
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2463 | 1113.8 | 2703.1314
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2463 | 1113.8 | 2703.1314
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1071.8 | 484.8 | 1176.3445
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1240.3 | 560.9 | 1361.2321
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1071.8 | 484.8 | 1176.3445
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 694.9 | 314.3 | 762.6733
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 694.9 | 314.3 | 762.6733
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2463 | 1113.8 | 2703.1314
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2463 | 1113.8 | 2703.1314
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1240.3 | 560.9 | 1361.2321
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1240.3 | 560.9 | 1361.2321
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1240.3 | 560.9 | 1361.2321
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 628.9 | 284.4 | 690.2163
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 545.4 | 246.6 | 598.5589
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 545.3 | 246.6 | 598.4678
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1603.8 | 725.2 | 1760.1391
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 545.4 | 246.6 | 598.5589
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1603.8 | 725.2 | 1760.1391
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 545.4 | 246.6 | 598.5589
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1071.8 | 484.8 | 1176.3445
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1071.8 | 484.8 | 1176.3445
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1071.8 | 484.8 | 1176.3445
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1603.8 | 725.2 | 1760.1391
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1071.8 | 484.8 | 1176.3445
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1603.8 | 725.2 | 1760.1391
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1055.1 | 477.3 | 1158.0377
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1055.1 | 477.3 | 1158.0377
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1603.8 | 725.2 | 1760.1391
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1603.8 | 725.2 | 1760.1391
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1055.1 | 477.3 | 1158.0377
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1055.1 | 477.3 | 1158.0377
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 859.1 | 388.6 | 942.9013
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1578.7 | 713.8 | 1732.5715
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1578.7 | 713.8 | 1732.5715
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 796.4 | 360.2 | 874.0692
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 796.4 | 360.2 | 874.0692
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 789.9 | 357 | 866.8281
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 789.9 | 357.1 | 866.8693
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1013.3 | 458.4 | 1112.1634
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 950.6 | 430 | 1043.3314
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 950.6 | 430 | 1043.3314
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 310.5 | 140.1 | 340.6439
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 933.8 | 422.4 | 1024.8923
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 933.8 | 422.4 | 1024.8923
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 933.8 | 422.4 | 1024.8923
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 933.8 | 422.4 | 1024.8923
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 871.1 | 394.1 | 956.1015
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 871.1 | 394.1 | 956.1015
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 748.1 | 338.1 | 820.9538
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 629.2 | 284.6 | 690.5721
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 545.6 | 246.8 | 598.8235
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 745.8 | 337.4 | 818.5697
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 545.6 | 246.8 | 598.8235
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 745.8 | 337.4 | 818.5697
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 706.3 | 319.2 | 775.0796
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 706.3 | 319.2 | 775.0796
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 745.8 | 337.4 | 818.5697
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 706.3 | 319.2 | 775.0796
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482.9 | 218.4 | 529.9915
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482.9 | 218.4 | 529.9915
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 706.3 | 319.2 | 775.0796
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 745.8 | 337.4 | 818.5697
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 441.2 | 199.5 | 484.2083
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 706.3 | 319.2 | 775.0796
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 441.2 | 199.5 | 484.2083
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 706.3 | 319.2 | 775.0796
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 441.2 | 199.5 | 484.2083
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 441.1 | 199.5 | 484.1172
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 226.9 | 102.2 | 248.8543
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 580.9 | 262.5 | 637.4567
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 580.9 | 262.5 | 637.4567
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 539.1 | 243.6 | 591.5824
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 539.1 | 243.6 | 591.5824
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 357.6 | 161.7 | 392.4597
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 357.6 | 161.7 | 392.4597
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 662.2 | 299.5 | 726.7799
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 539.1 | 243.6 | 591.5824
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 539.1 | 243.6 | 591.5824
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 340.8 | 154.2 | 374.0619
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 340.8 | 154.2 | 374.0619
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 340.8 | 154.2 | 374.0619
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 340.8 | 154.2 | 374.0619
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 495 | 223.9 | 543.2828
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 495 | 223.9 | 543.2828
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 413.7 | 186.9 | 453.9596
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 413.7 | 186.9 | 453.9596
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 495 | 223.9 | 543.2828
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 495 | 223.9 | 543.2828
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 185.1 | 83.3 | 202.98
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 371.9 | 168 | 408.0853
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 371.9 | 168 | 408.0853
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 173.7 | 78.5 | 190.6146
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 173.7 | 78.5 | 190.6146
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 371.9 | 168 | 408.0853
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 371.9 | 168 | 408.0853
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 59.7 | 26.6 | 65.3579
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 59.7 | 26.6 | 65.3579
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 327.8 | 148.3 | 359.7857
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 327.8 | 148.3 | 359.7857
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 173.7 | 78.5 | 190.6146
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 173.7 | 78.5 | 190.6146
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 327.8 | 148.3 | 359.7857
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 327.8 | 148.3 | 359.7857
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 90.1 | 40.7 | 98.8661
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 90.1 | 40.7 | 98.8661
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 371.9 | 168 | 408.0853
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 371.9 | 168 | 408.0853
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 59.7 | 26.6 | 65.3579
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 59.7 | 26.6 | 65.3579
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 246.5 | 111.3 | 270.4625
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 246.5 | 111.3 | 270.4625
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 244.2 | 110.5 | 268.0371
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 244.2 | 110.5 | 268.0371
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 139.1 | 62.3 | 152.4142
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 139.1 | 62.3 | 152.4142
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 79.4 | 35.7 | 87.0566
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 79.4 | 35.7 | 87.0566
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 48.3 | 21.8 | 52.9918
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 48.3 | 21.8 | 52.9918
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 246.5 | 111.3 | 270.4625
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 244.2 | 110.5 | 268.0371
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 244.2 | 110.5 | 268.0371
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 246.5 | 111.3 | 270.4625
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 77.1 | 34.9 | 84.6311
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 77.1 | 34.9 | 84.6311
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 246.5 | 111.3 | 270.4625
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 246.5 | 111.3 | 270.4625
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 121.2 | 54.6 | 132.9308
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 160.7 | 72.7 | 176.3796
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1267.9 | 573.5 | 1391.572
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1267.9 | 573.5 | 1391.572
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1267.9 | 573.5 | 1391.572
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226 | 554.6 | 1345.6066
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226 | 554.6 | 1345.6066
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.4 | 169.8 | 412.016
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_80%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99804
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.998
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99795
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99792
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99793
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99795
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99791
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.9979
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99787
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.9979
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.9979
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99787
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99784
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99787
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99788
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99781
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99786
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99779
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99784
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99779
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99779
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99784
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99776
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99784
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99782
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99773
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99782
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99781
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99782
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99772
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99772
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99782
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99771
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99771
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99779
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.9977
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99771
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99778
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99769
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99771
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99768
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99776
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99768
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99769
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99767
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99767
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99775
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99767
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99773
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99767
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99766
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99767
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99767
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99767
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99765
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99767
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99767
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99773
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99767
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99765
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99765
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99766
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99766
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99772
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99765
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99764
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.9977
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99766
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99763
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99766
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99765
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99768
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99765
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99764
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99767
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99762
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99765
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99765
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99764
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99764
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99761
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99764
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99765
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99765
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99764
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99764
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99763
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99761
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99762
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99762
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99764
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99763
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.9976
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99759
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99763
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99761
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99762
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99759
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99762
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99758
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99759
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99762
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99761
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99758
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99758
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99757
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99758
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99761
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99762
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99758
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99758
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99755
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.9976
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99761
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99757
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99757
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99758
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99757
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99757
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99761
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99753
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.9976
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99759
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.9976
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99751
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.9976
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.9976
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99761
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99752
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99756
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99756
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.9975
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.9976
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99755
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99755
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.9976
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.9976
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99752
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99751
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99755
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.9975
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99755
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99749
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99755
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99755
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99749
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99754
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99749
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99747
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99754
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.9975
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99754
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99753
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99754
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99747
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99747
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99746
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99749
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99754
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.9975
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99745
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99747
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99753
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99747
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99749
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99749
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99749
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99753
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99744
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99749
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99752
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99752
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99747
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99746
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99748
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99743
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99751
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99751
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99743
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99751
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.9975
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99742
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99748
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99746
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99751
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99751
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99741
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.9975
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.9975
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.9975
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.9975
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99746
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99747
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99746
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.9974
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99747
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99749
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99749
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99739
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99749
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99746
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99748
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99749
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99746
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99738
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99745
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99748
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99746
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99746
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99748
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99746
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99748
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99746
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99748
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99745
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99746
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99748
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99737
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99745
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99748
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99745
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99736
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99747
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99745
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99745
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99747
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99748
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99747
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99735
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99747
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99745
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99745
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99745
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99744
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99745
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99734
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99747
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99746
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99745
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99747
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99745
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99744
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99744
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99744
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99733
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99746
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99746
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99746
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99744
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99744
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99732
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99746
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99746
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99745
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99731
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99744
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99745
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99746
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99744
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99745
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99744
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99745
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99745
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99744
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99744
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99744
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99744
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.9973
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99745
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99729
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99744
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99744
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99743
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99744
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99743
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99744
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99728
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99745
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99744
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99743
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99745
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99744
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99744
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99744
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99745
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99744
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99743
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99744
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99745
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99744
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99743
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99727
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99743
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99743
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99726
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99744
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99743
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99744
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99744
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99744
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99744
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99725
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99744
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99744
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99744
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99744
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99724
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99723
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99722
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99721
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99722
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.9972
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99722
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.9972
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99722
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99719
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99718
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99722
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99719
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99717
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99722
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99717
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99716
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99722
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99715
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99722
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99722
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99714
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99722
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99713
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99712
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99722
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99722
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99711
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.9971
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99722
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99709
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.9971
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99722
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99722
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99709
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99709
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99709
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99722
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99708
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99722
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99709
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99707
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99709
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99707
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99722
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99709
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.99706
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99707
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99708
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99708
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99705
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99705
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99705
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99708
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99708
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99705
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99705
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99705
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99705
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99708
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99705
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99705
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99705
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99704
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99705
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99705
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99707
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99704
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99707
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99704
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99705
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99705
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99704
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99704
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99707
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99704
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99704
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99704
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99704
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99704
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99706
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99704
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99704
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99704
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99704
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99706
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99703
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99704
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99704
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99704
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99706
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99704
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99704
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99703
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99703
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99704
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99703
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99703
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99704
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99704
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99704
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99705
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99706
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99704
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99704
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99704
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99703
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99704
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99703
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99705
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99704
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99704
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99704
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99704
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99704
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99703
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99705
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99704
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99704
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99704
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99703
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99704
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99704
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99704
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99704
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99704
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99704
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99703
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99704
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99703
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99705
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99704
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99704
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99704
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99704
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99703
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99704
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99703
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99704
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99704
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99704
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99703
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99703
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99704
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99703
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99703
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99704
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99703
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99704
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99704
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99704
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99704
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99704
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99704
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99703
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99704
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99704
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99704
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99704
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99703
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99704
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99703
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99704
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99703
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99703
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99704
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99702
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99704
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99704
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99703
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99704
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99704
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99704
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99703
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99703
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99704
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99704
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99702
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99703
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99702
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99703
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99703
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99703
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99703
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99704
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99703
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99704
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99704
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99703
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99703
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99702
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99704
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99703
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99704
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99703
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99704
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99703
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99704
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99704
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99703
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99704
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99703
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99704
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99704
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99703
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99702
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99703
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99704
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99704
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99704
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99703
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99704
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99703
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99704
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99704
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99702
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99703
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99704
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99703
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99703
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99703
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99702
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99704
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99704
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99703
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99704
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99702
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99704
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99702
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99704
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99703
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99704
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99704
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99704
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99703
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99702
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99702
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99704
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99704
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99704
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99704
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99702
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99702
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99703
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99704
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99704
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99704
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99703
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99703
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99701
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99704
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99704
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99704
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99701
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99703
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99701
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99703
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99703
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99704
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99701
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99701
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99703
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99704
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99701
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99703
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99704
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99704
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99703
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99701
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99703
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99701
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99703
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99701
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99703
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99703
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99701
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99703
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99703
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99703

## I_Trafo_alvo_80%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 263.392
LINE.L_65485804 | 0.002 | 263.392
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 157.962
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 105.43
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 157.962
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 105.43
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 2.159e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 157.962
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 105.43
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 157.193
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 105.43
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 0.76923
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 2.1225e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 157.193
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 105.43
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 154.308
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 105.43
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 105.43
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 3.8464
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 150.461
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 7.6925
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 97.7379
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 150.461
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 150.461
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 97.7379
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 93.1224
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 72.0193
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 78.4421
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 4.6156
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 0.76926
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 78.4421
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 89.276
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 72.0193
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 89.276
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 72.0193
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 2.8851
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 75.557
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 72.0193
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 89.276
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 75.557
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 89.276
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 37.1825
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 38.3745
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 70.0959
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 33.3356
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 89.276
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 66.249
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 3.8469
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 5.0369e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 38.3745
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 33.3356
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 3.8399e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 38.3745
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 66.249
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 89.276
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 38.3745
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 33.3356
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 62.402
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 3.847
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 33.3356
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 62.402
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 38.3745
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 62.402
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 36.451
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 31.4122
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.5497e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 60.4785
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 36.451
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 31.4122
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 5.3094e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 1.9235
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 31.4122
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 34.5275
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 60.4785
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 31.4122
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 60.4785
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 34.5275
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 87.3527
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 2.2618e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 60.4785
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 31.4122
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 34.5275
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 60.4785
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 34.5275
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 31.4122
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 87.3527
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 31.4122
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 32.6039
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 60.4785
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 3.0181e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 58.5548
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 32.6039
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 87.3527
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 29.4886
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 1.9236
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 37.9895
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 57.0912
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 49.3632
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 29.4886
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 32.6039
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 115.646
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 32.6039
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 29.4886
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 2.4314e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 37.9895
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 58.2454
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 49.3632
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 58.2454
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 115.646
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 39.5197
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 29.4886
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 37.9895
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 49.3632
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 25.6414
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 76.1264
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 25.6414
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 76.1264
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 1.9259e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 2.8833e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 37.9895
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 49.3632
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 3.8472
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 39.5197
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 37.9895
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 4.2932e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 48.5937
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 0.76948
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 76.1264
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 39.5197
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.1543
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 39.5197
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 48.5937
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 74.9721
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 37.9895
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 2.2618e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 1.9983e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 46.67
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 36.634
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 16.5891
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 3.0181e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3386e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 2.526e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 37.9895
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 37.9895
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 46.67
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 58.383
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 16.5891
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 28.9387
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 7.6952
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 1.6732e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 46.67
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 28.9387
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 36.0658
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 16.5891
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 16.5891
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 36.0658
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 46.67
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 28.9387
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 16.5891
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 36.0658
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 43.7843
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 2.4314e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 28.9387
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 2.8857
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 36.0658
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 43.0148
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 12.7414
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 0.76951
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 28.9387
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 36.0658
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 12.7414
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 28.9387
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 43.0148
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 36.0658
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 12.7414
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 28.9387
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 40.1291
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 34.3576
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 34.142
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 12.7414
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 1.5497e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 3.8477
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 5.7715
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 25.091
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 34.142
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 12.7414
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 22.2052
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 34.3576
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 2.8858
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 58.383
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 3.8477
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 2.3602e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 34.142
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 12.7414
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 20.2813
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 30.5099
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 12.7414
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 30.5099
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 28.3704
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 20.2813
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 1.9239
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 26.4466
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 1.4305e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 10.8175
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 30.5099
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 3.8478
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 16.4335
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 26.4466
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 30.5099
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 0.76956
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 10.8175
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 15.6639
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 15.6639
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 22.8144
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 1.9406e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 20.675
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 10.8175
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 5.7716
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 7.9682
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 22.8144
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 18.7511
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 7.6957
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 10.8175
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 18.7511
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 7.9682
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 5.7717
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 15.1188
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 18.7511
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 4.1204
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 15.1188
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 5.0459
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 11.271
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 5.2838
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 12.9794
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 5.7717
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 10.3297
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 2.1965
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 3.8478
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 2.783e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.9661e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 2.1491e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 12.9794
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 11.271
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 3.5753
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 5.7718
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 7.2077
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 7.2077
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 7.4232
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 12.9794
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 58.383
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 1.0991e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 7.4232
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 3.8479
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 8.1324e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 5.7717
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 7.4232
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 7.4232
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 7.2077
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 7.2077
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4666e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4668e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 58.383
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4686e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 58.383
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4667e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 58.383
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 57.6132
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4656e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 57.6132
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4655e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 57.6132
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4609e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 57.6132
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4621e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4653e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 57.6132
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 57.6132
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4642e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 57.6132
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 2.7418e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 56.4585
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3468e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 17.2906
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 39.1679
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3438e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 39.1679
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3422e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 17.2906
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 17.2906
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 39.1679
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3396e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3381e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 17.2906
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 39.1679
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3383e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 39.1679
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 17.2906
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 2.9611e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 36.2809
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 17.2906
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 17.2906
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 36.2809
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.38493
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 17.1313
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 19.1496
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 16.9057
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 9.2052
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 19.1496
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 7.9261
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 16.9057
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 19.1496
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 16.9057
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 7.9261
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 1.9111e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 1.7881e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 6.3182
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 7.9261
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 16.9057
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 5.1039
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 6.3182
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 14.0457
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 7.9261
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 5.1039
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 16.9057
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 6.3182
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 14.0457
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 5.1039
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 14.0457
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 6.3182
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 16.9057
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 7.9261
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 4.3497
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 6.3182
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 16.9057
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 3.9147
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 9.696
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 4.0114
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 3.9147
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 16.9057
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 6.3182
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 4.0114
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 4.3497
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 9.696
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 3.9147
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 4.3935
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 4.0114
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 16.5207
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 9.696
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 1.9247
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.38493
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 4.3497
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 2.3096
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 16.5207
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 9.696
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 4.3935
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 1.7018
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 1.9247
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 2.7599
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 1.9247
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 3.6573
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 0.73619
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 9.696
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 2.7599
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 2.3096
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 1.4626
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 1.7018
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 16.5207
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 2.7599
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 0.73619
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 9.696
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 3.6573
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 0.73619
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 16.5207
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 1.7018
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 2.438
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 9.696
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 16.5207
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 2.7599
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 2.5025
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.783e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 5.8466
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 2.7599
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 4.4896
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 1.4626
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 2.5025
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 2.438
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 12.0312
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 5.8466
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 0.6927
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 4.4896
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 4.334
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 2.5025
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 12.0312
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 2.438
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 2.7599
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.1548
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 2.5025
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 0.6927
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 12.0312
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 5.8466
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 2.7599
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 3.3347
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 12.0312
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3553e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.1548
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 2.5025
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 3.12e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 5.8466
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 0.6927
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 3.3347
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 3.1987e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 2.5025
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 6.6672e-09
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3542e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 3.3347
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 0.6927
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 5.8466
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 5.3668
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 1.4402
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3516e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 5.8466
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 9.3132e-09
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 3.9266
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.077189
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 2.5025
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 1.4469
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 1.8626e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 3.3347
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 3.3347
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.077189
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 1.4402
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 4.4177e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 3.9266
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 1.9971
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.353e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 1.4402
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 1.9971
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.353e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 2.2466
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 8.6993e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.077189
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 3.9786e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 3.3347
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 1.4469
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 3.9266
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 2.2466
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.51326
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.077189
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3499e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 1.4402
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 3.9266
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 3.9266
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 3.3347
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 1.4402
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 1.4402
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 2.6943
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3465e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 1.9892
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.44766
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 9.0415e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 1.4402
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 3.3347
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 1.7964
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 3.3347
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 2.8134e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 6.9225e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3485e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.44766
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 2.6943
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 8.9934e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 1.7964
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.19281
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3454e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 3.3347
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.44766
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 2.0825e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 1.7964
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3447e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 6.6643
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3438e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 5.7743
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 1.7964
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 5.7743
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 0.76989
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3376e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 5.7743
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3379e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 2.8872
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.3376e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.0265
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 2.8872
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 2.8872
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 2.3283e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.0265
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.51326
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 2.8872
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 2.8872
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.51326
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 5.6073e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 6.4692e-09

## S_Trafo_alvo_80%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5723.7 | 2591.5 | 6283.0418
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5724 | 2591.6 | 6283.3563
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5723.5 | 2591.4 | 6282.8183
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5723.7 | 2591.5 | 6283.0418
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3432.4 | 1554 | 3767.7959
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3432.5 | 1554.1 | 3767.9282
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2290.9 | 1037.3 | 2514.799
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2291 | 1037.3 | 2514.8901
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3432.4 | 1554 | 3767.7959
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3432.3 | 1553.9 | 3767.6635
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2290.9 | 1037.3 | 2514.799
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2290.9 | 1037.3 | 2514.799
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3432.2 | 1553.9 | 3767.5724
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3432.3 | 1553.9 | 3767.6635
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2290.9 | 1037.3 | 2514.799
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2290.9 | 1037.2 | 2514.7578
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3415.5 | 1546.3 | 3749.2244
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3415.4 | 1546.3 | 3749.1333
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2290.9 | 1037.2 | 2514.7578
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2290.8 | 1037.2 | 2514.6667
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3415.4 | 1546.3 | 3749.1333
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3415.3 | 1546.2 | 3749.001
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2290.8 | 1037.2 | 2514.6667
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2290.8 | 1037.2 | 2514.6667
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2290.7 | 1037.2 | 2514.5756
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2290.8 | 1037.2 | 2514.6667
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3352.6 | 1517.8 | 3680.169
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3352.7 | 1517.9 | 3680.3013
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2290.7 | 1037.2 | 2514.5756
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2290.7 | 1037.2 | 2514.5756
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3269 | 1480 | 3588.4204
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3269 | 1480 | 3588.4204
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2123.6 | 961.5 | 2331.1283
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2123.5 | 961.5 | 2331.0372
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3268.9 | 1480 | 3588.3293
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3269 | 1480 | 3588.4204
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2123.5 | 961.5 | 2331.0372
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2123.5 | 961.5 | 2331.0372
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3268.8 | 1479.9 | 3588.197
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3268.9 | 1480 | 3588.3293
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1704.2 | 771.5 | 1870.6977
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1704.2 | 771.5 | 1870.6977
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2023.2 | 916.1 | 2220.9407
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2023.2 | 916.2 | 2220.9819
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1939.6 | 878.3 | 2129.1921
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1939.6 | 878.3 | 2129.1921
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1704.2 | 771.5 | 1870.6977
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1704.1 | 771.5 | 1870.6066
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1641.5 | 743.1 | 1801.8657
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1641.4 | 743.1 | 1801.7746
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1939.6 | 878.3 | 2129.1921
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1939.6 | 878.3 | 2129.1921
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1939.6 | 878.3 | 2129.1921
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1939.5 | 878.3 | 2129.101
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1564.6 | 708.4 | 1717.4993
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1641.4 | 743.1 | 1801.7746
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1641.4 | 743.1 | 1801.7746
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1939.5 | 878.3 | 2129.101
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1939.5 | 878.3 | 2129.101
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 807.8 | 365.7 | 886.7228
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 807.8 | 365.7 | 886.7228
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 833.7 | 377.4 | 915.1429
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1522.7 | 689.4 | 1671.4926
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1522.8 | 689.5 | 1671.625
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1939.5 | 878.3 | 2129.101
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1939.5 | 878.3 | 2129.101
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1439.1 | 651.6 | 1579.7441
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1439.2 | 651.6 | 1579.8352
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1439.1 | 651.6 | 1579.7441
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1439.1 | 651.6 | 1579.7441
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1939.5 | 878.3 | 2129.101
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1939.5 | 878.3 | 2129.101
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1355.5 | 613.8 | 1487.9955
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1355.5 | 613.8 | 1487.9955
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1897.7 | 859.3 | 2083.1855
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1897.7 | 859.4 | 2083.2267
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1355.5 | 613.8 | 1487.9955
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1355.5 | 613.8 | 1487.9955
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1897.6 | 859.3 | 2083.0944
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1897.7 | 859.3 | 2083.1855
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 724.2 | 327.9 | 794.9742
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 833.6 | 377.4 | 915.0518
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 791.8 | 358.5 | 869.1775
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 791.8 | 358.5 | 869.1775
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1897.6 | 859.3 | 2083.0944
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1897.6 | 859.3 | 2083.0944
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1355.5 | 613.8 | 1487.9955
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1355.5 | 613.8 | 1487.9955
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1897.6 | 859.3 | 2083.0944
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1897.6 | 859.3 | 2083.0944
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 791.8 | 358.5 | 869.1775
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 791.8 | 358.5 | 869.1775
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1897.6 | 859.3 | 2083.0944
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1897.5 | 859.3 | 2083.0033
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1897.5 | 859.3 | 2083.0033
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1897.5 | 859.3 | 2083.0033
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1897.5 | 859.3 | 2083.0033
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1897.5 | 859.2 | 2082.962
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 750 | 339.6 | 823.3032
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1897.5 | 859.2 | 2082.962
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1897.5 | 859.2 | 2082.962
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 682.4 | 309 | 749.1
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1897.4 | 859.2 | 2082.871
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1897.5 | 859.2 | 2082.962
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1313.7 | 594.9 | 1442.1213
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1271.9 | 575.9 | 1396.2057
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1897.4 | 859.2 | 2082.871
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 640.6 | 290.1 | 703.2257
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 640.6 | 290.1 | 703.2257
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1271.9 | 576 | 1396.247
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1897.4 | 859.2 | 2082.871
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 825 | 374.1 | 905.8564
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1240.1 | 561.6 | 1361.3385
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1240.1 | 561.6 | 1361.3385
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 825 | 374.1 | 905.8564
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 640.6 | 290.1 | 703.2257
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2511.9 | 1137.5 | 2757.4531
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 640.6 | 290 | 703.1844
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2511.9 | 1137.5 | 2757.4531
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 640.6 | 290 | 703.1844
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 825 | 374.1 | 905.8564
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1265.2 | 572.9 | 1388.8648
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 708.2 | 320.7 | 777.4289
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 640.6 | 290 | 703.1844
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2511.9 | 1137.5 | 2757.4531
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2511.8 | 1137.4 | 2757.3208
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1265.2 | 572.9 | 1388.8648
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1265.2 | 572.9 | 1388.8648
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1265.2 | 572.9 | 1388.8648
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 640.5 | 290 | 703.0933
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 640.6 | 290 | 703.1844
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 557 | 252.2 | 611.4359
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 557 | 252.2 | 611.4359
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1653.3 | 749.1 | 1815.09
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 557 | 252.2 | 611.4359
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1653.3 | 749.1 | 1815.09
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 557 | 252.2 | 611.4359
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1653.2 | 749.1 | 1814.9989
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1072.4 | 485.1 | 1177.0148
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1653.3 | 749.1 | 1815.09
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1055.7 | 477.6 | 1158.708
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1055.7 | 477.6 | 1158.708
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1653.2 | 749.1 | 1814.9989
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1653.2 | 749.1 | 1814.9989
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1055.7 | 477.6 | 1158.708
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1055.7 | 477.6 | 1158.708
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 858.5 | 388.3 | 942.2309
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1628.2 | 737.7 | 1787.5225
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1628.1 | 737.7 | 1787.4314
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 795.8 | 359.9 | 873.3989
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1013.9 | 458.7 | 1112.8337
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1013.9 | 458.6 | 1112.7925
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 795.8 | 359.9 | 873.3989
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 825 | 374 | 905.8151
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 628.7 | 284.3 | 689.9929
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1013.8 | 458.6 | 1112.7014
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1013.9 | 458.6 | 1112.7925
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 628.7 | 284.3 | 689.9929
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 628.7 | 284.3 | 689.9929
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 628.7 | 284.3 | 689.9929
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1013.8 | 458.6 | 1112.7014
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1013.8 | 458.6 | 1112.7014
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 783.2 | 355.1 | 859.9408
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 783.2 | 355.1 | 859.9408
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 783.2 | 355.1 | 859.9408
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 783.2 | 355.1 | 859.9408
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1013.8 | 458.6 | 1112.7014
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1013.8 | 458.6 | 1112.7014
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 628.7 | 284.3 | 689.9929
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 628.7 | 284.3 | 689.9929
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 628.6 | 284.3 | 689.9018
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 628.7 | 284.3 | 689.9929
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 951.1 | 430.3 | 1043.9106
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 951.1 | 430.3 | 1043.9106
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 359.9 | 164 | 395.5048
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 783.2 | 355.1 | 859.9408
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 783.2 | 355.1 | 859.9408
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 628.6 | 284.3 | 689.9018
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 628.6 | 284.3 | 689.9018
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 783.2 | 355.1 | 859.9408
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 783.1 | 355.1 | 859.8498
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 934.4 | 422.7 | 1025.5626
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 934.4 | 422.7 | 1025.5626
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 628.6 | 284.3 | 689.9018
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 628.6 | 284.3 | 689.9018
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 934.4 | 422.7 | 1025.5626
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 934.4 | 422.7 | 1025.5626
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 783.1 | 355.1 | 859.8498
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 783.1 | 355.1 | 859.8498
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 871.7 | 394.3 | 956.7306
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 783.1 | 355.1 | 859.8498
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 871.7 | 394.3 | 956.7306
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 783.1 | 355.1 | 859.8498
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 628.6 | 284.3 | 689.9018
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 628.6 | 284.3 | 689.9018
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 545.1 | 246.5 | 598.2443
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 746.3 | 337.6 | 819.1077
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 545.1 | 246.5 | 598.2443
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 746.3 | 337.6 | 819.1077
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 741.3 | 336.2 | 813.9755
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 741.3 | 336.2 | 813.9755
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 746.3 | 337.6 | 819.1077
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 741.3 | 336.2 | 813.9755
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482.4 | 218.2 | 529.4535
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482.4 | 218.2 | 529.4535
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 741.3 | 336.2 | 813.9755
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 746.3 | 337.6 | 819.1077
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 440.6 | 199.3 | 483.5792
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 741.3 | 336.2 | 813.9755
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 662.8 | 299.8 | 727.4503
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 440.6 | 199.3 | 483.5792
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 662.7 | 299.8 | 727.3591
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 741.3 | 336.2 | 813.9755
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 440.6 | 199.3 | 483.5792
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 440.6 | 199.2 | 483.538
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 662.7 | 299.8 | 727.3591
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 276.3 | 126.2 | 303.7567
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 662.7 | 299.8 | 727.3591
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 616 | 279.5 | 676.4438
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 616 | 279.5 | 676.4438
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 574.2 | 260.6 | 630.5696
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 574.2 | 260.6 | 630.5696
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 662.7 | 299.8 | 727.3591
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 662.7 | 299.8 | 727.3591
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 357 | 161.4 | 391.7894
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 357 | 161.4 | 391.7894
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268 | 573.7 | 1391.7456
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 662.7 | 299.8 | 727.3591
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 662.7 | 299.8 | 727.3591
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 574.2 | 260.6 | 630.5696
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 574.2 | 260.6 | 630.5696
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 340.3 | 153.9 | 373.4827
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 340.3 | 153.9 | 373.4827
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 340.3 | 153.9 | 373.4827
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 340.3 | 153.9 | 373.4827
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 495.6 | 224.2 | 543.9531
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 495.6 | 224.2 | 543.9531
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 448.8 | 203.9 | 492.9469
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 448.8 | 203.9 | 492.9469
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268 | 573.7 | 1391.7456
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 495.6 | 224.2 | 543.9531
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 495.6 | 224.2 | 543.9531
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 234.5 | 107.3 | 257.8828
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 407 | 185 | 447.0727
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 407 | 185 | 447.0727
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 173.1 | 78.3 | 189.9855
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 173.1 | 78.3 | 189.9855
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 407 | 185 | 447.0727
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 407 | 185 | 447.0727
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 109.2 | 50.6 | 120.3536
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 109.2 | 50.6 | 120.3536
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 328.4 | 148.6 | 360.456
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 328.4 | 148.6 | 360.456
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 173.1 | 78.3 | 189.9855
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 173.1 | 78.3 | 189.9855
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 328.4 | 148.6 | 360.456
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 328.4 | 148.6 | 360.456
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 89.5 | 40.5 | 98.237
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 89.5 | 40.5 | 98.237
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 407 | 185 | 447.0727
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 407 | 185 | 447.0727
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 109.2 | 50.6 | 120.3536
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 109.2 | 50.6 | 120.3536
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 281.6 | 128.3 | 309.4502
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 281.6 | 128.2 | 309.4088
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 244.8 | 110.8 | 268.7074
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 244.8 | 110.8 | 268.7074
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 114.4 | 52.6 | 125.9131
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 114.4 | 52.6 | 125.9131
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 47.7 | 21.6 | 52.3627
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 47.7 | 21.6 | 52.3627
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 281.6 | 128.2 | 309.4088
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 244.8 | 110.8 | 268.7074
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 244.8 | 110.8 | 268.7074
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 281.6 | 128.2 | 309.4088
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 77.6 | 35.2 | 85.2103
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 77.6 | 35.2 | 85.2103
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 281.6 | 128.2 | 309.4088
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 281.6 | 128.2 | 309.4088
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 156.2 | 71.5 | 171.7868
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 161.2 | 73 | 176.9589
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1267.9 | 573.5 | 1391.572
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1267.9 | 573.6 | 1391.6132
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.1 | 566 | 1373.1741
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.1 | 565.9 | 1373.1329
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226 | 554.6 | 1345.6066
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226 | 554.6 | 1345.6066
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.5 | 384.7 | 933.4583
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.8 | 412.1071
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.4 | 169.8 | 412.016
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.4 | 42.7 | 103.6082
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.2 | 118.2 | 286.6996
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 126.9 | 57.4 | 139.278
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_100%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99802
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99797
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99793
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.9979
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99791
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99793
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99789
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99787
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99785
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99787
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99787
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99785
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99782
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99785
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99785
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99779
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99784
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99776
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99782
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99776
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99776
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99782
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99774
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99782
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.9978
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99771
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.9978
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99778
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.9978
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.9977
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.9977
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.9978
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99768
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99769
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99777
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99767
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99768
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99775
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99767
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99768
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99766
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99774
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99766
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99767
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99765
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99765
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99772
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99765
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99771
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99765
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99764
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99764
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99765
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99764
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99762
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99765
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99764
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99771
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99764
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99762
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99762
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99764
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99764
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99769
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99763
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99761
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99767
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99763
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.9976
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99763
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99762
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99766
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99763
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99762
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99764
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99759
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99763
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99763
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99761
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99762
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99758
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99762
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99763
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99762
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99762
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99761
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.9976
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99758
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.9976
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.9976
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99761
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.9976
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.99757
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99756
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.9976
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99758
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99759
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99756
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.9976
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99755
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99757
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99759
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99759
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99755
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99755
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99754
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99755
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99758
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99759
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99755
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99755
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99752
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99758
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99759
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99755
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99754
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99755
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99754
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99754
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99758
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.9975
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.99757
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99756
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99758
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99748
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99758
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99757
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99758
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99749
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99753
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99753
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99747
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99758
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99752
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99753
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99758
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99757
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99749
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99748
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99752
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99748
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99753
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99746
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99752
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99753
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99746
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99751
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99746
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99744
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99752
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99747
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99751
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.9975
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99752
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99744
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99744
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99743
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99746
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99751
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99747
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99742
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99744
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.9975
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99744
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99746
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99746
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99746
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.9975
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99741
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99746
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99749
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99749
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99744
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99744
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99745
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.9974
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99749
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99748
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.9974
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99748
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99748
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99739
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99745
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99743
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99748
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99749
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99738
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99747
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99748
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99748
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99747
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99743
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99744
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99743
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99737
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99744
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99746
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99747
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99736
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99746
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99743
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99746
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99746
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99743
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99735
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99742
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99745
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99743
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99743
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99746
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99743
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99745
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99743
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99745
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99742
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99743
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99745
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99734
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99743
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99745
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99743
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99733
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99744
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99742
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99742
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99744
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99745
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99744
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99732
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99744
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99742
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99742
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99742
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99742
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99742
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99731
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99744
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99743
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99742
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99744
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99742
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99741
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99742
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99741
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.9973
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99743
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99743
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99743
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99741
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99741
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99729
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99743
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99743
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99742
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99728
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99741
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99742
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99743
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99741
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99742
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99741
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99742
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99742
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99741
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99741
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99741
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99741
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99727
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99742
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99726
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99741
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99742
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99741
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99741
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99741
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99741
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99725
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99742
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99741
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99741
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99742
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.9974
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99742
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99741
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99741
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99741
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99741
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99741
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99741
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99741
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99741
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99724
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99741
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99741
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99723
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99741
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99741
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99741
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99741
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99741
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99741
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99722
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99741
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99741
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99741
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99741
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99721
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.9972
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99719
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99718
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99719
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99717
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99719
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99717
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99719
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99716
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99715
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99719
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99716
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99714
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99719
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99714
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99713
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99719
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99712
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99719
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99719
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99711
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99719
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.9971
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99709
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99719
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99719
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99708
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99707
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99719
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99706
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99707
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99719
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99719
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99707
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99706
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99706
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99719
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99705
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99719
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99706
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99704
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99706
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99704
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99719
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99706
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.99703
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99704
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99706
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99705
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99702
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99702
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99702
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99705
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99705
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99702
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99702
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99702
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99702
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99705
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99702
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99702
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99702
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99701
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99702
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99702
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99704
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99701
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99704
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99701
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99702
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99702
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99702
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99702
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99704
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99701
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99701
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99701
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99702
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99701
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99704
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99701
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99701
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99701
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99701
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99703
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99701
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99701
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99701
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99701
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99703
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99701
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99701
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99701
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99701
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99701
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99701
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99701
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99701
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99701
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99701
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99703
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99703
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99701
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99701
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99701
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.997
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99701
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.997
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99702
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99701
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99701
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99701
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99701
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99701
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.997
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99702
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99701
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99701
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99701
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.997
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99701
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99701
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99701
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99701
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99701
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99701
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.997
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99701
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.997
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99702
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99701
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99701
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99702
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99701
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.997
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99701
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.997
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99701
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99701
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99701
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99701
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99701
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99701
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99701
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99701
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99701
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.997
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99701
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.997
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99702
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99701
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.997
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99701
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.997
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99701
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99701
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99701
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99701
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99701
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.997
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.997
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99701
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.997
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99701
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.997
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.997
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99699
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99701
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99699
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99701
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.997
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.997
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99699
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.997
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99701
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.997
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.997
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99699
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.997
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.997
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99701
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.997
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99701
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99701
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99699
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99701
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99701
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.997
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.997
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.997
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99699
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99701
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99701
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99701
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99701
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99699
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99701
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99699
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99701
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.997
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99701
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99701
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99701
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.997
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.997
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99699
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99701
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99701
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99701
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99701
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.997
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99699
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.997
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99701
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99701
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99701
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99701
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.997
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99699
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99701
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99701
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99701
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99698
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99701
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99699
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99701
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99701
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99701
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99698
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99698
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99701
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99701
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99698
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99701
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99701
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99701
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99701
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99698
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99701
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99698
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99701
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99698
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99701
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99701
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99698
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99701
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99701
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99701

## I_Trafo_alvo_100%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 266.092
LINE.L_65485804 | 0.002 | 266.092
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 3.1086e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 159.523
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 106.569
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 159.523
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 106.569
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 159.523
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 106.569
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 158.754
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 106.569
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 0.7693
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 1.2672e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 158.754
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 106.569
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 155.869
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 106.569
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 106.569
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 3.8468
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 152.022
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 7.6932
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 98.8756
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 152.022
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 152.022
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 98.8756
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 94.2596
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 72.7854
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 79.2369
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 4.616
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 0.76933
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 79.2369
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 90.4129
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 72.7854
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 90.4129
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 72.7854
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 2.8853
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 76.3515
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 72.7854
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 90.4129
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 76.3515
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 90.4129
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 37.5535
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 38.798
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 70.8618
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 33.7062
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 90.4129
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 67.0146
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 3.8473
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 5.4504e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 38.798
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 33.7062
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 4.95e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 38.798
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 67.0146
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 90.4129
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 38.798
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 33.7062
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 63.1672
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 3.8474
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 33.7062
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 63.1672
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 38.798
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 63.1672
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 36.8744
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 31.7825
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.0991e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 61.2435
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 36.8744
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 31.7825
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 1.9237
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 31.7825
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 34.9507
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 2.6226e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 61.2435
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 31.7825
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 61.2435
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 34.9507
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 88.4894
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 61.2435
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 31.7825
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 34.9507
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 61.2435
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 34.9507
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 31.7825
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 88.4894
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 31.7825
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 33.0269
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 61.2435
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 59.3196
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 33.0269
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 88.4894
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 29.8588
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 1.9238
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 2.3744e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 39.1029
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 57.8839
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 49.3865
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 29.8588
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 33.0269
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 117.203
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 33.0269
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 29.8588
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 39.1029
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 59.0382
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 49.3865
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 59.0382
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 117.203
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 39.5054
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 29.8588
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 39.1029
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 49.3865
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 26.0112
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 77.6982
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 26.0112
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 77.6982
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 2.6789e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 2.8709e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 39.1029
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 49.3865
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 3.8476
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 39.5054
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 39.1029
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 3.9513e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 48.617
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 0.76955
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 77.6982
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 39.5054
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.1544
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 39.5054
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 48.617
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 76.5437
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 39.1029
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 1.7068e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 2.9898e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 46.6931
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 36.6194
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 18.1548
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 2.3512e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3398e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 39.1029
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 39.1029
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 46.6931
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 58.3893
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 18.1548
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 28.9233
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 7.696
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 46.6931
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 28.9233
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 37.179
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 18.1548
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 18.1548
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 37.179
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 46.6931
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 28.9233
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 3.0158e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 18.1548
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 37.179
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 43.8071
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 28.9233
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 2.8859
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 37.179
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 43.0375
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 14.3067
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 0.76959
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 28.9233
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 2.446e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 37.179
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 14.3067
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 28.9233
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 43.0375
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 37.179
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 14.3067
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 1.3902e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 28.9233
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 40.1515
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 34.3795
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 35.2549
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 14.3067
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 2.6789e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 3.8481
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 5.7721
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 25.0752
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 35.2549
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 14.3067
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 22.1891
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 34.3795
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 2.8861
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 58.3893
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 2.4892e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 3.8481
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 35.2549
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 14.3067
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 20.265
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 30.5314
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 14.3067
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 30.5314
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 29.4828
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 20.265
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 1.9241
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 27.5587
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 2.0405e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 12.3827
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 30.5314
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 3.8482
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 16.4168
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 27.5587
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 30.5314
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 0.76964
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 12.3827
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 15.6472
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 15.6472
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 22.8351
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 21.7866
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 12.3827
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 5.7722
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 7.9507
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 22.8351
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 19.8625
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 7.6965
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 12.3827
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 19.8625
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 7.9507
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 5.7724
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 6.6108
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 15.1387
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 19.8625
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 4.1025
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 15.1387
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 6.6108
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 11.2905
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 6.3941
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 14.0902
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 5.7723
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 13.0048
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 2.4892e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 2.1784
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 3.8482
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 1.5266e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.4937e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 2.4576e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 14.0902
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 11.2905
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 3.594
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 5.7724
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 2.4314e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 8.3181
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 8.3181
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 7.4423
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 14.0902
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 58.3893
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 7.4423
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 3.8482
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 6.7159e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 5.7723
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 7.4423
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 7.4423
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 8.3181
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 8.3181
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4656e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4696e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 58.3893
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4703e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 58.3893
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4672e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 58.3893
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 57.6194
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4661e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 57.6194
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4632e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 57.6194
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4617e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 57.6194
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4629e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4642e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 57.6194
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 57.6194
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4626e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 57.6194
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 3.9966e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 56.4645
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3434e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 17.2924
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 39.1721
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3469e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 39.1721
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3423e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 17.2924
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 17.2924
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 39.1721
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3394e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3394e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 17.2924
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 39.1721
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3379e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 39.1721
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 17.2924
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 1.5266e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 3.0994e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 36.2848
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 17.2924
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 17.2924
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 36.2848
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.38497
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 17.1332
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 19.1516
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 16.9075
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 9.2062
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 19.1516
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 7.9269
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 16.9075
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 19.1516
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 16.9075
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 7.9269
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 1.9661e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 2.5147e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 6.3189
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 7.9269
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 16.9075
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 5.1044
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 6.3189
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 14.0472
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 7.9269
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 5.1044
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 16.9075
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 6.3189
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 14.0472
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 5.1044
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 14.0472
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 6.3189
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 16.9075
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 7.9269
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 4.3345
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 4.3501
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 6.3189
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 16.9075
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 3.9151
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 9.6971
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 4.0118
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 3.9151
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 16.9075
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 6.3189
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 4.3344
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 4.0118
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 4.3501
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 9.6971
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 3.9151
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 4.394
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 4.0118
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 16.5225
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 9.6971
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 1.9249
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 4.3344
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.38498
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 4.3501
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 2.3099
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 16.5225
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 9.6971
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 4.394
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 1.702
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 1.4627
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 1.9249
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 4.3345
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 1.9249
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 3.6577
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 0.73627
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 4.3345
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 9.6971
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 2.3099
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 1.4627
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 1.702
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 16.5225
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 2.7602
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 0.73627
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 9.6971
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 3.6577
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.1549
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 0.73627
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 1.4627
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 16.5225
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 1.702
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 4.3345
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 2.4382
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 9.6971
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 4.3345
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 1.4627
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 16.5225
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.1549
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 2.5027
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.3146e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 5.8472
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 4.49
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 1.4627
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.1549
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 2.5027
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 4.3345
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 2.4382
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 12.0325
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 5.8472
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.1549
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 0.69278
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 4.49
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 4.3345
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 2.5027
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 12.0325
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 2.4382
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.1549
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.1549
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 2.5027
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 0.69278
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 12.0325
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 5.8472
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 3.3351
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 2.2468
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 12.0325
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3553e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.1549
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 2.5027
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 5.8472
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 0.69278
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 3.3351
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 2.5027
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 1.4622e-08
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3535e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 3.3351
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 2.2468
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 0.69278
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 5.8472
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 5.3674
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 1.4403
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 2.2468
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3525e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 5.8472
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 1.1273e-08
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 3.9271
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.077197
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 2.5027
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 1.4471
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 2.3283e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 3.3351
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 3.3351
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 1.3953e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.077197
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 1.4403
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 2.2468
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 3.7543e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 3.9271
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 1.9894
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 1.9973
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3525e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 1.4403
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 1.9973
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.35e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 2.2468
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 6.7159e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.077197
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 2.3283e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 1.9894
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 3.3351
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 3.9271
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 2.2468
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.51331
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.077197
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3529e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 1.4403
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 3.9271
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 3.9271
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 3.3351
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 1.4403
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 1.9894
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 8.6624
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 1.4403
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 2.6946
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3508e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 1.9894
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.44771
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 8.1324e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 8.6624
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 1.4403
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 3.3351
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 1.7966
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 3.3351
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 9.6898e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.19283
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.44771
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 2.6946
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 8.6624
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.19283
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 3.3579e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 1.7966
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.19283
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 8.6624
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.19283
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3461e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 3.3351
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.44771
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 1.9756e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 1.7966
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3459e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 8.6624
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 6.6651
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3438e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 5.7749
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 1.7966
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 3.0087e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 5.7749
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 0.76997
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3395e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.0266
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 5.7749
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3395e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.0266
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 2.8875
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.3395e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.0266
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.0266
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 2.8875
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 2.8875
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 1.92e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.0266
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.51331
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 2.8875
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 2.8875
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.51331
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 6.7159e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 5.665e-09

## S_Trafo_alvo_100%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5781.1 | 2620.6 | 6347.335
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5781.3 | 2620.8 | 6347.5997
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5780.8 | 2620.5 | 6347.0205
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5781.1 | 2620.6 | 6347.335
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3465.6 | 1570.8 | 3804.9699
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3465.7 | 1570.9 | 3805.1023
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2315.1 | 1049.6 | 2541.9182
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2315.2 | 1049.6 | 2542.0093
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3465.6 | 1570.8 | 3804.9699
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3465.5 | 1570.8 | 3804.8788
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2315.1 | 1049.6 | 2541.9182
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2315.1 | 1049.5 | 2541.8769
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3465.4 | 1570.7 | 3804.7465
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3465.5 | 1570.8 | 3804.8788
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2315.1 | 1049.5 | 2541.8769
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2315 | 1049.5 | 2541.7858
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3448.7 | 1563.2 | 3786.4397
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3448.6 | 1563.1 | 3786.3074
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2315 | 1049.5 | 2541.7858
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2315 | 1049.5 | 2541.7858
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3448.6 | 1563.1 | 3786.3074
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3448.5 | 1563.1 | 3786.2163
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2315 | 1049.5 | 2541.7858
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2315 | 1049.5 | 2541.7858
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2314.9 | 1049.4 | 2541.6535
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2315 | 1049.5 | 2541.7858
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3385.7 | 1534.7 | 3717.2932
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3385.8 | 1534.7 | 3717.3843
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2314.9 | 1049.4 | 2541.6535
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2314.9 | 1049.4 | 2541.6535
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3302.1 | 1496.9 | 3625.5447
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3302.1 | 1496.9 | 3625.5447
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2147.7 | 973.8 | 2358.1564
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2147.7 | 973.8 | 2358.1564
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3302.1 | 1496.8 | 3625.5034
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3302.1 | 1496.9 | 3625.5447
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2147.7 | 973.8 | 2358.1564
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2147.7 | 973.8 | 2358.1564
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3302 | 1496.8 | 3625.4123
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3302.1 | 1496.8 | 3625.5034
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1721 | 780.1 | 1889.5494
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1721.1 | 780.1 | 1889.6405
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2047.4 | 928.4 | 2248.0599
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2047.4 | 928.4 | 2248.0599
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1580.9 | 716.7 | 1735.7718
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1580.9 | 716.7 | 1735.7718
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1963.8 | 890.6 | 2156.3114
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1963.7 | 890.6 | 2156.2203
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1580.9 | 716.6 | 1735.7305
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1580.9 | 716.7 | 1735.7718
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1721 | 780.1 | 1889.5494
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1721 | 780.1 | 1889.5494
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1580.8 | 716.6 | 1735.6394
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1580.9 | 716.6 | 1735.7305
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1658.3 | 751.7 | 1820.7174
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1658.3 | 751.7 | 1820.7174
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1963.7 | 890.6 | 2156.2203
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1963.7 | 890.6 | 2156.2203
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1963.7 | 890.6 | 2156.2203
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1963.7 | 890.6 | 2156.2203
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1580.8 | 716.6 | 1735.6394
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1580.8 | 716.6 | 1735.6394
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1658.3 | 751.7 | 1820.7174
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1658.3 | 751.7 | 1820.7174
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1963.7 | 890.6 | 2156.2203
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1963.7 | 890.5 | 2156.179
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 815.6 | 369.7 | 895.4783
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 815.6 | 369.7 | 895.4783
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1539 | 697.7 | 1689.7652
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1539 | 697.7 | 1689.7652
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1963.6 | 890.5 | 2156.0879
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1963.7 | 890.5 | 2156.179
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1455.4 | 659.9 | 1598.0166
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1455.4 | 659.9 | 1598.0166
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1455.4 | 659.9 | 1598.0166
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1455.4 | 659.9 | 1598.0166
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1963.6 | 890.5 | 2156.0879
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1963.6 | 890.5 | 2156.0879
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1371.8 | 622.1 | 1506.2681
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1371.8 | 622.1 | 1506.2681
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1921.8 | 871.6 | 2110.2137
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1921.8 | 871.6 | 2110.2137
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1371.8 | 622.1 | 1506.2681
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1371.8 | 622.1 | 1506.2681
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1921.8 | 871.6 | 2110.2137
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1921.8 | 871.6 | 2110.2137
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 732 | 331.9 | 803.7298
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 842.6 | 382 | 925.148
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 800.8 | 363.1 | 879.2737
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 800.8 | 363.1 | 879.2737
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1921.8 | 871.6 | 2110.2137
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1921.7 | 871.6 | 2110.1226
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1371.8 | 622.1 | 1506.2681
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1371.8 | 622 | 1506.2268
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1921.7 | 871.6 | 2110.1226
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1921.7 | 871.5 | 2110.0813
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1330 | 603.1 | 1460.3526
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1330 | 603.1 | 1460.3526
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 800.8 | 363.1 | 879.2737
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 800.8 | 363.1 | 879.2737
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1330 | 603.1 | 1460.3526
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1330 | 603.1 | 1460.3526
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1921.7 | 871.5 | 2110.0813
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1921.7 | 871.5 | 2110.0813
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1330 | 603.1 | 1460.3526
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1330 | 603.1 | 1460.3526
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1921.7 | 871.5 | 2110.0813
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1921.7 | 871.5 | 2110.0813
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1921.7 | 871.5 | 2110.0813
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1921.6 | 871.5 | 2109.9902
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1329.9 | 603.1 | 1460.2615
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1330 | 603.1 | 1460.3526
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1329.9 | 603.1 | 1460.2615
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1329.9 | 603.1 | 1460.2615
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 759 | 344.2 | 833.3994
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1921.6 | 871.5 | 2109.9902
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1921.6 | 871.5 | 2109.9902
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 690.2 | 312.9 | 757.8143
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 690.2 | 313 | 757.8556
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1329.9 | 603.1 | 1460.2615
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1921.6 | 871.5 | 2109.9902
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1921.6 | 871.5 | 2109.9902
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 717.2 | 325.3 | 787.5252
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1329.9 | 603.1 | 1460.2615
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 717.2 | 325.3 | 787.5252
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 717.2 | 325.2 | 787.4839
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1288.1 | 584.2 | 1414.3872
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1921.5 | 871.4 | 2109.8579
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 717.2 | 325.3 | 787.5252
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1288.1 | 584.2 | 1414.3872
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1921.6 | 871.5 | 2109.9902
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 717.2 | 325.2 | 787.4839
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 717.2 | 325.2 | 787.4839
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1072.9 | 485.4 | 1177.594
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1072.9 | 485.4 | 1177.594
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1256.9 | 570.1 | 1380.1491
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1256.9 | 570.1 | 1380.1491
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2545 | 1154.3 | 2794.5364
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2545 | 1154.3 | 2794.5364
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1072.9 | 485.4 | 1177.594
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1282 | 581.5 | 1407.7167
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1072.9 | 485.4 | 1177.594
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 717.2 | 325.2 | 787.4839
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 717.2 | 325.2 | 787.4839
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2545 | 1154.3 | 2794.5364
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2544.9 | 1154.2 | 2794.404
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1282 | 581.5 | 1407.7167
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1282 | 581.5 | 1407.7167
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1282 | 581.5 | 1407.7167
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 648.4 | 294 | 711.94
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 564.8 | 256.2 | 620.1915
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 564.8 | 256.2 | 620.1915
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1686.7 | 766.1 | 1852.5296
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 564.8 | 256.2 | 620.1915
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1686.7 | 766.1 | 1852.5296
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 564.8 | 256.2 | 620.1915
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1072.9 | 485.4 | 1177.594
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1072.9 | 485.4 | 1177.594
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 858.2 | 388.2 | 941.9164
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 858.2 | 388.1 | 941.8752
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 858.2 | 388.1 | 941.8752
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1072.9 | 485.4 | 1177.594
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 858.2 | 388.1 | 941.8752
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1686.7 | 766.1 | 1852.5296
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1072.8 | 485.4 | 1177.5029
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1686.7 | 766.1 | 1852.5296
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 858.2 | 388.1 | 941.8752
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 858.2 | 388.1 | 941.8752
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1056.1 | 477.8 | 1159.1549
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1056.1 | 477.8 | 1159.1549
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1686.7 | 766.1 | 1852.5296
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 848.6 | 386.1 | 932.3064
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 848.7 | 386.1 | 932.3974
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1686.6 | 766 | 1852.3972
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1056.1 | 477.8 | 1159.1549
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 848.6 | 386.1 | 932.3064
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 858.2 | 388.1 | 941.8752
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1056.1 | 477.8 | 1159.1549
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 848.6 | 386.1 | 932.3064
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 858.2 | 388.1 | 941.8752
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1661.6 | 754.7 | 1824.9621
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1661.5 | 754.7 | 1824.871
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 795.5 | 359.8 | 873.0844
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 848.6 | 386 | 932.265
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 848.6 | 386.1 | 932.3064
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 795.5 | 359.8 | 873.0844
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 848.6 | 386 | 932.265
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 848.6 | 386 | 932.265
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1014.3 | 458.9 | 1113.2806
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 951.6 | 430.5 | 1044.4486
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 951.6 | 430.5 | 1044.4486
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 393.2 | 180.9 | 432.8176
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 934.9 | 422.9 | 1026.1006
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 934.9 | 422.9 | 1026.1006
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 628.3 | 284.1 | 689.546
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 628.3 | 284.2 | 689.5872
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 934.9 | 422.9 | 1026.1006
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 934.9 | 422.9 | 1026.1006
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 872.2 | 394.6 | 957.3098
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 872.2 | 394.6 | 957.3098
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 806.8 | 367.1 | 886.3908
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 628.3 | 284.1 | 689.546
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 628.3 | 284.1 | 689.546
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 544.7 | 246.3 | 597.7974
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 746.8 | 337.9 | 819.6869
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 544.7 | 246.3 | 597.7974
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 746.8 | 337.9 | 819.6869
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 765 | 348.2 | 840.5167
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 765 | 348.2 | 840.5167
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 746.8 | 337.9 | 819.6869
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 765 | 348.2 | 840.5167
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482 | 218 | 529.0066
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 482 | 218 | 529.0066
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 765 | 348.2 | 840.5167
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 746.8 | 337.9 | 819.6869
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 765 | 348.2 | 840.5167
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 765 | 348.2 | 840.5167
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 309.6 | 143.1 | 341.0715
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 639.6 | 291.5 | 702.8943
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 639.6 | 291.5 | 702.8943
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 597.8 | 272.6 | 657.0202
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 597.8 | 272.6 | 657.0202
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 356.6 | 161.3 | 391.3838
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 356.6 | 161.3 | 391.3838
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 663.2 | 300 | 727.8971
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 597.8 | 272.6 | 657.0202
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 597.8 | 272.6 | 657.0202
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 339.9 | 153.7 | 373.0358
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 339.9 | 153.7 | 373.0358
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 339.9 | 153.7 | 373.0358
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 339.9 | 153.7 | 373.0358
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 496 | 224.4 | 544.4
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 496 | 224.4 | 544.4
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 472.4 | 215.9 | 519.3983
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 472.4 | 215.9 | 519.3983
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 496 | 224.4 | 544.4
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 496 | 224.4 | 544.4
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 267.8 | 124.2 | 295.1991
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 430.6 | 197 | 473.5244
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 430.6 | 197 | 473.5244
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 172.7 | 78.1 | 189.5387
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 172.7 | 78.1 | 189.5387
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 430.6 | 197 | 473.5244
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 430.6 | 197 | 473.5244
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 142.4 | 67.4 | 157.5453
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 142.4 | 67.4 | 157.5453
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 328.8 | 148.8 | 360.9029
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 328.8 | 148.8 | 360.9029
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 172.7 | 78.1 | 189.5387
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 172.7 | 78.1 | 189.5387
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 328.8 | 148.8 | 360.9029
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 328.8 | 148.8 | 360.9029
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 89.1 | 40.3 | 97.7901
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 89.1 | 40.3 | 97.7901
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 430.6 | 197 | 473.5244
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 430.6 | 197 | 473.5244
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 142.4 | 67.4 | 157.5453
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 142.4 | 67.4 | 157.5453
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 305.2 | 140.2 | 335.8617
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 305.2 | 140.2 | 335.8617
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 245.2 | 111 | 269.1543
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 245.2 | 111 | 269.1543
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 138.1 | 64.6 | 152.4624
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 138.1 | 64.6 | 152.4624
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 47.3 | 21.4 | 51.9158
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 47.3 | 21.4 | 51.9158
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 305.2 | 140.2 | 335.8617
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 245.2 | 111 | 269.1543
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 245.2 | 111 | 269.1543
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 305.2 | 140.2 | 335.8617
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 78 | 35.4 | 85.6572
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 78 | 35.4 | 85.6572
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 305.2 | 140.2 | 335.8617
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 305.2 | 140.2 | 335.8617
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 179.9 | 83.5 | 198.3337
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 161.6 | 73.2 | 177.4057
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226.1 | 554.6 | 1345.6977
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226.1 | 554.6 | 1345.6977
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_120%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.998
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99795
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99791
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99788
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99789
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99791
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99787
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99785
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99782
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99785
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99785
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99782
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99779
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99782
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.99783
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99777
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99781
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.99774
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99779
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.99774
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.99774
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99779
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99771
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99779
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99778
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99769
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99778
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99776
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99778
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99767
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99767
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99778
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99766
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99766
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99774
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99765
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99766
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99773
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99764
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99766
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99763
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99771
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.99763
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99764
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99762
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99762
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.9977
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99762
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99768
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99762
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99761
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99762
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99762
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99762
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.9976
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99762
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99762
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99768
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99762
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.9976
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.9976
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99761
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99761
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99766
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.9976
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99759
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99765
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99761
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99758
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99761
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.9976
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99763
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.9976
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99759
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99762
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99757
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.9976
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.9976
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99758
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99759
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99755
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99759
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.9976
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.9976
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99759
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99759
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99758
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99755
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99757
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99757
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99758
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99758
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.99754
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99753
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99758
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99756
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99757
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99753
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99757
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99752
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.99754
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99757
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99756
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99752
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99752
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99751
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99752
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99755
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99757
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99752
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99752
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99749
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99755
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99756
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99752
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99752
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99752
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99751
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99752
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99756
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99747
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.99754
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99753
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99755
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99746
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99755
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99755
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99756
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99746
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.9975
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99751
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.99744
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99755
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.9975
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.9975
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99755
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99755
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99746
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99746
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99749
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99745
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.9975
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99743
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.9975
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.9975
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99743
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99748
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99743
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99742
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99749
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.99744
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99748
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99748
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99749
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99742
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99741
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99741
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.99744
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99748
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.99744
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.9974
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99741
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99747
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99742
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99743
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99744
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.99744
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99747
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99739
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99743
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99746
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99747
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99741
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99741
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99743
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99738
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99746
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99746
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99738
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99746
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99745
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99737
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99742
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.9974
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.99745
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99746
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99736
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.99744
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99745
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99745
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.99744
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.9974
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99742
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.9974
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.99735
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99741
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99744
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99744
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99734
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99743
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99741
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99743
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99744
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.9974
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99732
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99739
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99743
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99741
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99741
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99743
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.9974
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99742
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.9974
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99742
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99739
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.9974
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99742
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99731
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.9974
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99742
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.9974
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.9973
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99741
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99739
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.9974
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99742
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99742
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.9974
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99729
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99741
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99739
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99739
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99739
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99739
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99738
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99728
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.9974
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99741
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99739
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.9974
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99739
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99739
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99739
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99738
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99727
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.9974
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.9974
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.9974
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99738
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99738
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99726
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.9974
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.9974
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.9974
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99725
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99738
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99739
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.9974
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99738
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99739
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99738
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99739
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99739
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99738
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99738
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99738
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99737
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99724
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99738
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99723
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99738
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99739
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99738
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99737
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99738
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99739
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99722
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99738
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99739
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99738
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99738
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99737
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99739
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99737
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99738
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99737
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99738
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99738
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99738
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99738
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99738
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99721
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99738
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99738
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.9972
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99738
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99738
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99738
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99738
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99738
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99738
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99719
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99738
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99738
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99738
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99738
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99718
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99717
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99716
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99715
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99716
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.99714
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99716
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.99714
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99716
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99713
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99712
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99716
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99713
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99711
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99716
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99711
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.9971
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99716
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99709
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99716
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99716
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99708
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99716
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99707
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99706
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99716
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99716
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99705
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.99704
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99716
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99704
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.99704
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99716
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99716
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99704
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99703
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99703
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99716
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99702
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99716
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99703
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99702
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99703
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99701
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99716
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99703
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.997
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99701
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99703
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99702
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.997
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99699
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99699
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99702
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99702
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99699
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99699
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99699
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99699
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99702
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99699
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99699
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99699
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99699
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99699
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99699
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99702
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99698
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99701
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99699
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99699
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99699
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99699
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99699
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99701
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99698
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99699
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99699
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99699
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99698
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99701
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99698
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99699
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99698
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99699
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.997
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99698
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99699
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99698
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99698
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.997
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99699
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99698
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99698
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99698
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99698
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99698
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99698
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99698
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99698
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99699
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.997
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.997
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99699
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99698
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99698
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99698
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99698
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99698
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.997
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99698
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99698
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99699
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99698
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99698
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99697
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99699
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99698
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99698
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99698
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99698
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99699
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99698
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99698
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99698
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99698
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99698
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99697
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99698
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99698
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99699
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99698
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99698
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99699
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99698
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99697
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99698
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99698
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99698
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99698
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99698
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99698
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99698
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99698
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99698
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99698
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99698
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99698
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99699
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99697
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99699
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99698
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99697
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99698
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99698
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99698
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99699
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99698
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99698
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99698
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99698
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99698
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99698
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99698
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99698
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99699
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99697
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99698
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99698
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99699
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99698
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99698
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99699
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99698
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99699
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99698
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99698
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99697
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99698
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99698
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99697
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99699
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99697
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99697
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99698
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99697
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99699
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99698
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99697
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99699
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99697
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99697
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99698
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99697
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99699
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99699
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99696
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99698
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99698
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99698
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99698
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99696
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99698
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99698
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99697
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99697
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99698
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99696
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99698
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99699
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99698
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99698
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99697
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99698
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99696
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99698
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99697
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99698
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99698
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99699
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99697
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99699
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99698
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99698
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99698
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99698
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99697
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99698
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99698
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99696
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99698
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99698
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99698
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99698
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99697
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99696
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99697
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99698
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99698
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99699
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99698
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99697
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99696
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99699
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99698
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99699
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99696
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99698
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99696
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99698
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99698
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99699
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99696
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99695
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99698
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99699
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99695
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99698
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99699
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99699
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99698
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99695
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99698
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99695
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99698
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99695
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99698
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99698
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99695
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99698
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99698
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99698

## I_Trafo_alvo_120%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 268.811
LINE.L_65485804 | 0.002 | 268.811
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 161.095
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 107.716
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 161.095
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 107.716
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 161.095
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 107.716
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 160.326
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 107.716
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 0.76932
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 160.326
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 107.716
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 157.441
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 107.716
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 107.716
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 3.8469
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 153.594
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 7.6934
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 100.022
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 153.594
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 153.594
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 100.022
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 95.4061
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 73.557
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 80.0371
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 4.6161
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 0.76935
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 80.0371
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 91.5593
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 73.557
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 91.5593
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 2.5344e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 73.557
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 2.8854
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 77.1516
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 73.557
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 91.5593
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 77.1516
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 91.5593
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 37.9269
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 39.2247
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 71.6334
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 34.0795
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 91.5593
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 67.786
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 3.8474
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 5.1223e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 39.2247
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 34.0795
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 6.2475e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 39.2247
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 67.786
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 91.5593
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 39.2247
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 34.0795
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 63.9385
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 3.8475
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 34.0795
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 63.9385
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 39.2247
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 63.9385
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 37.301
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 32.1558
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.9074e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 62.0147
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 37.301
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 32.1558
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 2.0825e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 1.9238
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 32.1558
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 35.3773
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.1741e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 62.0147
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 32.1558
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 62.0147
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 35.3773
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 89.6357
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 62.0147
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 32.1558
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 35.3773
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 62.0147
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 35.3773
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 32.1558
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 89.6357
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 32.1558
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 33.4535
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 62.0147
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 60.0908
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 33.4535
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 89.6357
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 30.232
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 1.9239
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 3.8399e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 40.2293
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 58.6835
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 49.4065
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 30.232
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 33.4535
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 118.774
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 33.4535
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 30.232
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 40.2293
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 3.9483e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 59.8378
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 49.4065
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 59.8378
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 118.774
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 39.4879
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 30.232
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 40.2293
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 49.4065
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 26.3844
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 79.2865
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 26.3844
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 79.2865
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 2.3023e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 40.2293
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 49.4065
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 3.8477
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 39.4879
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 40.2293
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 3.1238e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 48.6369
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 0.76958
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 79.2865
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 39.4879
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.1544
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 39.4879
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 48.6369
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 78.1321
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 40.2293
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 1.6214e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 1.7881e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 46.713
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 36.6019
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 19.7419
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3402e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 40.2293
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 40.2293
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 46.713
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 58.391
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 19.7419
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 28.9056
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 7.6963
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 3.0649e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 46.713
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 28.9056
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 38.3054
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 19.7419
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 19.7419
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 38.3054
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 46.713
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 28.9056
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 19.7419
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 38.3054
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 43.827
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 28.9056
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 2.886
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 38.3054
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 43.0573
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 15.8939
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 0.76961
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 28.9056
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 1.2446e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 38.3054
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 15.8939
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 28.9056
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 43.0573
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 38.3054
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 15.8939
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 2.399e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 28.9056
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 40.1712
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 34.399
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 36.3813
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 15.894
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 3.8483
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 5.7722
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 25.0574
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 1.9983e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 36.3813
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 15.894
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 22.1712
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 34.399
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 2.8862
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 58.391
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 3.8482
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 36.3813
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 15.894
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 20.247
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 30.5508
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 15.894
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 30.5508
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 30.609
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 20.247
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 1.9241
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 28.6849
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 2.0231e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 13.97
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 30.5508
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 3.8483
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 16.3987
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 28.6849
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 30.5508
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 0.76966
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 13.97
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 15.629
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 15.629
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 22.8543
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 22.9126
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 13.97
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 5.7724
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 7.9324
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 1.0185e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 22.8543
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 20.9885
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 7.6967
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 13.97
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 20.9885
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 7.9324
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 5.7726
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 8.1985
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 15.1577
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 2.9491e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 20.9885
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 4.084
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 15.1577
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 2.3961e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 8.1985
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 11.3094
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 7.5202
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 15.2162
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 5.7725
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 15.7187
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 2.1598
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 3.8483
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 3.1742e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.7357e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 2.2618e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 15.2162
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 11.3094
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 3.6127
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 5.7725
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 9.4441
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 9.4441
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 7.4611
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 15.2162
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 58.391
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 2.7906e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 7.4611
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 3.8483
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 5.7725
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 7.4611
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 2.7522e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 7.4611
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 9.4441
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 9.4441
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4676e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.4692e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 58.391
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 2.6789e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4692e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 58.391
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 2.4576e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4661e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 58.391
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 57.6211
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4666e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 57.6211
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4661e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 57.6211
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4642e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 57.6211
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4628e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4636e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 57.6211
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 57.6211
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4618e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 57.6211
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 2.3961e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 56.4662
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3457e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 17.2929
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 39.1733
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3458e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 39.1733
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3428e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 17.2929
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 17.2929
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 39.1733
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3414e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3369e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 17.2929
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 39.1733
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.3405e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 39.1733
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 17.2929
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 1.7068e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 36.2859
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 1.9406e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 17.2929
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 17.2929
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 36.2859
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.38498
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 17.1337
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 19.1522
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 9.2065
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 19.1522
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 7.9272
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 19.1522
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 7.9272
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 3.8976e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 2.3961e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 2.265e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 6.3191
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 7.9272
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 5.1046
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 6.3191
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 14.0476
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 7.9272
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 5.1046
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 6.3191
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 14.0476
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 5.1046
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 14.0476
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 6.3191
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 7.9272
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 4.3503
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 6.3191
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 3.9152
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 9.6974
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 4.012
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 3.9152
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 16.908
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 6.3191
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 4.012
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 4.3503
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 9.6974
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 3.9152
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 4.3941
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 4.012
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 16.523
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 9.6974
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 1.925
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.38499
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 4.3503
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 2.31
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 16.523
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 9.6974
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 4.3941
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 1.702
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 1.4628
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 1.925
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 1.925
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 3.6578
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 0.7363
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 9.6974
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 2.31
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 1.4628
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 1.702
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 16.523
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 2.7602
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 0.73629
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 9.6974
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 3.6578
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 0.7363
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 1.4628
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 16.523
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 1.702
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 2.4383
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 9.6974
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 1.4628
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 16.523
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 2.5028
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 2.6974e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 5.8474
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 4.4902
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 1.4628
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 2.5028
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 2.4383
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 12.0328
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 5.8474
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 0.6928
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 4.4902
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 4.3346
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 2.5028
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 12.0328
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 2.4383
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 2.5028
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 0.6928
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 12.0328
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 5.8474
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 2.7602
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 3.3352
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 2.2469
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 12.0328
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3541e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.155
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 2.5028
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 5.8474
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 0.6928
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 3.3352
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 2.5028
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 1.3047e-08
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3512e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 3.3352
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 2.2469
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 0.6928
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 5.8474
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 5.3675
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 1.4404
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 2.2469
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3513e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 5.8474
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 3.7543e-09
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 3.9272
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.0772
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 2.5028
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 1.4471
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 7.523e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 3.3352
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 3.3352
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.0772
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 2.2469
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 8.5611e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 3.9272
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 1.9895
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 1.9974
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3523e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 1.9974
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3516e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 2.2469
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 3.3901e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.0772
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 7.0004e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 1.9895
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 3.3352
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 1.4471
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 3.9272
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 2.2469
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.51333
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.0772
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3488e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 3.9272
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 3.9272
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 3.3352
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 1.9895
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 8.6626
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 2.6946
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3495e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 1.9895
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.44772
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 9.4289e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 8.6626
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 3.3352
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 1.7967
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 3.3352
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 1.3328e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 9.3713e-09
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3468e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.19284
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.44772
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 2.6946
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 8.6626
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.19284
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 6.3337e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 1.7967
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.19284
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 8.6626
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.19284
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3473e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 3.3352
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.44772
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 3.8399e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 1.7967
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3449e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 8.6626
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 6.6653
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3424e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 5.7751
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 1.7967
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 5.7751
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 0.76999
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3387e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 5.7751
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3396e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 2.8876
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.336e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.0267
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 2.8876
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 1.3902e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 2.8876
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 3.1238e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.51333
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 2.8876
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 2.8876
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.51333
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 3.6369e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 2.3283e-09

## S_Trafo_alvo_120%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5838.4 | 2650.9 | 6412.0344
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5838.7 | 2651 | 6412.3489
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5838.2 | 2650.7 | 6411.7696
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5838.4 | 2650.9 | 6412.0344
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3498.7 | 1588.3 | 3842.3429
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3498.8 | 1588.4 | 3842.4752
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2339.3 | 1062.3 | 2569.2033
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2339.3 | 1062.3 | 2569.2033
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3498.7 | 1588.3 | 3842.3429
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3498.6 | 1588.3 | 3842.2518
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2339.3 | 1062.3 | 2569.2033
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2339.3 | 1062.3 | 2569.2033
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3498.5 | 1588.2 | 3842.1194
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3498.6 | 1588.3 | 3842.2518
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2339.3 | 1062.3 | 2569.2033
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2339.2 | 1062.3 | 2569.1123
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3481.8 | 1580.7 | 3823.8127
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3481.7 | 1580.6 | 3823.6803
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2339.2 | 1062.3 | 2569.1123
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2339.2 | 1062.2 | 2569.0709
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3481.7 | 1580.6 | 3823.6803
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3481.6 | 1580.5 | 3823.5479
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2339.2 | 1062.2 | 2569.0709
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2339.1 | 1062.2 | 2568.9799
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2339.1 | 1062.2 | 2568.9799
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2339.1 | 1062.2 | 2568.9799
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3418.9 | 1552.1 | 3754.7159
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3418.9 | 1552.2 | 3754.7573
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2339.1 | 1062.2 | 2568.9799
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2339.1 | 1062.2 | 2568.9799
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3335.3 | 1514.3 | 3662.9675
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3335.3 | 1514.3 | 3662.9675
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2171.9 | 986.6 | 2385.483
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2171.9 | 986.6 | 2385.483
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3335.2 | 1514.3 | 3662.8764
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3335.3 | 1514.3 | 3662.9675
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2171.9 | 986.6 | 2385.483
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2171.9 | 986.6 | 2385.483
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3335.1 | 1514.2 | 3662.744
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3335.2 | 1514.3 | 3662.8764
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1737.9 | 789 | 1908.6166
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1737.9 | 789 | 1908.6166
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2071.5 | 941.2 | 2275.2955
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2071.6 | 941.2 | 2275.3866
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1597.1 | 725.2 | 1754.0363
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1597.2 | 725.2 | 1754.1274
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1988 | 903.4 | 2183.6381
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 1987.9 | 903.3 | 2183.5057
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1597.1 | 725.2 | 1754.0363
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1597.1 | 725.2 | 1754.0363
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1737.9 | 789 | 1908.6166
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1737.9 | 789 | 1908.6166
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1597.1 | 725.2 | 1754.0363
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1597.1 | 725.2 | 1754.0363
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1675.2 | 760.6 | 1839.7846
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1675.2 | 760.6 | 1839.7846
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1987.9 | 903.3 | 2183.5057
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 1987.9 | 903.3 | 2183.5057
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1987.9 | 903.3 | 2183.5057
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 1987.9 | 903.3 | 2183.5057
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1597.1 | 725.2 | 1754.0363
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1597.1 | 725.2 | 1754.0363
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1675.2 | 760.6 | 1839.7846
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1675.2 | 760.6 | 1839.7846
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1987.9 | 903.3 | 2183.5057
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 1987.8 | 903.3 | 2183.4147
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 823.5 | 373.8 | 904.3665
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 823.5 | 373.8 | 904.3665
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1555.3 | 706.3 | 1708.1621
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1555.3 | 706.3 | 1708.1621
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1987.8 | 903.3 | 2183.4147
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 1987.8 | 903.3 | 2183.4147
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1471.7 | 668.5 | 1616.4137
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1471.7 | 668.5 | 1616.4137
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1471.7 | 668.5 | 1616.4137
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1471.7 | 668.5 | 1616.4137
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1987.8 | 903.3 | 2183.4147
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 1987.8 | 903.3 | 2183.4147
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1388.1 | 630.6 | 1524.6239
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1388.1 | 630.6 | 1524.6239
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1946 | 884.3 | 2137.4991
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1946 | 884.4 | 2137.5405
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1388.1 | 630.6 | 1524.6239
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1388 | 630.6 | 1524.5328
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1946 | 884.3 | 2137.4991
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 739.9 | 336 | 812.618
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 851.6 | 386.7 | 935.2858
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 809.8 | 367.8 | 889.4115
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 809.8 | 367.8 | 889.4115
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1388 | 630.6 | 1524.5328
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1388 | 630.6 | 1524.5328
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 809.8 | 367.8 | 889.4115
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 809.8 | 367.8 | 889.4115
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1945.9 | 884.3 | 2137.4081
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1945.8 | 884.3 | 2137.317
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1945.8 | 884.3 | 2137.317
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1945.8 | 884.2 | 2137.2757
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 768 | 348.9 | 843.5373
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1945.8 | 884.2 | 2137.2757
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1945.8 | 884.2 | 2137.2757
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 698.1 | 317.1 | 766.7438
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1945.7 | 884.2 | 2137.1846
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1945.8 | 884.2 | 2137.2757
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1346.2 | 611.7 | 1478.6586
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1304.4 | 592.8 | 1432.7844
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1945.7 | 884.2 | 2137.1846
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1304.4 | 592.8 | 1432.7844
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1945.7 | 884.2 | 2137.1846
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1073.3 | 485.6 | 1178.0409
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1073.3 | 485.6 | 1178.0409
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1273.8 | 579 | 1399.2167
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1273.8 | 579 | 1399.2167
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2578.1 | 1171.7 | 2831.8687
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2578.1 | 1171.8 | 2831.9101
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1073.3 | 485.6 | 1178.0409
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1298.9 | 590.3 | 1426.7429
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1073.3 | 485.6 | 1178.0409
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 726.2 | 330 | 797.6631
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2578.1 | 1171.7 | 2831.8687
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2578 | 1171.7 | 2831.7777
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1298.9 | 590.4 | 1426.7843
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1298.9 | 590.4 | 1426.7843
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1298.9 | 590.4 | 1426.7843
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 656.3 | 298.2 | 720.8696
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 572.7 | 260.4 | 629.1212
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 572.7 | 260.4 | 629.1212
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1720.2 | 783.8 | 1890.3519
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 572.7 | 260.4 | 629.1212
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1720.2 | 783.7 | 1890.3105
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 572.7 | 260.4 | 629.1212
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1073.3 | 485.6 | 1178.0409
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1073.3 | 485.6 | 1178.0409
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1073.3 | 485.6 | 1178.0409
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1720.2 | 783.7 | 1890.3105
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1073.2 | 485.6 | 1177.9497
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1720.2 | 783.7 | 1890.3105
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1056.5 | 478 | 1159.6018
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1056.5 | 478 | 1159.6018
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1720.2 | 783.7 | 1890.3105
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1720.1 | 783.7 | 1890.2195
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1056.5 | 478 | 1159.6018
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1056.5 | 478 | 1159.6018
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 857.8 | 387.9 | 941.4283
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1695.1 | 772.4 | 1862.7844
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1695 | 772.4 | 1862.6934
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 795.1 | 359.6 | 872.6375
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 795.1 | 359.6 | 872.6375
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 426.7 | 198.6 | 470.6536
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 426.7 | 198.6 | 470.6536
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 872.4 | 398.6 | 959.1474
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 426.7 | 198.6 | 470.6536
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 426.7 | 198.6 | 470.6536
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 627.9 | 284 | 689.1403
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 426.7 | 198.6 | 470.6536
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 426.7 | 198.5 | 470.6115
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1014.7 | 459.1 | 1113.7275
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 426.7 | 198.5 | 470.6115
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 426.7 | 198.5 | 470.6115
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 426.7 | 198.5 | 470.6115
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 952 | 430.7 | 1044.8954
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 952 | 430.7 | 1044.8954
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 426.7 | 198.5 | 470.6115
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 935.3 | 423.2 | 1026.5887
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 935.3 | 423.2 | 1026.5887
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 935.3 | 423.2 | 1026.5887
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 935.3 | 423.1 | 1026.5475
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 872.6 | 394.8 | 957.7566
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 872.6 | 394.8 | 957.7566
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 830.6 | 379.7 | 913.2735
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 627.9 | 283.9 | 689.0991
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 544.3 | 246.1 | 597.3506
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 747.2 | 338.1 | 820.1338
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 544.3 | 246.1 | 597.3506
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 747.2 | 338.1 | 820.1338
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 788.8 | 360.7 | 867.358
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 788.8 | 360.7 | 867.358
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 747.2 | 338.1 | 820.1338
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 788.8 | 360.7 | 867.358
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 481.6 | 217.8 | 528.5597
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 481.6 | 217.8 | 528.5597
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 788.8 | 360.7 | 867.358
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 747.2 | 338.1 | 820.1338
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 439.8 | 198.9 | 482.6855
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 788.8 | 360.7 | 867.358
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 663.6 | 300.3 | 728.3852
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 439.8 | 198.9 | 482.6855
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 663.6 | 300.3 | 728.3852
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 788.8 | 360.7 | 867.358
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 439.8 | 198.9 | 482.6855
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 439.8 | 198.9 | 482.6855
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 663.6 | 300.3 | 728.3852
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 343.1 | 160.7 | 378.8695
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 663.6 | 300.3 | 728.3852
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 663.4 | 304 | 729.7366
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 663.4 | 304 | 729.7366
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 621.6 | 285.1 | 683.863
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 621.6 | 285.1 | 683.863
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 663.6 | 300.3 | 728.3852
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 663.6 | 300.3 | 728.3852
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 356.2 | 161.1 | 390.9369
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 356.2 | 161.1 | 390.9369
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 663.6 | 300.3 | 728.3852
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 663.6 | 300.2 | 728.344
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 621.6 | 285.1 | 683.863
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 621.6 | 285.1 | 683.863
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 339.5 | 153.5 | 372.5889
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 339.5 | 153.5 | 372.5889
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 339.5 | 153.5 | 372.5889
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 339.5 | 153.5 | 372.5889
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 496.4 | 224.6 | 544.8469
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 496.4 | 224.6 | 544.8469
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 496.2 | 228.4 | 546.2426
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 496.2 | 228.4 | 546.2426
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 496.4 | 224.6 | 544.8469
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 496.4 | 224.6 | 544.8469
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 301.3 | 141.8 | 332.9999
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 454.4 | 209.5 | 500.3695
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 454.4 | 209.5 | 500.3695
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 172.3 | 77.9 | 189.0918
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 172.3 | 77.9 | 189.0918
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 454.4 | 209.5 | 500.3695
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 454.4 | 209.5 | 500.3695
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 175.9 | 85.1 | 195.4042
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 175.9 | 85.1 | 195.4042
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 329.2 | 149 | 361.3497
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 329.2 | 149 | 361.3497
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 172.3 | 77.9 | 189.0918
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 172.3 | 77.9 | 189.0918
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 329.2 | 149 | 361.3497
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 329.2 | 149 | 361.3497
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 88.7 | 40.1 | 97.3432
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 88.7 | 40.1 | 97.3432
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 454.4 | 209.5 | 500.3695
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 454.4 | 209.5 | 500.3695
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 175.9 | 85.1 | 195.4042
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 175.9 | 85.1 | 195.4042
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 329 | 152.8 | 362.7518
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 329 | 152.8 | 362.7518
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 245.6 | 111.2 | 269.6012
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 245.6 | 111.2 | 269.6012
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 161.8 | 77.1 | 179.2307
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 161.8 | 77.1 | 179.2307
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 46.9 | 21.1 | 51.4278
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 46.9 | 21.1 | 51.4278
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 329 | 152.8 | 362.7518
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 245.6 | 111.2 | 269.6012
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 245.6 | 111.2 | 269.6012
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 329 | 152.8 | 362.7518
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 78.4 | 35.6 | 86.1041
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 78.4 | 35.6 | 86.1041
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 329 | 152.8 | 362.7518
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 329 | 152.8 | 362.7518
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 203.6 | 96.1 | 225.1403
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 162 | 73.4 | 177.8526
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226.1 | 554.6 | 1345.6977
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226.1 | 554.6 | 1345.6977
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.8 | 356.4 | 864.6675
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_150%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW08_11291758 | 0 | 0.99797
SNW_NW08_11291757 | 0.001 | 0.99792
SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.002 | 0.99787
SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.003 | 0.99784
SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.003 | 0.99785
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 0.003 | 0.99787
SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.004 | 0.99783
SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.004 | 0.99781
SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.005 | 0.99779
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 0.005 | 0.99781
SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.005 | 0.99781
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 0.006 | 0.99779
SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.006 | 0.99776
SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.006 | 0.99779
SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.006 | 0.9978
SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.007 | 0.99773
SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.007 | 0.99778
SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.008 | 0.9977
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 0.008 | 0.99776
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 0.009 | 0.9977
SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.009 | 0.9977
SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.009 | 0.99776
SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.01 | 0.99767
SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.01 | 0.99776
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 0.01 | 0.99774
SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.011 | 0.99765
SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.011 | 0.99774
SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.012 | 0.99772
SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.012 | 0.99774
SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.012 | 0.99763
SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.012 | 0.99763
SNW_NW08_9357_BSB006 | 0.013 | 0.99774
SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.013 | 0.99762
SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.013 | 0.99762
SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.013 | 0.99771
SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.014 | 0.99761
SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.014 | 0.99762
SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.014 | 0.99769
SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.014 | 0.99761
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 0.014 | 0.99762
SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.015 | 0.99759
SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.015 | 0.99767
SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.015 | 0.9976
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 0.015 | 0.99761
SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.016 | 0.99758
SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.016 | 0.99759
SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.016 | 0.99766
SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.016 | 0.99759
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 0.017 | 0.99764
SNW_NW08_9392_BSB006 | 0.017 | 0.99758
SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.017 | 0.99757
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 0.017 | 0.99758
SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.017 | 0.99758
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 0.017 | 0.99758
SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.018 | 0.99756
SNW_NW08_9395_BSB007 | 0.018 | 0.99758
SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.018 | 0.99758
SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.018 | 0.99764
SNW_NW08_9435_BSB006 | 0.018 | 0.99758
SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.019 | 0.99756
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 0.019 | 0.99756
SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.019 | 0.99757
SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.019 | 0.99757
SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.019 | 0.99763
SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.02 | 0.99756
SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.02 | 0.99755
SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.02 | 0.99761
SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.02 | 0.99757
SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.021 | 0.99754
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 0.021 | 0.99757
SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.021 | 0.99756
SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.021 | 0.99759
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 0.021 | 0.99756
SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.022 | 0.99755
SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.022 | 0.99758
SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.022 | 0.99753
SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.022 | 0.99756
SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.023 | 0.99756
SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.023 | 0.99755
SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.023 | 0.99755
SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.023 | 0.99751
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 0.023 | 0.99755
SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.023 | 0.99756
SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.023 | 0.99756
SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.024 | 0.99755
SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.024 | 0.99755
SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.024 | 0.99754
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 0.024 | 0.99751
SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.025 | 0.99753
SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.025 | 0.99753
SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.025 | 0.99754
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 0.025 | 0.99754
SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.025 | 0.9975
SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.026 | 0.99749
SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.026 | 0.99754
SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.026 | 0.99751
SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.026 | 0.99753
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 0.027 | 0.99749
SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.027 | 0.99753
SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.027 | 0.99748
SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.027 | 0.9975
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 0.027 | 0.99753
SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.027 | 0.99752
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.028 | 0.99748
SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.028 | 0.99748
SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.028 | 0.99747
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 0.028 | 0.99748
SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.028 | 0.99751
SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.028 | 0.99753
SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.029 | 0.99748
SNW_NW08_9330_BSB006 | 0.029 | 0.99748
SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.029 | 0.99745
SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.029 | 0.99751
SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.029 | 0.99752
SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.029 | 0.99748
SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.029 | 0.99747
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 0.03 | 0.99748
SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.03 | 0.99747
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.03 | 0.99747
SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.03 | 0.99752
SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.03 | 0.99743
SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.03 | 0.9975
SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.03 | 0.99749
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 0.03 | 0.99751
SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031 | 0.99742
SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.031 | 0.99751
SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.031 | 0.99751
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 0.031 | 0.99752
SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.031 | 0.99742
SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.031 | 0.99746
SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.031 | 0.99747
SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.032 | 0.9974
SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.032 | 0.99751
SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.032 | 0.99745
SNW_NW08_9326_BSB006 | 0.032 | 0.99746
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 0.032 | 0.99751
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 0.032 | 0.99751
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 0.032 | 0.99742
SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.032 | 0.99742
SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.033 | 0.99745
SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.033 | 0.99741
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.033 | 0.99746
SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.033 | 0.99739
SNW_NW08_9167_BSB006 | 0.033 | 0.99745
SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.033 | 0.99746
SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.034 | 0.99739
SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.034 | 0.99744
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 0.034 | 0.99739
SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.034 | 0.99737
SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.034 | 0.99745
SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.034 | 0.9974
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 0.035 | 0.99744
SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.035 | 0.99743
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 0.035 | 0.99745
SNW_NW08_9115_BSB006 | 0.035 | 0.99737
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 0.035 | 0.99737
SNW_NW08_9230_BSB006 | 0.035 | 0.99736
SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.035 | 0.9974
SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.035 | 0.99744
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 0.035 | 0.9974
SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.036 | 0.99735
SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.036 | 0.99737
SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.036 | 0.99743
SNW_NW08_9115_BSB006_S | 0.036 | 0.99737
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.036 | 0.99739
SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.036 | 0.99739
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 0.036 | 0.9974
SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.036 | 0.99743
SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.037 | 0.99734
SNW_NW08_9272_BSB006 | 0.037 | 0.99739
SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.037 | 0.99742
SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.037 | 0.99742
SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.037 | 0.99737
SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.038 | 0.99736
SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.038 | 0.99739
SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.038 | 0.99733
SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.038 | 0.99742
SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.038 | 0.99741
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 0.039 | 0.99733
SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.039 | 0.99742
SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.039 | 0.99741
SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.039 | 0.99732
SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.039 | 0.99738
SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039 | 0.99736
SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039 | 0.9974
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 0.039 | 0.99742
SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.04 | 0.99731
SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.04 | 0.9974
SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.04 | 0.99741
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 0.04 | 0.99741
SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.04 | 0.9974
SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.04 | 0.99735
SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.04 | 0.99738
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 0.041 | 0.99735
SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.041 | 0.9973
SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.041 | 0.99737
SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.041 | 0.99739
SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.041 | 0.99739
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99729
SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.042 | 0.99738
SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.042 | 0.99737
SNW_NW08_9314_BSB006 | 0.042 | 0.99739
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 0.042 | 0.99739
SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.042 | 0.99735
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99728
SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.043 | 0.99735
SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.043 | 0.99739
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 0.043 | 0.99737
SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.043 | 0.99736
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.043 | 0.99739
SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.043 | 0.99736
SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.043 | 0.99738
SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.044 | 0.99736
SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.044 | 0.99737
SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.044 | 0.99734
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 0.044 | 0.99736
SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.044 | 0.99738
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99727
SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.044 | 0.99736
SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.045 | 0.99738
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 0.045 | 0.99736
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99726
SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.045 | 0.99736
SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.045 | 0.99734
SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.045 | 0.99735
SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.045 | 0.99738
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 0.045 | 0.99738
SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.046 | 0.99736
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99725
SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.046 | 0.99737
SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.046 | 0.99735
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 0.046 | 0.99734
SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.046 | 0.99734
SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.047 | 0.99735
SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.047 | 0.99734
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99724
SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.047 | 0.99736
SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.047 | 0.99737
SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.047 | 0.99735
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 0.047 | 0.99736
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 0.047 | 0.99735
SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.048 | 0.99734
SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.048 | 0.99735
SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.048 | 0.99733
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99723
SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.048 | 0.99736
SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.048 | 0.99735
SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.049 | 0.99735
SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.049 | 0.99734
SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.049 | 0.99733
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99722
SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.049 | 0.99735
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 0.049 | 0.99735
SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.049 | 0.99736
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99721
SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.05 | 0.99734
SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.05 | 0.99734
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 0.05 | 0.99735
SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.05 | 0.99733
SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.05 | 0.99735
SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.05 | 0.99734
SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.051 | 0.99734
SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.051 | 0.99735
SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.051 | 0.99733
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 0.051 | 0.99733
SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.051 | 0.99734
SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.051 | 0.99733
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.9972
SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.052 | 0.99734
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99719
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 0.052 | 0.99734
SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.052 | 0.99735
SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.052 | 0.99734
SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.052 | 0.99732
SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.053 | 0.99734
SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.053 | 0.99735
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99718
SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.053 | 0.99734
SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.053 | 0.99734
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 0.053 | 0.99734
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 0.053 | 0.99734
SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.053 | 0.99732
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 0.053 | 0.99735
SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.053 | 0.99732
SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.053 | 0.99733
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 0.053 | 0.99732
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 0.054 | 0.99734
SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.054 | 0.99734
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 0.054 | 0.99733
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 0.054 | 0.99733
SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.054 | 0.99734
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99717
SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.054 | 0.99734
SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.055 | 0.99734
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99716
SNW_NW08_9300_BSB006 | 0.055 | 0.99734
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 0.055 | 0.99734
SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.055 | 0.99733
SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.055 | 0.99733
SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.055 | 0.99734
SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.056 | 0.99733
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99715
SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.056 | 0.99733
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 0.056 | 0.99733
SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.056 | 0.99733
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.056 | 0.99734
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99714
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99713
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99712
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99711
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99712
SNW_NW08_9187_BSB003 | 0.061 | 0.9971
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99712
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 0.062 | 0.9971
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99712
SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.062 | 0.99709
SNW_NW08_931-0135-23 | 0.063 | 0.99708
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99712
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 0.063 | 0.99709
SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.064 | 0.99707
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.064 | 0.99712
SNW_NW08_9189_BSB003_S | 0.065 | 0.99707
SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.065 | 0.99706
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.065 | 0.99712
SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.066 | 0.99705
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.066 | 0.99712
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.067 | 0.99712
SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.067 | 0.99704
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.068 | 0.99712
SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.068 | 0.99703
SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.069 | 0.99702
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.069 | 0.99712
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.07 | 0.99712
SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.07 | 0.99701
SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.071 | 0.997
SNW_NW08_11292550 | 0.071 | 0.99712
SNW_NW08_9116_BSB004 | 0.072 | 0.99699
SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.072 | 0.997
SNW_NW08_11290466 | 0.072 | 0.99712
SNW_NW08_11403609 | 0.073 | 0.99712
SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.073 | 0.99699
SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.073 | 0.99699
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.074 | 0.99699
SNW_NW08_11403610 | 0.074 | 0.99712
SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.074 | 0.99698
SNW_NW08_11403611 | 0.075 | 0.99712
SNW_NW08_9201_BSB003 | 0.075 | 0.99699
SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.075 | 0.99697
SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.076 | 0.99699
SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.076 | 0.99697
NW_ALNW08 | 0.076 | 0.99712
SNW_NW08_9201_BSB003S | 0.076 | 0.99699
SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.077 | 0.99696
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 0.077 | 0.99697
SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.077 | 0.99698
SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.078 | 0.99698
SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.078 | 0.99695
SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.079 | 0.99695
SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.079 | 0.99695
SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.079 | 0.99698
SNW_NW08_9266_BSB004 | 0.079 | 0.99698
SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.08 | 0.99695
SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.08 | 0.99695
SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.08 | 0.99695
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 0.08 | 0.99695
SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.08 | 0.99698
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 0.081 | 0.99695
SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.081 | 0.99695
SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.081 | 0.99695
SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.081 | 0.99694
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 0.081 | 0.99695
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 0.081 | 0.99695
SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.081 | 0.99697
SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.082 | 0.99694
SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.082 | 0.99697
SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.082 | 0.99694
SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.082 | 0.99695
SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.082 | 0.99695
SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.083 | 0.99694
SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.083 | 0.99694
SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.083 | 0.99697
SNW_NW08_9125_BSB004 | 0.083 | 0.99694
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 0.083 | 0.99694
SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.084 | 0.99694
SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.084 | 0.99694
SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.084 | 0.99694
SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.084 | 0.99696
SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.084 | 0.99694
SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.085 | 0.99694
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 0.085 | 0.99694
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.085 | 0.99694
SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.085 | 0.99696
SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.085 | 0.99693
SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.085 | 0.99694
SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.085 | 0.99694
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 0.086 | 0.99694
SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.086 | 0.99696
SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.086 | 0.99694
SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.086 | 0.99694
SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.086 | 0.99693
SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.086 | 0.99693
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 0.086 | 0.99694
SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.087 | 0.99693
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 0.087 | 0.99693
SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.087 | 0.99694
SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.087 | 0.99694
SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.087 | 0.99694
SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.087 | 0.99695
SNW_NW08_9255_BSB004 | 0.087 | 0.99696
SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.087 | 0.99694
SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.087 | 0.99694
SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.088 | 0.99694
SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.088 | 0.99693
SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.088 | 0.99694
SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.088 | 0.99693
SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.088 | 0.99695
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 0.088 | 0.99694
SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.088 | 0.99694
SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.088 | 0.99694
SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.088 | 0.99694
SNW_NW08_9001_BSB004 | 0.089 | 0.99694
SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.089 | 0.99693
SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.089 | 0.99695
SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.089 | 0.99694
SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.089 | 0.99694
SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.089 | 0.99694
SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.089 | 0.99693
SNW_NW08_9076_BSB004 | 0.089 | 0.99694
SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.089 | 0.99694
SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.089 | 0.99694
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 0.09 | 0.99694
SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.09 | 0.99694
SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.09 | 0.99694
SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.09 | 0.99693
SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.09 | 0.99694
SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.09 | 0.99693
SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.09 | 0.99695
SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.09 | 0.99694
SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.09 | 0.99694
SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.091 | 0.99694
SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.091 | 0.99694
SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.091 | 0.99693
SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.091 | 0.99694
SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.091 | 0.99693
SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.091 | 0.99694
SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.091 | 0.99694
SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.091 | 0.99694
SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.092 | 0.99693
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 0.092 | 0.99693
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 0.092 | 0.99694
SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.093 | 0.99693
SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.093 | 0.99693
SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.093 | 0.99694
SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.093 | 0.99693
SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.093 | 0.99694
SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.093 | 0.99694
SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.093 | 0.99694
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 0.093 | 0.99694
SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.093 | 0.99694
SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.094 | 0.99694
SNW_NW08_9141_BSB004 | 0.094 | 0.99693
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.094 | 0.99694
SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.094 | 0.99694
SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.094 | 0.99694
SNW_NW08_9228_BSB004 | 0.094 | 0.99694
SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.094 | 0.99693
SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.094 | 0.99694
SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.094 | 0.99693
SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.094 | 0.99694
SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9007_BSB004 | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.095 | 0.99693
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 0.095 | 0.99693
SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.095 | 0.99694
SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.095 | 0.99692
SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.096 | 0.99694
SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.096 | 0.99694
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 0.096 | 0.99693
SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.096 | 0.99694
SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.096 | 0.99694
SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.096 | 0.99694
SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.096 | 0.99693
SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.096 | 0.99693
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 0.096 | 0.99694
SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.096 | 0.99694
SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.096 | 0.99692
SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.096 | 0.99693
SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.097 | 0.99692
SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.097 | 0.99693
SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.097 | 0.99693
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.097 | 0.99693
SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.097 | 0.99693
SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.097 | 0.99694
SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.097 | 0.99693
SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.098 | 0.99694
SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.098 | 0.99694
SNW_NW08_9152_BSB004 | 0.098 | 0.99693
SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.098 | 0.99693
SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.098 | 0.99692
SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.098 | 0.99694
SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.098 | 0.99693
SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.098 | 0.99694
SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.098 | 0.99693
SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.098 | 0.99694
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 0.098 | 0.99693
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 0.098 | 0.99694
SNW_NW08_9059_BSB004 | 0.098 | 0.99694
SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.099 | 0.99693
SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.099 | 0.99694
SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.099 | 0.99693
SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.099 | 0.99694
SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.099 | 0.99694
SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.099 | 0.99693
SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.099 | 0.99692
SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.099 | 0.99693
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.099 | 0.99694
SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.099 | 0.99694
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 0.099 | 0.99694
SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.099 | 0.99693
SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.099 | 0.99694
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 0.1 | 0.99693
SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.1 | 0.99694
SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.1 | 0.99694
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 0.1 | 0.99692
SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.1 | 0.99693
SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.1 | 0.99694
SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.1 | 0.99693
SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.1 | 0.99693
SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.1 | 0.99693
SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.1 | 0.99692
SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.1 | 0.99694
SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.1 | 0.99694
SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.101 | 0.99693
SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.101 | 0.99694
SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.101 | 0.99692
SNW_NW08_9053_BSB004 | 0.101 | 0.99694
SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.101 | 0.99692
SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.101 | 0.99694
SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.101 | 0.99693
SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.101 | 0.99694
SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.101 | 0.99694
SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.101 | 0.99694
SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.102 | 0.99693
SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.102 | 0.99692
SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.102 | 0.99692
SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.102 | 0.99694
SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.103 | 0.99694
SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.103 | 0.99694
SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.103 | 0.99694
SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.103 | 0.99692
SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.103 | 0.99692
SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.103 | 0.99693
SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.103 | 0.99694
SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.103 | 0.99694
SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.103 | 0.99694
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.104 | 0.99694
SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.104 | 0.99693
SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.104 | 0.99691
SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.104 | 0.99694
SNW_NW08_9023_BSB004 | 0.104 | 0.99694
SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.105 | 0.99694
SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.105 | 0.99691
SNW_NW08_9018_BSB004 | 0.105 | 0.99694
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 0.105 | 0.99691
SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.106 | 0.99693
SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.106 | 0.99693
SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.106 | 0.99694
SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.106 | 0.99691
SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.107 | 0.99691
SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.107 | 0.99693
SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.107 | 0.99694
SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.108 | 0.99691
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 0.108 | 0.99693
SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.108 | 0.99694
SNW_NW08_9237_BSB003_S | 0.109 | 0.99694
SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.109 | 0.99693
SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.109 | 0.99691
SNW_NW08_9241_BSB004 | 0.11 | 0.99693
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 0.11 | 0.99691
SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.11 | 0.99693
SNW_NW08_9223_BSB004 | 0.111 | 0.99691
SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.111 | 0.99693
SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.112 | 0.99693
SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.112 | 0.99691
SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.113 | 0.99693
SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.114 | 0.99693
SNW_NW08_9235_BSB004 | 0.115 | 0.99693

## I_Trafo_alvo_150%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_65485806 | 0.001 | 272.86
LINE.L_65485804 | 0.002 | 272.86
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 163.436
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 109.423
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 163.436
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 109.423
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 1.2446e-06
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 163.436
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 109.423
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 162.667
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 109.423
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 0.76934
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 2.1884e-06
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 162.667
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 109.423
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 159.782
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 109.423
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 109.423
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 3.8471
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 155.935
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 7.6937
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 101.73
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 155.935
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 155.935
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 101.73
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 97.1135
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 74.7061
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 81.2287
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 4.6163
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 0.76938
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 81.2287
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 93.2665
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 74.7061
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 93.2665
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 1.3328e-06
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 74.7061
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 2.8855
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 78.3432
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 74.7061
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 93.2665
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 2.783e-06
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 78.3432
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 93.2665
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 38.483
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 39.8602
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 72.7824
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 34.6355
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 93.2665
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 68.9348
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 3.8475
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 2.5077e-09
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 39.8602
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 34.6355
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 4.5862e-09
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 39.8602
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 68.9348
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 93.2665
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 39.8602
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 34.6355
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 65.0872
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 3.8476
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 34.6355
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 65.0872
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 39.8602
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 65.0872
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 37.9364
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 32.7117
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 63.1634
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 37.9364
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 32.7117
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 1.9756e-09
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 1.9238
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 32.7117
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 36.0126
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 1.5079e-06
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 63.1634
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 32.7117
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 63.1634
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 36.0126
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 91.3429
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 63.1634
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 32.7117
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 36.0126
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 63.1634
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 36.0126
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 32.7117
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 91.3429
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 32.7117
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 34.0887
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 63.1634
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 2.4892e-06
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 61.2394
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 34.0887
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 91.3429
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 30.7879
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 1.924
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 5.8347e-09
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 41.9071
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 59.8744
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 49.4363
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 30.7879
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 34.0887
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 121.114
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 34.0887
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 30.7879
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 3.3717e-06
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 41.9071
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 61.0287
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 49.4363
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 61.0287
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 121.114
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 39.462
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 30.7879
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 41.9071
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 49.4363
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 2.4547e-06
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 26.9401
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 81.6521
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 26.9401
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 81.6521
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 1.0991e-06
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 41.9071
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 49.4363
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 9.3105e-07
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 3.8478
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 39.462
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 41.9071
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 4.5862e-09
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 48.6667
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 0.76961
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 81.6521
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 39.462
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 1.1545
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 39.462
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 48.6667
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 80.4977
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 41.9071
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 2.1325e-06
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 3.1987e-06
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 46.7427
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 36.5758
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 22.1066
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 1.3398e-06
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 41.9071
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 1.9406e-06
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 41.9071
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 46.7427
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 58.3936
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 22.1066
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 28.8792
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 7.6966
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 46.7427
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 28.8792
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 39.983
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 22.1066
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 22.1066
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 39.983
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 46.7427
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 28.8792
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 2.3961e-06
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 22.1066
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 39.983
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 43.8565
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 28.8792
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 2.8862
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 39.983
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 43.0869
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 18.259
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 0.76965
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 28.8792
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 3.1359e-06
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 39.983
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 18.259
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 28.8792
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 43.0869
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 39.983
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 18.259
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 28.8792
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 40.2007
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 34.4282
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 38.0589
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 18.259
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 1.4305e-06
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 3.8484
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 5.7725
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 25.0308
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 38.0589
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 18.259
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 22.1445
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 34.4282
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 2.8863
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 58.3936
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 2.1754e-06
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 3.8483
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 1.984e-06
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 38.0589
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 18.259
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 20.2202
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 30.5798
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 2.0231e-06
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 18.259
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 30.5798
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 32.2865
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 20.2202
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 1.9242
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 30.3623
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 1.1921e-06
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 16.3352
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 30.5798
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 3.8485
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 16.3718
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 30.3623
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 30.5798
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 0.7697
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 16.3352
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 15.6021
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 15.6021
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 22.8829
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 24.59
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 16.3352
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 5.7727
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 7.9051
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 22.8829
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 22.6659
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 7.697
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 16.3352
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 22.6659
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 7.9051
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 5.7729
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 10.565
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 15.186
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 22.6659
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 4.0565
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 15.186
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 10.565
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 11.3375
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 9.1986
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 16.8937
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 5.7728
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 19.7635
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 2.1323
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 3.8485
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 1.7357e-06
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 1.4305e-06
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 2.526e-06
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 16.8937
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 11.3375
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 3.6405
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 5.7728
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 2.6469e-06
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 11.1221
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 11.1221
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 7.489
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 16.8937
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 58.3936
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 7.489
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 3.8485
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 2.3283e-09
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 5.7728
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 7.489
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 7.489
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 11.1221
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 11.1221
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 1.4643e-06
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 1.469e-06
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 58.3936
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 1.4671e-06
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 58.3936
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 1.3113e-06
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 1.4651e-06
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 58.3936
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 57.6237
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 1.4657e-06
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 57.6237
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 1.4659e-06
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 57.6237
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 1.4634e-06
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 57.6237
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 1.4642e-06
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 1.4619e-06
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 57.6237
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 57.6237
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 1.4593e-06
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 57.6237
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 56.4688
LINE.L_65490848 | 0.071 | 1.3448e-06
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 17.2937
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 39.175
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 1.3435e-06
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 39.175
LINE.L_65590871 | 0.073 | 1.3436e-06
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 17.2937
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 17.2937
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 39.175
LINE.L_65590869 | 0.074 | 1.3416e-06
LINE.L_65590866 | 0.075 | 1.3399e-06
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 17.2937
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 39.175
LINE.L_65590863 | 0.076 | 1.337e-06
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 39.175
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 17.2937
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 2.159e-06
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 2.526e-06
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 36.2875
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 17.2937
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 17.2937
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 36.2875
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 0.38499
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 17.1345
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 19.1531
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 16.9087
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 9.2069
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 19.1531
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 7.9276
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 16.9087
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 19.1531
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 16.9087
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 7.9276
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 1.5679e-06
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 2.3512e-06
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 6.3194
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 7.9276
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 16.9087
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 5.1048
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 6.3194
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 14.0483
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 7.9276
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 5.1048
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 16.9087
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 6.3194
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 14.0483
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 5.1048
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 14.0483
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 6.3194
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 16.9087
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 7.9276
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 4.3505
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 6.3194
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 16.9087
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 3.9154
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 9.6978
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 4.0122
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 3.9154
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 16.9087
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 6.3194
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 4.0122
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 4.3505
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 9.6978
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 3.9154
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 4.3943
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 4.0122
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 16.5237
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 9.6978
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 1.9251
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 0.385
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 4.3505
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 2.3101
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 16.5237
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 9.6978
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 4.3943
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 1.7021
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 1.4629
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 1.9251
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 2.7604
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 1.9251
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 3.658
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 0.73633
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 9.6978
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 2.7604
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 2.3101
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 1.4629
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 1.7021
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 16.5237
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 2.7604
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 0.73633
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 9.6978
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 3.658
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 0.73633
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 1.4629
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 16.5237
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 1.7021
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 2.4384
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 9.6978
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 1.4629
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 16.5237
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 2.7604
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 2.5029
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 1.8506e-06
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 5.8476
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 2.7604
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 4.4904
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 1.4629
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 2.5029
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 2.4384
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 12.0334
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 5.8476
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 0.69283
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 4.4904
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 4.3348
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 2.5029
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 12.0334
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 2.4384
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 2.7604
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 1.155
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 2.5029
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 0.69283
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 12.0334
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 5.8476
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 2.7604
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 3.3353
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 1.4472
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 2.247
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 12.0334
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 1.3531e-06
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 1.155
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 2.5029
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 5.8476
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 1.4472
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 0.69283
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 3.3353
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 2.3512e-06
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 2.5029
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 8.1324e-09
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 1.3542e-06
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 3.3353
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 2.247
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 0.69283
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 1.4472
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 5.8476
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 5.3678
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 1.4404
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 2.247
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 1.3519e-06
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 5.8476
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 1.1215e-08
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 3.9274
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 0.077203
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 2.5029
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 1.4472
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 2.4576e-06
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 3.6369e-09
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 3.3353
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 3.3353
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 0.077203
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 2.247
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 6.5855e-09
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 3.9274
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 1.9896
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 1.4472
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 1.9975
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 1.3526e-06
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 1.9975
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 1.3541e-06
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 2.247
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 4.2932e-09
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 0.077203
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 7.7081e-09
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 1.9896
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 3.3353
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 1.4472
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 3.9274
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 2.247
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 0.51335
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 0.077203
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 1.3521e-06
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 3.9274
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 3.9274
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 3.3353
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 1.9896
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 8.663
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 2.6947
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 1.3504e-06
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 1.9896
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 0.44774
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 6.9849e-09
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 8.663
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 1.4404
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 3.3353
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 1.7967
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 3.3353
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 1.0213e-08
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 1.3469e-06
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 0.19285
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 0.44774
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 2.6947
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 8.663
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 0.19285
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 7.2739e-09
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 1.7967
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 0.19285
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 8.663
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 0.19285
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 1.3448e-06
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 3.3353
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 0.44774
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 2.9817e-09
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 1.7967
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 1.3447e-06
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 8.663
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 6.6656
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 1.3419e-06
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 5.7754
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 1.7967
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 5.7754
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 0.77003
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 1.3409e-06
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 5.7754
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 1.3371e-06
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 2.8877
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 1.3421e-06
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 1.0267
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 2.8877
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 2.3602e-06
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 2.8877
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 3.7253e-09
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 1.0267
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 0.51335
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 2.8877
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 2.8877
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 0.51335
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 8.3948e-09
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 3.2927e-09

## S_Trafo_alvo_150%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5923 | 2697.6 | 6508.3773
LINE.L_65485806 | 0.001 | 5923.3 | 2697.8 | 6508.7332
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5922.8 | 2697.4 | 6508.1124
LINE.L_65485804 | 0.002 | 5923 | 2697.6 | 6508.3773
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8434 | 0.003 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3547.6 | 1615.3 | 3898.0328
LINE.L_BSB_MT_2164 | 0.003 | 3547.7 | 1615.4 | 3898.1653
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2375 | 1082 | 2609.8561
LINE.L_BSB_MT_7952 | 0.003 | 2375 | 1082.1 | 2609.8976
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3547.6 | 1615.3 | 3898.0328
LINE.L_BSB_MT_5543 | 0.004 | 3547.5 | 1615.3 | 3897.9418
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2375 | 1082 | 2609.8561
LINE.L_BSB_MT_7473 | 0.004 | 2374.9 | 1082 | 2609.7651
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0614 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3547.4 | 1615.2 | 3897.8094
LINE.L_BSB_MT_4525 | 0.005 | 3547.5 | 1615.3 | 3897.9418
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2374.9 | 1082 | 2609.7651
LINE.L_BSB_MT_2165 | 0.005 | 2374.9 | 1082 | 2609.7651
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8564 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3530.7 | 1607.7 | 3879.5028
LINE.L_BSB_MT_2163 | 0.006 | 3530.6 | 1607.6 | 3879.3703
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_21630 | 0.006 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2374.9 | 1082 | 2609.7651
LINE.L_BSB_MT_4526 | 0.006 | 2374.9 | 1081.9 | 2609.7237
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3530.6 | 1607.6 | 3879.3703
LINE.L_BSB_MT_4524 | 0.007 | 3530.5 | 1607.6 | 3879.2793
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2374.9 | 1081.9 | 2609.7237
LINE.L_BSB_MT_2166 | 0.007 | 2374.8 | 1081.9 | 2609.6327
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2374.8 | 1081.9 | 2609.6327
LINE.L_BSB_MT_4527 | 0.008 | 2374.8 | 1081.9 | 2609.6327
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3467.7 | 1579.1 | 3810.315
LINE.L_BSB_MT_2162 | 0.008 | 3467.8 | 1579.2 | 3810.4474
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2158 | 0.009 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2374.8 | 1081.9 | 2609.6327
LINE.SW_FIC3594 | 0.009 | 2374.8 | 1081.9 | 2609.6327
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3384.2 | 1541.3 | 3718.6577
LINE.SW_FW2455 | 0.009 | 3384.2 | 1541.3 | 3718.6577
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9511 | 0.01 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2207.6 | 1006.3 | 2426.1363
LINE.L_BSB_MT_2169 | 0.01 | 2207.6 | 1006.3 | 2426.1363
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3384.1 | 1541.3 | 3718.5667
LINE.L_BSB_MT_4523 | 0.01 | 3384.2 | 1541.3 | 3718.6577
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2207.6 | 1006.3 | 2426.1363
LINE.SW_FT1741 | 0.011 | 2207.6 | 1006.3 | 2426.1363
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3384 | 1541.2 | 3718.4343
LINE.L_BSB_MT_8234 | 0.011 | 3384.1 | 1541.3 | 3718.5667
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1762.8 | 802.7 | 1936.9541
LINE.L_BSB_MT_2159 | 0.012 | 1762.8 | 802.7 | 1936.9541
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2107.2 | 960.9 | 2315.9492
LINE.L_BSB_MT_2167 | 0.012 | 2107.2 | 960.9 | 2315.9492
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1621.1 | 738.5 | 1781.3892
LINE.L_BSB_MT_2157 | 0.012 | 1621.2 | 738.5 | 1781.4802
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235 | 0.012 | 100.3 | 45.4 | 110.0965
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8235A | 0.013 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 2023.6 | 923.1 | 2224.2011
LINE.L_BSB_MT_2168 | 0.013 | 2023.6 | 923 | 2224.1596
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1621.1 | 738.5 | 1781.3892
LINE.L_BSB_MT_5542 | 0.013 | 1621.1 | 738.5 | 1781.3892
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1762.8 | 802.7 | 1936.9541
LINE.L_BSB_MT_2160 | 0.013 | 1762.8 | 802.7 | 1936.9541
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1621.1 | 738.5 | 1781.3892
LINE.L_BSB_MT_4522 | 0.014 | 1621.1 | 738.5 | 1781.3892
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8223 | 0.014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1700.1 | 774.3 | 1868.1222
LINE.L_BSB_MT_4208 | 0.014 | 1700.1 | 774.3 | 1868.1222
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7868 | 0.014 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 2023.6 | 923 | 2224.1596
LINE.L_BSB_MT_8959 | 0.014 | 2023.6 | 923 | 2224.1596
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 2023.6 | 923 | 2224.1596
LINE.L_BSB_MT_2112 | 0.015 | 2023.5 | 923 | 2224.0686
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1621.1 | 738.5 | 1781.3892
LINE.L_BSB_MT_2156 | 0.015 | 1621.1 | 738.5 | 1781.3892
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7752 | 0.015 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1700 | 774.3 | 1868.0312
LINE.L_BSB_MT_7196 | 0.015 | 1700.1 | 774.3 | 1868.1222
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 2023.5 | 923 | 2224.0686
LINE.L_BSB_MT_2113 | 0.016 | 2023.5 | 923 | 2224.0686
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 835.1 | 380.2 | 917.5751
LINE.L_BSB_MT_7602 | 0.016 | 835.1 | 380.3 | 917.6165
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.L_BSB_MT_6867 | 0.016 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1579.3 | 719.5 | 1735.4736
LINE.L_BSB_MT_2155 | 0.016 | 1579.3 | 719.5 | 1735.4736
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 2023.5 | 923 | 2224.0686
LINE.L_BSB_MT_6878 | 0.017 | 2023.5 | 923 | 2224.0686
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8476 | 0.017 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.L_BSB_MT_2126A | 0.017 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1495.7 | 681.7 | 1643.7255
LINE.L_BSB_MT_2154 | 0.017 | 1495.7 | 681.7 | 1643.7255
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2161 | 0.017 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.L_BSB_MT_8957 | 0.017 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.SW_FA0619 | 0.018 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.SW_FA0618 | 0.018 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1495.6 | 681.7 | 1643.6345
LINE.L_BSB_MT_4521 | 0.018 | 1495.7 | 681.7 | 1643.7255
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 0.018 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 2023.5 | 923 | 2224.0686
LINE.SW_FT9934 | 0.018 | 2023.5 | 923 | 2224.0686
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1412.1 | 643.9 | 1551.9773
LINE.SW_FW7802 | 0.019 | 1412.1 | 643.9 | 1551.9773
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.L_BSB_MT_4506 | 0.019 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.L_BSB_MT_2126 | 0.019 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2153 | 0.019 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.L_BSB_MT_4502 | 0.019 | 1981.7 | 904.1 | 2178.1946
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1412.1 | 643.9 | 1551.9773
LINE.L_BSB_MT_4207 | 0.02 | 1412 | 643.9 | 1551.8863
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.L_BSB_MT_2114 | 0.02 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.L_BSB_MT_5911 | 0.02 | 751.5 | 342.4 | 825.8269
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.L_BSB_MT_6877 | 0.02 | 864.9 | 394.1 | 950.4561
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 823.1 | 375.1 | 904.5406
LINE.L_BSB_MT_4204 | 0.021 | 823.1 | 375.2 | 904.582
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.L_BSB_MT_5602 | 0.021 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.SW_FT9927 | 0.021 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.SW_FT9925 | 0.021 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1412 | 643.9 | 1551.8863
LINE.L_BSB_MT_2152 | 0.021 | 1412 | 643.9 | 1551.8863
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.L_BSB_MT_2115 | 0.022 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1370.2 | 625 | 1506.0123
LINE.L_BSB_MT_2151 | 0.022 | 1370.2 | 625 | 1506.0123
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 823.1 | 375.1 | 904.5406
LINE.L_BSB_MT_9079 | 0.022 | 823.1 | 375.1 | 904.5406
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_5980 | 0.022 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8041 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.L_BSB_MT_2120 | 0.023 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_4509 | 0.023 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1370.2 | 625 | 1506.0123
LINE.L_BSB_MT_2150 | 0.023 | 1370.2 | 625 | 1506.0123
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6868 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1981.6 | 904 | 2178.0621
LINE.L_BSB_MT_8189 | 0.023 | 1981.5 | 904 | 2177.9711
LINE.L_BSB_MT_2121 | 0.023 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_7577 | 0.024 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.L_BSB_MT_4505 | 0.024 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1370.2 | 625 | 1506.0123
LINE.SW_FP4681 | 0.024 | 1370.2 | 625 | 1506.0123
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1981.5 | 904 | 2177.9711
LINE.L_BSB_MT_4503 | 0.024 | 1981.5 | 904 | 2177.9711
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1981.5 | 904 | 2177.9711
LINE.L_BSB_MT_2116 | 0.025 | 1981.5 | 903.9 | 2177.9296
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_2119 | 0.025 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1370.2 | 624.9 | 1505.9708
LINE.L_BSB_MT_4520 | 0.025 | 1370.2 | 625 | 1506.0123
LINE.L_BSB_MT_2017 | 0.025 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3380 | 0.025 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1370.2 | 624.9 | 1505.9708
LINE.L_BSB_MT_6222 | 0.026 | 1370.2 | 624.9 | 1505.9708
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.L_BSB_MT_8354 | 0.026 | 781.3 | 356.2 | 858.6665
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1981.5 | 903.9 | 2177.9296
LINE.L_BSB_MT_2361 | 0.026 | 1981.4 | 903.9 | 2177.8386
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_2356 | 0.026 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.L_BSB_MT_4205 | 0.027 | 709.7 | 323.5 | 779.9528
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1370.2 | 624.9 | 1505.9708
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1981.4 | 903.9 | 2177.8386
LINE.SW_FT9926 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 0.027 | 1981.4 | 903.9 | 2177.8386
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0613 | 0.027 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2149 | 0.027 | 1370.2 | 624.9 | 1505.9708
LINE.L_BSB_MT_2118 | 0.027 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1328.4 | 606 | 1460.0968
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1981.4 | 903.9 | 2177.8386
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.L_BSB_MT_2125 | 0.028 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.L_BSB_MT_4504 | 0.028 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.L_BSB_MT_5539 | 0.028 | 1328.4 | 606 | 1460.0968
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170699 | 0.028 | 1981.4 | 903.9 | 2177.8386
LINE.SW_FW0292 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5541 | 0.028 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.L_BSB_MT_6866 | 0.029 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.L_BSB_MT_170700 | 0.029 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.L_BSB_MT_2212 | 0.029 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1298.6 | 592.7 | 1427.4646
LINE.L_BSB_MT_2132 | 0.029 | 1298.7 | 592.7 | 1427.5556
LINE.L_BSB_MT_4545 | 0.029 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2626.9 | 1198.7 | 2887.4704
LINE.L_BSB_MT_4508 | 0.029 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.L_BSB_MT_4513 | 0.029 | 2627 | 1198.8 | 2887.6029
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1323.7 | 604.1 | 1455.0321
LINE.SW_FA0610 | 0.03 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.L_BSB_MT_5910 | 0.03 | 739.5 | 337.3 | 812.7924
LINE.L_BSB_MT_7194 | 0.03 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT0923 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2626.9 | 1198.7 | 2887.4704
LINE.L_BSB_MT_2131 | 0.03 | 2626.9 | 1198.7 | 2887.4704
LINE.L_BSB_MT_2133 | 0.03 | 1323.7 | 604.1 | 1455.0321
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1323.7 | 604.1 | 1455.0321
LINE.L_BSB_MT_2134 | 0.03 | 1323.8 | 604.1 | 1455.1231
LINE.SW_FA0617 | 0.03 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 0.03 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.L_BSB_MT_2124 | 0.031 | 667.9 | 304.6 | 734.0787
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 584.3 | 266.8 | 642.3307
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 584.3 | 266.8 | 642.3307
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1769.6 | 811.1 | 1946.6297
LINE.L_BSB_MT_4507 | 0.031 | 584.3 | 266.8 | 642.3307
LINE.L_BSB_MT_4510 | 0.031 | 1769.6 | 811 | 1946.5881
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2122 | 0.031 | 584.3 | 266.8 | 642.3307
LINE.SW_FA0621 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.L_BSB_MT_2148 | 0.031 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_7193 | 0.031 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.L_BSB_MT_2130 | 0.031 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW7665 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 0.032 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4514 | 0.032 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.SW_FP3378 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1769.6 | 811 | 1946.5881
LINE.L_BSB_MT_4519 | 0.032 | 1073.8 | 485.9 | 1178.6201
LINE.L_BSB_MT_5874 | 0.032 | 1769.6 | 811 | 1946.5881
LINE.L_BSB_MT_2259 | 0.032 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.SW_FA0612 | 0.032 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.L_BSB_MT_2135 | 0.033 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1057.1 | 478.3 | 1160.2721
LINE.SW_FW0291 | 0.033 | 1057.1 | 478.3 | 1160.2721
LINE.L_BSB_MT_5337 | 0.033 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_8127 | 0.033 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1769.6 | 811 | 1946.5881
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_4234 | 0.033 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_4608 | 0.033 | 1769.6 | 811 | 1946.5881
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1057.1 | 478.3 | 1160.2721
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.SW_FP3374 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8960 | 0.034 | 1057.1 | 478.3 | 1160.2721
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2258 | 0.034 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_2136 | 0.034 | 857.2 | 387.6 | 940.758
LINE.L_BSB_MT_2301 | 0.034 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1744.5 | 799.7 | 1919.0624
LINE.L_BSB_MT_2300 | 0.034 | 1744.5 | 799.7 | 1919.0624
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9935 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 794.5 | 359.3 | 871.9672
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_4518 | 0.035 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2348 | 0.035 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_6639 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4206 | 0.035 | 794.5 | 359.3 | 871.9672
LINE.SW_FA0609 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9941 | 0.035 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_7074 | 0.035 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.L_BSB_MT_7985 | 0.035 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8572 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.L_BSB_MT_6875 | 0.036 | 907.5 | 418 | 999.1398
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0606 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2329 | 0.036 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.SW_FA7893 | 0.036 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_2145 | 0.036 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_8008 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7287 | 0.036 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2328 | 0.037 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.SW_FP8489 | 0.037 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_5787 | 0.037 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_4624 | 0.037 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.L_BSB_MT_2325 | 0.037 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_2347 | 0.038 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_5540 | 0.038 | 1015.3 | 459.4 | 1114.3978
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_4528 | 0.038 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_4617 | 0.038 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.L_BSB_MT_2326 | 0.038 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 476.2 | 225.9 | 527.0647
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_2170 | 0.039 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0015 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 952.6 | 431 | 1045.5658
LINE.L_BSB_MT_2140 | 0.039 | 952.6 | 431 | 1045.5658
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2147 | 0.039 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4246 | 0.039 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.SW_FC0409 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2330 | 0.039 | 476.2 | 225.8 | 527.0219
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_2346 | 0.039 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_5123 | 0.04 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2146 | 0.04 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_6869 | 0.04 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_5547 | 0.04 | 1268.3 | 573.8 | 1392.0601
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_2345 | 0.04 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8647 | 0.04 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 935.8 | 423.5 | 1027.1679
LINE.L_BSB_MT_4516 | 0.04 | 935.9 | 423.5 | 1027.259
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2214 | 0.041 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_2171 | 0.041 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_4618 | 0.041 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 935.8 | 423.5 | 1027.1679
LINE.L_BSB_MT_2143 | 0.041 | 935.8 | 423.5 | 1027.1679
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_5775 | 0.041 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 873.1 | 395.1 | 958.3359
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 865.6 | 399 | 953.134
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2142 | 0.042 | 873.1 | 395.1 | 958.3359
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.SW_FP7811 | 0.042 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.SW_FT9940 | 0.042 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4623 | 0.042 | 865.7 | 399 | 953.2248
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_5912 | 0.042 | 627.3 | 283.6 | 688.4288
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_7075 | 0.042 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 543.7 | 245.8 | 596.6803
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0295 | 0.043 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 747.8 | 338.4 | 820.8041
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2137 | 0.043 | 543.7 | 245.8 | 596.6803
LINE.L_BSB_MT_6871 | 0.043 | 1268.2 | 573.8 | 1391.969
LINE.SW_FW9492 | 0.043 | 747.8 | 338.4 | 820.8041
LINE.L_BSB_MT_2144 | 0.043 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_2172 | 0.043 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2331 | 0.043 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 823.9 | 380.1 | 907.3518
LINE.L_BSB_MT_2022 | 0.043 | 823.8 | 380.1 | 907.261
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 747.8 | 338.4 | 820.8041
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 823.8 | 380.1 | 907.261
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 481 | 217.5 | 527.8894
LINE.L_BSB_MT_4515 | 0.044 | 481 | 217.5 | 527.8894
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4806 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_2327 | 0.044 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_5122 | 0.044 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2173 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2344 | 0.044 | 823.8 | 380.1 | 907.261
LINE.L_BSB_MT_4517 | 0.044 | 747.8 | 338.4 | 820.8041
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 439.2 | 198.5 | 481.974
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2141 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FT9936 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 823.8 | 380.1 | 907.261
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4546 | 0.045 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_BSB_MT_9080 | 0.045 | 439.2 | 198.5 | 481.974
LINE.L_BSB_MT_5544 | 0.045 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_4622 | 0.045 | 823.8 | 380.1 | 907.261
LINE.L_BSB_MT_2332 | 0.045 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 439.2 | 198.5 | 481.974
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_4229 | 0.046 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_2174 | 0.046 | 439.2 | 198.5 | 481.974
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3384 | 0.046 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_2333 | 0.046 | 392.6 | 188 | 435.2916
LINE.L_BSB_MT_4533 | 0.046 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 698.4 | 323.4 | 769.6429
LINE.L_BSB_MT_2343 | 0.046 | 698.5 | 323.4 | 769.7336
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 656.7 | 304.5 | 723.8613
LINE.SW_FW2377 | 0.047 | 656.7 | 304.5 | 723.8613
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_6870 | 0.047 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0011 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_BSB_MT_4210 | 0.047 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 0.047 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_5930 | 0.047 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 355.7 | 160.7 | 390.3165
LINE.L_BSB_MT_4209 | 0.047 | 355.7 | 160.7 | 390.3165
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_4619 | 0.047 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.2 | 573.7 | 1391.9278
LINE.L_BSB_MT_6054 | 0.048 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_BSB_MT_3437 | 0.048 | 664.2 | 300.6 | 729.0556
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 656.6 | 304.5 | 723.7706
LINE.L_BSB_MT_6874 | 0.048 | 656.7 | 304.5 | 723.8613
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 338.9 | 153.2 | 371.9186
LINE.L_BSB_MT_2175 | 0.048 | 338.9 | 153.2 | 371.9186
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2175A | 0.048 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_2334 | 0.048 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 338.9 | 153.2 | 371.9186
LINE.L_BSB_MT_4530 | 0.049 | 338.9 | 153.2 | 371.9186
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5124 | 0.049 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 497 | 224.9 | 545.5172
LINE.L_BSB_MT_7578 | 0.049 | 497 | 224.9 | 545.5172
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 531.3 | 247.8 | 586.2461
LINE.L_BSB_MT_2342 | 0.049 | 531.3 | 247.8 | 586.2461
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_2335 | 0.049 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2220 | 0.049 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0162 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2180 | 0.05 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 497 | 224.9 | 545.5172
LINE.L_BSB_MT_2178 | 0.05 | 497 | 224.9 | 545.5172
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_2336 | 0.05 | 350.8 | 169.1 | 389.4296
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 489.5 | 228.9 | 540.3753
LINE.L_BSB_MT_7582 | 0.05 | 489.5 | 228.9 | 540.3753
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3866 | 0.05 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9947 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 171.8 | 77.5 | 188.4715
LINE.L_BSB_MT_2138 | 0.05 | 171.8 | 77.5 | 188.4715
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 489.5 | 228.9 | 540.3753
LINE.L_BSB_MT_2341 | 0.051 | 489.5 | 228.9 | 540.3753
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 225.4 | 112.4 | 251.8708
LINE.L_BSB_MT_4620 | 0.051 | 225.4 | 112.4 | 251.8708
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9373 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3865 | 0.051 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 329.8 | 149.3 | 362.0201
LINE.L_BSB_MT_4532 | 0.051 | 329.8 | 149.3 | 362.0201
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9516 | 0.051 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 171.8 | 77.5 | 188.4715
LINE.L_BSB_MT_7195 | 0.051 | 171.8 | 77.5 | 188.4715
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4319 | 0.052 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 329.8 | 149.3 | 362.0201
LINE.L_BSB_MT_8004 | 0.052 | 329.8 | 149.3 | 362.0201
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX9329N | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 88.2 | 39.7 | 96.723
LINE.L_BSB_MT_2139 | 0.052 | 88.2 | 39.7 | 96.723
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 489.5 | 228.9 | 540.3753
LINE.L_BSB_MT_5774 | 0.052 | 489.5 | 228.9 | 540.3753
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 225.4 | 112.4 | 251.8708
LINE.L_BSB_MT_2338 | 0.052 | 225.4 | 112.4 | 251.8708
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 364.1 | 172.1 | 402.7247
LINE.L_BSB_MT_2340 | 0.053 | 364.1 | 172.1 | 402.7247
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 246.2 | 111.5 | 270.2715
LINE.L_BSB_MT_5981 | 0.053 | 246.2 | 111.5 | 270.2715
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9512 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 422.3 | 208.9 | 471.1438
LINE.L_BSB_MT_9515 | 0.053 | 422.3 | 208.9 | 471.1438
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 196.9 | 96.5 | 219.2758
LINE.L_BSB_MT_7211 | 0.053 | 196.9 | 96.5 | 219.2758
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0332 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9646 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5293 | 0.053 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8141 | 0.053 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 46.4 | 20.8 | 50.8488
LINE.L_BSB_MT_8132 | 0.053 | 46.4 | 20.8 | 50.8488
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9937 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7956 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_3867 | 0.054 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 364.1 | 172.1 | 402.7247
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 246.2 | 111.5 | 270.2715
LINE.L_BSB_MT_2177 | 0.054 | 246.2 | 111.5 | 270.2715
LINE.SW_FA0608 | 0.054 | 364.1 | 172.1 | 402.7247
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 79 | 35.9 | 86.7745
LINE.L_BSB_MT_2176 | 0.054 | 79 | 35.9 | 86.7745
LINE.SW_FW0160 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.L_BSB_MT_9513 | 0.054 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7197 | 0.054 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.SW_FP2156 | 0.055 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 364.1 | 172.1 | 402.7247
LINE.L_BSB_MT_2179 | 0.055 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4621 | 0.055 | 364.1 | 172.1 | 402.7247
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.L_BSB_MT_4531 | 0.055 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.L_BSB_MT_3868 | 0.055 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.L_BSB_MT_2357 | 0.055 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.SW_FW8530 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9056 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5560 | 0.056 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268.1 | 573.7 | 1391.8367
LINE.L_BSB_MT_5120 | 0.056 | 1268 | 573.7 | 1391.7456
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.L_BSB_MT_2337 | 0.056 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9514 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5913 | 0.056 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.L_BSB_MT_2339 | 0.056 | 238.7 | 115.4 | 265.1318
LINE.SW_FA0611 | 0.056 | 162.6 | 73.7 | 178.523
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5294 | 0.057 | 1268 | 573.7 | 1391.7456
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3869 | 0.058 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5687 | 0.059 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8304 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3644 | 0.06 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_8919 | 0.061 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_5295 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5249 | 0.062 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FA9677 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3870 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3999 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 0.063 | 1268 | 573.6 | 1391.7043
LINE.L_BSB_MT_3871 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 0.064 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3872 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5108 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3747 | 0.065 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.SW_FA9671 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3749 | 0.066 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3873 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6637 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3750 | 0.067 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_3751 | 0.068 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_6345 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_5250 | 0.069 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_8352 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.L_BSB_MT_5251 | 0.07 | 1251.2 | 566 | 1373.2652
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1408 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226.1 | 554.6 | 1345.6977
LINE.L_BSB_MT_3754 | 0.071 | 1226.1 | 554.6 | 1345.6977
LINE.L_65490848 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3755 | 0.072 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_7647 | 0.072 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3609 | 0.073 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_4349 | 0.073 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590871 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590869 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_5203 | 0.074 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3756 | 0.074 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.SW_FU1223 | 0.075 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_5252 | 0.075 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_65590866 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP8048 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3757 | 0.076 | 850.6 | 384.8 | 933.5906
LINE.L_BSB_MT_3610 | 0.076 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.L_BSB_MT_7245 | 0.077 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW08_SNW | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2533 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3611 | 0.077 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_3612 | 0.078 | 375.5 | 169.9 | 412.1483
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.L_BSB_MT_8962 | 0.078 | 787.9 | 356.4 | 864.7586
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3613 | 0.079 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8291 | 0.079 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3760 | 0.079 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.L_BSB_MT_5253 | 0.079 | 372 | 168.3 | 408.3
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0009 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_3758 | 0.08 | 199.9 | 90.4 | 219.3905
LINE.L_BSB_MT_2360 | 0.08 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3761 | 0.08 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_5931 | 0.08 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.SW_FK0010 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2557 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 0.081 | 415.8 | 188.1 | 456.3675
LINE.L_BSB_MT_3614 | 0.081 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8298 | 0.081 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA8035 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3933 | 0.081 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_4339 | 0.082 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3762 | 0.082 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5312 | 0.082 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_5261 | 0.082 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_8809 | 0.082 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.SW_FA9209 | 0.083 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_3615 | 0.083 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5695 | 0.083 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3759 | 0.083 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3778 | 0.083 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5255 | 0.084 | 110.8 | 50.1 | 121.6004
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5254 | 0.084 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3616 | 0.084 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5861 | 0.084 | 172.1 | 77.9 | 188.9096
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.L_BSB_MT_3779 | 0.084 | 305 | 138 | 334.7671
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3453 | 0.085 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_3450 | 0.085 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FA8030 | 0.085 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_3786 | 0.085 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3685 | 0.085 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5757 | 0.085 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_3763 | 0.085 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_8349 | 0.086 | 367.1 | 166.1 | 402.9288
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5315 | 0.086 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8625 | 0.086 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3780 | 0.086 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3787 | 0.086 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5236 | 0.086 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.SW_FW1068 | 0.086 | 137.2 | 62.1 | 150.5996
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.SW_FU0053 | 0.087 | 87.1 | 39.4 | 95.5969
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_3617 | 0.087 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5205 | 0.087 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT6411 | 0.087 | 85 | 38.5 | 93.3126
LINE.L_BSB_MT_5289 | 0.087 | 94.5 | 42.7 | 103.6993
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_4344 | 0.087 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3764 | 0.087 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.SW_FA2081 | 0.087 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_8627 | 0.087 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3688 | 0.088 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3691 | 0.088 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5262 | 0.088 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_9081 | 0.088 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3451 | 0.088 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_8626 | 0.088 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5288 | 0.088 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3686 | 0.088 | 95.4 | 43.2 | 104.7254
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3765 | 0.088 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_8303 | 0.089 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5234 | 0.089 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5235 | 0.089 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3504 | 0.089 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5111 | 0.089 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5256 | 0.089 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_6117 | 0.089 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.8 | 162.3 | 393.8004
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3618 | 0.089 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.SW_FA8043 | 0.089 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_3689 | 0.089 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_9083 | 0.09 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_5204 | 0.09 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_6119 | 0.09 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3452 | 0.09 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_5850 | 0.09 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3687 | 0.09 | 79.4 | 35.9 | 87.1388
LINE.L_BSB_MT_3849 | 0.09 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8628 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.SW_FU1886 | 0.09 | 16 | 7.2 | 17.5454
LINE.L_BSB_MT_3690 | 0.09 | 37 | 16.7 | 40.5942
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3853 | 0.091 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3619 | 0.091 | 358.7 | 162.3 | 393.7093
LINE.L_BSB_MT_5856 | 0.091 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_8963 | 0.091 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3454 | 0.091 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3781 | 0.091 | 210.5 | 95.2 | 231.0266
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3788 | 0.091 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3770 | 0.091 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3455 | 0.092 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3777 | 0.092 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_7007 | 0.092 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5269 | 0.092 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_5316 | 0.092 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.SW_FM1251 | 0.092 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.L_BSB_MT_3771 | 0.092 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2084 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6121 | 0.092 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3854 | 0.092 | 31.8 | 14.4 | 34.9085
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6407 | 0.093 | 52.9 | 23.9 | 58.0484
LINE.L_BSB_MT_3772 | 0.093 | 94.1 | 42.6 | 103.2936
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.SW_FU0662 | 0.093 | 97.5 | 44.1 | 107.0096
LINE.L_BSB_MT_8966 | 0.093 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_4352 | 0.093 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_8964 | 0.093 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3855 | 0.093 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5310 | 0.093 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3456 | 0.093 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_7813 | 0.094 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3620 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT6412 | 0.094 | 59.9 | 27.1 | 65.7451
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_7014 | 0.094 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_3692 | 0.094 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3889 | 0.094 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_7811 | 0.094 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_5317 | 0.094 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3789 | 0.094 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7015 | 0.094 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_3500 | 0.095 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX4185 | 0.095 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7916 | 0.095 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3790 | 0.095 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FA2082 | 0.095 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5849 | 0.095 | 261.3 | 118.2 | 286.7907
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3684 | 0.095 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3637 | 0.095 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5263 | 0.095 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3856 | 0.095 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_9082 | 0.096 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4534 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_6012 | 0.096 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_8629 | 0.096 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.SW_FT6410 | 0.096 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7648 | 0.096 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5216 | 0.096 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5233 | 0.096 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3857 | 0.096 | 15 | 6.8 | 16.4694
LINE.L_BSB_MT_5260 | 0.096 | 116.5 | 52.7 | 127.8653
LINE.L_BSB_MT_5268 | 0.096 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5844 | 0.097 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3729 | 0.097 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_6014 | 0.097 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3457 | 0.097 | 54.3 | 24.6 | 59.6125
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3683 | 0.097 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4351 | 0.097 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3858 | 0.097 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3862 | 0.097 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4326 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8807 | 0.097 | 127 | 57.4 | 139.3692
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW7116 | 0.097 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5650 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8096 | 0.097 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_8300 | 0.098 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_7246 | 0.098 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4341 | 0.098 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5311 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3458 | 0.098 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_5075 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_4318 | 0.098 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8808 | 0.098 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3773 | 0.098 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5290 | 0.098 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.SW_FW1551 | 0.098 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FT6404 | 0.098 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3682 | 0.098 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_1431047023 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3774 | 0.099 | 31.4 | 14.2 | 34.4616
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3681 | 0.099 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5758 | 0.099 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5264 | 0.099 | 43.4 | 19.6 | 47.6206
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.SW_FA8046 | 0.099 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5291 | 0.099 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.SW_FA2083 | 0.099 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5287 | 0.099 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2892 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5266 | 0.099 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 0.099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_4328 | 0.099 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3638 | 0.1 | 48.8 | 22.1 | 53.571
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3776 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3859 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 1.8788
LINE.L_BSB_MT_3860 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3925 | 0.1 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_4353 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.L_BSB_MT_3861 | 0.1 | 85.3 | 38.6 | 93.6272
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3460 | 0.1 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.SW_FX2541 | 0.1 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_2893 | 0.1 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1553 | 0.1 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.SW_FT6408 | 0.1 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3680 | 0.1 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3847 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5259 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_5232 | 0.101 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_3507 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_2894 | 0.101 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3608 | 0.101 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5755 | 0.101 | 43.2 | 19.5 | 47.3972
LINE.L_BSB_MT_3783 | 0.101 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3775 | 0.101 | 31.3 | 14.1 | 34.3293
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3926 | 0.101 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3639 | 0.101 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2895 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5202 | 0.102 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3607 | 0.102 | 58.5 | 26.5 | 64.2223
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3940 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 0.102 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0653 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5110 | 0.102 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7261 | 0.102 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_7016 | 0.102 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8965 | 0.102 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5851 | 0.102 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5076 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3679 | 0.103 | 72.4 | 32.8 | 79.4833
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_3678 | 0.103 | 9.7 | 4.4 | 10.6513
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5823 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3782 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5659 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_3495 | 0.103 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_5308 | 0.103 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3828 | 0.103 | 4.2 | 1.9 | 4.6098
LINE.L_BSB_MT_5318 | 0.103 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_3462 | 0.104 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2896 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3848 | 0.104 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_7229 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_5265 | 0.104 | 144.7 | 65.5 | 158.8343
LINE.L_BSB_MT_3927 | 0.104 | 188.1 | 85.1 | 206.4549
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_3928 | 0.105 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FW0075 | 0.105 | 39 | 17.6 | 42.7874
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX4879 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2897 | 0.105 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_7640 | 0.106 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_9520 | 0.106 | 16.7 | 7.6 | 18.348
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5860 | 0.106 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6016 | 0.107 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5077 | 0.107 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3488 | 0.107 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5309 | 0.108 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_2783 | 0.108 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 0.108 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3929 | 0.109 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9670 | 0.109 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.SW_FW8914 | 0.109 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8290 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3930 | 0.11 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_3489 | 0.11 | 22.3 | 10.1 | 24.4806
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5329 | 0.111 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FX8555 | 0.111 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9519 | 0.112 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_7003 | 0.112 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_3490 | 0.113 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8247 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5330 | 0.115 | 0 | 0 | 0