## Resumo
Alimentador | Cenario | Convergiu | Horario_referencia | PAC_Inicial | Metodo_Origem | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Barras_Totais_Grafo | Barras_Energizadas | Carregamento_Rede_% | Fator_Potencia | Trafo_Alvo_COD_ID | Trafo_Alvo_kVA | Carregamento_Trafo_Alvo_% | Transformadores_Modelados | Potencia_Carga_Total_kW | Potencia_Carga_Total_kVA | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Perda_Ativa_kW | Perda_Reativa_kVAr | Eficiencia_% | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada
NW11 | Base 60% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 3259.56 | 3543 | 0.99842 | 0.99856 | 145.532 | 31.8724 | 100.1705 | 99.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 80% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 80 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 4346.08 | 4724 | 0.99787 | 0.99804 | 195.441 | 57.4818 | 180.6534 | 98.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 100% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 100 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 5432.6 | 5905 | 0.99729 | 0.99752 | 246.179 | 91.2002 | 286.6203 | 98.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 120% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 120 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 6519.12 | 7086 | 0.9967 | 0.99698 | 297.712 | 133.3772 | 419.1694 | 97.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 160% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 160 | 0.92 | FP7288 | 300 |  | 51 | 8692.16 | 9448 | 0.99554 | 0.99591 | 397.049 | 237.2588 | 745.6451 | 97.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Rede 160% - FP baixo | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 160 | 0.85 | FP7288 | 300 |  | 51 | 8030.8 | 9448 | 0.99509 | 0.99545 | 393.353 | 232.8625 | 731.829 | 97.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 50% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 50 | 51 | 3231.96 | 3513 | 0.99844 | 0.99857 | 144.228 | 31.3649 | 98.5871 | 99.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 80% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 80 | 51 | 3314.76 | 3603 | 0.9984 | 0.99853 | 148.166 | 33.1745 | 104.2574 | 98.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 100% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 100 | 51 | 3369.96 | 3663 | 0.99837 | 0.9985 | 150.85 | 34.8796 | 109.6344 | 98.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 120% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 120 | 51 | 3425.16 | 3723 | 0.99834 | 0.99847 | 153.562 | 36.9954 | 116.3279 | 98.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
NW11 | Trafo alvo 150% | TRUE | 19 | SNW_NW11_9023_BSB006 | automático pela menor DIST (5160) | SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 508 | 508 | 60 | 0.92 | FP7288 | 300 | 150 | 51 | 3507.96 | 3813 | 0.99829 | 0.99843 | 157.648 | 40.9284 | 128.8016 | 98.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442

## V_Base_60%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99888
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99885
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99884
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99885
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99884
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99884
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99883
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99882
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99882
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99881
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99883
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99882
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.9988
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.9988
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99879
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99878
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99877
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99879
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99878
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99876
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99878
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99875
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99877
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99873
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99878
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99872
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99876
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99877
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99876
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99871
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99875
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99876
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.9987
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99874
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99868
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99867
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99873
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99872
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99866
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99871
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99865
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99865
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.9987
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99864
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99869
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99862
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99868
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99868
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99862
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99862
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99862
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99867
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99862
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99861
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.9986
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99862
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99866
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99861
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99866
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99859
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99861
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99865
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99866
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99858
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99858
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99859
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99861
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99858
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99858
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99864
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99858
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99858
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99857
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99861
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99863
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99857
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99863
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99857
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99861
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99857
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99857
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99862
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.9986
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99856
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99857
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.9986
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.9986
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99862
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99857
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99857
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99856
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.9986
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99857
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99861
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99859
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99855
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99857
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99857
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99861
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99861
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99857
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.9986
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99861
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99856
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99857
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.9986
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99855
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99859
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99861
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.9986
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99861
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99859
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.9986
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99856
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99855
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99857
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99861
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99859
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.9986
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99856
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99854
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99854
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99857
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99855
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99859
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99854
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99857
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99854
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99859
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99861
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99856
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99859
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99859
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.9986
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.9986
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99854
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.9986
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99861
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99859
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99859
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99859
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99857
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99859
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99856
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99861
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99857
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.9986
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99854
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99855
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99859
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99858
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99854
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99859
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99854
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99857
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99857
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99858
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99855
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.9986
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99858
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99861
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99859
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99854
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99854
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99855
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99858
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99859
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99857
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99861
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99857
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99857
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99857
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99854
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99858
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99857
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99857
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99857
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99857
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99859
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99861
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99858
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99854
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99854
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99854
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99858
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99859
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99857
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99857
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99857
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99857
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99861
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99861
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99857
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99857
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99861
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99856
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99859
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99861
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99856
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99857
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99857
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99857
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99856
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99856
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99861
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99859
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99856
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99859
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99856
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99857
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99859
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99856
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99861
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99859
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99856
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99854
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99854
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99853
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99856
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99856
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99854
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99861
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99856
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99859
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99854
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99859
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99857
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99861
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99856
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99853
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99856
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99861
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99854
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99859
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99856
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99859
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99859
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99857
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99854
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99856
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99857
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99853
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99855
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99859
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99854
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99861
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99859
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99856
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99856
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99859
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99856
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99856
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99861
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99855
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99854
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99859
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99852
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99855
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99854
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99861
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99859
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99852
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99859
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99859
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99859
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99855
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99859
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99856
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99856
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99861
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99856
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99854
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99852
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99855
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99855
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99854
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99856
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99856
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99856
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99855
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99852
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99861
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99856
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99856
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99856
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99854
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99861
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99856
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99851
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99855
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99856
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99854
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99851
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99856
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99861
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99856
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99856
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99856
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99854
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99854
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99856
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99861
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99856
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99851
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99856
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99851
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99856
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99856
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99856
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99856
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99856
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.9985
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99856
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99856
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99856
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.9985
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99856
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99856
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99856
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.9985
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99856
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99856
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99849
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99856
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99856
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99849
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99856
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99856
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99856
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99849
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99856
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99849
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99856
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99856
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99856
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99856
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99856
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99848
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99856
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99856
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99848
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99856
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99856
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99848
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99856
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99848
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99856
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99856
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99856
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99847
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99856
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99847
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99856
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99856
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99847
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99856
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99847
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99856
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99847
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99847
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99856
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99847
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99846
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99846
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99846
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99856
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99846
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99856
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99846
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99846
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99846
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99856
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99846
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99846
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99856
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99846
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99846
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99856
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99856
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99845
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99846
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99856
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99846
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99846
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99845
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99856
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99845
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99846
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99856
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99845
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99846
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99856
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99845
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99856
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99846
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99846
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99846
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99844
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99856
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99845
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99844
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99856
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99844
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99845
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99844
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99844
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99844
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99845
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99845
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99845
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99844
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99844
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99845
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99845
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99844
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99844
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99844
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99844
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99845
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99845
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99845
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99844
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99844
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99844
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99845
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99845
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99844
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99844
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99843
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99845
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99843
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99844
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99845
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99844
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99843
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99843
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99845
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99845
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99843
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99845
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99843
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99844
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99843
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99844
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99844
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99843
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99844
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99844
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.99843
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99844
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99844
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.99843
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99844
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99844
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99844
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.99843
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99844
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99844
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.99843
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99844
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99844
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.99842
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99844
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99844
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99844
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99844
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99842
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99842
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99844
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99844
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99842
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99844
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99842
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99844
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99842
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99844
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99844
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99844
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99842
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99844
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99844
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99842
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99844
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99844
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99844
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99844
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99844
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99844
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99844
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99844
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99844
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99844
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99844
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99844
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99844
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99844
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99844

## I_Base_60%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 145.532
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 68.4045
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 77.1271
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 77.1271
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 68.4045
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 68.4045
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 77.1271
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 66.4833
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 77.1271
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 2.721e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 77.1271
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 66.4833
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 66.4833
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 77.1271
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 77.1271
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 66.4833
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 71.3633
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 66.4833
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 66.4833
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 71.3633
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 65.3306
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.1527
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 71.3633
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 71.3633
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 61.488
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.5266e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 61.488
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 71.3633
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 55.7241
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 71.3633
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 5.7639
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 55.7241
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 71.3633
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 69.4419
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 53.8028
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 53.8028
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 69.4419
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 69.4419
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 53.8028
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 69.4419
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 53.8028
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 53.8028
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 69.4419
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 69.4419
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 53.8028
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 18.0676
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 51.8814
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 51.3743
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 51.8814
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 18.0676
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 51.3743
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 51.8814
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 18.0676
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 51.3743
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 18.0676
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 51.3743
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 51.8814
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 20.2439
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 7.686
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 44.1953
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 6.9225e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 31.1304
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 18.0676
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 18.0676
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 31.1304
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 44.1953
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 20.2439
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 44.1953
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 16.146
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 31.1304
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 20.2439
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 20.2439
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 16.146
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 31.1304
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 41.313
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 31.1304
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 41.313
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 20.2439
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 16.146
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 41.313
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 20.2439
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 16.146
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 5.765
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 25.3654
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 16.146
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 23.4437
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 41.313
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 16.146
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 37.2777
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 23.4437
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 10.3812
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 13.6392
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 23.4437
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 2.8336e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 23.6384
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 23.6384
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 10.3812
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 13.6392
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 23.4437
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 7.6869
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 15.7568
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 10.3812
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 23.6384
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 13.6392
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 3.395
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 5.6163
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 12.8742
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 5.6163
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 13.6392
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 10.3812
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 23.6384
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3395e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 5.6163
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 9.796
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 12.8742
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 3.8432
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 10.3812
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 16.8489
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 1.3328e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 23.6384
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 7.6869
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 2.3961e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 10.3812
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 9.796
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 23.6384
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 5.1873
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 16.8489
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 2.0767
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 23.6384
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 5.1873
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 6.9136
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 6.5379
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 3.8433
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 6.9136
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 21.7168
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 3.2655
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 0.65915
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.51245
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 1.5642
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 6.5379
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 4.0354
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 0.65915
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 5.7649
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 3.2655
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 0.77296
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 21.7168
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 6.9136
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 4.0354
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 6.9136
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 2.8824
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 16.8489
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.153
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 21.7168
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 3.2655
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 21.7168
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 6.9136
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 3.2655
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 1.5642
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 2.227e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.153
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 2.8824
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 5.7651
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 6.9136
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 16.0802
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 15.9517
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.153
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 3.3738e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 0.57793
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 3.8435
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 15.9517
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.153
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 0.57793
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 4.0311
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 15.9517
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 1.3183
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.153
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 2.4997
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 4.0311
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.153
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 4.0311
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.2223e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.51245
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 2.4997
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 15.9517
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 4.0311
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.179e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 5.3823
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 15.9517
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 4.0311
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 5.3823
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 8.7861e-09
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 13.0691
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 13.0691
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3407e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 5.3823
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.1487
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 4.0311
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 8.7861e-09
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 4.0311
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 5.3823
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 1.0287e-08
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 13.0691
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.51245
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 7.304
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 1.0619e-08
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 5.3823
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 5.7652
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 7.304
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 9.3597e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 5.3823
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.51245
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 1.0074e-08
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 5.3823
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 7.304
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 8.0115e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 6.2648e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3587e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 7.304
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3576e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 7.2887e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 16.0802
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 5.6841e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 8.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 1.9217
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 0.96085
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 0.96085
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3551e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 5.6266e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3546e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.354e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 16.0802
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3541e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3506e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3531e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 2.8826
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3452e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 9.3132e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 15.6958
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 7.9162e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3453e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 2.8826
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3438e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 3.1238e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3431e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 15.6958
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3386e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5771e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5803e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5813e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2767e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2808e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 15.6958
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2814e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2881e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2872e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.288e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2883e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2888e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.0901e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 9.3597e-09
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 5.7017
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.5832e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 7.6799e-09
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 7.6374e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 9.1488e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 1.265e-08
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 9.9941
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 5.7017
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 3.3901e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 2.3063
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 7.6878
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.38438
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 7.6878
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 7.6878
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3431e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 7.6878
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3405e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3411e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 7.6878
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 5.1892
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.5497e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.38438
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 7.6878
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 7.6878
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 5.1892
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 3.2673
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 3.2673
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 2.3063
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 2.3063
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 2.3063
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 1.9219
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 3.8439
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 3.8439
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 3.8439
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.38438
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 0.96096
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 2.8325e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.38438
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 4.7943e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 0.96096
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.38438

## S_Base_60%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3165.8 | 1431.9 | 3474.5686
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3165.9 | 1431.9 | 3474.6598
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1488 | 673 | 1633.1176
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1488 | 673 | 1633.1176
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1677.8 | 758.8 | 1841.4099
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1677.8 | 758.8 | 1841.4099
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1488 | 673 | 1633.1176
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1488 | 673 | 1633.1176
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1677.8 | 758.8 | 1841.4099
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1488 | 673 | 1633.1176
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1488 | 673 | 1633.1176
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1446.2 | 654.1 | 1587.2433
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1446.2 | 654.1 | 1587.2433
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1446.2 | 654.1 | 1587.2433
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1446.2 | 654.1 | 1587.2433
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1446.1 | 654.1 | 1587.1522
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1446.2 | 654.1 | 1587.2433
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1446.1 | 654.1 | 1587.1522
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1446.1 | 654.1 | 1587.1522
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1677.6 | 758.8 | 1841.2276
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1677.7 | 758.8 | 1841.3187
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1552.3 | 702.1 | 1703.6959
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1552.2 | 702.1 | 1703.6048
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1446.1 | 654.1 | 1587.1522
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1446.1 | 654.1 | 1587.1522
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1446.1 | 654.1 | 1587.1522
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1446.1 | 654.1 | 1587.1522
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1552.2 | 702.1 | 1703.6048
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1552.2 | 702.1 | 1703.6048
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1421 | 642.7 | 1559.5847
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1421 | 642.8 | 1559.6259
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1552.2 | 702.1 | 1703.6048
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1337.4 | 604.9 | 1467.8361
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1337.4 | 604.9 | 1467.8361
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1337.4 | 604.9 | 1467.8361
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1337.4 | 604.9 | 1467.8361
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1212.1 | 548.2 | 1330.3043
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1212.1 | 548.2 | 1330.3043
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1212.1 | 548.2 | 1330.3043
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1212 | 548.2 | 1330.2132
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1552.1 | 702 | 1703.4725
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1552.2 | 702 | 1703.5636
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1170.2 | 529.3 | 1284.3389
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1510.3 | 683.1 | 1657.5982
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1510.3 | 683 | 1657.557
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1128.4 | 510.4 | 1238.4647
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1117.3 | 505.3 | 1226.2493
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 961.2 | 434.8 | 1054.9675
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 961.2 | 434.8 | 1054.9675
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 392.9 | 177.7 | 431.2165
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 961.2 | 434.8 | 1054.9675
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 961.2 | 434.8 | 1054.9675
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 351.2 | 158.8 | 385.4334
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 351.2 | 158.8 | 385.4334
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 961.2 | 434.8 | 1054.9675
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 961.2 | 434.7 | 1054.9263
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 351.2 | 158.8 | 385.4334
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 677 | 306.2 | 743.0259
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 551.6 | 249.5 | 605.403
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 551.6 | 249.5 | 605.403
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 898.5 | 406.4 | 986.1355
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 810.7 | 366.7 | 889.7772
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 810.7 | 366.7 | 889.7772
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 351.1 | 158.8 | 385.3423
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 509.8 | 230.6 | 559.5287
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 342.7 | 155 | 376.1227
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 342.7 | 155 | 376.1227
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 280 | 126.6 | 307.2907
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 280 | 126.6 | 307.2907
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 296.6 | 134.2 | 325.5475
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 213 | 96.4 | 233.799
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 213 | 96.4 | 233.799
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 280 | 126.6 | 307.2907
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 280 | 126.6 | 307.2907
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 225.8 | 102.1 | 247.8105
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 213 | 96.4 | 233.799
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 213 | 96.4 | 233.799
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 142.2 | 64.3 | 156.0619
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 142.2 | 64.3 | 156.0619
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 514.1 | 232.5 | 564.2296
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 142.2 | 64.3 | 156.0619
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 142.2 | 64.3 | 156.0619
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 16.8 | 7.6 | 18.4391
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 16.8 | 7.6 | 18.4391
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 472.3 | 213.6 | 518.3553
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 150.4 | 68 | 165.0581
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 12.6 | 5.7 | 13.8293
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 12.6 | 5.7 | 13.8293
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 12.6 | 5.7 | 13.8293
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 12.6 | 5.7 | 13.8293
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 54.4 | 24.6 | 59.7036
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 54.4 | 24.6 | 59.7036
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 54.4 | 24.6 | 59.7036
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 54.4 | 24.6 | 59.7036
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 346.9 | 156.9 | 380.7325
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 284.2 | 128.6 | 311.9417
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 284.2 | 128.6 | 311.9417
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 25 | 11.3 | 27.4352
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 87.7 | 39.7 | 96.2672
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 284.2 | 128.6 | 311.9417
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 284.2 | 128.6 | 311.9417
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 284.2 | 128.6 | 311.9417
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 284.2 | 128.6 | 311.9417
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 158.8 | 71.9 | 174.3188
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 158.8 | 71.9 | 174.3188
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 158.8 | 71.9 | 174.3188
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 158.8 | 71.9 | 174.3188
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 158.8 | 71.8 | 174.2776
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 158.8 | 71.8 | 174.2776
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 158.8 | 71.8 | 174.2776
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 158.8 | 71.9 | 174.3188
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 117 | 52.9 | 128.4033
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195

## V_Rede_80%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99848
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99844
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99843
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99844
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99842
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99843
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99841
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99841
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.9984
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99839
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99841
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.9984
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99837
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99838
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99836
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99835
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99833
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99836
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99835
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99832
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99835
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.9983
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99833
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99828
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99835
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99827
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99832
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99833
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99832
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99825
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99831
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99832
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99823
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99829
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99822
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.9982
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99828
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99827
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99819
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99826
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99817
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99817
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99824
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99815
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99823
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99814
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99822
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99821
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99813
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99813
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99813
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99819
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99813
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99811
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.9981
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99813
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99818
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99812
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99818
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99809
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99812
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99817
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99818
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99808
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99808
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99809
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99812
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99807
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99808
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99816
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99808
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99807
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99807
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99812
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99815
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99806
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99814
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99807
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99811
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99807
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99806
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99813
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99811
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99805
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99807
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99811
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99811
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99813
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99806
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99806
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99805
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.9981
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99806
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99812
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.9981
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99804
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99806
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99806
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99812
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99811
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99806
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99811
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99812
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99805
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99806
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99811
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99804
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.9981
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99812
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.9981
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99812
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99809
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99811
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99805
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99803
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99806
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99812
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99809
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99811
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99805
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99803
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99803
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99806
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99803
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.9981
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99803
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99806
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99803
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99809
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99812
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99805
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.9981
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99809
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.9981
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.9981
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99803
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.9981
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99812
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99809
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.9981
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99809
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99806
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99809
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99805
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99812
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99806
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.9981
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99802
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99804
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99809
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99808
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99802
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99809
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99802
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99806
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99806
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99808
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99804
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.9981
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99807
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99811
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99808
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99802
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99802
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99803
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99808
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.9981
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99806
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99811
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99806
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99807
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99806
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99802
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99808
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99806
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99806
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99806
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99806
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.9981
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99811
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99808
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99803
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99802
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99803
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99808
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99809
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99806
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99806
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99806
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99806
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99811
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99811
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99806
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99806
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99811
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99806
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99802
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99802
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99809
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99808
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99811
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99805
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99806
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99806
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99802
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99802
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99806
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99802
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99805
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99805
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99811
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99808
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99806
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99802
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99809
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99806
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99806
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99809
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99805
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99811
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99808
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99806
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99802
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99802
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99802
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99805
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99806
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99802
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99811
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99806
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99809
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99802
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99809
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99806
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99811
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99806
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99801
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99805
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99811
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99802
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99809
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99806
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99809
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99809
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99806
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99802
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99806
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99806
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99801
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99804
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99809
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99802
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99811
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99809
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99806
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99806
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99809
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99806
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99806
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99811
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99804
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99802
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99809
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.998
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99804
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99806
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99805
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99802
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99811
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99809
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.998
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99809
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99809
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99806
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99809
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99804
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99809
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99805
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99806
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99811
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99806
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99802
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.998
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99803
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99803
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99803
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99806
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99806
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99805
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99803
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99799
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99811
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99805
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99806
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99806
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99803
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99811
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99805
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99799
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99803
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99805
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99803
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99799
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99805
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99811
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99805
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99806
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99805
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99803
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99803
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99805
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99811
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99806
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99798
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99805
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99798
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99805
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99805
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99805
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99806
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99805
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99797
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99806
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99805
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99805
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99797
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99806
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99806
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99805
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99797
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99805
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99806
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99796
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99806
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99805
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99796
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99806
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99805
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99806
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99796
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99806
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99795
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99806
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99805
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99805
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99805
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99806
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99795
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99806
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99805
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99794
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99806
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99806
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99794
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99804
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99794
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99804
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99804
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99804
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99793
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99804
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99793
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99804
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99804
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99793
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99804
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99793
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99804
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99792
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99792
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99804
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99792
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99792
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99792
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99792
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99804
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99792
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99804
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99792
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99792
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99791
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99804
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99791
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99792
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99804
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99791
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99792
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99804
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99804
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99791
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99792
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99804
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99792
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99791
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99791
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99804
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.9979
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99791
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99804
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.9979
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99791
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99804
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.9979
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99804
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99791
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99791
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99791
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.9979
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99804
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99791
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.9979
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99804
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.9979
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99791
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99789
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99789
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.9979
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99791
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99791
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99791
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.9979
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99789
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99791
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99791
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99789
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.9979
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99789
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.9979
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.9979
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99791
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.9979
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.9979
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99789
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99789
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99791
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.9979
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99788
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99789
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99788
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.9979
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99788
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99789
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.9979
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99789
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99788
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99788
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.9979
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.9979
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99788
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.9979
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99788
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.9979
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99788
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.9979
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.9979
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99787
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.9979
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99789
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.99787
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.9979
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.9979
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.99787
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99789
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99789
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99789
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.99787
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99789
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.9979
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.99787
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.9979
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99789
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.99787
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99789
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99789
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.9979
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99789
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99787
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99787
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99789
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99789
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99787
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99789
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99787
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99789
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99787
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99789
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99789
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99789
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99787
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99789
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99789
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99787
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99789
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99789
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99789
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99789
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99789
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99789
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99789
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99789
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99789
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99789
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99789
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99789
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99789
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99789
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99789

## I_Rede_80%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 195.441
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 91.863
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 103.578
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 103.579
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 91.863
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 91.863
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 103.579
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 89.2832
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 103.579
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 2.9898e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 103.579
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 89.2832
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 2.3482e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 89.2832
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 103.579
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 103.579
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 89.2832
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 95.8385
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 89.2832
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 89.2832
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 95.8385
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 87.7352
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.548
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 95.8385
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 95.8385
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 82.5752
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.198e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 82.5752
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 95.8385
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 74.8351
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 95.8385
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 7.7401
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 74.8351
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 95.8385
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 93.2582
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 72.255
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 72.255
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 93.2582
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 93.2582
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 72.255
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 93.2582
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 72.255
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 72.255
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 93.2582
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 93.2582
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 72.255
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 24.2636
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 69.6747
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 68.9946
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 69.6747
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 24.2636
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 3.12e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 68.9946
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 69.6747
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 24.2636
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 68.9946
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 24.2636
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 68.9946
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 69.6747
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 27.1878
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 10.3217
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 59.353
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 6.3337e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 41.8068
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 24.2636
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 24.2636
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 41.8068
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 59.353
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 27.1878
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 59.353
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 21.683
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 41.8068
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 27.1878
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 27.1878
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 21.683
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 41.8068
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 55.4823
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 41.8068
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 55.4823
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 27.1878
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 21.683
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 55.4823
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 27.1878
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 21.683
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 7.7422
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 34.0646
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 21.683
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 31.4839
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 4.5594
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 55.4823
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 21.683
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 4.5594
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 50.063
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 31.4839
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 13.9411
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 4.5594
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 18.317
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 31.4839
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 1.9222e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 31.746
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 31.746
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 13.9411
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 18.317
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 4.5594
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 31.4839
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 4.5594
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 10.3233
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 21.1606
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 13.9411
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 31.746
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 18.317
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 4.5594
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 7.5428
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 2.1225e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 17.2894
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 7.5428
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 18.317
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 13.9411
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 31.746
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3408e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 7.5428
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 13.1558
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 17.2894
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 5.1612
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 13.9411
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 22.6284
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 1.8157e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 3.357e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 4.5594
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 31.746
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 10.3233
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 2.3872e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 13.9411
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 13.1558
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 4.5594
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 31.746
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 6.9661
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 22.6284
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 2.7889
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 31.746
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 6.9661
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 9.2849
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 8.7798
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 5.1613
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 9.2849
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 29.1653
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 4.3852
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 0.88522
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.6882
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 2.1007
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 8.7798
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 5.4192
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 0.88522
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 7.742
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 4.3852
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 1.0378
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 29.1653
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 9.2849
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 5.4192
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 9.2849
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 3.8709
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 22.6284
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.5484
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 29.1653
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 4.3852
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 29.1653
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 9.2849
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 4.3852
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 2.1007
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 2.9802e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.5484
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 3.8709
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 7.7423
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 9.2849
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 21.5961
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 21.423
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.5484
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 1.9983e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 0.77648
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 5.1617
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 21.423
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.5484
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 0.77648
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 5.4139
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 21.423
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 1.7704
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.5484
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 2.9898e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 3.3573
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 5.4139
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.5484
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 5.4139
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.5612e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.6882
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 3.3573
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 21.423
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 5.4139
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.4622e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 3.8713
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 7.2286
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 21.423
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 5.4139
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 7.2286
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 8.3948e-09
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 17.5518
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 17.5518
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3387e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 7.2286
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.5429
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 5.4139
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.152e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 2.2492e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 5.4139
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 2.1225e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 7.2286
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 1.0308e-08
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 17.5518
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 2.1007
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.6882
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 9.8094
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 5.3094e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 7.2286
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 7.7424
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 9.8094
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 9.0415e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 7.2286
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.6882
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 1.0801e-08
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 7.2286
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 9.8094
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 7.9162e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 6.5855e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 1.7704
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3588e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 9.8094
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.357e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 2.3744e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 21.5961
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 2.6334e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 9.9982e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 4.2167e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 2.5808
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 1.2904
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 1.2904
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3529e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 3.2927e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3529e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3501e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 21.5961
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3529e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3472e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3511e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 3.8712
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3465e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 6.5193e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 21.0799
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 2.8336e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 3.9513e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3433e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 3.8712
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3403e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 3.2596e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3409e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 21.0799
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3397e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5761e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 3.8712
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5745e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5868e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2796e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2786e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 21.0799
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2814e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2868e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2849e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2842e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2847e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2808e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.3978e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 2.6789e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 1.1195e-08
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 7.6575
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 7.2887e-09
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 1.2581e-08
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 7.7081e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 2.5077e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 7.0467e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 6.6672e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 13.4224
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 7.6575
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 2.5077e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 3.0974
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 10.325
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.51624
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 10.325
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 10.325
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3405e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 10.325
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3411e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3408e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 10.325
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 6.9692
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 2.6334e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.51624
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 1.984e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 10.325
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 10.325
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 6.9692
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 4.388
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 4.388
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 3.0974
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 3.0974
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 3.0974
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 7.7438
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 2.5812
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 1.9406e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 5.1625
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 5.1625
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 5.1625
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.51624
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 1.2906
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 2.5812
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 3.7543e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.51624
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 3.2596e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 1.2906
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 3.3579e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.51624
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.51624

## S_Rede_80%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 4235.1 | 1954.3 | 4664.2642
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 4235.2 | 1954.4 | 4664.3969
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1990.6 | 918.6 | 2192.3308
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1990.6 | 918.6 | 2192.3308
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 2244.5 | 1035.7 | 2471.9334
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 2244.5 | 1035.7 | 2471.9334
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1990.6 | 918.6 | 2192.3308
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1990.6 | 918.6 | 2192.3308
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 2244.4 | 1035.7 | 2471.8426
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 2244.5 | 1035.7 | 2471.9334
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1990.6 | 918.6 | 2192.3308
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1990.5 | 918.6 | 2192.24
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 2244.4 | 1035.7 | 2471.8426
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 2244.4 | 1035.7 | 2471.8426
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1934.6 | 892.7 | 2130.6315
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1934.6 | 892.8 | 2130.6734
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 2244.3 | 1035.6 | 2471.7099
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 2244.4 | 1035.7 | 2471.8426
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1934.6 | 892.7 | 2130.6315
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1934.6 | 892.7 | 2130.6315
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 2244.3 | 1035.6 | 2471.7099
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 2244.3 | 1035.6 | 2471.7099
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1934.5 | 892.7 | 2130.5407
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1934.6 | 892.7 | 2130.6315
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 2244.3 | 1035.6 | 2471.7099
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 2244.3 | 1035.6 | 2471.7099
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1934.5 | 892.7 | 2130.5407
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1934.5 | 892.7 | 2130.5407
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 2244.2 | 1035.6 | 2471.6191
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 2244.3 | 1035.6 | 2471.7099
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 2076.5 | 958.2 | 2286.9192
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 2076.5 | 958.2 | 2286.9192
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1934.5 | 892.7 | 2130.5407
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1934.5 | 892.7 | 2130.5407
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1934.5 | 892.7 | 2130.5407
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1934.5 | 892.7 | 2130.5407
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 2076.5 | 958.2 | 2286.9192
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 2076.5 | 958.2 | 2286.9192
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1900.9 | 877.2 | 2093.5378
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1901 | 877.2 | 2093.6286
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 2076.5 | 958.2 | 2286.9192
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 2076.4 | 958.1 | 2286.7865
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1789.1 | 825.6 | 1970.4046
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1789.1 | 825.6 | 1970.4046
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 2076.4 | 958.1 | 2286.7865
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 2076.4 | 958.1 | 2286.7865
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 2076.4 | 958.1 | 2286.7865
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 2076.4 | 958.1 | 2286.7865
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1789.1 | 825.6 | 1970.4046
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1789.1 | 825.6 | 1970.4046
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1621.4 | 748.2 | 1785.7047
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1621.4 | 748.2 | 1785.7047
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 2076.4 | 958.1 | 2286.7865
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 2076.3 | 958.1 | 2286.6957
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1621.4 | 748.2 | 1785.7047
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1621.4 | 748.2 | 1785.7047
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 2076.3 | 958.1 | 2286.6957
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 2076.3 | 958.1 | 2286.6957
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1565.5 | 722.4 | 1724.138
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 2020.4 | 932.3 | 2225.1291
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 2020.4 | 932.3 | 2225.1291
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 2020.4 | 932.3 | 2225.1291
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1565.4 | 722.4 | 1724.0472
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1565.4 | 722.3 | 1724.0054
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 2020.3 | 932.2 | 2224.9964
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 2020.2 | 932.2 | 2224.9056
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1509.5 | 696.6 | 1662.4806
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1509.4 | 696.5 | 1662.3479
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1494.6 | 689.7 | 1646.0605
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1494.6 | 689.7 | 1646.0605
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1509.4 | 696.5 | 1662.3479
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1509.4 | 696.5 | 1662.3479
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1494.6 | 689.7 | 1646.0605
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1494.6 | 689.6 | 1646.0186
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1494.6 | 689.6 | 1646.0186
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1494.6 | 689.6 | 1646.0186
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1509.4 | 696.5 | 1662.3479
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1509.4 | 696.5 | 1662.3479
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1509.4 | 696.5 | 1662.3479
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1509.4 | 696.5 | 1662.3479
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1494.5 | 689.6 | 1645.9278
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1494.6 | 689.6 | 1646.0186
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 905.6 | 417.9 | 997.3724
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 905.6 | 417.9 | 997.3724
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1285.8 | 593.3 | 1416.0814
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1285.8 | 593.3 | 1416.0814
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 905.6 | 417.9 | 997.3724
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 905.6 | 417.9 | 997.3724
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 525.6 | 242.5 | 578.8451
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1285.8 | 593.3 | 1416.0814
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1285.8 | 593.3 | 1416.0814
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1285.8 | 593.3 | 1416.0814
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1285.8 | 593.3 | 1416.0814
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 905.6 | 417.8 | 997.3305
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 905.6 | 417.9 | 997.3724
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 905.6 | 417.8 | 997.3305
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 905.6 | 417.8 | 997.3305
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 905.6 | 417.8 | 997.3305
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 905.6 | 417.8 | 997.3305
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 588.9 | 271.8 | 648.5973
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 737.9 | 340.5 | 812.6725
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 737.9 | 340.5 | 812.6725
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 490.2 | 226.2 | 539.8727
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 490.2 | 226.2 | 539.8727
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 1201.9 | 554.6 | 1323.6861
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 490.2 | 226.2 | 539.8727
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 490.2 | 226.2 | 539.8727
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1084.5 | 500.4 | 1194.3787
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1084.5 | 500.4 | 1194.3787
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 469.7 | 216.7 | 517.2784
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 490.2 | 226.2 | 539.8727
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 682 | 314.7 | 751.1059
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 458.4 | 211.5 | 504.8394
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 458.4 | 211.5 | 504.8394
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 163.4 | 75.4 | 179.9576
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 163.4 | 75.4 | 179.9576
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 163.4 | 75.4 | 179.9576
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 163.4 | 75.4 | 179.9576
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 374.5 | 172.8 | 412.444
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 374.5 | 172.8 | 412.444
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 163.4 | 75.4 | 179.9576
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 163.4 | 75.4 | 179.9576
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 396.8 | 183.1 | 437.0078
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 285 | 131.5 | 313.8746
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 285 | 131.5 | 313.8746
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 374.5 | 172.8 | 412.444
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 374.5 | 172.8 | 412.444
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 98.8 | 45.6 | 108.8154
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 302 | 139.3 | 332.5785
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 285 | 131.5 | 313.8746
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 285 | 131.5 | 313.8746
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 190.2 | 87.7 | 209.4453
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 190.2 | 87.7 | 209.4453
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 687.7 | 317.3 | 757.3708
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 60.4 | 27.9 | 66.5325
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 60.4 | 27.9 | 66.5325
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 190.2 | 87.7 | 209.4453
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 190.2 | 87.7 | 209.4453
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 19.2 | 8.8 | 21.1206
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 19.2 | 8.8 | 21.1206
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 631.8 | 291.5 | 695.8042
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 631.8 | 291.5 | 695.8042
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 19.2 | 8.8 | 21.1206
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 19.2 | 8.8 | 21.1206
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 22.5 | 10.4 | 24.7873
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 22.5 | 10.4 | 24.7873
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 117.4 | 54.2 | 129.3074
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 631.8 | 291.5 | 695.8042
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 631.7 | 291.5 | 695.7134
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 490.1 | 226.2 | 539.7819
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 631.7 | 291.5 | 695.7134
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 631.7 | 291.5 | 695.7134
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 631.7 | 291.5 | 695.7134
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 631.7 | 291.5 | 695.7134
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 95 | 43.8 | 104.6109
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 201.1 | 92.8 | 221.4792
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 16.8 | 7.8 | 18.5224
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 16.8 | 7.8 | 18.5224
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 16.8 | 7.8 | 18.5224
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 16.8 | 7.8 | 18.5224
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 72.7 | 33.6 | 80.089
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 72.7 | 33.6 | 80.089
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 33.5 | 15.5 | 36.9121
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 72.7 | 33.6 | 80.089
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 72.7 | 33.6 | 80.089
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 464 | 214.1 | 511.0135
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 467.8 | 215.9 | 515.2181
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 380.2 | 175.4 | 418.709
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 380.2 | 175.4 | 418.709
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 33.4 | 15.4 | 36.7793
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 117.3 | 54.1 | 129.1747
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 380.2 | 175.4 | 418.709
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 380.2 | 175.4 | 418.709
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 380.2 | 175.4 | 418.709
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 380.2 | 175.4 | 418.709
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 45.5 | 21 | 50.1124
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 14.9 | 6.9 | 16.4201
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 212.5 | 98.1 | 234.051
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 38.3 | 17.7 | 42.1922
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 156.6 | 72.3 | 172.4843
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 467.8 | 215.8 | 515.1762
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 467.7 | 215.8 | 515.0854
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 467.7 | 215.8 | 515.0854
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 467.7 | 215.8 | 515.0854
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 83.9 | 38.7 | 92.3953
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 456.6 | 210.7 | 502.8698
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 290.7 | 134.1 | 320.1395
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 165.8 | 76.5 | 182.5976
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 150.9 | 69.6 | 166.1775
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 95 | 43.9 | 104.6528
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 95 | 43.9 | 104.6528
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 95 | 43.9 | 104.6528
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 95 | 43.9 | 104.6528
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 67.1 | 31 | 73.9149
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 167.7 | 77.4 | 184.6999
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 111.8 | 51.6 | 123.1333
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 55.9 | 25.8 | 61.5666
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 28 | 12.9 | 30.8287
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 11.2 | 5.2 | 12.3483
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 11.2 | 5.2 | 12.3483

## V_Rede_100%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99806
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99802
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.998
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99802
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.998
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.998
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99798
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99797
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99796
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99795
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99798
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99796
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99793
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99794
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99792
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99791
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99788
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99792
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.9979
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99786
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.9979
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99784
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99788
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99782
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.9979
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.9978
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99786
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99788
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99786
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99778
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99785
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99786
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99776
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99783
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99774
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99772
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99782
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.9978
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.9977
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99778
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99768
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99768
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99777
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99765
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99775
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99763
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99774
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99772
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99762
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99763
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99763
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99771
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99762
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.9976
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99759
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99762
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99769
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99762
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99769
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99757
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99761
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99768
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99769
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99756
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99757
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99757
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99761
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99756
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99756
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99766
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99756
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99756
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99755
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99761
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99765
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99754
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99764
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99755
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.9976
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99755
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99754
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99763
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.9976
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99753
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99754
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99759
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.9976
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99763
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99754
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99754
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99752
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99759
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99754
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99761
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99758
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99752
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99753
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99754
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99761
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.9976
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99754
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.9976
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99761
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99753
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99754
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.9976
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99751
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99758
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99761
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99759
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99761
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99758
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.9976
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99753
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.9975
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99754
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99761
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99758
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.9976
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99752
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.9975
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.9975
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99754
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.9975
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99758
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.9975
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99754
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99749
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99758
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99761
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99752
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99758
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99757
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99759
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99759
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99749
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99759
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99761
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99758
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99758
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99757
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99754
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99757
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99752
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99761
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99754
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99759
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99749
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99751
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99757
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99756
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99749
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99757
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99749
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99754
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99754
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99757
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99751
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99759
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99756
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99761
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99757
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99749
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99749
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.9975
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99757
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99758
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99754
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.9976
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99754
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99755
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99754
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99749
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99757
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99753
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99754
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99754
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99754
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99758
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.9976
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99757
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.9975
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99749
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99749
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99757
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99758
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99754
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99753
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99754
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99754
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.9976
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.9976
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99753
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99754
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.9976
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99753
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99749
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99749
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99758
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99757
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.9976
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99753
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99754
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99753
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99749
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99749
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99753
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99749
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99753
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99753
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.9976
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99757
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99753
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99749
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99758
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99753
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99753
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99758
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99753
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.9976
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99757
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99753
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99749
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99749
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99748
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99752
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99753
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99749
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.9976
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99753
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99758
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99749
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99757
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99753
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.9976
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99753
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99748
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99752
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.9976
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99749
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99757
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99753
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99757
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99758
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99753
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99749
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99753
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99753
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99747
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99752
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99757
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99749
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.9976
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99757
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99753
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99753
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99757
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99753
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99753
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.9976
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99752
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99749
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99757
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99747
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99751
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99753
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99753
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99749
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.9976
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99757
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99746
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99757
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99757
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99753
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99757
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99751
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99757
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99753
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99753
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.9976
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99753
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99749
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99746
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.9975
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.9975
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99749
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99753
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99753
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99753
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.9975
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99745
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.9976
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99753
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99753
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99753
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.9975
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.9976
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99753
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99745
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.9975
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99753
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.9975
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99744
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99753
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.9976
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99753
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99753
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99753
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.9975
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.9975
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99753
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.9976
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99753
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99744
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99753
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99743
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99753
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99753
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99753
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99753
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99753
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99743
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99753
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99753
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99752
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99742
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99753
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99753
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99752
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99742
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99752
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99753
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99741
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99753
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99752
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99741
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99753
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99752
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99753
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99741
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99753
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.9974
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99753
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99752
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99752
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99752
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99753
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.9974
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99753
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99752
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99739
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99753
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99753
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99739
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99752
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99738
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99752
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99752
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99752
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99738
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99752
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99737
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99752
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99752
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99737
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99752
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99737
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99752
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99737
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99737
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99752
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99737
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99736
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99736
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99736
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99752
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99736
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99752
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99736
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99736
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99735
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99752
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99735
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99736
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99752
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99735
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99736
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99752
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99752
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99734
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99736
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99752
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99736
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99735
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99734
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99752
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99734
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99735
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99752
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99734
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99735
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99752
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99733
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99752
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99735
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99735
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99735
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99733
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99752
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99735
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99733
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99752
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99733
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99735
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99733
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99733
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99733
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99735
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99735
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99734
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99733
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99732
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99734
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99735
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99732
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99733
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99732
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99733
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99734
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99735
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99734
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99733
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99733
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99732
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99735
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99734
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99731
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99733
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99731
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99734
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99731
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99733
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99733
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99733
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99731
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99731
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99733
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99733
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99731
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99733
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99731
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99733
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.9973
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99733
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99733
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.9973
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99733
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99733
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.9973
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99733
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99733
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.9973
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99733
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99733
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99733
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.9973
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99733
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99733
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.9973
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99733
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99733
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.9973
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99733
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99733
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99733
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99733
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.9973
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.9973
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99733
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99733
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.9973
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99733
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99729
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99733
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99729
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99733
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99733
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99733
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99729
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99733
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99733
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99729
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99733
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99733
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99733
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99733
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99733
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99733
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99733
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99733
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99733
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99733
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99733
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99733
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99733
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99733
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99733

## I_Rede_100%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 246.179
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 115.71
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 130.469
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 130.469
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 115.71
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 115.71
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 130.469
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 112.461
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 130.469
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 130.469
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 112.461
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 112.461
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 130.469
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 130.469
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 112.461
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 120.72
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 112.461
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 112.461
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 120.72
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 110.511
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.9497
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 120.72
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 120.72
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 104.012
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.5266e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 104.012
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 120.72
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 94.2633
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 120.72
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 9.7488
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 94.2633
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 120.72
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 117.47
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 91.0136
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 91.0136
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 117.47
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 117.47
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 91.0136
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 117.47
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 91.0136
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 91.0136
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 117.47
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 117.47
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 91.0136
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 30.5622
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 87.7635
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 86.9082
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 87.7635
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 30.5622
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 86.9082
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 87.7635
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 30.5622
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 86.9082
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 30.5622
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 86.9082
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 87.7635
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 34.2477
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 13.0009
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 74.7627
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 2.6342e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 52.6606
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 30.5622
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 30.5622
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 52.6606
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 74.7627
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 34.2477
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 74.7627
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 27.3117
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 52.6606
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 34.2477
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 34.2477
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 27.3117
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 52.6606
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 69.8872
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 52.6606
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 69.8872
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 34.2477
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 27.3117
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 69.8872
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 34.2477
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 27.3117
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 9.7522
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 42.9083
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 27.3117
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 39.6576
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 5.7431
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 69.8872
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 27.3117
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 5.7431
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 63.0611
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 39.6576
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 17.56
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 5.7431
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 23.0726
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 39.6576
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 3.3738e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 39.9885
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 39.9885
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 17.56
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 23.0726
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 5.7431
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 39.6576
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 5.7431
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 13.0035
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 7.9968e-07
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 26.6541
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 17.56
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 39.9885
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 23.0726
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 5.7431
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 9.5015
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 21.7778
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 9.5015
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 23.0726
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 17.56
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 39.9885
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3394e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 9.5015
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 16.5715
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 21.7778
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 6.5011
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 17.56
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 28.5046
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 1.7193e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 1.3902e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 5.7431
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 39.9885
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 13.0036
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 2.0819e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 17.56
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 16.5715
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 5.7431
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 39.9885
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 8.7742
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 28.5046
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 3.513
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 39.9885
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 8.7742
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 11.6956
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 11.0587
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 6.5013
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 11.6956
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 36.7378
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 5.5233
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 1.115
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.86687
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 2.6461
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 11.0587
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 6.8261
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 1.115
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 9.7519
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 5.5233
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 1.3068
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 36.7378
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 11.6956
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 6.8261
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 11.6956
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 4.8758
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 28.5046
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.9503
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 36.7378
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 5.5233
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 36.7378
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 11.6956
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 5.5233
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 2.6461
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.9503
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 4.8758
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 9.7523
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 11.6956
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 27.2042
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 26.9855
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.9503
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 2.4806e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 0.97855
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 6.5018
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 26.9855
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.9503
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 0.97855
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 6.8197
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 26.9855
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 2.2301
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.9503
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 1.3902e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 4.2295
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 6.8197
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.9503
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 1.4551e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 6.8197
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.1854e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.86687
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 4.2295
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 26.9855
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 6.8197
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.5839e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 4.8764
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 9.1058
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 26.9855
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 6.8197
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 9.1058
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 8.5611e-09
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 22.1093
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 2.5789e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 22.1093
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3387e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 9.1058
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.9438
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 6.8197
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.0861e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 2.8808e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 6.8197
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 3.0532e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 9.1058
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 1.1872e-08
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 22.1093
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 2.6461
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.86687
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 12.3567
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 6.5855e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 9.1058
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 9.7526
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 12.3567
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 8.6618e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 9.1058
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.86687
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 9.79e-09
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 9.1058
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 12.3567
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 8.0386e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 4.6798e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 2.2301
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3575e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 12.3567
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3561e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 27.2042
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 8.8965e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 5.6073e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 3.2508
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 1.6254
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 1.6254
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3553e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 4.6798e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3556e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3503e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 27.2042
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3524e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3502e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3503e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 4.8762
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3465e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 7.5086e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 26.554
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 4.8617e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3437e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 4.8762
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3412e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 5.6841e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3418e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 26.554
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3392e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5765e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 3.1291e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 4.8762
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5775e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5788e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 9.5367e-07
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2746e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2802e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 26.554
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2805e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2857e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2813e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2856e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2874e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2853e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.1186e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 1.2581e-08
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 9.646
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.1669e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 9.0415e-09
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 7.4651e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 4.6566e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 1.1753e-08
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 6.9849e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 16.908
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 9.646
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 3.9018
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 13.0063
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.65029
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 13.0063
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 13.0063
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3418e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 13.0063
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3392e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.339e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 13.0063
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 8.779
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.0991e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.65029
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 2.9491e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 13.0063
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 13.0063
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 3.2515
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 8.779
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 5.5275
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 5.5275
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 3.9018
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 3.9018
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 3.9018
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 9.7547
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 3.2515
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 6.5032
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 3.2515
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 6.5032
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 3.2515
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 3.2515
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 6.5032
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.65029
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 3.2516
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 3.2516
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 3.2516
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 1.6257
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 3.2516
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 6.3337e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.65029
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 5.7599e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 1.6257
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 6.4692e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.65029
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.65029

## S_Rede_100%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 5313.1 | 2501.7 | 5872.6088
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 5313.3 | 2501.8 | 5872.8324
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 2497.2 | 1175.8 | 2760.1655
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 2497.3 | 1175.9 | 2760.2986
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 2815.8 | 1325.8 | 3112.3103
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 2815.8 | 1325.8 | 3112.3103
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 2497.2 | 1175.8 | 2760.1655
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 2497.2 | 1175.8 | 2760.1655
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 2815.8 | 1325.8 | 3112.3103
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 2815.8 | 1325.8 | 3112.3103
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 2497.2 | 1175.8 | 2760.1655
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 2497.2 | 1175.8 | 2760.1655
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 2815.7 | 1325.7 | 3112.1772
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 2815.8 | 1325.8 | 3112.3103
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 2427 | 1142.8 | 2682.5959
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 2427.1 | 1142.8 | 2682.6864
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 2815.6 | 1325.7 | 3112.0867
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 2815.7 | 1325.7 | 3112.1772
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 2427 | 1142.7 | 2682.5533
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 2427 | 1142.8 | 2682.5959
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 2815.6 | 1325.7 | 3112.0867
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 2815.6 | 1325.7 | 3112.0867
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 2426.9 | 1142.7 | 2682.4628
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 2427 | 1142.7 | 2682.5533
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 2815.5 | 1325.6 | 3111.9537
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 2815.6 | 1325.7 | 3112.0867
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 2426.9 | 1142.7 | 2682.4628
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 2426.9 | 1142.7 | 2682.4628
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 2815.4 | 1325.6 | 3111.8632
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 2815.5 | 1325.6 | 3111.9537
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 2605.1 | 1226.6 | 2879.4259
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 2605 | 1226.5 | 2879.2928
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 2426.9 | 1142.7 | 2682.4628
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 2426.9 | 1142.7 | 2682.4628
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 2426.9 | 1142.7 | 2682.4628
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 2426.9 | 1142.7 | 2682.4628
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 2605 | 1226.5 | 2879.2928
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 2605 | 1226.5 | 2879.2928
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 2384.8 | 1122.9 | 2635.9392
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 2384.8 | 1122.9 | 2635.9392
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 2605 | 1226.5 | 2879.2928
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 2604.9 | 1226.5 | 2879.2024
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 2244.5 | 1056.8 | 2480.8479
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 2244.5 | 1056.8 | 2480.8479
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 2604.9 | 1226.5 | 2879.2024
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 2604.9 | 1226.4 | 2879.1598
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 2604.9 | 1226.4 | 2879.1598
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 2604.8 | 1226.4 | 2879.0693
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 2244.5 | 1056.8 | 2480.8479
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 2244.5 | 1056.8 | 2480.8479
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 2034.1 | 957.8 | 2248.3202
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 2034.1 | 957.7 | 2248.2776
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 2604.8 | 1226.4 | 2879.0693
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 2604.8 | 1226.4 | 2879.0693
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 2034.1 | 957.7 | 2248.2776
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 2034 | 957.7 | 2248.1871
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 2604.7 | 1226.4 | 2878.9788
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 2604.8 | 1226.4 | 2879.0693
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1963.9 | 924.7 | 2170.708
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1963.9 | 924.7 | 2170.708
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 2534.6 | 1193.3 | 2801.4571
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 2534.5 | 1193.3 | 2801.3667
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1963.9 | 924.7 | 2170.708
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1963.8 | 924.7 | 2170.6175
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 2534.5 | 1193.3 | 2801.3667
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 2534.5 | 1193.3 | 2801.3667
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 2534.4 | 1193.2 | 2801.2336
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 2534.5 | 1193.3 | 2801.3667
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1963.8 | 924.7 | 2170.6175
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1963.8 | 924.7 | 2170.6175
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 2534.4 | 1193.2 | 2801.2336
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 2534.4 | 1193.2 | 2801.2336
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1963.8 | 924.7 | 2170.6175
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1963.8 | 924.6 | 2170.5749
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 2534.4 | 1193.2 | 2801.2336
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 2534.4 | 1193.2 | 2801.2336
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1963.8 | 924.6 | 2170.5749
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1963.8 | 924.6 | 2170.5749
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1963.8 | 924.6 | 2170.5749
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1963.7 | 924.6 | 2170.4845
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 2534.4 | 1193.2 | 2801.2336
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 2534.3 | 1193.2 | 2801.1431
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1893.6 | 891.6 | 2093.0054
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1893.6 | 891.6 | 2093.0054
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1874.9 | 882.8 | 2072.3383
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1875 | 882.8 | 2072.4287
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1893.6 | 891.6 | 2093.0054
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1893.5 | 891.6 | 2092.9149
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1874.9 | 882.8 | 2072.3383
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1874.9 | 882.7 | 2072.2957
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1874.9 | 882.7 | 2072.2957
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1874.9 | 882.7 | 2072.2957
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1893.5 | 891.6 | 2092.9149
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1893.5 | 891.5 | 2092.8723
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1893.5 | 891.5 | 2092.8723
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1893.5 | 891.5 | 2092.8723
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1874.9 | 882.7 | 2072.2957
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1874.9 | 882.7 | 2072.2957
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1613 | 759.5 | 1782.8655
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1613 | 759.5 | 1782.8655
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 659.4 | 310.4 | 728.8049
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1613 | 759.5 | 1782.8655
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1613 | 759.5 | 1782.8655
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1613 | 759.5 | 1782.8655
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1613 | 759.5 | 1782.8655
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 1507.7 | 709.9 | 1666.4685
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 1507.8 | 709.9 | 1666.559
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 1507.7 | 709.9 | 1666.4685
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 1507.7 | 709.9 | 1666.4685
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1136 | 534.8 | 1255.5903
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 1507.7 | 709.9 | 1666.4685
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 1507.7 | 709.9 | 1666.4685
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 738.8 | 347.9 | 816.6149
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 925.6 | 435.8 | 1023.0626
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 925.6 | 435.8 | 1023.0626
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 855.5 | 402.8 | 945.5835
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 855.5 | 402.8 | 945.5835
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 1507.7 | 709.9 | 1666.4685
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 1507.7 | 709.9 | 1666.4685
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 855.5 | 402.7 | 945.5409
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 855.5 | 402.8 | 945.5835
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1360.4 | 640.6 | 1503.681
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1360.4 | 640.6 | 1503.681
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 589.2 | 277.4 | 651.2353
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 855.5 | 402.7 | 945.5409
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 855.5 | 402.7 | 945.5409
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 497.7 | 234.4 | 550.1351
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 497.8 | 234.4 | 550.2256
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 497.7 | 234.4 | 550.1351
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 497.7 | 234.4 | 550.1351
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 855.5 | 402.7 | 945.5409
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 855.5 | 402.7 | 945.5409
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 575 | 270.7 | 635.534
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 575 | 270.7 | 635.534
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 497.7 | 234.4 | 550.1351
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 497.7 | 234.4 | 550.1351
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 205 | 96.5 | 226.5772
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 205 | 96.5 | 226.5772
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 205 | 96.5 | 226.5772
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 205 | 96.5 | 226.5772
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 469.8 | 221.2 | 519.2701
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 469.8 | 221.2 | 519.2701
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 205 | 96.5 | 226.5772
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 205 | 96.5 | 226.5772
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 497.7 | 234.4 | 550.1351
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 497.7 | 234.4 | 550.1351
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 357.5 | 168.3 | 395.1343
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 357.5 | 168.3 | 395.1343
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 469.8 | 221.2 | 519.2701
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 469.8 | 221.2 | 519.2701
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 123.9 | 58.3 | 136.931
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 862.6 | 406.2 | 953.4554
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 862.7 | 406.2 | 953.5459
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 378.8 | 178.3 | 418.6649
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 357.5 | 168.3 | 395.1343
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 357.5 | 168.3 | 395.1343
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 238.6 | 112.3 | 263.7068
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 238.6 | 112.3 | 263.7068
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 862.6 | 406.2 | 953.4554
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 862.6 | 406.2 | 953.4554
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 75.8 | 35.7 | 83.7862
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 75.8 | 35.7 | 83.7862
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 238.6 | 112.3 | 263.7068
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 238.6 | 112.3 | 263.7068
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 24.1 | 11.3 | 26.6177
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 24.1 | 11.3 | 26.6177
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 792.5 | 373.2 | 875.9763
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 792.5 | 373.2 | 875.9763
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 24.1 | 11.3 | 26.6177
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 24.1 | 11.3 | 26.6177
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 28.2 | 13.3 | 31.179
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 28.2 | 13.3 | 31.179
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 147.3 | 69.3 | 162.7875
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 792.5 | 373.2 | 875.9763
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 792.5 | 373.2 | 875.9763
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 614.9 | 289.5 | 679.6413
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 792.5 | 373.2 | 875.9763
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 792.5 | 373.1 | 875.9337
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 792.5 | 373.1 | 875.9337
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 792.5 | 373.1 | 875.9337
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 252.3 | 118.8 | 278.8705
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 21.1 | 10 | 23.3497
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 21.1 | 10 | 23.3497
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 21.1 | 10 | 23.3497
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 21.1 | 10 | 23.3497
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 42.1 | 19.8 | 46.5236
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 91.2 | 43 | 100.8288
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 582.1 | 274.1 | 643.406
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 476.9 | 224.6 | 527.1421
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 476.9 | 224.6 | 527.1421
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 41.9 | 19.8 | 46.3427
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 147.1 | 69.3 | 162.6066
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 476.9 | 224.6 | 527.1421
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 476.9 | 224.6 | 527.1421
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 476.9 | 224.6 | 527.1421
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 476.9 | 224.6 | 527.1421
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 210.4 | 99 | 232.5278
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 57.1 | 26.9 | 63.1191
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 18.7 | 8.8 | 20.6671
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 266.5 | 125.5 | 294.5717
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 48.1 | 22.6 | 53.1448
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 196.4 | 92.5 | 217.0926
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 586.8 | 276.3 | 648.5954
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 572.8 | 269.7 | 633.1176
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 105.2 | 49.5 | 116.2639
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 572.7 | 269.7 | 633.0272
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 364.7 | 171.7 | 403.0967
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 208 | 98 | 229.9304
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 280.5 | 132.1 | 310.0494
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 189.3 | 89.1 | 209.2207
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 119.2 | 56.1 | 131.7416
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 84.2 | 39.6 | 93.0473
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 210.4 | 99.1 | 232.5704
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 140.3 | 66 | 155.0487
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 70.1 | 33 | 77.4791
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 35.1 | 16.5 | 38.7848
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 14 | 6.6 | 15.4777
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 14 | 6.6 | 15.4777

## V_Rede_120%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99763
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99758
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99756
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99758
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99755
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99756
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99753
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99753
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99751
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.9975
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99753
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99751
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99747
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99749
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99746
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99744
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99742
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99746
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99744
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99739
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99744
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99737
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99742
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99734
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99744
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99732
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99739
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99742
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99739
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99729
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99737
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99739
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99726
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99735
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99724
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99721
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99733
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99732
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99719
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.9973
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99717
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99717
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99728
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99714
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99726
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99712
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99724
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99722
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.9971
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99711
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99711
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.9972
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.9971
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99708
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99706
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.9971
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99718
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.9971
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99718
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99704
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99709
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99717
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99718
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99703
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99704
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99704
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99709
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99702
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99703
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99715
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99702
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99702
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99701
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99708
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99714
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.997
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99712
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99701
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99708
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99701
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.997
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99711
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99707
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99699
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99701
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99707
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99707
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99711
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.997
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.997
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99698
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99706
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99701
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99709
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99706
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99697
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99699
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.997
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99709
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99708
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.997
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99707
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99709
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99699
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.997
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99707
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99696
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99705
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99709
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99706
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99709
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99705
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99707
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99699
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99696
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.997
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99709
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99704
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99707
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99698
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99695
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99695
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.997
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99696
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99705
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99695
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.997
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99695
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99705
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99709
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99698
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99705
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99704
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99706
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99706
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99695
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99706
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99708
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99705
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99705
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99704
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.997
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99704
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99698
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99708
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.997
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99706
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99694
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99697
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99704
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99703
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99694
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99704
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99694
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.997
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.997
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99703
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99696
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99706
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99702
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99708
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99704
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99694
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99694
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99696
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99703
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99706
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.997
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99708
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.997
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99701
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.997
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99694
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99703
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.997
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.997
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.997
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.997
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99705
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99708
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99703
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99695
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99694
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99695
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99704
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99705
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.997
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99699
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.997
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.997
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99708
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99708
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.997
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.997
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99708
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99699
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99694
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99694
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99705
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99704
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99708
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99699
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.997
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99699
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99694
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99694
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.997
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99694
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99699
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99699
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99708
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99704
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99699
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99694
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99705
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99699
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.997
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99705
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99698
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99708
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99704
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99699
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99694
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99694
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99693
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99698
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99699
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99694
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99708
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99699
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99704
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99694
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99704
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.997
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99708
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99699
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99692
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99698
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99708
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99694
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99704
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99699
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99704
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99704
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99699
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99694
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99699
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99699
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99692
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99697
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99704
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99694
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99708
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99704
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99699
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99699
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99704
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99699
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99699
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99708
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99697
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99694
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99704
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99691
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99697
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99699
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99699
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99694
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99708
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99704
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99691
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99704
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99704
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99699
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99704
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99696
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99704
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99699
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99699
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99708
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99699
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99694
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.9969
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99696
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99696
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99695
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99699
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99699
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99699
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99696
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.9969
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99708
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99699
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99699
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99699
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99695
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99708
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99699
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99689
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99696
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99699
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99695
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99688
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99699
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99708
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99699
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99699
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99699
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99695
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99695
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99699
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99708
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99699
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99688
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99699
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99687
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99699
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99699
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99699
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99699
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99699
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99687
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99699
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99698
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99698
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99686
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99699
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99699
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99698
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99686
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99698
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99699
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99685
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99699
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99698
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99684
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99699
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99698
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99699
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99684
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99699
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99683
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99699
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99698
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99698
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99698
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99699
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99683
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99699
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99698
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99682
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99699
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99699
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99682
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99698
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99681
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99697
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99698
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99698
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99681
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99698
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.9968
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99698
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99698
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99679
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99698
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99679
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99698
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99679
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99679
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99698
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99679
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99679
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99679
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99678
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99698
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99678
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99698
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99679
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99678
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99678
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99698
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99677
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99678
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99698
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99677
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99678
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99698
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99698
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99677
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99678
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99698
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99678
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99678
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99676
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99698
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99676
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99677
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99698
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99675
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99677
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99698
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99675
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99698
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99677
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99677
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99677
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99675
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99698
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99677
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99675
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99698
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99675
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99677
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99675
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99674
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99675
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99677
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99677
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99676
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99675
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99674
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99676
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99677
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99674
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99675
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99673
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99675
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99676
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99677
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99676
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99675
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99675
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99673
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99677
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99676
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99673
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99675
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99673
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99675
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99673
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99675
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99675
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99675
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99672
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99672
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99675
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99675
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99672
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99675
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99672
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99675
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99672
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99675
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99675
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99671
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99675
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99675
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.99671
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99675
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99675
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.99671
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99675
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99675
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99675
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.99671
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99674
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99675
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.99671
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99675
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99674
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.99671
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99675
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99675
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99675
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99674
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99671
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99671
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99675
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99675
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99671
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99675
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.9967
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99675
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.9967
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99675
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99675
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99675
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.9967
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99675
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99675
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.9967
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99674
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99674
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99675
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99674
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99674
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99674
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99674
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99674
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99674
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99674
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99674
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99674
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99674
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99674
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99674

## I_Rede_120%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 297.712
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 139.93
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 157.781
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 157.781
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 139.93
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 139.93
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 157.781
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 136.001
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 157.781
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 157.781
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 136.001
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 136.001
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 157.781
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 157.781
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 136.001
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 145.993
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 136.001
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 136.001
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 145.993
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 133.644
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 2.3576
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 145.993
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 145.993
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 125.785
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.3487e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 125.785
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 145.993
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 113.996
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 145.993
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 11.7887
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 113.996
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 145.993
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 142.063
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 110.066
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 110.066
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 142.063
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 142.063
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 110.066
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 142.063
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 110.066
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 110.066
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 142.063
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 142.063
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 110.066
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 36.9593
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 106.136
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 105.103
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 106.136
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 36.9593
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 2.861e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 105.103
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 106.136
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 36.9593
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 105.103
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 36.9593
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 105.103
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 106.136
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 41.4189
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 15.7219
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 90.4142
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 5.2062e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 63.6845
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 36.9593
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 36.9593
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 63.6845
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 90.4142
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 41.4189
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 90.4142
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 33.0284
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 63.6845
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 41.4189
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 41.4189
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 33.0284
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 63.6845
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 84.5182
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 63.6845
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 84.5182
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 41.4189
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 33.0284
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 84.5182
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 41.4189
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 33.0284
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 2.5789e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 11.7938
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 51.8907
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 33.0284
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 47.9594
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 6.9454
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 84.5182
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 33.0284
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 6.9454
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 76.2633
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 47.9594
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 21.2354
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 6.9454
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 27.9028
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 47.9594
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 2.4314e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 48.3606
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 48.3606
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 21.2354
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 27.9028
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 6.9454
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 47.9594
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 6.9454
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 15.7258
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 32.2337
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 21.2354
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 48.3606
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 27.9028
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 6.9454
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 11.4912
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 2.7522e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 26.3365
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 11.4912
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 27.9028
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 21.2354
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 48.3606
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3386e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 11.4912
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 20.0408
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 26.3365
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 7.8619
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 21.2354
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 34.4735
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 2.2492e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 6.9454
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 48.3606
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 15.7259
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 2.6253e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 21.2354
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 20.0408
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 6.9454
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 48.3606
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 10.6105
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 34.4735
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 4.2484
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 48.3606
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 10.6105
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 14.1443
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 13.3732
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 7.8622
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 14.1443
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 44.4294
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 6.6791
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 1.3485
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 1.0483
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 3.2001
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 13.3732
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 8.2549
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 1.3485
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 11.7933
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 6.6791
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 1.5799
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 44.4294
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 14.1443
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 8.2549
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 14.1443
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 5.8964
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 34.4735
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 2.3586
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 44.4294
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 6.6791
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 44.4294
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 14.1443
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 6.6791
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 3.2001
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 2.3586
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 5.8964
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 11.7939
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 14.1443
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 32.9009
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 32.6355
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 2.3586
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 1.2446e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 1.184
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 7.863
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 32.6355
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 2.3586
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 1.184
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 8.2478
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 32.6355
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 2.697
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 2.3586
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 5.1155
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 8.2478
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 2.3586
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 8.2478
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.2223e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 1.0483
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 5.1155
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 32.6355
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 8.2478
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.5416e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 5.8973
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 11.0127
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 32.6355
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 8.2478
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 11.0127
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 9.3713e-09
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 26.7385
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 3.5842e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 26.7385
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3402e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 11.0127
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 2.3512
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 8.2478
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.2107e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 2.9029e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 8.2478
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 1.198e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 11.0127
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 9.3249e-09
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 26.7385
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 3.2001
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 1.0483
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 14.9442
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 9.4174e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 11.0127
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 11.7943
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 14.9442
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 8.6993e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 11.0127
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 1.0483
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 6.3337e-09
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 11.0127
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 14.9442
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 7.1232e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 7.9162e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 2.697
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3567e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 14.9442
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3549e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 6.6183e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 32.9009
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 1.0662e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 8.2515e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 1.096e-08
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 3.9314
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 1.9657
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 1.9657
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3536e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 5.7599e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3513e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3524e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 32.9009
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3477e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 5.897
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3473e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 5.9634e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 32.1146
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 8.8965e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.34e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 5.897
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3415e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 4.165e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3405e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 32.1146
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3411e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5739e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 5.897
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5754e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5796e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.277e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2817e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 32.1146
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2809e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2866e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2838e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.286e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.286e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2809e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 8.749e-09
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 1.2303e-08
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 11.6659
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.0751e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 1.271e-08
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 8.8353e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 3.8399e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 6.8754e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 4.0058e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 20.4487
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 11.6659
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 4.0058e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 4.7188
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 15.7299
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.78646
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 15.7299
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.78646
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 15.7299
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3395e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 15.7299
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.78646
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3385e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3377e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 15.7299
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.78646
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 10.6173
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.78647
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 2.4576e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 15.7299
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 15.7299
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 3.9324
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 10.6173
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 6.685
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 6.685
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 4.7188
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 4.7188
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 4.7188
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 11.7975
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 3.9323
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 7.865
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 3.9323
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 7.865
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 3.9323
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 3.9323
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 7.865
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.78647
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 1.0991e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 3.9325
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 3.9325
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 3.9325
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 1.9662
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 3.9325
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.78647
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 3.7253e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 1.9662
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 4.7943e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.78647
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.78647

## S_Rede_120%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 6398.5 | 3074.3 | 7098.7409
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 6398.9 | 3074.5 | 7099.1881
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 3007.4 | 1444.9 | 3336.4938
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 3007.4 | 1445 | 3336.5371
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 3391.1 | 1629.3 | 3762.2038
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 3391.1 | 1629.3 | 3762.2038
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 3007.4 | 1444.9 | 3336.4938
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 3007.4 | 1444.9 | 3336.4938
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 3391 | 1629.2 | 3762.0704
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 3391.1 | 1629.3 | 3762.2038
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 3007.4 | 1444.9 | 3336.4938
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 3007.3 | 1444.9 | 3336.4036
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 3390.9 | 1629.2 | 3761.9803
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 3391 | 1629.2 | 3762.0704
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 2922.8 | 1404.3 | 3242.6561
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 2922.9 | 1404.3 | 3242.7462
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 3390.8 | 1629.1 | 3761.8468
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 3390.9 | 1629.2 | 3761.9803
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 2922.7 | 1404.3 | 3242.5659
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 2922.8 | 1404.3 | 3242.6561
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 3390.8 | 1629.1 | 3761.8468
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 3390.8 | 1629.1 | 3761.8468
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 2922.7 | 1404.2 | 3242.5226
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 2922.7 | 1404.3 | 3242.5659
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 3390.7 | 1629 | 3761.7134
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 3390.8 | 1629.1 | 3761.8468
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 2922.7 | 1404.2 | 3242.5226
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 2922.7 | 1404.2 | 3242.5226
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 3390.6 | 1629 | 3761.6232
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 3390.7 | 1629 | 3761.7134
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 3137.2 | 1507.3 | 3480.5139
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 3137.2 | 1507.3 | 3480.5139
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 2922.7 | 1404.2 | 3242.5226
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 2922.6 | 1404.2 | 3242.4325
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 2922.6 | 1404.2 | 3242.4325
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 2922.6 | 1404.2 | 3242.4325
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 3137.1 | 1507.2 | 3480.3805
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 3137.2 | 1507.3 | 3480.5139
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 2871.9 | 1379.8 | 3186.1666
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 2871.9 | 1379.8 | 3186.1666
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 3137.1 | 1507.2 | 3480.3805
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 3137 | 1507.2 | 3480.2903
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 2703 | 1298.7 | 2998.8049
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 2702.9 | 1298.7 | 2998.7147
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 3137 | 1507.2 | 3480.2903
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 3136.9 | 1507.1 | 3480.1569
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 3136.9 | 1507.1 | 3480.1569
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 3136.9 | 1507.1 | 3480.1569
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 2702.9 | 1298.7 | 2998.7147
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 2702.9 | 1298.7 | 2998.7147
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 2449.6 | 1177 | 2717.6956
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 2449.5 | 1176.9 | 2717.5621
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 3136.9 | 1507.1 | 3480.1569
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 3136.8 | 1507 | 3480.0235
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 2449.5 | 1176.9 | 2717.5621
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 2449.5 | 1176.9 | 2717.5621
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 3136.7 | 1507 | 3479.9333
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 3136.8 | 1507 | 3480.0235
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 2365 | 1136.3 | 2623.8145
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 2365 | 1136.3 | 2623.8145
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 3052.3 | 1466.4 | 3386.2759
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 3052.2 | 1466.4 | 3386.1857
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 2365 | 1136.3 | 2623.8145
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 2365 | 1136.3 | 2623.8145
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 3052.1 | 1466.3 | 3386.0523
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 3052.2 | 1466.4 | 3386.1857
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 3052 | 1466.3 | 3385.9622
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 3052.1 | 1466.3 | 3386.0523
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 2365 | 1136.3 | 2623.8145
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 2364.9 | 1136.3 | 2623.7244
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 3052 | 1466.3 | 3385.9622
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 3052 | 1466.3 | 3385.9622
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 2364.9 | 1136.3 | 2623.7244
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 2364.9 | 1136.2 | 2623.6811
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 3052 | 1466.3 | 3385.9622
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 3052 | 1466.2 | 3385.9188
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 2364.8 | 1136.2 | 2623.591
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 2364.9 | 1136.2 | 2623.6811
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 2364.8 | 1136.2 | 2623.591
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 2364.8 | 1136.2 | 2623.591
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 3052 | 1466.2 | 3385.9188
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 3051.9 | 1466.2 | 3385.8287
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 2280.3 | 1095.6 | 2529.8434
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 2280.3 | 1095.6 | 2529.8434
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 2257.9 | 1084.8 | 2504.9757
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 2257.9 | 1084.8 | 2504.9757
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 2280.3 | 1095.6 | 2529.8434
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 2280.3 | 1095.6 | 2529.8434
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 2257.9 | 1084.8 | 2504.9757
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 2257.8 | 1084.7 | 2504.8423
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 2257.8 | 1084.7 | 2504.8423
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 2257.8 | 1084.7 | 2504.8423
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 2280.3 | 1095.6 | 2529.8434
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 2280.2 | 1095.5 | 2529.7099
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 2280.2 | 1095.5 | 2529.7099
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 2280.2 | 1095.5 | 2529.7099
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 2257.7 | 1084.7 | 2504.7522
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 2257.8 | 1084.7 | 2504.8423
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1942.4 | 933.3 | 2154.9865
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1942.4 | 933.3 | 2154.9865
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 794 | 381.4 | 880.853
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1942.4 | 933.3 | 2154.9865
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1942.4 | 933.2 | 2154.9432
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1942.4 | 933.2 | 2154.9432
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1942.4 | 933.2 | 2154.9432
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 1815.7 | 872.4 | 2014.4101
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 1815.7 | 872.4 | 2014.4101
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 1815.6 | 872.3 | 2014.2767
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 1815.7 | 872.4 | 2014.4101
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1368 | 657.2 | 1517.6745
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 1815.6 | 872.3 | 2014.2767
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 1815.6 | 872.3 | 2014.2767
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 889.7 | 427.5 | 987.0777
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 1114.6 | 535.5 | 1236.5652
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 1114.6 | 535.5 | 1236.5652
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 1030.2 | 494.9 | 1142.9077
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 1030.2 | 494.9 | 1142.9077
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 1815.6 | 872.3 | 2014.2767
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 1815.6 | 872.3 | 2014.2767
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 1030.2 | 494.9 | 1142.9077
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 1030.2 | 494.9 | 1142.9077
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1638.3 | 787.1 | 1817.568
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1638.3 | 787.1 | 1817.568
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 709.5 | 340.8 | 787.1054
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 1030.2 | 494.9 | 1142.9077
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 1030.2 | 494.9 | 1142.9077
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 1038.9 | 499.1 | 1152.5684
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 1038.9 | 499.1 | 1152.5684
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 1030.2 | 494.9 | 1142.9077
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 1030.1 | 494.9 | 1142.8176
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 1038.9 | 499.1 | 1152.5684
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 692.4 | 332.6 | 768.141
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 692.4 | 332.6 | 768.141
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 246.8 | 118.6 | 273.8178
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 246.8 | 118.6 | 273.8178
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 246.8 | 118.6 | 273.8178
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 246.8 | 118.6 | 273.8178
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 565.7 | 271.7 | 627.5646
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 565.7 | 271.7 | 627.5646
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 246.8 | 118.6 | 273.8178
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 246.8 | 118.6 | 273.8178
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 599.4 | 288 | 664.9995
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 430.5 | 206.8 | 477.5945
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 430.5 | 206.8 | 477.5945
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 565.7 | 271.7 | 627.5646
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 565.7 | 271.7 | 627.5646
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 149.2 | 71.7 | 165.5341
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 227.9 | 109.5 | 252.8412
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 227.9 | 109.5 | 252.8412
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 456.2 | 219.1 | 506.0862
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 430.5 | 206.8 | 477.5945
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 430.5 | 206.8 | 477.5945
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 287.3 | 138 | 318.7245
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 287.3 | 138 | 318.7245
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 1038.8 | 499.1 | 1152.4783
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 227.9 | 109.5 | 252.8412
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 227.9 | 109.5 | 252.8412
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 91.3 | 43.8 | 101.2627
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 91.3 | 43.8 | 101.2627
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 287.3 | 138 | 318.7245
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 287.3 | 138 | 318.7245
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 29 | 13.9 | 32.1591
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 29 | 13.9 | 32.1591
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 954.4 | 458.5 | 1058.8209
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 954.4 | 458.5 | 1058.8209
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 29 | 13.9 | 32.1591
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 29 | 13.9 | 32.1591
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 34 | 16.3 | 37.7053
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 34 | 16.3 | 37.7053
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 177.3 | 85.2 | 196.7087
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 954.4 | 458.5 | 1058.8209
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 954.3 | 458.5 | 1058.7307
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 740.4 | 355.8 | 821.4535
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 740.5 | 355.8 | 821.5436
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 954.3 | 458.5 | 1058.7307
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 954.3 | 458.5 | 1058.7307
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 954.3 | 458.5 | 1058.7307
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 954.3 | 458.5 | 1058.7307
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 143.5 | 68.9 | 159.1837
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 303.8 | 146 | 337.0615
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 25.4 | 12.2 | 28.178
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 25.4 | 12.2 | 28.178
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 25.4 | 12.2 | 28.178
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 25.4 | 12.2 | 28.178
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 109.9 | 52.8 | 121.9256
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 109.9 | 52.8 | 121.9256
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 50.7 | 24.3 | 56.2226
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 109.9 | 52.8 | 121.9256
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 109.9 | 52.8 | 121.9256
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 701 | 336.8 | 777.7115
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 706.7 | 339.5 | 784.0186
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 574.3 | 276 | 637.1785
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 574.3 | 276 | 637.1785
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 50.5 | 24.3 | 56.0423
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 177.2 | 85.1 | 196.5753
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 574.3 | 276 | 637.1785
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 574.3 | 276 | 637.1785
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 574.3 | 275.9 | 637.1352
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 574.3 | 276 | 637.1785
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 68.7 | 33 | 76.2148
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 22.5 | 10.8 | 24.9578
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 321 | 154.2 | 356.116
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 57.9 | 27.8 | 64.2281
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 236.5 | 113.7 | 262.4118
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 706.6 | 339.5 | 783.9284
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 126.7 | 60.9 | 140.5763
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 689.7 | 331.4 | 765.1876
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 439.1 | 211 | 487.1651
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 250.5 | 120.4 | 277.9324
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 337.8 | 162.3 | 374.7668
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 228 | 109.5 | 252.9313
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 143.6 | 69 | 159.3172
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 143.6 | 69 | 159.3172
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 143.6 | 69 | 159.3172
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 143.6 | 69 | 159.3172
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 101.3 | 48.7 | 112.3983
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 253.3 | 121.7 | 281.0192
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 168.9 | 81.1 | 187.3617
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 84.4 | 40.6 | 93.6575
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 42.2 | 20.3 | 46.8287
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 16.9 | 8.1 | 18.7409
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 16.9 | 8.1 | 18.7409

## V_Rede_160%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99678
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99672
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99668
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99672
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99668
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99668
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99665
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99664
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99662
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99661
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99665
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99662
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99657
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99659
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99656
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99653
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.9965
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99656
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99652
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99646
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99652
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99643
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99649
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99639
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99652
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99636
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99646
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99649
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99646
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99633
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99644
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99646
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99629
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99641
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99626
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99623
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99639
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99636
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99619
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99633
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99616
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99616
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99631
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99613
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99628
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99609
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99626
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99623
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99607
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99609
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99609
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99621
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99608
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99605
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99602
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99608
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99618
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99607
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99618
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.996
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99606
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99616
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99618
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99598
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99599
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.996
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99606
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99597
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99598
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99614
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99597
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99597
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99595
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99605
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99612
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99594
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.9961
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99596
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99604
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99596
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99594
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99608
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99604
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99593
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99595
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99603
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99604
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99608
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99593
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99594
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99591
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99602
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99595
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99606
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99601
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.9959
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99593
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99595
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99606
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99604
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99594
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99603
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99606
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99592
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99595
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99604
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99589
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99601
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99606
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99602
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99606
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.996
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99604
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99592
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99588
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99594
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99605
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.996
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99603
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99592
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99587
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99588
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99594
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99588
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99601
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99587
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99594
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99587
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.996
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99605
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99592
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99601
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99599
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99603
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99603
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99587
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99602
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99605
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.996
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99601
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99599
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99594
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99599
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99591
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99605
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99594
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99602
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99586
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.9959
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99599
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99598
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99586
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99599
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99586
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99593
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99593
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99599
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99589
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99602
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99597
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99605
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99599
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99586
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99586
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99588
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99599
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99601
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99593
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99604
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99593
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99596
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99593
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99586
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99598
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99593
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99595
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99593
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99593
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99601
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99604
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99599
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99588
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99586
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99587
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99599
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99601
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99593
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99593
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99593
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99594
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99604
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99604
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99593
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99593
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99604
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99593
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99586
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99586
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.996
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99599
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99604
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99592
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99593
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99593
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99585
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99586
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99593
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99586
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99592
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99592
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99604
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99599
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99593
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99586
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.996
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99593
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99593
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.996
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99592
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99604
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99599
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99593
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99585
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99586
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99585
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99591
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99593
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99586
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99604
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99593
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.996
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99586
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99599
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99593
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99604
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99593
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99584
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99591
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99604
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99586
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.996
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99593
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99599
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.996
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99593
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99586
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99593
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99593
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99583
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.9959
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.996
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99586
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99604
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99599
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99593
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99593
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99599
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99593
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99593
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99604
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.9959
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99586
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99599
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99582
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.9959
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99593
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99593
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99586
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99604
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99599
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99581
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99599
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99599
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99593
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99599
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99589
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99599
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99593
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99593
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99604
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99593
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99587
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99581
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99588
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99588
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99587
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99593
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99593
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99592
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99588
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.9958
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99604
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99592
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99593
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99593
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99587
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99604
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99592
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99579
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99588
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99593
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99587
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99578
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99592
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99604
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99592
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99593
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99593
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99588
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99587
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99592
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99604
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99593
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99578
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99592
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99577
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99592
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99592
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99592
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99593
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99592
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99576
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99593
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99592
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99592
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99575
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99593
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99593
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99592
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99575
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99591
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99593
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99574
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99593
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99591
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99573
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99593
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99591
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99593
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99572
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99593
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99572
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99593
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99591
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99591
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99591
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99593
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99571
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99593
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99591
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.9957
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99593
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99593
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99569
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99591
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99569
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.9959
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99591
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99591
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99568
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99591
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99567
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99591
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99591
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99566
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99591
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99566
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99591
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99566
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99566
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99591
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99566
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99565
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99566
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99565
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99591
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99565
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99591
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99565
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99565
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99564
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99591
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99564
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99565
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99591
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99563
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99565
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99591
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99591
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99563
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99564
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99591
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99564
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99564
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99562
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99591
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99562
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99564
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99591
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99561
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99564
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99591
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99561
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99591
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99564
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99563
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99563
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.9956
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99591
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99563
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.9956
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99591
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.9956
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99563
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.9956
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.9956
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.9956
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99563
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99563
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99562
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.9956
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99559
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99562
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99563
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99559
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.9956
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99558
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.9956
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99562
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99563
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99562
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.9956
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.9956
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99558
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99563
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99561
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99558
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.9956
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99557
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99561
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99558
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.9956
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99561
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.9956
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99557
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99557
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99561
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99561
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99557
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.9956
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99556
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.9956
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99556
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.9956
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.9956
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99556
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.9956
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.9956
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.99556
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.9956
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.9956
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.99555
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.9956
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.9956
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.9956
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.99555
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.9956
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.9956
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.99555
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.9956
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.9956
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.99555
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.9956
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.9956
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.9956
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.9956
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99555
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99555
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.9956
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.9956
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99555
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.9956
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99555
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.9956
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99554
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.9956
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.9956
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.9956
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99554
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.9956
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.9956
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99554
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.9956
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.9956
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.9956
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.9956
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.9956
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.9956
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.9956
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.9956
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.9956
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.9956
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.9956
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.9956
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.9956
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.9956
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.9956

## I_Rede_160%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 397.049
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 186.642
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 210.407
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 210.407
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 186.642
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 186.642
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 210.407
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 181.395
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 210.407
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 1.8659e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 210.407
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 181.395
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 181.395
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 210.407
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 210.407
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 181.395
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 194.67
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 181.395
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 181.395
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 194.67
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 178.248
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 3.1475
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 194.67
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 194.67
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 167.756
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.3953e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 167.756
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 194.67
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 152.02
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 194.67
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 15.7362
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 152.02
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 194.67
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 189.426
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 146.775
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 146.775
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 189.426
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 189.426
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 146.775
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 189.426
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 146.775
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 146.775
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 189.426
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 189.426
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 146.775
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 49.2993
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 141.531
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 140.127
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 141.531
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 49.2993
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 140.127
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 141.531
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 49.2993
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 140.127
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 49.2993
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 140.127
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 141.531
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 55.2019
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 20.9751
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 120.556
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 4.7943e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 84.9247
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 49.2993
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 49.2993
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 84.9247
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 120.556
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 55.2019
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 120.556
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 44.0563
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 84.9247
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 55.2019
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 55.2019
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 44.0563
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 84.9247
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 112.691
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 84.9247
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 112.691
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 55.2019
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 44.0563
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 112.691
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 55.2019
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 44.0563
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 15.727
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 69.1977
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 44.0563
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 63.9554
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 9.2612
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 112.691
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 44.0563
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 9.2612
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 101.68
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 63.9554
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 28.3279
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 9.2612
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 37.206
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 63.9554
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 2.2492e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 64.4744
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 64.4744
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 28.3279
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 37.206
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 9.2612
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 63.9554
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 9.2612
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 20.968
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 1.9259e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 42.9874
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 28.3279
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 64.4744
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 37.206
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 9.2612
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 15.3136
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 35.1244
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 15.3136
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 37.206
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 28.3279
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 64.4744
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3353e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 15.3136
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 26.7203
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 35.1244
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 10.4857
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 28.3279
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 45.9407
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 1.984e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 9.2612
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 64.4744
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 20.9677
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 1.9222e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 28.3279
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 26.7203
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 9.2612
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 64.4744
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 14.1566
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 45.9407
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 5.665
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 64.4744
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 14.1566
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 18.856
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 17.8426
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 10.4853
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 18.856
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 59.2319
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 8.9147
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 1.7981
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 1.398
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 4.2671
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 17.8426
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 11.0102
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 1.7981
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 15.7279
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 8.9147
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 2.1147
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 59.2319
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 18.856
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 11.0102
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 18.856
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 7.8644
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 45.9407
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 3.1458
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 59.2319
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 8.9147
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 59.2319
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 18.856
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 8.9147
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 4.2671
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 2.8709e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 3.1458
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 7.8644
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 15.7268
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 18.856
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 43.8439
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 43.5051
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 3.1458
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 1.569
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 10.4838
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 43.5051
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 3.1458
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 1.569
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 10.992
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 43.5051
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 3.5962
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 3.1458
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 6.8109
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 10.992
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 3.1458
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 1.1741e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 10.992
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.1529e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 1.398
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 6.8109
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 43.5051
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 10.992
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.4009e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 7.8628
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 14.6738
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 43.5051
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 10.992
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 14.6738
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 1.3632e-08
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 35.6418
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 35.6418
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3393e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 14.6738
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 3.128
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 10.992
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.1936e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 1.9406e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 10.992
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 2.7804e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 14.6738
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 1.0244e-08
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 35.6418
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 4.2671
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 1.398
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 19.9158
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 1.1642e-08
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 14.6738
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 15.7261
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 19.9158
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 1.0287e-08
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 14.6738
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 1.398
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 1.4967e-08
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 14.6738
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 19.9158
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 4.8617e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 1.0339e-08
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 3.5962
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3534e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 19.9158
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3535e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 3.7253e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 43.8439
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 1.0213e-08
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 9.5999e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 5.2422
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 2.6211
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 2.6211
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3518e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 3.2927e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3509e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3498e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 43.8439
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3474e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3459e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3479e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 7.8633
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3421e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 7.9299e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 42.7956
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 1.2157e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 3.1238e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3398e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 7.8633
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3409e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 4.7488e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3372e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 42.7956
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.336e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5729e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 2.6974e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 7.8633
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5714e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5716e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 2.6253e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2804e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2788e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 42.7956
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2809e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2837e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2791e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2924e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.282e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2854e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.4163e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 8.8598e-09
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 15.5466
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 2.5789e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.1416e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 8.0386e-09
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 5.6073e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 3.8399e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 7.9299e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 7.3628e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 27.2491
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 15.5466
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 4.6566e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 6.2885
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 20.9606
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 1.0481
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 20.9606
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 20.9606
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.339e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 20.9606
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3366e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3356e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 20.9606
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 14.1491
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 1.0481
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 20.9606
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 20.9606
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 5.2403
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 14.1491
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 8.9087
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 8.9087
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 6.2885
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 6.2885
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 6.2885
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 15.7203
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 5.2404
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 2.9029e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 10.4802
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 5.2404
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 10.4802
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 5.2404
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 5.2404
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 10.4802
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 1.0481
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 5.2401
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 5.2401
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 5.2401
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 2.6202
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 5.2401
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 3.5464e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 1.0481
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 2.0825e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 2.6202
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 5.8902e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 1.0481
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 1.0481

## S_Rede_160%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 8463.1 | 4225.3 | 9459.24
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 8463.6 | 4225.6 | 9459.8214
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 3978.1 | 1986.1 | 4446.3325
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 3978.2 | 1986.2 | 4446.4667
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 4484.8 | 2239.1 | 5012.6839
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 4484.8 | 2239.1 | 5012.6839
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 3978.1 | 1986.1 | 4446.3325
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 3978.1 | 1986.1 | 4446.3325
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 4484.7 | 2239 | 5012.5498
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 4484.8 | 2239.1 | 5012.6839
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 3978.1 | 1986.1 | 4446.3325
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 3978 | 1986.1 | 4446.243
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 4484.5 | 2238.9 | 5012.3262
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 4484.7 | 2239 | 5012.5498
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 3866 | 1930.2 | 4321.0679
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 3866.2 | 1930.2 | 4321.2469
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 4484.4 | 2238.8 | 5012.192
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 4484.5 | 2238.9 | 5012.3262
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 3865.9 | 1930.1 | 4320.9338
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 3866 | 1930.2 | 4321.0679
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 4484.4 | 2238.8 | 5012.192
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 4484.2 | 2238.7 | 5011.9684
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 3865.8 | 1930 | 4320.7997
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 3865.9 | 1930.1 | 4320.9338
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 4484 | 2238.6 | 5011.7448
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 4484.2 | 2238.7 | 5011.9684
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 3865.8 | 1930 | 4320.7997
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 3865.8 | 1930 | 4320.7997
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 4483.9 | 2238.5 | 5011.6107
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 4484 | 2238.6 | 5011.7448
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 4148.5 | 2071.1 | 4636.7561
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 4148.4 | 2071 | 4636.622
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 3865.8 | 1930 | 4320.7997
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 3865.7 | 1930 | 4320.7102
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 3865.7 | 1930 | 4320.7102
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 3865.7 | 1930 | 4320.7102
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 4148.2 | 2070.9 | 4636.3984
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 4148.4 | 2071 | 4636.622
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 3798.5 | 1896.4 | 4245.5783
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 3798.6 | 1896.5 | 4245.7125
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 4148.2 | 2070.9 | 4636.3984
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 4148.1 | 2070.8 | 4636.2643
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 67.1 | 33.5 | 74.9977
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 67.1 | 33.5 | 74.9977
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 3574.9 | 1784.8 | 3995.6753
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 3574.8 | 1784.8 | 3995.5858
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 4148.1 | 2070.8 | 4636.2643
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 4148 | 2070.8 | 4636.1748
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 4148 | 2070.8 | 4636.1748
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 4147.8 | 2070.7 | 4635.9512
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 3574.8 | 1784.8 | 3995.5858
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 3574.8 | 1784.8 | 3995.5858
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 335.3 | 167.4 | 374.7651
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 335.3 | 167.4 | 374.7651
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 3239.5 | 1617.3 | 3620.7761
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 3239.4 | 1617.3 | 3620.6866
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 4147.8 | 2070.7 | 4635.9512
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 4147.7 | 2070.6 | 4635.817
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 3239.4 | 1617.3 | 3620.6866
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 3239.3 | 1617.2 | 3620.5525
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 4147.6 | 2070.5 | 4635.6829
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 4147.7 | 2070.6 | 4635.817
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 3127.5 | 1561.4 | 3495.601
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 3127.6 | 1561.5 | 3495.7351
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 4035.8 | 2014.8 | 4510.7761
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 4035.7 | 2014.7 | 4510.6419
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 3127.5 | 1561.4 | 3495.601
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 3127.4 | 1561.4 | 3495.5115
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 4035.6 | 2014.6 | 4510.5078
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 4035.7 | 2014.7 | 4510.6419
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 4035.4 | 2014.5 | 4510.2842
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 4035.6 | 2014.6 | 4510.5078
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 3127.4 | 1561.4 | 3495.5115
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 3127.3 | 1561.3 | 3495.3774
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 4035.4 | 2014.5 | 4510.2842
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 4035.4 | 2014.5 | 4510.2842
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 3127.3 | 1561.3 | 3495.3774
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 3127.2 | 1561.3 | 3495.2879
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 4035.4 | 2014.5 | 4510.2842
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 4035.3 | 2014.4 | 4510.15
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 3127.2 | 1561.2 | 3495.2432
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 3127.2 | 1561.3 | 3495.2879
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 3127.2 | 1561.2 | 3495.2432
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 3127.1 | 1561.2 | 3495.1538
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 4035.3 | 2014.4 | 4510.15
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 4035.2 | 2014.4 | 4510.0606
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 3015.4 | 1505.4 | 3370.2917
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 3015.3 | 1505.4 | 3370.2023
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 2984.9 | 1490.1 | 3336.1694
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 2985 | 1490.1 | 3336.2588
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 3015.3 | 1505.4 | 3370.2023
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 3015.2 | 1505.3 | 3370.0681
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 2984.9 | 1490.1 | 3336.1694
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 2984.8 | 1490.1 | 3336.0799
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 2984.8 | 1490.1 | 3336.0799
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 2984.8 | 1490 | 3336.0352
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 3015.2 | 1505.3 | 3370.0681
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 3015.1 | 1505.3 | 3369.9786
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 3015.1 | 1505.3 | 3369.9786
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 3015.1 | 1505.3 | 3369.9786
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 2984.7 | 1490 | 3335.9458
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 2984.8 | 1490 | 3336.0352
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1808.9 | 903 | 2021.7636
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1808.9 | 903 | 2021.7636
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 446.9 | 223.1 | 499.493
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 446.9 | 223.1 | 499.493
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 1175.8 | 587 | 1314.1821
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 1175.8 | 587 | 1314.1821
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 2568.3 | 1282.2 | 2870.5752
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 2568.2 | 1282.2 | 2870.4857
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1808.9 | 903 | 2021.7636
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1808.9 | 903 | 2021.7636
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 1050.2 | 524.2 | 1173.7571
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 1175.8 | 587 | 1314.1821
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 1175.8 | 587 | 1314.1821
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 2568.2 | 1282.2 | 2870.4857
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 2568.2 | 1282.1 | 2870.441
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 938.5 | 468.5 | 1048.9397
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 938.5 | 468.5 | 1048.9397
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 2568.2 | 1282.1 | 2870.441
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 2568.1 | 1282.1 | 2870.3515
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1808.8 | 902.9 | 2021.6295
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1808.9 | 903 | 2021.7636
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 1175.8 | 587 | 1314.1821
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 1175.8 | 587 | 1314.1821
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 1175.8 | 587 | 1314.1821
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 1175.7 | 587 | 1314.0926
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 938.5 | 468.5 | 1048.9397
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 938.5 | 468.5 | 1048.9397
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1808.8 | 902.9 | 2021.6295
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1808.8 | 902.9 | 2021.6295
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 2400.5 | 1198.4 | 2683.0138
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 2400.6 | 1198.5 | 2683.1479
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 2400.5 | 1198.4 | 2683.0138
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 2400.5 | 1198.4 | 2683.0138
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 1175.7 | 587 | 1314.0926
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 1175.7 | 587 | 1314.0926
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1808.8 | 902.9 | 2021.6295
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1808.8 | 902.9 | 2021.6295
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 938.5 | 468.4 | 1048.895
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 938.5 | 468.5 | 1048.9397
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 2400.5 | 1198.4 | 2683.0138
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 2400.5 | 1198.4 | 2683.0138
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 1175.7 | 587 | 1314.0926
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 1175.7 | 587 | 1314.0926
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 335 | 167.2 | 374.4073
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 335 | 167.2 | 374.4073
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 938.4 | 468.4 | 1048.8056
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 938.5 | 468.4 | 1048.895
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 1473.8 | 735.7 | 1647.2222
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 1473.8 | 735.7 | 1647.2222
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 1362.2 | 680 | 1522.4943
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 1362.2 | 680 | 1522.4943
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 2400.5 | 1198.4 | 2683.0138
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 2400.4 | 1198.4 | 2682.9243
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 938.4 | 468.4 | 1048.8056
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 938.4 | 468.4 | 1048.8056
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 1362.1 | 679.9 | 1522.3601
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 1362.2 | 680 | 1522.4943
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 2165.9 | 1081.3 | 2420.8124
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 2165.9 | 1081.3 | 2420.8124
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 938.4 | 468.4 | 1048.8056
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 938.4 | 468.4 | 1048.8056
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 1362.1 | 679.9 | 1522.3601
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 1362.1 | 679.9 | 1522.3601
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 1373.4 | 685.6 | 1535.0163
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 1362.1 | 679.9 | 1522.3601
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 1362.1 | 679.9 | 1522.3601
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 915.5 | 457 | 1023.2249
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 915.5 | 457 | 1023.2249
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 446.6 | 222.9 | 499.1352
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 446.6 | 222.9 | 499.1352
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 326.2 | 162.8 | 364.5686
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 326.2 | 162.8 | 364.5686
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 326.2 | 162.8 | 364.5686
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 326.2 | 162.8 | 364.5686
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 748.1 | 373.4 | 836.1107
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 748.1 | 373.4 | 836.1107
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 326.2 | 162.8 | 364.5686
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 326.2 | 162.8 | 364.5686
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 792.5 | 395.7 | 885.7961
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 978.4 | 488.5 | 1093.5716
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 978.5 | 488.5 | 1093.6611
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 569.1 | 284.2 | 636.1167
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 569.1 | 284.2 | 636.1167
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 748.1 | 373.4 | 836.1107
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 748.1 | 373.4 | 836.1107
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 223.4 | 111.5 | 249.6794
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 223.4 | 111.5 | 249.6794
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 197.3 | 98.5 | 220.5211
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 301.5 | 150.5 | 336.9755
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 301.5 | 150.5 | 336.9755
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 446.6 | 222.9 | 499.1352
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 446.6 | 222.9 | 499.1352
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 978.4 | 488.5 | 1093.5716
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 978.4 | 488.5 | 1093.5716
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 603.4 | 301.2 | 674.3983
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 569.1 | 284.2 | 636.1167
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 569.1 | 284.2 | 636.1167
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 380.1 | 189.7 | 424.8083
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 380.1 | 189.7 | 424.8083
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 1373.3 | 685.6 | 1534.9268
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 1373.2 | 685.6 | 1534.8373
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 978.4 | 488.5 | 1093.5716
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 978.4 | 488.5 | 1093.5716
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 223.3 | 111.5 | 249.5899
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 223.3 | 111.5 | 249.5899
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 301.5 | 150.5 | 336.9755
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 301.5 | 150.5 | 336.9755
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 120.7 | 60.2 | 134.8797
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 120.7 | 60.2 | 134.8797
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 380.1 | 189.7 | 424.8083
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 380.1 | 189.7 | 424.8083
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 38.3 | 19.1 | 42.7984
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 38.3 | 19.1 | 42.7984
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 978.4 | 488.4 | 1093.5269
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 978.4 | 488.5 | 1093.5716
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 1261.6 | 629.8 | 1410.0648
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 1261.6 | 629.8 | 1410.0648
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 38.3 | 19.1 | 42.7984
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 38.3 | 19.1 | 42.7984
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 45.1 | 22.5 | 50.401
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 45.1 | 22.5 | 50.401
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 978.4 | 488.4 | 1093.5269
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 978.4 | 488.4 | 1093.5269
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 335 | 167.2 | 374.4073
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 335 | 167.2 | 374.4073
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 234.5 | 117.1 | 262.1119
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 1261.6 | 629.8 | 1410.0648
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 1261.6 | 629.8 | 1410.0648
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 978.4 | 488.4 | 1093.5269
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 978.4 | 488.4 | 1093.5269
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 1261.6 | 629.8 | 1410.0648
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 1261.5 | 629.8 | 1409.9753
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 933.8 | 466.1 | 1043.6626
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 1261.5 | 629.8 | 1409.9753
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 1261.5 | 629.8 | 1409.9753
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 189.9 | 94.7 | 212.203
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 223.3 | 111.5 | 249.5899
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 223.3 | 111.5 | 249.5899
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 401.6 | 200.5 | 448.8684
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 33.4 | 16.7 | 37.3423
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 33.4 | 16.7 | 37.3423
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 335 | 167.2 | 374.4073
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 335 | 167.2 | 374.4073
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 33.4 | 16.7 | 37.3423
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 33.4 | 16.7 | 37.3423
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 145 | 72.4 | 162.0702
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 145 | 72.4 | 162.0702
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 67 | 33.5 | 74.9083
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 145 | 72.4 | 162.0702
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 145 | 72.4 | 162.0702
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 926.6 | 462.6 | 1035.6574
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 759.1 | 379 | 848.4538
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 759.1 | 379 | 848.4538
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 66.6 | 33.3 | 74.4611
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 234.1 | 116.9 | 261.6647
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 759.1 | 379 | 848.4538
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 759.1 | 379 | 848.4538
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 759.1 | 379 | 848.4538
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 759.1 | 379 | 848.4538
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 334.9 | 167.2 | 374.3178
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 334.9 | 167.2 | 374.3178
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 90.9 | 45.4 | 101.6069
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 29.8 | 14.9 | 33.3174
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 424.1 | 211.8 | 474.0465
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 76.6 | 38.2 | 85.5967
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 312.5 | 156 | 349.2739
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 55.8 | 27.9 | 62.3863
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 55.8 | 27.9 | 62.3863
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 111.7 | 55.7 | 124.8174
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 111.7 | 55.7 | 124.8174
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 55.8 | 27.9 | 62.3863
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 55.8 | 27.9 | 62.3863
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 933.7 | 466.1 | 1043.5731
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 933.6 | 466.1 | 1043.4837
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 933.6 | 466.1 | 1043.4837
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 933.6 | 466.1 | 1043.4837
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 167.5 | 83.6 | 187.2037
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 911.2 | 454.9 | 1018.4397
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 911.3 | 454.9 | 1018.5292
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 911.2 | 454.9 | 1018.4397
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 911.2 | 454.9 | 1018.4397
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 331 | 165.3 | 369.9799
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 580.2 | 289.6 | 648.4599
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 331 | 165.2 | 369.9352
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 446.3 | 222.8 | 498.8221
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 301.3 | 150.4 | 336.7519
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 189.7 | 94.7 | 212.024
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 189.7 | 94.7 | 212.024
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 189.7 | 94.7 | 212.024
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 189.7 | 94.7 | 212.024
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 133.9 | 66.8 | 149.6377
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 334.7 | 167.1 | 374.0942
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 223.1 | 111.4 | 249.3663
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 223.1 | 111.4 | 249.3663
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 223.1 | 111.4 | 249.3663
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 223.1 | 111.4 | 249.3663
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 223.1 | 111.4 | 249.3663
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 223.1 | 111.4 | 249.3663
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 111.6 | 55.7 | 124.7279
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 55.8 | 27.8 | 62.3416
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 22.3 | 11.1 | 24.9098
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 22.3 | 11.1 | 24.9098

## V_Rede_160%__FP_baix
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99632
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99625
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99622
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99625
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99621
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99622
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99619
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99618
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99616
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99614
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99619
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99616
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99611
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99612
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99609
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99607
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99603
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99609
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99606
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.996
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99606
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99597
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99603
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99593
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99606
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.9959
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.996
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99603
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.996
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99587
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99598
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.996
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99583
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99595
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.9958
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99577
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99592
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.9959
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99573
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99587
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.9957
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.9957
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99585
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99567
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99582
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99564
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.9958
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99577
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99561
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99563
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99563
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99575
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99562
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99559
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99556
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99562
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99572
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99561
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99572
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99554
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.9956
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.9957
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99572
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99552
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99553
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99554
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.9956
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99551
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99552
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99568
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99551
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99551
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.9955
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99559
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99566
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99548
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99564
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.9955
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99559
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.9955
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99548
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99562
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99558
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99547
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99549
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99557
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99558
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99562
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99548
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99548
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99546
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99556
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99549
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.9956
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99556
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99545
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99548
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99549
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.9956
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99559
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99549
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99558
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.9956
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99547
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99549
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99558
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99544
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99555
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.9956
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99556
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.9956
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99555
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99558
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99547
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99542
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99549
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.9956
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99554
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99557
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99546
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99542
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99542
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99548
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99542
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99555
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99542
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99548
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99541
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99554
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99559
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99546
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99555
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99554
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99557
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99557
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99541
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99557
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99559
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99554
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99555
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99553
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99548
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99553
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99545
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99559
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99548
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99556
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99541
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99544
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99553
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99552
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99541
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99553
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99541
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99548
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99548
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99553
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99544
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99556
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99551
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99559
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99553
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99541
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.9954
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99543
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99553
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99556
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99548
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99559
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99548
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.9955
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99548
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.9954
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99553
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99548
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99549
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99548
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99548
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99555
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99559
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99553
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99542
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.9954
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99541
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99553
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99555
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99548
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99548
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99548
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99548
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99559
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99559
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99548
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99548
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99558
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99548
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.9954
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99541
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99555
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99553
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99559
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99547
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99548
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99548
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.9954
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.9954
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99548
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99541
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99547
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99547
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99559
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99553
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99547
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.9954
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99554
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99548
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99548
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99554
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99546
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99559
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99553
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99547
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.9954
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.9954
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99539
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99545
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99547
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.9954
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99559
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99547
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99554
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.9954
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99553
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99548
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99558
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99547
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99538
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99545
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99559
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.9954
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99554
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99547
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99553
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99554
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99548
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.9954
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99547
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99548
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99537
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99545
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99554
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.9954
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99559
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99553
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99547
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99547
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99554
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99548
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99547
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99559
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99545
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99541
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99553
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99537
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99544
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99548
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99547
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99541
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99559
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99553
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99536
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99553
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99554
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99547
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99554
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99543
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99554
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99547
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99547
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99559
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99548
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99541
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99535
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99543
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99543
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99541
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99547
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99547
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99547
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99542
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99534
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99559
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99547
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99547
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99547
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99541
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99559
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99547
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99534
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99542
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99547
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99542
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99533
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99547
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99559
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99547
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99547
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99547
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99542
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99542
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99547
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99559
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99547
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99532
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99546
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99531
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99546
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99547
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99546
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99547
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99547
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99531
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99547
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99546
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99546
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.9953
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99547
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99547
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99546
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99529
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99546
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99547
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99528
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99547
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99546
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99528
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99547
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99546
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99547
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99527
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99547
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99526
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99547
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99545
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99546
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99545
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99547
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99525
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99547
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99545
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99525
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99547
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99547
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99524
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99545
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99523
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99545
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99545
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99545
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99523
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99545
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99522
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99545
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99545
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99521
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99545
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99521
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99545
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99521
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99521
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99545
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99521
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.9952
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.9952
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.9952
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99545
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99519
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99545
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.9952
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.9952
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99519
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99545
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99518
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99519
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99545
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99518
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99519
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99545
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99545
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99517
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99519
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99545
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99519
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99519
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99517
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99545
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99516
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99518
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99545
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99516
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99518
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99545
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99515
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99545
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99518
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99518
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99518
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99515
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99545
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99518
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99515
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99545
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99515
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99517
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99515
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99514
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99515
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99517
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99517
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99517
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99515
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99514
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99517
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99517
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99514
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99515
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99513
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99515
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99517
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99517
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99516
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99515
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99515
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99513
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99517
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99516
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99512
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99515
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99512
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99516
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99512
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99515
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99516
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99515
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99512
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99512
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99515
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99515
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99511
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99515
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99511
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99515
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99511
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99515
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99515
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99511
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99515
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99515
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.9951
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99515
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99515
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.9951
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99515
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99515
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99515
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.9951
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99515
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99515
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.9951
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99515
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99514
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.9951
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99515
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99515
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99515
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99514
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99509
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99509
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99515
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99515
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99509
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99515
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99509
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99515
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99509
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99515
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99515
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99515
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99509
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99515
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99515
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99509
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99515
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99515
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99515
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99515
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99515
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99515
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99515
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99515
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99514
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99515
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99515
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99514
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99515
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99514
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99514

## I_Rede_160%__FP_baix
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 393.353
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 184.904
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 208.449
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 208.449
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 184.904
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 184.904
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 208.449
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 179.707
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 208.449
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 208.449
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 179.707
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 2.5595e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 179.707
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 208.449
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 208.449
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 179.707
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 192.858
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 179.707
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 179.707
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 192.858
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 176.589
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 3.1181
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 192.858
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 192.858
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 166.195
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 3.2275e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 166.195
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 192.858
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 150.605
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 192.858
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 15.5897
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 150.605
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 192.858
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 187.663
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 145.409
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 145.409
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 187.663
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 187.663
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 145.409
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 187.663
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 145.409
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 145.409
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 187.663
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 187.663
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 145.409
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 48.8404
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 140.214
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 138.823
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 140.214
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 48.8404
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 1.198e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 138.823
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 140.214
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 48.8404
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 138.823
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 48.8404
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 138.823
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 140.214
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 54.6883
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 20.7798
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 119.434
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 5.3094e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 84.1343
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 48.8404
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 48.8404
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 84.1343
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 119.434
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 54.6883
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 119.434
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 43.6462
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 84.1343
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 54.6883
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 54.6883
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 43.6462
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 84.1343
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 111.642
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 84.1343
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 111.642
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 54.6883
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 43.6462
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 111.642
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 54.6883
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 43.6462
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 15.5807
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 68.5537
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 43.6462
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 63.3602
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 9.175
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 111.642
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 43.6462
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 9.175
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 100.734
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 63.3602
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 28.0642
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 9.175
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 36.8598
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 63.3602
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 1.8157e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 63.8745
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 63.8745
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 28.0642
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 36.8598
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 9.175
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 63.3602
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 9.175
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 20.7729
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 42.5873
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 28.0642
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 63.8745
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 36.8598
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 9.175
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 15.1711
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 1.1741e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 34.7974
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 15.1711
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 36.8598
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 28.0642
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 63.8745
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3374e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 15.1711
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 26.4717
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 34.7974
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 10.3881
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 28.0642
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 45.5133
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 2.5484e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 9.175
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 63.8745
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 20.7726
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 1.804e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 28.0642
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 26.4717
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 9.175
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 63.8745
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 14.0248
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 45.5133
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 5.6123
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 63.8745
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 14.0248
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 18.6806
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 17.6764
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 10.3877
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 18.6806
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 58.6807
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 8.8317
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 1.7814
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 1.3849
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 4.2274
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 17.6764
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 2.6334e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 10.9078
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 1.7814
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 15.5815
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 8.8317
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 2.0949
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 58.6807
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 18.6806
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 10.9078
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 18.6806
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 7.7912
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 45.5133
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 3.1165
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 58.6807
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 8.8317
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 58.6807
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 18.6806
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 8.8317
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 4.2274
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 3.1165
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 7.7912
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 15.5805
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 18.6806
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 43.436
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 43.1003
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 3.1165
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 2.4806e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 1.5545
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 10.3862
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 43.1003
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 3.1165
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 1.5545
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 10.8897
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 43.1003
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 3.5627
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 3.1165
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 2.0405e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 6.7476
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 10.8897
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 3.1165
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 3.4653e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 10.8897
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.2846e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 1.3849
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 6.7476
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 43.1003
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 10.8897
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.4001e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 7.7897
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 14.5373
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 43.1003
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 10.8897
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 14.5373
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 1.1651e-08
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 35.3102
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 35.3102
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.336e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 14.5373
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 3.0989
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 10.8897
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.3696e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 2.5484e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 10.8897
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 14.5373
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 6.2648e-09
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 35.3102
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 4.2274
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 1.3849
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 19.7305
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 9.4289e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 14.5373
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 15.5797
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 19.7305
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 8.9572e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 14.5373
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 1.3849
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 7.3628e-09
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 14.5373
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 19.7305
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 4.2932e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 9.2782e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 3.5627
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3533e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 19.7305
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3519e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 2.0825e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 43.436
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 9.0415e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 1.0639e-08
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 5.1934
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 2.5967
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 2.5967
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3481e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 5.6266e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3531e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3498e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 43.436
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3474e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3457e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3484e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 7.7901
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3433e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 9.9656e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 42.3975
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 1.8621e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 8.3948e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3419e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 7.7901
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3367e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 6.4859e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3402e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 42.3975
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.336e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5733e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 7.7901
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5687e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5736e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 1.8659e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2717e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2786e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 42.3975
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2765e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2813e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2832e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2832e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.286e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.281e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.2581e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 2.265e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 9.3132e-09
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 15.4019
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.5832e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 7.4506e-09
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 15.4019
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 1.0464e-08
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 15.402
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 3.1238e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 15.402
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 6.9225e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 15.402
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 9.7233e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 26.9956
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 15.402
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 6.7159e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 6.23
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 20.7656
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 1.0383
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 20.7656
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 20.7656
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3366e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 20.7656
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3362e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3383e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 20.7656
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 14.0175
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.3113e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 1.0383
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 20.7656
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 20.7656
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 5.1915
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 14.0175
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 8.8258
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 8.8258
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 6.23
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 6.23
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 6.23
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 15.5741
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 5.1916
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 2.8336e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 10.3827
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 5.1916
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 10.3827
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 5.1916
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 5.1916
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 10.3827
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 1.0383
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 2.6974e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 5.1913
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 5.1913
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 5.1913
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 2.5958
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 5.1913
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 3.3579e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 1.0383
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 4.5862e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 2.5958
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 5.6266e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 1.0383
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 1.0383

## S_Rede_160%__FP_baix
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 7698.2 | 5336.1 | 9366.7629
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 7698.8 | 5336.5 | 9367.4839
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 3618.6 | 2508.4 | 4402.9918
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 3618.7 | 2508.4 | 4403.074
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 4079.5 | 2827.7 | 4963.6889
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 4079.5 | 2827.7 | 4963.6889
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 3618.6 | 2508.4 | 4402.9918
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 3618.6 | 2508.4 | 4402.9918
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 4079.4 | 2827.6 | 4963.5497
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 4079.5 | 2827.7 | 4963.6889
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 3618.6 | 2508.4 | 4402.9918
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 3618.4 | 2508.3 | 4402.7704
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 4079.2 | 2827.5 | 4963.3284
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 4079.4 | 2827.6 | 4963.5497
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 3516.6 | 2437.7 | 4278.885
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 3516.7 | 2437.8 | 4279.0242
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 4079.1 | 2827.4 | 4963.1893
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 4079.2 | 2827.5 | 4963.3284
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 3516.5 | 2437.6 | 4278.7458
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 3516.6 | 2437.7 | 4278.885
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 4079.1 | 2827.4 | 4963.1893
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 4078.9 | 2827.3 | 4962.9679
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 3516.4 | 2437.6 | 4278.6637
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 3516.5 | 2437.6 | 4278.7458
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 4078.8 | 2827.2 | 4962.8288
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 4078.9 | 2827.3 | 4962.9679
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 3516.4 | 2437.6 | 4278.6637
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 3516.4 | 2437.6 | 4278.6637
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 4078.6 | 2827.2 | 4962.6644
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 4078.8 | 2827.2 | 4962.8288
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 3773.6 | 2615.7 | 4591.5078
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 3773.4 | 2615.6 | 4591.2864
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 3516.4 | 2437.6 | 4278.6637
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 3516.3 | 2437.5 | 4278.5245
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 3516.3 | 2437.5 | 4278.5245
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 3516.3 | 2437.5 | 4278.5245
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 3773.3 | 2615.5 | 4591.1473
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 3773.4 | 2615.6 | 4591.2864
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 3455.1 | 2395.1 | 4204.0718
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 3455.2 | 2395.2 | 4204.211
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 3773.3 | 2615.5 | 4591.1473
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 3773.2 | 2615.5 | 4591.0651
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 61 | 42.3 | 74.2313
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 61 | 42.3 | 74.2313
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 3251.8 | 2254.2 | 3956.7184
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 3251.7 | 2254.1 | 3956.5793
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 3773.2 | 2615.5 | 4591.0651
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 3773 | 2615.4 | 4590.8437
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 3773 | 2615.4 | 4590.8437
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 3772.9 | 2615.3 | 4590.7046
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 3251.7 | 2254.1 | 3956.5793
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 3251.7 | 2254.1 | 3956.5793
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 305 | 211.4 | 371.0997
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 305 | 211.5 | 371.1566
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 2946.7 | 2042.7 | 3585.4796
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 2946.6 | 2042.6 | 3585.3405
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 3772.9 | 2615.3 | 4590.7046
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 3772.8 | 2615.2 | 4590.5654
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 2946.6 | 2042.6 | 3585.3405
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 2946.5 | 2042.6 | 3585.2583
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 3772.6 | 2615.1 | 4590.3441
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 3772.8 | 2615.2 | 4590.5654
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 2844.8 | 1972 | 3461.455
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 2844.8 | 1972.1 | 3461.512
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 3671 | 2544.7 | 4466.737
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 3670.9 | 2544.6 | 4466.5978
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 2844.8 | 1972 | 3461.455
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 2844.7 | 1972 | 3461.3729
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 3670.7 | 2544.5 | 4466.3765
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 3670.9 | 2544.6 | 4466.5978
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 3670.6 | 2544.5 | 4466.2943
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 3670.7 | 2544.5 | 4466.3765
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 2844.7 | 1972 | 3461.3729
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 2844.6 | 1971.9 | 3461.2337
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 3670.6 | 2544.5 | 4466.2943
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 3670.6 | 2544.5 | 4466.2943
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 2844.6 | 1971.9 | 3461.2337
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 2844.5 | 1971.9 | 3461.1515
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 3670.6 | 2544.5 | 4466.2943
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 3670.5 | 2544.4 | 4466.1551
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 2844.5 | 1971.9 | 3461.1515
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 2844.5 | 1971.9 | 3461.1515
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 2844.5 | 1971.9 | 3461.1515
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 2844.4 | 1971.8 | 3461.0124
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 3670.5 | 2544.4 | 4466.1551
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 3670.4 | 2544.3 | 4466.016
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 2742.8 | 1901.4 | 3337.4052
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 2742.7 | 1901.3 | 3337.2661
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 2715.1 | 1882.1 | 3303.6447
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 2715.1 | 1882.1 | 3303.6447
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 2742.7 | 1901.3 | 3337.2661
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 2742.6 | 1901.3 | 3337.1839
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 2715.1 | 1882.1 | 3303.6447
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 2715 | 1882.1 | 3303.5625
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 2715 | 1882.1 | 3303.5625
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 2714.9 | 1882 | 3303.4234
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 2742.6 | 1901.3 | 3337.1839
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 2742.5 | 1901.2 | 3337.0448
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 2742.5 | 1901.2 | 3337.0448
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 2742.5 | 1901.2 | 3337.0448
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 2714.9 | 1882 | 3303.4234
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 2714.9 | 1882 | 3303.4234
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1645.4 | 1140.6 | 2002.0763
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 1645.3 | 1140.6 | 2001.9941
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 406.4 | 281.8 | 494.5424
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 406.4 | 281.8 | 494.5424
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 2336.1 | 1619.5 | 2842.5593
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 2336 | 1619.4 | 2842.4202
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1645.3 | 1140.6 | 2001.9941
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 1645.3 | 1140.6 | 2001.9941
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 955.2 | 662.2 | 1162.2891
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 2336 | 1619.4 | 2842.4202
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 2336 | 1619.4 | 2842.4202
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 2336 | 1619.4 | 2842.4202
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 2335.9 | 1619.4 | 2842.338
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1645.3 | 1140.5 | 2001.9371
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 1645.3 | 1140.6 | 2001.9941
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1645.3 | 1140.5 | 2001.9371
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 1645.3 | 1140.5 | 2001.9371
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 2183.5 | 1513.7 | 2656.8703
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 2183.5 | 1513.7 | 2656.8703
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 2183.5 | 1513.7 | 2656.8703
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 2183.5 | 1513.7 | 2656.8703
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1645.3 | 1140.5 | 2001.9371
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 1645.3 | 1140.5 | 2001.9371
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 2183.5 | 1513.7 | 2656.8703
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 2183.5 | 1513.7 | 2656.8703
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 1069.5 | 741.4 | 1301.3471
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 304.7 | 211.2 | 370.7392
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 304.7 | 211.2 | 370.7392
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 1340.6 | 929.3 | 1631.198
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 1340.6 | 929.3 | 1631.198
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 1239 | 858.9 | 1507.5909
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 1239 | 858.9 | 1507.5909
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 2183.5 | 1513.7 | 2656.8703
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 2183.4 | 1513.7 | 2656.7881
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 1239 | 858.9 | 1507.5909
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 1239 | 858.9 | 1507.5909
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1970 | 1365.7 | 2397.0892
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 1970.1 | 1365.8 | 2397.2283
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 853.6 | 591.7 | 1038.625
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 1239 | 858.9 | 1507.5909
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 1239 | 858.9 | 1507.5909
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 1249.2 | 866 | 1520.0186
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 1249.2 | 866 | 1520.0186
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 720.9 | 499.7 | 877.1527
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 720.9 | 499.7 | 877.1527
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 720.9 | 499.7 | 877.1527
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 720.9 | 499.7 | 877.1527
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 1239 | 858.9 | 1507.5909
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 1238.9 | 858.9 | 1507.5087
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 1249.2 | 866 | 1520.0186
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 1249.2 | 866 | 1520.0186
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 832.8 | 577.3 | 1013.3268
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 832.7 | 577.3 | 1013.2446
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 720.9 | 499.7 | 877.1527
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 720.8 | 499.7 | 877.0705
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 406.2 | 281.6 | 494.2641
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 406.2 | 281.6 | 494.2641
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 1249.1 | 866 | 1519.9364
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 1249.2 | 866 | 1520.0186
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 296.7 | 205.7 | 361.031
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 296.7 | 205.7 | 361.031
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 296.7 | 205.7 | 361.031
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 296.7 | 205.7 | 361.031
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 1249.1 | 866 | 1519.9364
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 1249.1 | 866 | 1519.9364
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 680.4 | 471.7 | 827.9161
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 680.4 | 471.7 | 827.9161
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 296.7 | 205.7 | 361.031
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 296.7 | 205.7 | 361.031
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 720.8 | 499.7 | 877.0705
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 720.8 | 499.7 | 877.0705
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 1249.1 | 866 | 1519.9364
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 1249.1 | 866 | 1519.9364
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 517.7 | 358.9 | 629.9385
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 517.7 | 358.9 | 629.9385
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 680.4 | 471.7 | 827.9161
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 680.4 | 471.7 | 827.9161
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 203.2 | 140.8 | 247.2142
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 203.2 | 140.8 | 247.2142
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 179.4 | 124.4 | 218.3111
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 274.2 | 190.1 | 333.652
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 274.2 | 190.1 | 333.652
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 1249.1 | 865.9 | 1519.8795
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 1249.1 | 866 | 1519.9364
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 406.2 | 281.6 | 494.2641
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 406.2 | 281.6 | 494.2641
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 890 | 617 | 1082.9538
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 548.8 | 380.5 | 667.8036
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 517.7 | 358.9 | 629.9385
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 517.7 | 358.9 | 629.9385
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 345.7 | 239.6 | 420.6146
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 345.7 | 239.6 | 420.6146
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 1249.1 | 865.9 | 1519.8795
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 1249.1 | 865.9 | 1519.8795
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 203.1 | 140.8 | 247.132
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 203.1 | 140.8 | 247.132
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 274.2 | 190.1 | 333.652
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 274.2 | 190.1 | 333.652
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 109.7 | 76.1 | 133.5114
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 109.7 | 76.1 | 133.5114
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 345.7 | 239.6 | 420.6146
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 345.7 | 239.6 | 420.6146
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 34.8 | 24.1 | 42.3302
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 34.8 | 24.1 | 42.3302
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 34.8 | 24.1 | 42.3302
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 34.8 | 24.1 | 42.3302
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 41 | 28.4 | 49.8754
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 41 | 28.4 | 49.8754
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 304.7 | 211.2 | 370.7392
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 304.7 | 211.2 | 370.7392
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 213.3 | 147.9 | 259.5598
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 890 | 616.9 | 1082.8969
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 152.4 | 105.6 | 185.4107
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 152.4 | 105.6 | 185.4107
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 152.4 | 105.6 | 185.4107
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 152.4 | 105.6 | 185.4107
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 1147.5 | 795.5 | 1396.2724
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 172.7 | 119.7 | 210.1271
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 203.1 | 140.8 | 247.132
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 203.1 | 140.8 | 247.132
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 365.3 | 253.3 | 444.5278
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 30.4 | 21.1 | 37.005
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 30.4 | 21.1 | 37.005
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 304.7 | 211.2 | 370.7392
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 304.7 | 211.2 | 370.7392
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 30.4 | 21.1 | 37.005
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 30.4 | 21.1 | 37.005
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 131.9 | 91.5 | 160.5299
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 131.9 | 91.5 | 160.5299
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 60.9 | 42.3 | 74.1492
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 131.9 | 91.5 | 160.5299
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 131.9 | 91.5 | 160.5299
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 842.8 | 584.3 | 1025.5332
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 849.3 | 588.8 | 1033.4389
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 690.4 | 478.7 | 840.1225
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 690.5 | 478.7 | 840.2047
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 212.9 | 147.6 | 259.0602
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 213 | 147.6 | 259.1424
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 212.9 | 147.6 | 259.0602
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 212.9 | 147.6 | 259.0602
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 60.6 | 42 | 73.7317
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 212.9 | 147.6 | 259.0602
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 212.9 | 147.6 | 259.0602
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 690.4 | 478.7 | 840.1225
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 690.4 | 478.7 | 840.1225
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 690.4 | 478.7 | 840.1225
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 690.4 | 478.7 | 840.1225
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 304.6 | 211.2 | 370.657
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 304.6 | 211.2 | 370.657
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 82.7 | 57.3 | 100.611
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 27.1 | 18.8 | 32.9826
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 385.8 | 267.5 | 469.4655
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 69.7 | 48.3 | 84.7996
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 284.2 | 197.1 | 345.8584
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 50.8 | 35.2 | 61.8036
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 50.8 | 35.2 | 61.8036
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 101.6 | 70.4 | 123.6071
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 101.6 | 70.4 | 123.6071
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 50.8 | 35.2 | 61.8036
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 50.8 | 35.2 | 61.8036
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 849.3 | 588.7 | 1033.3819
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 849.2 | 588.7 | 1033.2997
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 849.2 | 588.7 | 1033.2997
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 849.2 | 588.7 | 1033.2997
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 849.2 | 588.7 | 1033.2997
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 849.2 | 588.7 | 1033.2997
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 152.3 | 105.6 | 185.3285
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 828.9 | 574.6 | 1008.5833
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 527.8 | 365.9 | 642.2271
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 527.8 | 365.9 | 642.2271
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 527.8 | 365.9 | 642.2271
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 527.7 | 365.9 | 642.1449
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 527.7 | 365.9 | 642.1449
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 527.7 | 365.9 | 642.1449
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 527.7 | 365.9 | 642.1449
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 527.7 | 365.9 | 642.1449
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 527.7 | 365.9 | 642.1449
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 527.7 | 365.8 | 642.0879
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 301.1 | 208.7 | 366.3562
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 405.9 | 281.4 | 493.9036
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 304.4 | 211.1 | 370.4356
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 274 | 190 | 333.4307
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 172.5 | 119.6 | 209.9057
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 172.5 | 119.6 | 209.9057
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 172.5 | 119.6 | 209.9057
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 172.5 | 119.6 | 209.9057
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 121.8 | 84.4 | 148.1843
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 304.4 | 211 | 370.3787
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 203 | 140.7 | 246.9929
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 203 | 140.7 | 246.9929
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 203 | 140.7 | 246.9929
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 203 | 140.7 | 246.9929
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 101.5 | 70.4 | 123.5249
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 203 | 140.7 | 246.9929
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 203 | 140.7 | 246.9929
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 101.5 | 70.3 | 123.468
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 50.7 | 35.2 | 61.7214
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 20.3 | 14.1 | 24.7164
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 20.3 | 14.1 | 24.7164

## V_Trafo_alvo_50%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99889
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99886
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99885
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99886
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99885
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99885
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99884
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99883
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99883
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99882
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99884
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99883
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99881
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99881
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.9988
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.9988
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99878
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.9988
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99879
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99877
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99879
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99876
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99878
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99875
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99879
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99873
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99877
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99878
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99877
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99872
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99876
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99877
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99871
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99875
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.9987
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99868
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99874
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99873
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99867
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99872
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99866
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99866
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99871
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99865
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.9987
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99864
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.9987
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99869
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99863
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99863
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99863
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99868
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99863
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99862
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99861
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99863
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99867
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99863
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99867
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.9986
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99862
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99866
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99867
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.9986
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.9986
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.9986
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99862
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99859
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99859
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99865
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99859
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99859
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99859
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99862
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99865
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99858
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99864
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99859
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99862
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99859
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99858
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99863
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99862
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99858
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99858
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99861
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99862
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99863
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99858
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99858
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99857
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99861
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99858
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99862
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99861
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99857
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99858
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99858
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99862
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99862
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99858
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99861
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99862
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99858
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99858
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99862
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99856
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99861
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99862
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99861
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99862
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.9986
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99862
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99858
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99856
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99858
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99862
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.9986
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99861
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99857
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99856
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99856
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99858
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99856
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99861
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99856
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99858
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99856
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.9986
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99862
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99857
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99861
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.9986
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99861
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99861
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99856
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99861
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99862
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.9986
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99861
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.9986
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99858
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.9986
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99857
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99862
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99858
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99861
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99856
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99857
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.9986
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99859
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99856
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.9986
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99855
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99858
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99858
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.9986
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99856
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99861
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99859
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99862
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.9986
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99855
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99855
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99856
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.9986
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99861
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99858
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99862
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99858
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99859
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99858
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99855
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.9986
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99858
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99858
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99858
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99858
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99861
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99862
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.9986
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99856
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99855
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99856
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.9986
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.9986
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99858
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99858
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99858
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99858
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99862
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99862
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99862
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99855
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99855
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.9986
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.9986
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99862
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99858
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99855
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99855
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99858
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99855
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99857
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99858
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99862
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.9986
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99858
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99855
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.9986
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99858
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99858
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.9986
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99857
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99862
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.9986
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99858
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99855
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99855
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99855
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99857
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99858
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99855
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99862
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99858
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.9986
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99855
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.9986
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99858
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99862
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99858
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99854
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99857
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99862
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99855
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.9986
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99858
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.9986
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.9986
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99858
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99855
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99858
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99858
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99854
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99857
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.9986
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99855
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99862
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.9986
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99858
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99858
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.9986
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99858
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99858
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99862
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99857
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99855
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.9986
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99854
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99857
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99858
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99858
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99855
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99862
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.9986
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99854
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.9986
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.9986
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99858
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.9986
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.9986
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99858
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99858
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99862
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99858
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99855
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99853
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99856
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99856
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99856
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99858
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99858
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99858
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99856
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99853
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99862
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99858
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99858
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99858
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99856
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99862
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99858
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99853
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99856
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99858
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99856
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99852
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99857
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99862
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99858
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99858
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99858
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99856
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99856
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99858
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99862
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99858
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99852
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99857
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99852
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99857
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99858
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99857
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99858
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99858
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99852
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99858
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99857
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99857
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99851
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99858
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99858
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99857
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99851
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99857
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99858
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99851
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99858
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99857
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.9985
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99858
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99857
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99858
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.9985
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99858
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.9985
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99858
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99857
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99857
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99857
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99858
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.9985
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99858
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99857
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99849
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99858
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99858
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99849
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99857
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99849
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99857
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99857
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99857
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99849
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99857
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99848
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99857
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99857
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99848
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99857
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99848
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99857
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99848
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99848
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99857
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99848
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99848
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99848
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99848
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99857
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99847
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99857
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99848
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99848
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99847
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99857
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99847
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99847
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99857
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99847
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99847
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99857
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99857
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99847
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99847
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99857
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99847
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99847
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99846
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99857
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99846
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99847
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99857
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99846
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99847
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99857
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99846
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99857
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99847
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99847
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99847
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99846
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99857
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99847
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99846
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99857
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99846
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99847
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99846
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99846
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99846
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99847
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99847
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99847
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99846
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99845
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99846
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99847
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99845
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99846
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99845
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99846
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99846
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99847
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99846
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99846
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99846
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99845
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99847
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99846
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99845
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99846
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99845
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99846
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99845
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99846
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99846
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99846
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99845
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99845
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99846
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99846
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99844
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99846
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99844
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99846
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99844
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99846
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99846
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99844
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99846
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99846
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.99844
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99846
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99846
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.99844
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99846
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99846
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99846
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.99844
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99846
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99846
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.99844
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99846
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99846
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.99844
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99846
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99846
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99846
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99846
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99844
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99844
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99846
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99846
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99844
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99846
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99844
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99846
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99844
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99846
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99846
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99846
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99844
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99846
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99846
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99844
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99846
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99846
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99846
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99846
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99846
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99846
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99846
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99846
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99846
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99846
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99846
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99846
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99846
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99846
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99846

## I_Trafo_alvo_50%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 144.228
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 67.9186
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 76.309
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 76.309
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 67.9186
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 67.9186
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 76.309
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 65.9975
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 76.309
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 76.309
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 65.9975
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 65.9975
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 76.309
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 76.309
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 65.9975
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 70.5452
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 65.9975
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 65.9975
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 70.5452
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 64.8447
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.1527
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 70.5452
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 70.5452
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 61.0022
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.4937e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 61.0022
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 70.5452
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 55.2384
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 70.5452
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 5.7638
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 55.2384
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 70.5452
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 68.6238
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 53.3171
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 53.3171
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 68.6238
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 68.6238
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 53.3171
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 68.6238
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 53.3171
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 53.3171
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 68.6238
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 68.6238
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 53.3171
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 18.1198
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 51.3956
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 50.504
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 51.3956
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 18.1198
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 1.984e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 50.504
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 51.3956
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 18.1198
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 50.504
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 18.1198
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 50.504
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 51.3956
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 20.2436
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 7.6859
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 43.7097
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 1.92e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 30.2604
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 18.1198
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 18.1198
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 30.2604
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 43.7097
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 20.2436
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 43.7097
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 16.1983
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 30.2604
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 20.2436
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 20.2436
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 16.1983
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 30.2604
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 40.8275
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 30.2604
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 40.8275
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 20.2436
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 16.1983
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 40.8275
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 20.2436
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 16.1983
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 5.765
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 24.4954
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 16.1983
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 22.5738
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 40.8275
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 16.1983
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 36.7921
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 22.5738
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 10.4335
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 13.5866
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 22.5738
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 2.0266e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 23.2055
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 23.2055
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 10.4335
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 13.5866
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 22.5738
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 7.6868
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 2.7418e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 14.887
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 10.4335
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 23.2055
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 13.5866
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 3.395
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 5.6162
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 12.0045
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 5.6162
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 13.5866
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 10.4335
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 23.2055
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.341e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 5.6162
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 9.7435
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 12.0045
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 3.8432
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 10.4335
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 16.8486
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 1.9552e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 2.783e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 23.2055
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 6.3847
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 1.6561e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 10.4335
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 9.7435
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 3.395
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 23.2055
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 5.6198
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 16.8486
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 2.0767
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 23.2055
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 5.6198
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 6.8611
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 6.5902
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 3.8432
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 6.8611
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 21.2839
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 3.6981
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 0.65914
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.51244
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 1.5642
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 6.5902
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 2.3602e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 4.0353
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 0.65914
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 5.7649
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 3.6981
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 0.82538
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 21.2839
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 6.8611
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 4.0353
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 6.8611
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 2.8824
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 16.8486
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.1529
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 21.2839
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 3.6981
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 21.2839
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 6.8611
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 3.6981
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 1.5642
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 2.6145e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.1529
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 2.8824
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 5.765
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 6.8611
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 16.08
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 15.5189
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.1529
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 1.3328e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 0.14552
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 3.8434
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 15.5189
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.1529
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 0.14552
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 3.9787
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 15.5189
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 1.3183
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.1529
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 2.0671
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 3.9787
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.1529
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 1.9406e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 3.9787
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.5894e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.51244
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 2.0671
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 15.5189
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 3.9787
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.2294e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 4.9496
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 15.5189
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 3.9787
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 4.9496
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 1.4185e-08
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 12.6364
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 2.3146e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 12.6364
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3374e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 4.9496
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.0962
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 3.9787
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.6084e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 3.9787
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 4.9496
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 7.6799e-09
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 12.6364
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 1.5642
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.51244
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 6.8713
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 7.9025e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 4.9496
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 5.7651
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 6.8713
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 1.2107e-08
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 4.9496
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.51244
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 4.7488e-09
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 4.9496
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 6.8713
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 6.5855e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 4.1909e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3573e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 6.8713
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3579e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 3.1238e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 16.08
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 1.0557e-08
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 5.1434e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 1.9217
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 0.96084
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 0.96084
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3536e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 6.0715e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3516e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3552e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 16.08
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3557e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3518e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3519e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 2.8825
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3492e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 8.5864e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 15.6956
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 4.95e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3446e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 2.8825
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3412e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 1.92e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3422e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 15.6956
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3402e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5744e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5815e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5793e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 2.1325e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2766e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2768e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 15.6956
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2807e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2864e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2807e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2905e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2909e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2818e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.2223e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 1.0412e-08
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 5.7016
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.0052e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 9.7789e-09
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 8.1324e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 4.2932e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 4.6566e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 5.9634e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 9.994
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 5.7016
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 4.8617e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 2.3063
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 7.6877
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.38438
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 7.6877
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 7.6877
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3439e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 7.6877
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3441e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3392e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 7.6877
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 5.1891
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.38438
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 7.6877
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 7.6877
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 5.1891
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 3.2672
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 3.2672
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 2.3063
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 2.3063
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 2.3063
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 1.9219
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 3.8439
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 3.8439
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 3.8439
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.38438
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 0.96095
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.38438
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 4.6566e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 0.96095
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 3.3901e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.38438
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.38438

## S_Trafo_alvo_50%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3137.7 | 1418.6 | 3443.4848
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3137.7 | 1418.6 | 3443.4848
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1477.5 | 668.1 | 1621.5313
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1477.5 | 668.1 | 1621.5313
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1660.1 | 750.5 | 1821.8623
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1660.1 | 750.5 | 1821.8623
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1477.5 | 668.1 | 1621.5313
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1477.5 | 668.1 | 1621.5313
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1660.1 | 750.5 | 1821.8623
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1660.1 | 750.5 | 1821.8623
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1477.5 | 668.1 | 1621.5313
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1477.5 | 668.1 | 1621.5313
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1660.1 | 750.5 | 1821.8623
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1660.1 | 750.5 | 1821.8623
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1435.7 | 649.2 | 1575.657
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1435.7 | 649.2 | 1575.657
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1660.1 | 750.4 | 1821.8211
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1660.1 | 750.5 | 1821.8623
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1435.7 | 649.2 | 1575.657
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1660.1 | 750.4 | 1821.8211
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1660 | 750.4 | 1821.73
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1660 | 750.4 | 1821.73
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1660 | 750.4 | 1821.73
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1660 | 750.4 | 1821.73
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1660 | 750.4 | 1821.73
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1435.7 | 649.1 | 1575.6158
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1410.6 | 637.8 | 1548.0895
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1410.6 | 637.8 | 1548.0895
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1327 | 600 | 1456.341
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1327 | 600 | 1456.341
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1534.6 | 693.7 | 1684.1071
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1534.5 | 693.7 | 1684.016
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1327 | 600 | 1456.341
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1327 | 600 | 1456.341
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1201.6 | 543.3 | 1318.7181
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1201.6 | 543.3 | 1318.7181
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1534.5 | 693.7 | 1684.016
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1534.5 | 693.6 | 1683.9748
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1201.6 | 543.3 | 1318.7181
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1201.6 | 543.3 | 1318.7181
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1534.5 | 693.6 | 1683.9748
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1534.5 | 693.6 | 1683.9748
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1159.8 | 524.3 | 1272.8026
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1159.8 | 524.4 | 1272.8438
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1159.8 | 524.3 | 1272.8026
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1159.8 | 524.3 | 1272.8026
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1159.8 | 524.3 | 1272.8026
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1159.8 | 524.3 | 1272.8026
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1159.8 | 524.3 | 1272.8026
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1159.7 | 524.3 | 1272.7115
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1492.7 | 674.7 | 1638.1005
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1492.6 | 674.7 | 1638.0094
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1159.7 | 524.3 | 1272.7115
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1159.7 | 524.3 | 1272.7115
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1159.7 | 524.3 | 1272.7115
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1159.7 | 524.3 | 1272.7115
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1492.6 | 674.7 | 1638.0094
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1492.6 | 674.7 | 1638.0094
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1098.5 | 496.4 | 1205.4523
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1098.6 | 496.4 | 1205.5434
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1098.5 | 496.4 | 1205.4523
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1098.5 | 496.4 | 1205.4523
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1098.5 | 496.4 | 1205.4523
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1098.5 | 496.4 | 1205.4523
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1117.9 | 505.4 | 1226.8372
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1098.5 | 496.4 | 1205.4523
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1098.5 | 496.4 | 1205.4523
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 658.3 | 297.3 | 722.32
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 658.3 | 297.3 | 722.32
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 950.7 | 429.8 | 1043.3401
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 950.7 | 429.8 | 1043.3401
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 658.3 | 297.3 | 722.32
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 658.3 | 297.3 | 722.32
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 394.1 | 178.2 | 432.516
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 950.7 | 429.8 | 1043.3401
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 950.7 | 429.8 | 1043.3401
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 950.7 | 429.8 | 1043.3401
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 950.7 | 429.8 | 1043.3401
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 658.3 | 297.3 | 722.32
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 658.3 | 297.3 | 722.32
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 658.2 | 297.3 | 722.2289
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 658.3 | 297.3 | 722.32
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 658.2 | 297.3 | 722.2289
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 658.2 | 297.3 | 722.2289
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 532.9 | 240.6 | 584.6972
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 532.9 | 240.6 | 584.6972
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 888 | 401.4 | 974.5081
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 800.2 | 361.7 | 878.1497
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 800.3 | 361.7 | 878.2408
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 352.3 | 159.3 | 386.6417
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 504.8 | 228.1 | 553.9428
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 504.8 | 228.1 | 553.9428
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 491.1 | 221.7 | 538.8229
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 504.8 | 228.1 | 553.9428
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 323.9 | 146.1 | 355.3258
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 323.9 | 146.1 | 355.3258
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 261.2 | 117.7 | 286.4939
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 261.2 | 117.7 | 286.4939
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 295.5 | 133.6 | 324.298
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 211.9 | 95.8 | 232.5495
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 211.9 | 95.8 | 232.5495
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 261.2 | 117.7 | 286.4939
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 261.2 | 117.7 | 286.4939
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 122.1 | 55.4 | 134.0805
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 122.1 | 55.4 | 134.0805
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 139.1 | 62.3 | 152.4142
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 139.1 | 62.3 | 152.4142
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 226.9 | 102.6 | 249.0188
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 211.9 | 95.8 | 232.5495
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 211.9 | 95.8 | 232.5495
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 143.3 | 64.8 | 157.2702
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 143.3 | 64.8 | 157.2702
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 504.7 | 228.1 | 553.8517
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 122.1 | 55.4 | 134.0805
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 122.1 | 55.4 | 134.0805
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 143.3 | 64.8 | 157.2702
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 143.3 | 64.8 | 157.2702
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 17.9 | 8.1 | 19.6474
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 17.9 | 8.1 | 19.6474
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 462.9 | 209.2 | 507.9774
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 80.3 | 36.5 | 88.2062
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 149.2 | 67.5 | 163.7586
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 3.2 | 1.3 | 3.454
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 3.2 | 1.3 | 3.454
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 3.2 | 1.3 | 3.454
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 3.2 | 1.3 | 3.454
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 45 | 20.2 | 49.3259
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 45 | 20.2 | 49.3259
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 45 | 20.2 | 49.3259
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 45 | 20.2 | 49.3259
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 337.6 | 152.5 | 370.4457
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 274.9 | 124.1 | 301.6137
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 274.9 | 124.1 | 301.6137
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 23.8 | 10.8 | 26.1358
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 86.5 | 39.1 | 94.9266
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 274.9 | 124.1 | 301.6137
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 274.9 | 124.1 | 301.6137
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 274.9 | 124.1 | 301.6137
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 274.9 | 124.1 | 301.6137
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 149.5 | 67.4 | 163.9909
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 107.7 | 48.5 | 118.1166
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195

## V_Trafo_alvo_80%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99886
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99883
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99882
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99883
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99882
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99882
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99881
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.9988
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99879
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99879
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99881
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99879
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99878
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99878
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99877
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99876
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99875
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99877
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99876
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99874
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99876
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99872
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99875
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99871
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99876
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.9987
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99874
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99875
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99874
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99869
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99873
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99874
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99867
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99872
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99866
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99865
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99871
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.9987
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99864
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99869
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99862
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99862
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99868
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99861
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99867
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.9986
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99866
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99865
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99859
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.9986
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.9986
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99864
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99859
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99858
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99857
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99859
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99863
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99859
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99863
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99856
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99859
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99863
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99863
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99856
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99856
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99856
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99859
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99855
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99855
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99862
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99855
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99855
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99854
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99858
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99861
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99854
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.9986
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99855
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99858
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99855
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99854
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99859
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99858
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99853
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99854
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99857
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99858
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99859
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99854
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99854
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99853
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99857
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99854
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99859
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99857
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99853
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99854
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99854
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99859
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99858
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99854
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99858
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99859
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99853
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99854
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99858
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99852
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99857
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99859
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99857
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99859
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99857
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99858
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99853
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99852
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99854
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99858
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99856
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99858
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99853
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99851
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99851
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99854
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99852
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99857
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99851
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99854
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99851
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99856
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99858
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99853
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99857
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99856
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99857
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99857
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99851
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99857
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99858
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99856
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99857
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99856
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99854
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99856
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99853
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99858
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99854
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99857
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99851
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99853
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99856
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99856
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99851
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99856
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99851
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99854
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99854
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99856
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99852
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99857
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99855
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99858
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99856
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99851
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99851
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99852
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99856
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99857
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99854
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99858
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99854
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99855
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99854
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99851
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99856
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99854
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99854
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99854
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99854
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99857
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99858
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99856
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99852
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99856
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99857
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99854
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99854
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99854
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99854
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99858
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99858
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99857
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99856
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99858
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99853
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99858
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99856
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99856
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99854
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99854
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99856
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99853
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99858
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99856
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99854
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99851
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99851
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99853
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99854
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99858
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99854
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99856
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99856
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99854
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99858
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99854
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.9985
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99853
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99858
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99851
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99856
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99854
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99856
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99856
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99854
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99851
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99854
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99854
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.9985
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99853
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99856
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99851
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99858
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99856
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99854
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99854
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99856
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99854
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99854
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99858
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99853
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99851
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99856
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.9985
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99852
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99854
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99854
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99858
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.9985
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99854
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99856
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99852
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99856
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99854
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99854
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99858
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99854
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99851
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99849
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99852
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99852
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99851
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99854
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99854
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99854
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99852
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99849
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99858
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99853
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99854
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99854
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99851
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99858
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99854
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99849
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99852
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99854
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99852
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99848
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99853
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99858
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99854
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99854
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99854
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99852
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99852
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99854
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99858
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99854
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99848
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99853
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99848
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99853
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99854
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99853
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99854
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99854
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99848
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99854
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99853
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99853
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99847
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99854
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99854
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99853
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99847
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99853
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99854
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99847
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99854
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99853
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99846
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99854
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99853
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99854
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99846
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99854
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99846
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99854
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99853
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99853
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99853
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99854
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99846
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99854
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99853
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99845
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99854
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99854
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99845
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99853
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99845
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99853
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99853
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99853
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99845
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99853
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99844
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99853
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99853
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99844
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99853
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99844
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99853
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99844
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99844
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99853
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99844
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99844
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99844
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99843
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99853
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99843
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99853
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99844
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99844
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99843
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99853
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99843
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99843
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99853
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99843
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99843
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99853
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99853
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99843
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99843
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99853
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99843
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99843
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99842
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99853
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99842
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99843
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99853
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99842
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99843
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99853
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99842
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99853
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99843
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99843
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99843
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99842
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99853
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99843
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99842
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99853
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99842
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99843
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99842
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99841
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99842
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99843
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99843
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99843
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99842
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99841
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99842
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99843
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99841
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99842
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99841
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99842
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99842
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99843
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99842
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99842
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99842
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99841
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99843
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99842
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99841
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99842
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99841
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99842
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99841
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99842
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99842
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99842
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99841
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99841
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99842
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99842
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.9984
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99842
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.9984
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99842
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.9984
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99842
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99842
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.9984
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99842
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99842
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.9984
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99842
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99842
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.9984
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99842
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99842
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99842
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.9984
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99842
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99842
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.9984
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99842
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99842
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.9984
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99842
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99842
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99842
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99842
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.9984
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.9984
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99842
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99842
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.9984
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99842
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.9984
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99842
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.9984
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99842
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99842
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99842
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.9984
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99842
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99842
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.9984
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99842
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99842
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99842
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99842
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99842
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99842
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99842
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99842
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99842
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99842
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99842
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99842
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99842
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99842
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99842

## I_Trafo_alvo_80%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 148.166
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 69.3861
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 78.7801
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 78.7801
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 69.3861
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 69.3861
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 78.7801
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 67.4649
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 78.7801
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 2.2492e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 78.7801
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 67.4649
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 1.5266e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 67.4649
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 78.7801
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 78.7801
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 67.4649
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 73.0162
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 67.4649
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 67.4649
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 73.0162
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 66.3122
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.1528
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 73.0162
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 73.0162
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 62.4695
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.3487e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 62.4695
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 73.0162
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 56.7055
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 73.0162
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 5.764
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 56.7055
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 73.0162
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 71.0947
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 54.7841
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 54.7841
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 71.0947
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 71.0947
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 54.7841
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 71.0947
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 54.7841
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 54.7841
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 71.0947
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 71.0947
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 54.7841
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 17.9622
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 52.8626
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 53.1325
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 52.8626
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 17.9622
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 53.1325
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 52.8626
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 17.9622
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 53.1325
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 17.9622
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 53.1325
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 52.8626
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 20.2444
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 7.6862
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 45.1764
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 3.8399e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 32.8881
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 17.9622
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 17.9622
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 32.8881
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 45.1764
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 20.2444
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 45.1764
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 16.0405
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 32.8881
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 20.2444
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 20.2444
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 16.0405
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 32.8881
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 42.2941
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 32.8881
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 42.2941
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 20.2444
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 16.0405
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 42.2941
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 20.2444
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 16.0405
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 1.6561e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 5.7652
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 27.1229
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 16.0405
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 25.2012
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 3.3951
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 42.2941
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 16.0405
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 3.3951
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 38.2586
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 25.2012
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 10.2755
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 3.3951
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 13.7455
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 25.2012
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 1.7357e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 24.5131
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 24.5131
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 10.2755
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 13.7455
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 3.3951
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 25.2012
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 3.3951
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 7.6871
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 17.5141
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 10.2755
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 24.5131
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 13.7455
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 3.3951
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 5.6165
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 1.198e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 14.6314
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 5.6165
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 13.7455
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 10.2755
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 24.5131
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3386e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 5.6165
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 9.9022
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 14.6314
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 3.8433
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 10.2755
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 16.8493
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 1.7068e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 3.3951
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 24.5131
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 10.3182
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 2.3512e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 10.2755
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 9.9022
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 3.3951
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 24.5131
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 4.3135
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 16.8493
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 2.0768
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 24.5131
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 4.3135
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 7.0197
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 6.4321
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 3.8434
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 7.0197
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 22.5914
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 2.3918
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 0.65917
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.51246
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 1.5643
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 6.4321
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 2.3961e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 4.0355
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 0.65917
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 5.7651
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 2.3918
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 0.66707
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 22.5914
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 7.0197
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 4.0355
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 7.0197
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 16.8493
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.153
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 22.5914
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 2.3918
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 22.5914
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 7.0197
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 2.3918
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 1.5643
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.153
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 2.8825
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 5.7652
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 7.0197
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 16.0806
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 16.8262
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.153
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 1.4522
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 3.8436
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 16.8262
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.153
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 1.4522
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 4.1372
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 16.8262
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 1.3183
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.153
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 3.3738
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 4.1372
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.153
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 1.9074e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 4.1372
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.6828e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.51246
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 3.3738
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 16.8262
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 4.1372
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.1416e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 2.8827
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 6.2565
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 16.8262
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 4.1372
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 6.2565
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 1.1263e-08
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 13.9435
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 2.2775e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 13.9435
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3417e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 6.2565
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.2546
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 4.1372
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.3751e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 4.1372
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 6.2565
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 8.0115e-09
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 13.9435
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 1.5643
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.51246
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 8.1782
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 6.2648e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 6.2565
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 5.7653
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 8.1782
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 6.2648e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 6.2565
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.51246
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 6.7159e-09
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 6.2565
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 8.1782
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 7.5804e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 7.2887e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 1.3183
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3561e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 8.1782
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3574e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 4.393e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 16.0806
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 7.2739e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 2.794e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 1.9218
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 0.96088
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 0.96088
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3516e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 7.8059e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3563e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3513e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 16.0806
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3529e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3503e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3523e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 2.8826
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3467e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 6.2127e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 15.6962
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 9.8672e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3457e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 2.8826
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3441e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 5.6841e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3408e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 15.6962
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3383e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5787e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 2.1458e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 2.8826
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5784e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5786e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2763e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2815e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 15.6962
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2853e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2874e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2904e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2874e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2909e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2847e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.4799e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 1.2188e-08
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 5.7019
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.2143e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 1.1215e-08
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 8.0115e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 3.8399e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 9.2782e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 6.0715e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 9.9944
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 5.7019
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 7.3628e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 2.3064
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 7.688
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.38439
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 7.688
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 7.688
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3418e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 7.688
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3412e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.341e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 7.688
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 5.1893
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.7357e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.38439
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 2.3842e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 7.688
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 7.688
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 5.1893
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 3.2674
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 3.2674
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 2.3064
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 2.3064
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 2.3064
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.3844
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 1.922
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 3.844
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.3844
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.3844
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 3.844
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.3844
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 3.844
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.3844
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 3.2275e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.3844
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 0.96099
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.3844
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 4.7943e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.38439
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 2.3744e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 0.96099
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 8.749e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.38439
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.38439

## S_Trafo_alvo_80%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3222.3 | 1459.5 | 3537.4224
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3222.3 | 1459.5 | 3537.4224
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1509 | 683.3 | 1656.4963
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1509 | 683.3 | 1656.4963
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1713.2 | 776.2 | 1880.8351
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1713.2 | 776.2 | 1880.8351
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1509 | 683.3 | 1656.4963
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1509 | 683.3 | 1656.4963
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1713.2 | 776.1 | 1880.7938
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1713.2 | 776.2 | 1880.8351
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1509 | 683.3 | 1656.4963
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1509 | 683.3 | 1656.4963
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1713.2 | 776.1 | 1880.7938
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1713.2 | 776.1 | 1880.7938
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1713.1 | 776.1 | 1880.7027
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1713.2 | 776.1 | 1880.7938
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1713.1 | 776.1 | 1880.7027
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1713.1 | 776.1 | 1880.7027
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1713.1 | 776.1 | 1880.7027
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1713.1 | 776.1 | 1880.7027
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1713.1 | 776.1 | 1880.7027
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1713.1 | 776.1 | 1880.7027
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1587.7 | 719.4 | 1743.0799
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1587.7 | 719.4 | 1743.0799
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1467.2 | 664.4 | 1610.622
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1587.7 | 719.4 | 1743.0799
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1587.7 | 719.4 | 1743.0799
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1442.1 | 653 | 1583.0545
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1442.1 | 653 | 1583.0545
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1587.7 | 719.4 | 1743.0799
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1358.5 | 615.2 | 1491.3059
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1358.5 | 615.2 | 1491.3059
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1358.5 | 615.2 | 1491.3059
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1358.5 | 615.2 | 1491.3059
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1233.1 | 558.5 | 1353.6831
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1233.1 | 558.5 | 1353.6831
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1233.1 | 558.5 | 1353.6831
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1233.1 | 558.5 | 1353.6831
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1587.6 | 719.3 | 1742.9476
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1191.3 | 539.6 | 1307.8088
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1191.3 | 539.6 | 1307.8088
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1545.8 | 700.4 | 1697.0733
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1545.8 | 700.4 | 1697.0733
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1191.3 | 539.6 | 1307.8088
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1191.3 | 539.6 | 1307.8088
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1545.8 | 700.4 | 1697.0733
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1191.3 | 539.6 | 1307.8088
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1191.2 | 539.6 | 1307.7177
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1191.2 | 539.6 | 1307.7177
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1191.2 | 539.6 | 1307.7177
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1191.2 | 539.6 | 1307.7177
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1191.2 | 539.6 | 1307.7177
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1191.2 | 539.6 | 1307.7177
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1191.2 | 539.6 | 1307.7177
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1545.7 | 700.4 | 1696.9822
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1545.7 | 700.3 | 1696.9409
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1149.4 | 520.7 | 1261.8434
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1149.4 | 520.6 | 1261.8022
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1149.4 | 520.6 | 1261.8022
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1149.4 | 520.6 | 1261.8022
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1149.4 | 520.6 | 1261.8022
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1149.4 | 520.6 | 1261.8022
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1149.4 | 520.6 | 1261.8022
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1149.4 | 520.6 | 1261.8022
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1155 | 523.7 | 1268.1824
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 982.2 | 445 | 1078.3051
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 982.2 | 445 | 1078.3051
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 390.7 | 176.6 | 428.7587
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 982.2 | 445 | 1078.3051
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 982.2 | 445 | 1078.3051
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 982.2 | 445 | 1078.3051
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 982.2 | 445 | 1078.3051
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 714.7 | 324.6 | 784.9594
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.2 | 199.1 | 483.1323
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 589.3 | 267.9 | 647.3368
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 589.3 | 267.9 | 647.3368
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 919.5 | 416.7 | 1009.5143
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 831.7 | 377 | 913.156
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 831.7 | 377 | 913.156
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 348.9 | 157.7 | 382.8844
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 547.5 | 249 | 601.4626
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 380.4 | 173.4 | 418.0571
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 380.4 | 173.4 | 418.0571
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 317.7 | 145 | 349.2253
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 317.7 | 145 | 349.2253
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 298.9 | 135.3 | 328.0965
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 215.3 | 97.5 | 236.3479
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 215.3 | 97.5 | 236.3479
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 317.7 | 145 | 349.2253
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 317.7 | 145 | 349.2253
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 94.1 | 41.9 | 103.0069
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 94.1 | 41.9 | 103.0069
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 223.6 | 103.2 | 246.2665
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 223.5 | 101 | 245.2616
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 215.3 | 97.5 | 236.3479
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 215.3 | 97.5 | 236.3479
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 139.9 | 63.2 | 153.513
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 139.9 | 63.2 | 153.513
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 532.8 | 241.7 | 585.0596
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 94.1 | 41.9 | 103.0069
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 94.1 | 41.9 | 103.0069
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 139.9 | 63.2 | 153.513
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 139.9 | 63.2 | 153.513
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 14.5 | 6.5 | 15.8902
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 14.5 | 6.5 | 15.8902
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 491 | 222.8 | 539.1853
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 52.3 | 22.9 | 57.0938
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 152.6 | 69.1 | 167.5159
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 31.3 | 14.9 | 34.6655
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 31.3 | 14.9 | 34.6655
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 365.7 | 166.1 | 401.6537
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 365.7 | 166.1 | 401.6537
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 31.3 | 14.9 | 34.6655
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 31.3 | 14.9 | 34.6655
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 365.6 | 166.1 | 401.5627
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 365.7 | 166.1 | 401.6537
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 73.1 | 33.8 | 80.536
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 73.1 | 33.8 | 80.536
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 365.6 | 166.1 | 401.5627
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 365.6 | 166.1 | 401.5627
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 365.6 | 166.1 | 401.5627
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 365.6 | 166.1 | 401.5627
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 73.1 | 33.8 | 80.536
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 73.1 | 33.8 | 80.536
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 365.6 | 166.1 | 401.5627
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 365.6 | 166.1 | 401.5627
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 303 | 137.7 | 332.8217
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 303 | 137.7 | 332.8217
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 27.2 | 12.4 | 29.8931
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 89.9 | 40.8 | 98.7251
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 303 | 137.7 | 332.8217
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 303 | 137.7 | 332.8217
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 303 | 137.7 | 332.8217
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 303 | 137.7 | 332.8217
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 177.6 | 81 | 195.1993
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 135.8 | 62.1 | 149.3253
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.1 | 22.7 | 55.0027
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195

## V_Trafo_alvo_100%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99884
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99881
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.9988
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99881
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99879
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.9988
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99878
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99878
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99877
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99877
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99878
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99877
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99875
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99876
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99875
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99874
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99873
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99875
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99874
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99871
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99874
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.9987
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99873
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99869
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99874
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99867
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99871
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99873
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99871
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99866
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.9987
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99871
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99865
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99869
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99863
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99862
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99868
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99867
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99861
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99867
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.9986
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.9986
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99866
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99858
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99865
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99857
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99864
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99863
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99856
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99857
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99857
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99862
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99857
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99855
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99854
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99857
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99861
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99856
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99861
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99853
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99856
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.9986
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99861
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99853
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99853
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99853
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99856
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99852
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99853
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99859
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99852
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99852
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99852
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99856
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99858
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99851
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99858
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99852
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99855
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99852
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99851
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99857
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99855
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.9985
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99852
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99855
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99855
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99857
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99851
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99851
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.9985
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99855
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99852
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99856
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99854
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99849
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99851
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99851
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99856
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99855
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99851
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99855
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99856
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99851
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99851
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99855
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99849
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99854
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99856
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99855
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99856
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99854
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99855
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99851
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99849
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99851
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99856
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99854
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99855
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.9985
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99848
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99848
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99851
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99849
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99854
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99848
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99851
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99848
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99854
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99856
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.9985
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99854
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99854
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99855
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99855
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99848
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99855
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99856
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99854
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99854
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99853
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99851
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99853
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.9985
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99856
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99851
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99855
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99848
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.9985
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99853
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99853
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99848
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99853
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99848
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99851
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99851
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99853
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.9985
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99854
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99852
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99856
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99853
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99848
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99848
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99849
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99853
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99854
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99851
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99856
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99851
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99852
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99851
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99848
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99853
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99851
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99852
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99851
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99851
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99854
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99856
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99853
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99849
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99848
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99849
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99853
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99854
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99856
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99855
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99855
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99848
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99848
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99854
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99853
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99855
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99855
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99853
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99854
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99851
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99851
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99854
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.9985
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99855
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99853
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99851
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99848
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99848
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99848
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.9985
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99848
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99855
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99854
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99848
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99853
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99855
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99851
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99848
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.9985
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99855
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99848
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99854
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99851
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99853
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99854
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99851
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99848
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99851
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99851
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99847
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.9985
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99854
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99848
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99855
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99853
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99851
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99851
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99854
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99851
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99851
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99855
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.9985
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99848
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99853
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99847
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.9985
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99848
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99855
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99853
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99847
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99853
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99854
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99854
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99849
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99854
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99851
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99851
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99855
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99851
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99848
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99846
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99849
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99849
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99848
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99851
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99851
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99851
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99849
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99846
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99855
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99851
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99851
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99851
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99848
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99855
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99851
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99846
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99849
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99851
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99849
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99846
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99851
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99855
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99851
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99851
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99851
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99849
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99849
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99851
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99855
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99851
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99845
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99851
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99845
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99851
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99851
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99851
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99851
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99851
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99845
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99851
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.9985
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.9985
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99844
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99851
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99851
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.9985
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99844
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.9985
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99851
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99844
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99851
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.9985
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99844
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99851
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.9985
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99851
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99843
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99851
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99843
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99851
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.9985
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.9985
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.9985
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99851
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99843
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99851
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.9985
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99843
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99851
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99851
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99842
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.9985
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99842
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.9985
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.9985
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.9985
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99842
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.9985
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99841
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.9985
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.9985
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99841
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.9985
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99841
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.9985
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99841
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99841
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.9985
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99841
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99841
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99841
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99841
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.9985
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.9984
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.9985
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99841
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99841
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.9984
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.9985
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.9984
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99841
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.9985
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.9984
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.9984
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.9985
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.9985
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.9984
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.9984
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.9985
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.9984
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.9984
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.9984
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.9985
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99839
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.9984
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.9985
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99839
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.9984
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.9985
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99839
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.9985
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.9984
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.9984
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.9984
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99839
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.9985
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.9984
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99839
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.9985
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99839
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.9984
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99839
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99839
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99839
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.9984
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.9984
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.9984
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99839
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99839
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.9984
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.9984
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99838
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99839
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99838
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99839
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.9984
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.9984
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99839
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99839
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99839
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99838
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.9984
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99839
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99838
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99839
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99838
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99839
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99838
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99839
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99839
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99839
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99838
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99838
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99839
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99839
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99838
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99839
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99838
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99839
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99837
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99839
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99839
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99837
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99839
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99839
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.99837
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99839
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99839
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.99837
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99839
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99839
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99839
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.99837
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99839
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99839
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.99837
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99839
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99839
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.99837
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99839
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99839
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99839
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99839
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99837
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99837
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99839
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99839
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99837
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99839
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99837
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99839
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99837
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99839
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99839
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99839
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99837
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99839
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99839
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99837
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99839
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99839
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99839
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99839
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99839
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99839
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99839
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99839
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99839
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99839
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99839
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99839
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99839
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99839
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99839

## I_Trafo_alvo_100%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 150.85
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 70.3868
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 80.4628
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 80.4628
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 70.3868
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 70.3868
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 80.4628
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 68.4654
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 80.4628
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 80.4628
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 68.4654
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 2.1981e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 68.4654
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 80.4628
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 80.4628
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 68.4654
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 74.6983
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 68.4654
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 68.4654
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 74.6983
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 67.3126
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.1529
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 74.6983
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 74.6983
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 63.4696
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.3328e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 63.4696
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 74.6983
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 57.7051
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 74.6983
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 5.7645
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 57.7051
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 74.6983
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 72.7767
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 55.7835
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 55.7835
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 72.7767
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 72.7767
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 55.7835
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 72.7767
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 55.7835
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 55.7835
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 72.7767
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 72.7767
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 55.7835
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 17.8563
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 53.8619
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 54.9204
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 53.8619
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 17.8563
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 1.9661e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 54.9204
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 53.8619
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 17.8563
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 54.9204
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 17.8563
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 54.9204
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 53.8619
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 20.2463
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 7.6869
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 46.175
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 2.5077e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 34.6741
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 17.8563
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 17.8563
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 34.6741
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 46.175
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 20.2463
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 46.175
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 15.9345
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 34.6741
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 20.2463
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 20.2463
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 15.9345
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 34.6741
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 43.2924
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 34.6741
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 43.2924
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 20.2463
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 15.9345
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 43.2924
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 20.2463
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 15.9345
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 1.1921e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 5.7657
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 28.9084
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 15.9345
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 26.9865
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 3.3954
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 43.2924
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 15.9345
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 3.3954
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 39.2566
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 26.9865
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 10.169
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 3.3954
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 13.8543
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 26.9865
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 2.6334e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 3.0649e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 25.4023
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 25.4023
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 10.169
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 13.8543
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 3.3954
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 26.9865
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 3.3954
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 7.6879
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 2.446e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 19.2988
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 10.169
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 25.4023
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 13.8543
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 3.3954
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 5.617
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 16.4159
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 5.617
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 13.8543
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 10.169
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 25.4023
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3389e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 5.617
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 10.0106
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 16.4159
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 3.8437
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 10.169
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 16.8509
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 2.3482e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 3.3954
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 25.4023
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 12.9899
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 2.0405e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 10.169
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 10.0106
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 3.3954
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 25.4023
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 3.4276
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 16.8509
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 2.0769
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 25.4023
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 3.4276
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 7.1278
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 6.3252
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 3.8437
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 7.1278
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 23.4804
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 1.5065
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 0.65923
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.51251
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 1.5644
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 6.3252
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 4.0358
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 0.65923
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 5.7656
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 1.5065
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 0.5597
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 23.4804
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 7.1278
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 4.0358
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 7.1278
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 2.8827
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 16.8509
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.1531
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 23.4804
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 1.5065
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 23.4804
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 7.1278
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 1.5065
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 1.5644
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 1.8157e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.1531
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 2.8827
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 7.1278
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 16.0821
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 17.7147
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.1531
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 2.3399
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 3.844
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 17.7147
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.1531
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 2.3399
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 4.245
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 17.7147
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 1.3185
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.1531
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 4.2614
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 4.245
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.1531
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 2.5147e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 4.245
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.1108e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.51251
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 4.2614
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 17.7147
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 4.245
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.8309e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 7.1442
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 17.7147
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 4.245
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 7.1442
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 1.4001e-08
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 14.8318
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 14.8318
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3409e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 7.1442
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.3623
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 4.245
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.2399e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 1.3487e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 4.245
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 7.1442
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 5.9634e-09
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 14.8318
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 1.5644
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.51251
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 9.0661
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 8.5864e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 7.1442
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 9.0661
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 8.5611e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 7.1442
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.51251
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 1.288e-08
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 7.1442
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 9.0661
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 3.2596e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 1.0801e-08
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3605e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 9.0661
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.357e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 4.6566e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 16.0821
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 2.037e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 8.6618e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 8.9572e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 1.9219
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 0.96097
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 0.96097
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3549e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 6.9225e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3544e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.352e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 16.0821
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3536e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3495e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3488e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 2.8829
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.347e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 1.0861e-08
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 15.6977
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 2.2899e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 5.9634e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3456e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 2.8829
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3402e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 5.0153e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3427e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 15.6977
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3404e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5791e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5776e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5814e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 3.4653e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2761e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.284e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 15.6977
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2856e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2872e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2856e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2896e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2885e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2835e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 9.5885e-09
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 1.4555e-08
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 5.7024
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 1.7722e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 9.3132e-09
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 9.4977e-09
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 7.3628e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 2.6342e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 5.4504e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 8.5484e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 9.9953
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 5.7024
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 5.6266e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 2.3066
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 7.6888
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.38443
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 7.6888
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 7.6888
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.342e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 7.6888
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3407e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3405e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 7.6888
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 5.1898
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.38443
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 7.6888
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 7.6888
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 5.1898
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 3.2677
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 3.2677
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 2.3066
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 2.3066
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 2.3066
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 5.7666
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 1.9222
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 2.3512e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 3.8444
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 3.8444
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 3.8444
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.38443
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 2.1754e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 0.96108
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 5.2684e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.38443
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 3.2927e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 0.96108
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 3.3579e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.38443
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.38443

## S_Trafo_alvo_100%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3279.4 | 1488.5 | 3601.402
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3279.4 | 1488.5 | 3601.402
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1530.3 | 694.1 | 1680.355
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1530.3 | 694.1 | 1680.355
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1530.3 | 694.1 | 1680.355
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1530.3 | 694.1 | 1680.355
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1530.3 | 694.1 | 1680.355
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1530.3 | 694.1 | 1680.355
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1749 | 794.3 | 1920.9148
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1748.9 | 794.3 | 1920.8237
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1748.9 | 794.3 | 1920.8237
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1748.9 | 794.3 | 1920.8237
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1748.9 | 794.3 | 1920.8237
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1748.9 | 794.3 | 1920.8237
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1623.5 | 737.6 | 1783.2011
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1623.5 | 737.5 | 1783.1597
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1488.5 | 675.2 | 1634.4807
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1488.4 | 675.2 | 1634.3897
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1488.4 | 675.2 | 1634.3897
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1488.4 | 675.2 | 1634.3897
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1623.5 | 737.5 | 1783.1597
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1623.5 | 737.5 | 1783.1597
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1463.3 | 663.8 | 1606.8221
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1463.4 | 663.8 | 1606.9132
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1623.5 | 737.5 | 1783.1597
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1379.8 | 626 | 1515.1647
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1379.7 | 626 | 1515.0736
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1379.7 | 626 | 1515.0736
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1379.7 | 626 | 1515.0736
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1254.4 | 569.3 | 1377.542
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1254.4 | 569.3 | 1377.542
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1254.4 | 569.3 | 1377.542
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1254.3 | 569.3 | 1377.4509
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1623.4 | 737.5 | 1783.0686
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1581.6 | 718.6 | 1737.1944
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1581.6 | 718.6 | 1737.1944
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1581.6 | 718.6 | 1737.1944
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1212.5 | 550.4 | 1331.5767
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1212.5 | 550.3 | 1331.5353
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1581.5 | 718.5 | 1737.062
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 388.4 | 175.5 | 426.2098
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 388.4 | 175.5 | 426.2098
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1193.1 | 543.1 | 1310.8948
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1193.1 | 543.1 | 1310.8948
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 388.4 | 175.5 | 426.2098
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1193.1 | 543.1 | 1310.8948
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1193 | 543 | 1310.7624
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1193 | 543 | 1310.7624
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1193 | 543 | 1310.7624
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1170.7 | 531.4 | 1285.6611
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1193 | 543 | 1310.7624
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1193 | 543 | 1310.7624
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1003.5 | 455.8 | 1102.1642
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1003.5 | 455.8 | 1102.1642
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 388.4 | 175.4 | 426.1687
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1003.5 | 455.8 | 1102.1642
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1003.5 | 455.8 | 1102.1642
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1003.5 | 455.8 | 1102.1642
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1003.5 | 455.8 | 1102.1642
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 940.8 | 427.4 | 1033.3322
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 940.8 | 427.5 | 1033.3735
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 940.8 | 427.4 | 1033.3322
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 940.8 | 427.4 | 1033.3322
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 752.7 | 343.9 | 827.5412
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 940.8 | 427.4 | 1033.3322
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 940.8 | 427.4 | 1033.3322
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 627.3 | 287.2 | 689.9197
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 627.3 | 287.2 | 689.9197
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 940.8 | 427.4 | 1033.3322
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 940.7 | 427.4 | 1033.2411
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 853 | 387.7 | 936.974
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 853 | 387.7 | 936.974
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 346.6 | 156.5 | 380.2944
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 585.5 | 268.3 | 644.0459
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 418.4 | 192.7 | 460.6429
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 418.4 | 192.7 | 460.6429
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 355.7 | 164.3 | 391.8124
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 355.7 | 164.3 | 391.8124
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 301.2 | 136.4 | 330.6454
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 217.6 | 98.6 | 238.8969
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 217.6 | 98.6 | 238.8969
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 355.7 | 164.3 | 391.8124
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 355.7 | 164.3 | 391.8124
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 75.2 | 32.3 | 81.8433
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 75.2 | 32.3 | 81.8433
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 280.5 | 132 | 310.0069
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 280.5 | 132 | 310.0069
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 221.2 | 99.8 | 242.6715
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 217.6 | 98.6 | 238.8969
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 217.6 | 98.6 | 238.8969
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 137.6 | 62 | 150.923
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 137.6 | 62 | 150.923
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 551.8 | 251.3 | 606.3291
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 75.2 | 32.3 | 81.8433
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 75.2 | 32.3 | 81.8433
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 137.6 | 62 | 150.923
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 137.6 | 62 | 150.923
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 12.3 | 5.3 | 13.3933
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 12.3 | 5.3 | 13.3933
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 510 | 232.4 | 560.455
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 33.4 | 13.4 | 35.9878
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 154.9 | 70.3 | 170.1061
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 50.2 | 24.4 | 55.8158
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 50.2 | 24.4 | 55.8158
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 50.2 | 24.4 | 55.8158
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 50.2 | 24.4 | 55.8158
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 92 | 43.3 | 101.6803
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 92 | 43.3 | 101.6803
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 92 | 43.3 | 101.6803
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 92 | 43.3 | 101.6803
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 384.6 | 175.7 | 422.8329
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 321.9 | 147.3 | 354.0013
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 321.9 | 147.3 | 354.0013
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 29.5 | 13.6 | 32.484
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 92.2 | 41.9 | 101.2741
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 321.9 | 147.3 | 354.0013
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 321.9 | 147.3 | 354.0013
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 321.9 | 147.3 | 354.0013
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 321.9 | 147.3 | 354.0013
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 196.5 | 90.6 | 216.3807
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 154.7 | 71.7 | 170.508
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195

## V_Trafo_alvo_120%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99881
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99879
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99877
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99879
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99877
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99877
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99876
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99876
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99875
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99874
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99876
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99875
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99873
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.99874
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99873
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99872
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.9987
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99873
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99871
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99869
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99871
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99867
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.9987
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99866
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99871
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99865
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99869
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.9987
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99869
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.99863
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99868
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99869
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99862
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99867
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99861
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.9986
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99866
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99865
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99858
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.99864
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99857
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99857
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99863
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99856
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99862
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.99854
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99861
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.9986
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99853
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.99854
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.99854
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99859
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.99854
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99852
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99851
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.99854
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99858
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99853
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99858
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.9985
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99853
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99857
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99858
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.9985
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.9985
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.9985
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99853
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99849
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.9985
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99857
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99849
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99849
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99849
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99853
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99856
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99848
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99855
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99849
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99853
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99849
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99848
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.99854
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99852
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99847
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99849
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99852
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99852
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.99854
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99848
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99848
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99847
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99852
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99849
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99854
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99852
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99846
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99848
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99849
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99853
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99853
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99849
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99852
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99853
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99848
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99849
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99853
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99846
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99851
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99853
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99852
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99853
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99851
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99853
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99848
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99845
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99848
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99853
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99851
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99852
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99848
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.99845
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.99845
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99848
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99845
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99851
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.99845
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99848
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.99845
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99851
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99853
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99848
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99851
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99851
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99852
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99852
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.99845
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99852
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99853
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99851
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99851
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99851
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99848
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99851
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99847
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99853
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99848
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99852
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.99845
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99847
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99851
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.9985
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99844
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99851
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.99845
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99848
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99848
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99851
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99847
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99852
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.9985
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99853
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99851
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.99845
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.99845
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99846
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99851
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99852
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99848
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99853
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99848
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99849
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99848
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.99845
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.9985
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99848
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99849
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99848
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99848
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99852
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99853
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99851
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99846
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.99845
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99846
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99851
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99848
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99848
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99848
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99848
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99853
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99853
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99848
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99848
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99853
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99848
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.99845
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99845
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99851
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99853
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99848
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99848
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.99845
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.99845
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99845
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99853
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99848
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.99845
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99851
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99848
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99848
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99851
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99848
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99853
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99851
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99848
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99845
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.99845
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99845
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99847
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99848
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.99845
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99853
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99848
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.99845
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99851
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99848
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99853
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99848
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.99845
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99847
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99853
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.99845
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99851
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99848
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99851
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99851
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99848
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.99845
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99848
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99848
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.99844
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99847
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99851
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.99845
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99853
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99851
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99848
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99848
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99851
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99848
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99848
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99853
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99847
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.99845
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99851
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.99844
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99847
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99848
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99848
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.99845
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99853
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99844
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99848
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99851
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99846
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99851
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99848
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99848
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99853
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99848
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99845
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99844
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99846
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99846
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99845
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99848
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99848
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99848
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99846
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99843
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99853
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99848
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99848
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99848
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99845
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99853
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99848
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99843
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99846
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99848
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99846
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99843
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99848
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99853
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99848
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99848
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99848
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99846
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99846
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99848
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99853
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99848
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99842
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99848
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99842
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99848
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99848
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99848
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99848
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99848
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99842
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99848
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99848
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99848
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99842
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99848
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99848
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99847
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99841
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99847
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99848
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99841
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99848
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99847
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99841
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99848
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99847
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99848
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.9984
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99848
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.9984
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99848
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99847
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99847
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99847
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99848
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.9984
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99848
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99847
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.9984
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99848
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99848
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99839
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99847
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99839
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99847
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99847
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99847
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99839
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99847
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99839
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99847
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99847
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99838
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99847
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99838
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99847
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99838
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99838
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99847
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99838
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99838
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99838
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99838
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99847
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99838
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99847
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99838
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99838
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99837
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99847
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99837
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99838
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99847
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99837
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99838
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99847
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99847
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99837
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99838
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99847
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99838
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99837
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99837
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99847
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99837
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99837
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99847
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99836
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99837
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99847
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99836
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99847
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99837
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99837
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99837
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99836
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99847
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99837
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99836
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99847
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99836
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99837
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99836
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99836
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99836
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99837
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99837
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99837
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99836
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99836
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99837
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99837
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99836
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99836
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99835
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99836
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99837
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99837
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99837
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99836
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99836
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99835
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99837
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99836
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99835
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99836
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99835
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99836
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99835
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99836
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99836
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99836
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99835
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.99835
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99836
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99836
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.99835
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99836
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.99835
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99836
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.99835
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99836
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99836
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.99834
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99836
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99836
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.99834
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99836
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99836
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.99834
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99836
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99836
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99836
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.99834
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99836
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99836
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.99834
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99836
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99836
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.99834
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99836
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99836
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99836
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99836
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.99834
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.99834
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99836
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99836
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.99834
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99836
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.99834
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99836
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.99834
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99836
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99836
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99836
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99834
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99836
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99836
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99834
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99836
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99836
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99836
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99836
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99836
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99836
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99836
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99836
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99836
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99836
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99836
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99836
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99836
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99836
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99836

## I_Trafo_alvo_120%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 153.562
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 71.3973
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 82.1644
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 82.1644
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 71.3973
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 71.3973
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 82.1644
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 69.4759
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 82.1644
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 82.1644
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 69.4759
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 69.4759
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 82.1644
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 82.1644
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 69.4759
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 76.3998
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 69.4759
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 69.4759
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 76.3998
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 68.323
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.1529
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 76.3998
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 76.3998
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 64.4799
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.3487e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 64.4799
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 76.3998
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 58.7153
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 76.3998
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 5.7647
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 58.7153
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 76.3998
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 74.4781
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 56.7937
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 56.7937
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 74.4781
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 74.4781
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 56.7937
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 74.4781
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 56.7937
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 56.7937
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 74.4781
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 74.4781
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 56.7937
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 17.7478
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 54.872
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 56.7304
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 54.872
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 17.7478
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 2.6656e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 56.7304
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 54.872
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 17.7478
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 56.7304
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 17.7478
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 56.7304
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 54.872
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 20.2469
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 7.6871
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 47.185
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 7.9162e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 36.4838
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 17.7478
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 17.7478
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 36.4838
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 47.185
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 20.2469
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 47.185
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 15.826
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 2.3872e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 36.4838
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 20.2469
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 20.2469
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 15.826
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 36.4838
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 44.3022
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 36.4838
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 44.3022
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 20.2469
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 15.826
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 44.3022
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 20.2469
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 15.826
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 1.0662e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 30.718
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 15.826
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 28.7961
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 3.3955
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 44.3022
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 15.826
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 3.3955
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 40.2663
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 28.7961
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 10.0603
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 3.3955
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 13.9637
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 28.7961
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 2.6789e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 26.3027
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 26.3027
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 10.0603
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 13.9637
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 3.3955
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 28.7961
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 3.3955
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 7.6881
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 1.4355e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 21.1083
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 10.0603
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 26.3027
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 13.9637
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 3.3955
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 5.6171
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 1.2839e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 18.2255
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 5.6171
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 13.9637
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 10.0603
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 26.3027
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3393e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 5.6171
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 10.1199
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 18.2255
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 3.8438
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 10.0603
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 16.8514
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 1.0662e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 3.3955
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 26.3027
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 15.7004
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 1.4502e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 10.0603
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 10.1199
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 3.3955
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 26.3027
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 2.5305
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 16.8514
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 2.077
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 26.3027
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 2.5305
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 7.237
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 6.2164
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 3.8438
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 7.237
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 24.3808
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 0.61748
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 0.65925
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.51253
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 1.5645
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 6.2164
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 1.3113e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 4.0359
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 0.65925
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 5.7658
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 0.61748
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 0.45089
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 24.3808
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 7.237
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 4.0359
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 7.237
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 2.8828
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 16.8514
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.1531
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 24.3808
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 0.61748
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 24.3808
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 7.237
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 0.61748
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 1.5645
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 1.9552e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.1531
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 2.8828
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 5.7659
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 7.237
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 16.0826
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 18.615
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.1531
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 1.2672e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 3.2407
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 3.8441
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 18.615
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.1531
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 3.2407
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 4.3542
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 18.615
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 1.3185
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.1531
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 2.109e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 5.1619
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 4.3542
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.1531
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 2.9515e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 4.3542
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.2512e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.51253
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 5.1619
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 18.615
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 4.3542
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.3407e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 8.0444
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 18.615
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 4.3542
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 8.0444
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 1.2089e-08
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 15.7321
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 15.7321
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3395e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 8.0444
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.4714
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 4.3542
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 9.1843e-09
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 2.9802e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 4.3542
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 8.0444
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 8.33e-09
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 15.7321
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 1.5645
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.51253
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 9.9663
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 8.0386e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 8.0444
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 9.9663
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 6.9225e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 8.0444
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.51253
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 9.7233e-09
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 8.0444
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 9.9663
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 7.0004e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 7.9708e-09
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 1.3185
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.3578e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 9.9663
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3569e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 6.3337e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 16.0826
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 1.4305e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 1.1872e-08
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 4.2167e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 1.922
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 0.961
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 0.961
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.3531e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 6.0715e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.352e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3509e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 16.0826
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3561e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3491e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3508e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 2.883
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3474e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 7.7501e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 15.6982
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 2.2492e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 3.6369e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3454e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 2.883
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3415e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 2.5077e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3438e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 15.6982
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3398e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.582e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 9.8303e-07
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 2.883
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5818e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.5815e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 1.4502e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2797e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.276e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 15.6982
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2796e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.2891e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.2848e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2889e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2901e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2878e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.5653e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 2.0266e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 9.2196e-09
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 5.7026
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 1.8197e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 9.3597e-09
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 8.749e-09
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 6.3337e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 1.4726e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 7.9299e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 9.79e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 9.9956
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 5.7026
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 3.7253e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 2.3066
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 7.689
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.38444
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 7.689
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 7.689
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3418e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 7.689
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.339e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3415e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 7.689
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 5.19
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 2.4806e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.38444
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 7.689
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 7.689
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 5.19
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 3.2678
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 3.2678
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 2.3067
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 2.3067
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 2.3067
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 5.7668
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 1.9222
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 1.804e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 3.8445
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 3.8445
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 1.9222
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 3.8445
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.38444
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 2.2397e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 0.96111
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 4.6098e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.38444
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 5.3094e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 0.96111
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 4.1909e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.38444
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.38444

## S_Trafo_alvo_120%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3336.7 | 1518.7 | 3666.0628
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3336.8 | 1518.7 | 3666.1538
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1551.7 | 705.4 | 1704.5123
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1551.7 | 705.4 | 1704.5123
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1785 | 813.3 | 1961.5509
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1785 | 813.3 | 1961.5509
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1551.7 | 705.4 | 1704.5123
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1551.7 | 705.4 | 1704.5123
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1785 | 813.3 | 1961.5509
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1785 | 813.3 | 1961.5509
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1551.7 | 705.4 | 1704.5123
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1551.6 | 705.4 | 1704.4212
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1784.9 | 813.3 | 1961.4599
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1785 | 813.3 | 1961.5509
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1509.8 | 686.5 | 1658.547
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1509.9 | 686.5 | 1658.6381
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1784.9 | 813.2 | 1961.4184
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1784.9 | 813.3 | 1961.4599
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1509.8 | 686.5 | 1658.547
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1784.9 | 813.2 | 1961.4184
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1784.9 | 813.2 | 1961.4184
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1784.9 | 813.2 | 1961.4184
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1784.9 | 813.2 | 1961.4184
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1784.8 | 813.2 | 1961.3274
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1784.9 | 813.2 | 1961.4184
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1659.5 | 756.5 | 1823.7962
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1509.8 | 686.4 | 1658.5057
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1484.7 | 675.1 | 1630.9795
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1484.7 | 675.1 | 1630.9795
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1401.1 | 637.3 | 1539.2311
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1401.1 | 637.3 | 1539.2311
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1659.4 | 756.5 | 1823.7052
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1659.4 | 756.4 | 1823.6637
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1401.1 | 637.3 | 1539.2311
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1401.1 | 637.3 | 1539.2311
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1275.7 | 580.6 | 1401.6087
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1275.7 | 580.5 | 1401.5672
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1659.4 | 756.4 | 1823.6637
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1659.3 | 756.4 | 1823.5727
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1275.7 | 580.5 | 1401.5672
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1275.7 | 580.5 | 1401.5672
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1659.3 | 756.4 | 1823.5727
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1659.3 | 756.4 | 1823.5727
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1233.9 | 561.6 | 1355.6931
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1233.9 | 561.6 | 1355.6931
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1233.9 | 561.6 | 1355.6931
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1233.9 | 561.6 | 1355.6931
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1233.9 | 561.6 | 1355.6931
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1233.9 | 561.6 | 1355.6931
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1233.9 | 561.6 | 1355.6931
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1233.8 | 561.6 | 1355.6021
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1617.5 | 737.5 | 1777.6987
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1617.4 | 737.5 | 1777.6077
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1233.8 | 561.6 | 1355.6021
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1233.8 | 561.6 | 1355.6021
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1233.8 | 561.6 | 1355.6021
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1233.8 | 561.6 | 1355.6021
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1617.4 | 737.5 | 1777.6077
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1617.4 | 737.5 | 1777.6077
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1192 | 542.7 | 1309.7279
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1231.3 | 563.2 | 1353.9919
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1024.8 | 467.1 | 1126.2315
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1024.8 | 467.1 | 1126.2315
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 386.1 | 174.2 | 423.5786
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1024.8 | 467.1 | 1126.2315
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1024.8 | 467.1 | 1126.2315
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1024.8 | 467.1 | 1126.2315
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1024.8 | 467 | 1126.1901
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 791 | 364 | 870.7336
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 665.6 | 307.3 | 733.1143
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 665.6 | 307.3 | 733.1143
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 962.1 | 438.7 | 1057.3997
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 874.3 | 399 | 961.0419
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 874.3 | 399 | 961.0419
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 344.3 | 155.3 | 377.7044
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 623.8 | 288.4 | 687.2416
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 456.6 | 212.8 | 503.7533
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 456.6 | 212.8 | 503.7533
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 393.9 | 184.5 | 434.9683
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 393.9 | 184.5 | 434.9683
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 303.5 | 137.7 | 333.277
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 219.9 | 99.9 | 241.5285
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 219.9 | 99.9 | 241.5285
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 393.9 | 184.5 | 434.9683
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 393.9 | 184.5 | 434.9683
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 56.1 | 22.2 | 60.3328
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 56.1 | 22.2 | 60.3328
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 337.8 | 162.2 | 374.7235
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 337.8 | 162.2 | 374.7235
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 218.9 | 98.6 | 240.0816
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 219.9 | 99.9 | 241.5285
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 219.9 | 99.9 | 241.5285
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 135.3 | 60.8 | 148.3332
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 135.3 | 60.8 | 148.3332
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 570.8 | 261.3 | 627.7661
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 56.1 | 22.2 | 60.3328
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 56.1 | 22.2 | 60.3328
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 135.3 | 60.8 | 148.3332
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 135.3 | 60.8 | 148.3332
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 9.9 | 4.1 | 10.7154
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 9.9 | 4.1 | 10.7154
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 529 | 242.4 | 581.8924
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 14.4 | 3.3 | 14.7733
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 157.2 | 71.5 | 172.6965
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 69.2 | 34.5 | 77.3233
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 69.2 | 34.5 | 77.3233
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 69.2 | 34.5 | 77.3233
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 69.2 | 34.5 | 77.3233
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 111 | 53.4 | 123.1769
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 111 | 53.4 | 123.1769
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 111 | 53.4 | 123.1769
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 111 | 53.4 | 123.1769
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 403.6 | 185.7 | 444.2718
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 340.9 | 157.3 | 375.4412
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 340.9 | 157.3 | 375.4412
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 31.8 | 14.8 | 35.0753
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 94.5 | 43.1 | 103.8646
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 94.5 | 43.2 | 103.9062
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 340.9 | 157.3 | 375.4412
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 340.9 | 157.3 | 375.4412
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 340.9 | 157.3 | 375.4412
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 340.9 | 157.3 | 375.4412
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 215.5 | 100.6 | 237.8247
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 173.7 | 81.7 | 191.9546
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195

## V_Trafo_alvo_150%
Barra | Distancia_km | Tensao_pu
SNW_NW11_9023_BSB006 | 0 | 0.99878
SNW_NW11_9022_BSB006 | 0.001 | 0.99875
SNW_NW11_9024_BSB006_S | 0.002 | 0.99874
SNW_NW11_9022_BSB006_S | 0.002 | 0.99875
SNW_NW11_9021_BSB006 | 0.003 | 0.99874
SNW_NW11_9024_BSB006 | 0.003 | 0.99874
SNW_NW11_9025_BSB006 | 0.004 | 0.99873
SNW_NW11_9020_BSB006 | 0.004 | 0.99872
SNW_NW11_9026_BSB006 | 0.005 | 0.99872
SNW_NW11_9019_BSB006 | 0.005 | 0.99871
SNW_NW11_9025_BSB006_S | 0.005 | 0.99873
SNW_NW11_9026_BSB006_S | 0.006 | 0.99872
SNW_NW11_9018_BSB006 | 0.006 | 0.99869
SNW_NW11_9027_BSB006 | 0.006 | 0.9987
SNW_NW11_9028_BSB006_S | 0.007 | 0.99869
SNW_NW11_9017_BSB006 | 0.007 | 0.99868
SNW_NW11_9016_BSB006 | 0.008 | 0.99866
SNW_NW11_9028_BSB006 | 0.008 | 0.99869
SNW_NW11_9029_BSB006_S | 0.009 | 0.99868
SNW_NW11_9015_BSB006 | 0.009 | 0.99865
SNW_NW11_9029_BSB006 | 0.01 | 0.99868
SNW_NW11_9014_BSB006 | 0.01 | 0.99864
SNW_NW11_9031_BSB006 | 0.011 | 0.99867
SNW_NW11_9013_BSB006 | 0.011 | 0.99862
SNW_NW11_9030_BSB006 | 0.011 | 0.99868
SNW_NW11_9012_BSB006 | 0.012 | 0.99861
SNW_NW11_9032_BSB006_S | 0.012 | 0.99865
SNW_NW11_9031_BSB006_S | 0.012 | 0.99867
SNW_NW11_9032_BSB006 | 0.013 | 0.99865
SNW_NW11_9011_BSB006 | 0.013 | 0.9986
SNW_NW11_9034_BSB006 | 0.014 | 0.99864
SNW_NW11_9033_BSB006 | 0.014 | 0.99865
SNW_NW11_9010_BSB006 | 0.014 | 0.99858
SNW_NW11_9035_BSB006 | 0.015 | 0.99863
SNW_NW11_9009_BSB006 | 0.015 | 0.99857
SNW_NW11_9008_BSB006 | 0.016 | 0.99856
SNW_NW11_9036_BSB006 | 0.016 | 0.99862
SNW_NW11_9037_BSB006 | 0.017 | 0.99861
SNW_NW11_9007_BSB006 | 0.017 | 0.99854
SNW_NW11_9038_BSB006 | 0.018 | 0.9986
SNW_NW11_9006_BSB006 | 0.018 | 0.99853
SNW_NW11_9006_BSB006_S | 0.019 | 0.99853
SNW_NW11_9039_BSB006 | 0.019 | 0.99859
SNW_NW11_9005_BSB006 | 0.02 | 0.99852
SNW_NW11_9040_BSB006 | 0.02 | 0.99858
SNW_NW11_9003_BSB006 | 0.021 | 0.9985
SNW_NW11_9041_BSB006 | 0.021 | 0.99857
SNW_NW11_9042_BSB006 | 0.022 | 0.99856
SNW_NW11_9002_BSB006 | 0.022 | 0.99849
SNW_NW11_9104_BSB006 | 0.022 | 0.9985
SNW_NW11_9104_BSB006_S | 0.023 | 0.9985
SNW_NW11_9043_BSB006 | 0.023 | 0.99855
SNW_NW11_9103_BSB006_S | 0.023 | 0.9985
SNW_NW11_9001_BSB006 | 0.023 | 0.99848
SNW_NW11_9110_BSB006 | 0.024 | 0.99847
SNW_NW11_9103_BSB006 | 0.024 | 0.9985
SNW_NW11_9044_BSB006_S | 0.024 | 0.99854
SNW_NW11_9102_BSB006 | 0.025 | 0.99849
SNW_NW11_9044_BSB006 | 0.025 | 0.99854
SNW_NW11_BSB_FL_MT_5184700 | 0.025 | 0.99846
SNW_NW11_9101_BSB006_S | 0.026 | 0.99849
SNW_NW11_9046_BSB006 | 0.026 | 0.99854
SNW_NW11_9045_BSB006 | 0.026 | 0.99854
SNW_NW11_9116_BSB006 | 0.026 | 0.99845
SNW_NW11_9111_BSB006 | 0.026 | 0.99846
SNW_NW11_9115_BSB006 | 0.026 | 0.99846
SNW_NW11_9101_BSB006 | 0.027 | 0.99849
SNW_NW11_9117_BSB006 | 0.027 | 0.99845
SNW_NW11_9112_BSB006 | 0.027 | 0.99845
SNW_NW11_9047_BSB006 | 0.027 | 0.99853
SNW_NW11_9113_BSB006 | 0.028 | 0.99845
SNW_NW11_9117_BSB006_S | 0.028 | 0.99845
SNW_NW11_9118_BSB006 | 0.028 | 0.99844
SNW_NW11_9100_BSB006 | 0.028 | 0.99849
SNW_NW11_9048_BSB006 | 0.028 | 0.99852
SNW_NW11_9119_BSB006_S | 0.029 | 0.99843
SNW_NW11_9049_BSB006 | 0.029 | 0.99851
SNW_NW11_9114_BSB006 | 0.029 | 0.99845
SNW_NW11_9099_BSB006 | 0.029 | 0.99848
SNW_NW11_9114_BSB006_S | 0.03 | 0.99845
SNW_NW11_9119_BSB006 | 0.03 | 0.99843
SNW_NW11_9050_BSB006_S | 0.03 | 0.9985
SNW_NW11_9098_BSB006 | 0.03 | 0.99848
SNW_NW11_9121_BSB006 | 0.031 | 0.99843
SNW_NW11_9005_BSB005 | 0.031 | 0.99844
SNW_NW11_9097_BSB006 | 0.031 | 0.99848
SNW_NW11_9098_BSB006_S | 0.031 | 0.99848
SNW_NW11_9050_BSB006 | 0.031 | 0.9985
SNW_NW11_9120_BSB006 | 0.031 | 0.99843
SNW_NW11_9006_BSB005 | 0.032 | 0.99844
SNW_NW11_9122_BSB006 | 0.032 | 0.99842
SNW_NW11_9096_BSB006 | 0.032 | 0.99848
SNW_NW11_9234_BSB006 | 0.032 | 0.99844
SNW_NW11_9051_BSB006 | 0.032 | 0.99849
SNW_NW11_9095_BSB006 | 0.033 | 0.99847
SNW_NW11_9123_BSB006 | 0.033 | 0.99842
SNW_NW11_9007_BSB005 | 0.033 | 0.99844
SNW_NW11_9235_BSB006 | 0.033 | 0.99844
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV | 0.033 | 0.99849
SNW_NW11_9053_BSB006 | 0.033 | 0.99849
SNW_NW11_9236_BSB006 | 0.034 | 0.99844
SNW_NW11_9055_BSB006 | 0.034 | 0.99848
SNW_NW11_9149_BSBRJ011_ATV | 0.034 | 0.99849
SNW_NW11_9008_BSB005_S | 0.034 | 0.99843
SNW_NW11_9235_BSB006_S | 0.034 | 0.99844
SNW_NW11_9062_BSB006_S | 0.034 | 0.99848
SNW_NW11_9124_BSB006 | 0.034 | 0.99841
SNW_NW11_9094_BSB006 | 0.034 | 0.99847
SNW_NW11_9150_BSBRJ011_ATV_S | 0.034 | 0.99849
SNW_NW11_9056_BSB006 | 0.035 | 0.99848
SNW_NW11_9148_BSBRJ011_ATV | 0.035 | 0.99849
SNW_NW11_9093_BSB006 | 0.035 | 0.99847
SNW_NW11_9062_BSB006 | 0.035 | 0.99848
SNW_NW11_9008_BSB005 | 0.035 | 0.99843
SNW_NW11_9125_BSB006 | 0.035 | 0.99841
SNW_NW11_9002_BSBRJ015_ATV | 0.035 | 0.99844
SNW_NW11_9147_BSBRJ011_ATV | 0.036 | 0.99849
SNW_NW11_9092_BSB006 | 0.036 | 0.99847
SNW_NW11_9063_BSB006 | 0.036 | 0.99848
SNW_NW11_9009_BSB005 | 0.036 | 0.99843
SNW_NW11_9127_BSB006 | 0.036 | 0.9984
SNW_NW11_9126_BSB006 | 0.036 | 0.9984
SNW_NW11_9003_BSBRJ015_ATV | 0.036 | 0.99844
SNW_NW11_9125_BSB006_S | 0.036 | 0.99841
SNW_NW11_9165_BSB006 | 0.036 | 0.99847
SNW_NW11_9127_BSB006_S | 0.037 | 0.9984
SNW_NW11_9005_BSBRJ015_ATV | 0.037 | 0.99844
SNW_NW11_9128_BSB006_S | 0.037 | 0.9984
SNW_NW11_9164_BSB006 | 0.037 | 0.99847
SNW_NW11_9146_BSBRJ011_ATV | 0.037 | 0.99849
SNW_NW11_9009_BSB005_S | 0.037 | 0.99843
SNW_NW11_9167_BSB006 | 0.037 | 0.99847
SNW_NW11_9091_BSB006 | 0.037 | 0.99847
SNW_NW11_9064_BSB006 | 0.037 | 0.99848
SNW_NW11_9064_BSB006_S | 0.038 | 0.99848
SNW_NW11_9128_BSB006 | 0.038 | 0.9984
SNW_NW11_9065_BSB006 | 0.038 | 0.99848
SNW_NW11_9145_BSBRJ011_ATV | 0.038 | 0.99849
SNW_NW11_9164_BSB006_S | 0.038 | 0.99847
SNW_NW11_9167_BSB006_S | 0.038 | 0.99847
SNW_NW11_9163_BSB006 | 0.038 | 0.99846
SNW_NW11_9007_BSBRJ015_ATV | 0.038 | 0.99844
SNW_NW11_9089_BSB006_S | 0.038 | 0.99846
SNW_NW11_9010_BSB005 | 0.038 | 0.99843
SNW_NW11_9144_BSBRJ011_ATV | 0.039 | 0.99849
SNW_NW11_9011_BSBRJ015_ATV | 0.039 | 0.99844
SNW_NW11_9066_BSB006 | 0.039 | 0.99848
SNW_NW11_9130_BSB006 | 0.039 | 0.9984
SNW_NW11_9011_BSB005 | 0.039 | 0.99843
SNW_NW11_9089_BSB006 | 0.039 | 0.99846
SNW_NW11_9162_BSB006 | 0.039 | 0.99846
SNW_NW11_9129_BSB006 | 0.039 | 0.99839
SNW_NW11_9163_BSB006_S | 0.039 | 0.99846
SNW_NW11_9131_BSB006 | 0.04 | 0.9984
SNW_NW11_9013_BSBRJ015_ATV | 0.04 | 0.99844
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV_S | 0.04 | 0.99844
SNW_NW11_9087_BSB006_S | 0.04 | 0.99846
SNW_NW11_9012_BSB005 | 0.04 | 0.99842
SNW_NW11_9067_BSB006 | 0.04 | 0.99848
SNW_NW11_9161_BSB006 | 0.04 | 0.99845
SNW_NW11_9141_BSBRJ011_ATV | 0.04 | 0.99849
SNW_NW11_9090_BSB006 | 0.04 | 0.99846
SNW_NW11_9131_BSB006_S | 0.041 | 0.9984
SNW_NW11_9132_BSB006 | 0.041 | 0.9984
SNW_NW11_9013_BSB005 | 0.041 | 0.99842
SNW_NW11_9087_BSB006 | 0.041 | 0.99846
SNW_NW11_9068_BSB006 | 0.041 | 0.99848
SNW_NW11_9017_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99844
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV_S | 0.041 | 0.99849
SNW_NW11_9014_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99844
SNW_NW11_9160_BSB006 | 0.041 | 0.99845
SNW_NW11_9010_BSBRJ015_ATV | 0.041 | 0.99844
SNW_NW11_9133_BSB006 | 0.042 | 0.9984
SNW_NW11_9088_BSB006 | 0.042 | 0.99846
SNW_NW11_9018_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99844
SNW_NW11_9159_BSB006 | 0.042 | 0.99844
SNW_NW11_9009_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99844
SNW_NW11_9019_BSBRJ015_ATV | 0.042 | 0.99844
SNW_NW11_9069_BSB006 | 0.042 | 0.99847
SNW_NW11_9140_BSBRJ011_ATV | 0.042 | 0.99849
SNW_NW11_9086_BSB006 | 0.042 | 0.99846
SNW_NW11_9014_BSB005 | 0.042 | 0.99842
SNW_NW11_9134_BSB006 | 0.043 | 0.9984
SNW_NW11_9015_BSB005 | 0.043 | 0.99841
SNW_NW11_9085_BSB006 | 0.043 | 0.99846
SNW_NW11_9070_BSB006 | 0.043 | 0.99847
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99844
SNW_NW11_9020_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99844
SNW_NW11_9015_BSBRJ015_ATV | 0.043 | 0.99844
SNW_NW11_9158_BSB006 | 0.043 | 0.99844
SNW_NW11_9139_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99849
SNW_NW11_9142_BSBRJ011_ATV | 0.043 | 0.99849
SNW_NW11_9016_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99844
SNW_NW11_9026_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99844
SNW_NW11_9143_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99849
SNW_NW11_9022_BSBRJ015_ATV | 0.044 | 0.99844
SNW_NW11_9135_BSB006 | 0.044 | 0.9984
SNW_NW11_9016_BSB005_S | 0.044 | 0.99841
SNW_NW11_9071_BSB006 | 0.044 | 0.99847
SNW_NW11_9084_BSB006 | 0.044 | 0.99846
SNW_NW11_9138_BSBRJ011_ATV | 0.044 | 0.99849
SNW_NW11_9156_BSB006 | 0.044 | 0.99844
SNW_NW11_9023_BSBRJ015_ATV_S | 0.044 | 0.99844
SNW_NW11_9021_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99844
SNW_NW11_9136_BSB006 | 0.045 | 0.9984
SNW_NW11_9135_BSB006_S | 0.045 | 0.9984
SNW_NW11_9029_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99844
SNW_NW11_9016_BSB005 | 0.045 | 0.99841
SNW_NW11_9157_BSB006 | 0.045 | 0.99843
SNW_NW11_9156_BSB006_S | 0.045 | 0.99844
SNW_NW11_9137_BSBRJ011_ATV | 0.045 | 0.99849
SNW_NW11_9083_BSB006_S | 0.045 | 0.99846
SNW_NW11_9025_BSBRJ015_ATV | 0.045 | 0.99844
SNW_NW11_9137_BSB006 | 0.045 | 0.9984
SNW_NW11_9072_BSB006 | 0.045 | 0.99847
SNW_NW11_9027_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99844
SNW_NW11_9033_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99844
SNW_NW11_9072_BSB006_S | 0.046 | 0.99847
SNW_NW11_9155_BSB006 | 0.046 | 0.99843
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV_S | 0.046 | 0.99849
SNW_NW11_9083_BSB006 | 0.046 | 0.99846
SNW_NW11_9028_BSBRJ015_ATV | 0.046 | 0.99844
SNW_NW11_9017_BSB005 | 0.046 | 0.99841
SNW_NW11_9138_BSB006 | 0.046 | 0.9984
SNW_NW11_9018_BSB005 | 0.047 | 0.99841
SNW_NW11_9154_BSB006 | 0.047 | 0.99843
SNW_NW11_9032_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99844
SNW_NW11_9139_BSB006_S | 0.047 | 0.9984
SNW_NW11_9135_BSBRJ011_ATV | 0.047 | 0.99849
SNW_NW11_9030_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99844
SNW_NW11_9073_BSB006 | 0.047 | 0.99847
SNW_NW11_9138_BSB006_S | 0.047 | 0.9984
SNW_NW11_9082_BSB006 | 0.047 | 0.99846
SNW_NW11_9036_BSBRJ015_ATV | 0.047 | 0.99844
SNW_NW11_9136_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99849
SNW_NW11_9035_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99844
SNW_NW11_9019_BSB005 | 0.048 | 0.9984
SNW_NW11_9154_BSB006_S | 0.048 | 0.99843
SNW_NW11_9134_BSBRJ011_ATV | 0.048 | 0.99849
SNW_NW11_9139_BSB006 | 0.048 | 0.9984
SNW_NW11_9074_BSB006 | 0.048 | 0.99847
SNW_NW11_9031_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99844
SNW_NW11_9081_BSB006 | 0.048 | 0.99846
SNW_NW11_9073_BSB006_S | 0.048 | 0.99847
SNW_NW11_9039_BSBRJ015_ATV | 0.048 | 0.99844
SNW_NW11_9140_BSB006 | 0.049 | 0.9984
SNW_NW11_9034_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99844
SNW_NW11_9043_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99844
SNW_NW11_9020_BSB005 | 0.049 | 0.9984
SNW_NW11_9153_BSB006 | 0.049 | 0.99843
SNW_NW11_9075_BSB006 | 0.049 | 0.99847
SNW_NW11_9141_BSB006 | 0.049 | 0.9984
SNW_NW11_9133_BSBRJ011_ATV | 0.049 | 0.99849
SNW_NW11_9080_BSB006 | 0.049 | 0.99847
SNW_NW11_9040_BSBRJ015_ATV | 0.049 | 0.99844
SNW_NW11_9037_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99844
SNW_NW11_9076_BSB006 | 0.05 | 0.99847
SNW_NW11_9311_BSB007 | 0.05 | 0.99844
SNW_NW11_9042_BSBRJ015_ATV | 0.05 | 0.99844
SNW_NW11_9132_BSBRJ011_ATV | 0.05 | 0.99849
SNW_NW11_9153_BSB006_S | 0.05 | 0.99843
SNW_NW11_9142_BSB006_S | 0.05 | 0.9984
SNW_NW11_9079_BSB006_S | 0.05 | 0.99847
SNW_NW11_9021_BSB005 | 0.05 | 0.9984
SNW_NW11_9152_BSB006 | 0.05 | 0.99842
SNW_NW11_9310_BSB007 | 0.051 | 0.99844
SNW_NW11_9045_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99843
SNW_NW11_9142_BSB006 | 0.051 | 0.9984
SNW_NW11_9131_BSBRJ011_ATV | 0.051 | 0.99849
SNW_NW11_9078_BSB006 | 0.051 | 0.99847
SNW_NW11_9022_BSB005 | 0.051 | 0.99839
SNW_NW11_9079_BSB006 | 0.051 | 0.99847
SNW_NW11_9076_BSB006_S | 0.051 | 0.99847
SNW_NW11_9038_BSBRJ015_ATV | 0.051 | 0.99844
SNW_NW11_9077_BSB006 | 0.051 | 0.99847
SNW_NW11_9151_BSB006 | 0.051 | 0.99842
SNW_NW11_9077_BSB006_S | 0.052 | 0.99847
SNW_NW11_9046_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99843
SNW_NW11_9041_BSBRJ015_ATV | 0.052 | 0.99844
SNW_NW11_9130_BSBRJ011_ATV | 0.052 | 0.99849
SNW_NW11_9308_BSB007 | 0.052 | 0.99844
SNW_NW11_9143_BSB006 | 0.052 | 0.99841
SNW_NW11_9023_BSB005 | 0.052 | 0.99839
SNW_NW11_9149_BSB006 | 0.052 | 0.99842
SNW_NW11_9149_BSB006_S | 0.053 | 0.99842
SNW_NW11_9144_BSB006 | 0.053 | 0.99841
SNW_NW11_9096_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99844
SNW_NW11_9044_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99844
SNW_NW11_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053 | 0.99843
SNW_NW11_9150_BSB006 | 0.053 | 0.99842
SNW_NW11_9024_BSB005 | 0.053 | 0.99839
SNW_NW11_9129_BSBRJ011_ATV | 0.053 | 0.99849
SNW_NW11_9048_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99843
SNW_NW11_9094_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99844
SNW_NW11_9312_BSB007 | 0.054 | 0.99843
SNW_NW11_9145_BSB006 | 0.054 | 0.99841
SNW_NW11_9128_BSBRJ011_ATV | 0.054 | 0.99849
SNW_NW11_9097_BSBRJ015_ATV | 0.054 | 0.99843
SNW_NW11_9025_BSB005 | 0.054 | 0.99839
SNW_NW11_9148_BSB006 | 0.054 | 0.99841
SNW_NW11_9307_BSB007 | 0.054 | 0.99843
SNW_NW11_9146_BSB006 | 0.055 | 0.99841
SNW_NW11_9026_BSB005 | 0.055 | 0.99838
SNW_NW11_9187_BSB003 | 0.055 | 0.99843
SNW_NW11_9127_BSBRJ011_ATV | 0.055 | 0.99849
SNW_NW11_9095_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99843
SNW_NW11_9092_BSBRJ015_ATV | 0.055 | 0.99844
SNW_NW11_9309_BSB007 | 0.055 | 0.99843
SNW_NW11_9147_BSB006 | 0.055 | 0.99841
SNW_NW11_9146_BSB006_S | 0.056 | 0.99841
SNW_NW11_9093_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99843
SNW_NW11_9126_BSBRJ011_ATV | 0.056 | 0.99849
SNW_NW11_9090_BSBRJ015_ATV | 0.056 | 0.99844
SNW_NW11_9027_BSB005 | 0.056 | 0.99838
SNW_NW11_9188_BSB003 | 0.056 | 0.99843
SNW_NW11_9028_BSB005 | 0.057 | 0.99838
SNW_NW11_9189_BSB003 | 0.057 | 0.99843
SNW_NW11_9091_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99843
SNW_NW11_931-0135-23 | 0.057 | 0.99843
SNW_NW11_9088_BSBRJ015_ATV | 0.057 | 0.99844
SNW_NW11_9089_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99843
SNW_NW11_9029_BSB005 | 0.058 | 0.99837
SNW_NW11_9086_BSBRJ015_ATV | 0.058 | 0.99844
SNW_NW11_9190_BSB003 | 0.058 | 0.99843
SNW_NW11_9191_BSB003 | 0.059 | 0.99843
SNW_NW11_9030_BSB005 | 0.059 | 0.99837
SNW_NW11_9084_BSBRJ015_ATV | 0.059 | 0.99844
SNW_NW11_9082_BSBRJ015_ATV | 0.06 | 0.99844
SNW_NW11_9192_BSB003 | 0.06 | 0.99843
SNW_NW11_9031_BSB005 | 0.06 | 0.99837
SNW_NW11_9193_BSB003 | 0.061 | 0.99843
SNW_NW11_9080_BSBRJ015_ATV | 0.061 | 0.99844
SNW_NW11_9032_BSB005 | 0.061 | 0.99837
SNW_NW11_9076_BSBRJ015_ATV | 0.062 | 0.99844
SNW_NW11_9194_BSB003 | 0.062 | 0.99843
SNW_NW11_9033_BSB005 | 0.062 | 0.99836
SNW_NW11_11290466 | 0.063 | 0.99844
SNW_NW11_9195_BSB003 | 0.063 | 0.99843
SNW_NW11_9079_BSBRJ015_ATV | 0.063 | 0.99844
SNW_NW11_9034_BSB005 | 0.063 | 0.99836
SNW_NW11_11403609 | 0.064 | 0.99844
SNW_NW11_9035_BSB005 | 0.064 | 0.99836
SNW_NW11_9164_BSB014 | 0.064 | 0.99844
SNW_NW11_9198_BSB003 | 0.064 | 0.99843
SNW_NW11_9195_BSB003_S | 0.064 | 0.99843
SNW_NW11_9199_BSB003 | 0.065 | 0.99843
SNW_NW11_9200_BSB014 | 0.065 | 0.99844
SNW_NW11_9036_BSB005 | 0.065 | 0.99836
SNW_NW11_11403610 | 0.065 | 0.99844
SNW_NW11_9200_BSB003 | 0.066 | 0.99843
SNW_NW11_9037_BSB005 | 0.066 | 0.99835
SNW_NW11_11403611 | 0.066 | 0.99844
NW_ALNW11 | 0.067 | 0.99844
SNW_NW11_9038_BSB005 | 0.067 | 0.99835
SNW_NW11_9201_BSB003 | 0.067 | 0.99843
SNW_NW11_9039_BSB005 | 0.068 | 0.99835
SNW_NW11_9279_BSB004 | 0.068 | 0.99843
SNW_NW11_9202_BSB003 | 0.068 | 0.99843
SNW_NW11_9203_BSB003 | 0.069 | 0.99843
SNW_NW11_9040_BSB005 | 0.069 | 0.99834
SNW_NW11_9204_BSB003 | 0.07 | 0.99843
SNW_NW11_9041_BSB005 | 0.07 | 0.99834
SNW_NW11_9204_BSB003_S | 0.071 | 0.99843
SNW_NW11_9205_BSB003 | 0.071 | 0.99843
SNW_NW11_9042_BSB005_S | 0.071 | 0.99834
SNW_NW11_9206_BSB003 | 0.072 | 0.99843
SNW_NW11_9042_BSB005 | 0.072 | 0.99834
SNW_NW11_9207_BSB003 | 0.073 | 0.99843
SNW_NW11_9228_BSB005 | 0.073 | 0.99834
SNW_NW11_9043_BSB005 | 0.073 | 0.99834
SNW_NW11_9208_BSB003 | 0.074 | 0.99843
SNW_NW11_9044_BSB005 | 0.074 | 0.99834
SNW_NW11_9227_BSB005 | 0.074 | 0.99834
SNW_NW11_9045_BSB005 | 0.075 | 0.99834
SNW_NW11_9226_BSB005 | 0.075 | 0.99833
SNW_NW11_9209_BSB003 | 0.075 | 0.99843
SNW_NW11_9225_BSB005 | 0.076 | 0.99833
SNW_NW11_9210_BSB003 | 0.076 | 0.99843
SNW_NW11_9046_BSB005 | 0.076 | 0.99834
SNW_NW11_9047_BSB005 | 0.077 | 0.99833
SNW_NW11_9224_BSB005 | 0.077 | 0.99833
SNW_NW11_9213_BSB003 | 0.077 | 0.99843
SNW_NW11_9209_BSB005 | 0.078 | 0.99833
SNW_NW11_9048_BSB005 | 0.078 | 0.99833
SNW_NW11_9214_BSB003 | 0.078 | 0.99843
SNW_NW11_9208_BSB005 | 0.079 | 0.99833
SNW_NW11_9049_BSB005 | 0.079 | 0.99833
SNW_NW11_9215_BSB003 | 0.079 | 0.99843
SNW_NW11_9214_BSB003_S | 0.079 | 0.99843
SNW_NW11_9207_BSB005 | 0.08 | 0.99833
SNW_NW11_9050_BSB005 | 0.08 | 0.99833
SNW_NW11_9216_BSB003 | 0.08 | 0.99843
SNW_NW11_9050_BSB005_S | 0.081 | 0.99833
SNW_NW11_9051_BSB005 | 0.081 | 0.99833
SNW_NW11_9206_BSB005 | 0.081 | 0.99832
SNW_NW11_9217_BSB003 | 0.081 | 0.99843
SNW_NW11_9205_BSB005 | 0.082 | 0.99832
SNW_NW11_9052_BSB005_S | 0.082 | 0.99833
SNW_NW11_9218_BSB003 | 0.082 | 0.99843
SNW_NW11_9204_BSB005 | 0.083 | 0.99832
SNW_NW11_9052_BSB005 | 0.083 | 0.99833
SNW_NW11_9219_BSB003 | 0.083 | 0.99843
SNW_NW11_9203_BSB005 | 0.084 | 0.99832
SNW_NW11_9220_BSB003 | 0.084 | 0.99843
SNW_NW11_9400_BSB005 | 0.084 | 0.99833
SNW_NW11_9053_BSB005 | 0.084 | 0.99833
SNW_NW11_9054_BSB005 | 0.085 | 0.99833
SNW_NW11_9202_BSB005_S | 0.085 | 0.99832
SNW_NW11_9221_BSB003 | 0.085 | 0.99843
SNW_NW11_9055_BSB005 | 0.086 | 0.99833
SNW_NW11_9202_BSB005 | 0.086 | 0.99832
SNW_NW11_9222_BSB003 | 0.086 | 0.99843
SNW_NW11_9201_BSB005 | 0.087 | 0.99832
SNW_NW11_9056_BSB005_S | 0.087 | 0.99833
SNW_NW11_9233_BSB005 | 0.087 | 0.99832
SNW_NW11_9234_BSB005 | 0.088 | 0.99831
SNW_NW11_9200_BSB005 | 0.088 | 0.99832
SNW_NW11_9056_BSB005 | 0.088 | 0.99833
SNW_NW11_9057_BSB005 | 0.089 | 0.99833
SNW_NW11_9060_BSB005 | 0.089 | 0.99832
SNW_NW11_9191_BSB005 | 0.089 | 0.99832
SNW_NW11_9239_BSB005 | 0.089 | 0.99831
SNW_NW11_9061_BSB005 | 0.09 | 0.99832
SNW_NW11_9058_BSB005 | 0.09 | 0.99833
SNW_NW11_9240_BSB005 | 0.09 | 0.99831
SNW_NW11_9190_BSB005 | 0.09 | 0.99832
SNW_NW11_9241_BSB005 | 0.091 | 0.99831
SNW_NW11_9189_BSB005 | 0.091 | 0.99832
SNW_NW11_9062_BSB005 | 0.091 | 0.99832
SNW_NW11_9059_BSB005 | 0.091 | 0.99833
SNW_NW11_9063_BSB005 | 0.092 | 0.99832
SNW_NW11_9189_BSB005_S | 0.092 | 0.99832
SNW_NW11_9188_BSB005 | 0.092 | 0.99832
SNW_NW11_9242_BSB005 | 0.092 | 0.99831
SNW_NW11_9059_BSB005_S | 0.092 | 0.99833
SNW_NW11_9064_BSB005 | 0.093 | 0.99832
SNW_NW11_9243_BSB005 | 0.093 | 0.99831
SNW_NW11_9187_BSB005 | 0.093 | 0.99832
SNW_NW11_9266_BSB005 | 0.094 | 0.99831
SNW_NW11_9065_BSB005 | 0.094 | 0.99832
SNW_NW11_9244_BSB005 | 0.094 | 0.99831
SNW_NW11_9186_BSB005 | 0.094 | 0.99832
SNW_NW11_9066_BSB005 | 0.095 | 0.99832
SNW_NW11_9183_BSB005 | 0.095 | 0.99832
SNW_NW11_9265_BSB005 | 0.095 | 0.99831
SNW_NW11_9264_BSB005 | 0.096 | 0.9983
SNW_NW11_9067_BSB005 | 0.096 | 0.99832
SNW_NW11_9068_BSB005 | 0.097 | 0.99832
SNW_NW11_9263_BSB005 | 0.097 | 0.9983
SNW_NW11_9069_BSB005 | 0.098 | 0.99832
SNW_NW11_9262_BSB005 | 0.098 | 0.9983
SNW_NW11_9070_BSB005 | 0.099 | 0.99832
SNW_NW11_9261_BSB005 | 0.099 | 0.9983
SNW_NW11_9072_BSB005_S | 0.099 | 0.99832
SNW_NW11_9072_BSB005 | 0.1 | 0.99832
SNW_NW11_9287_BSB005 | 0.1 | 0.9983
SNW_NW11_9071_BSB005 | 0.1 | 0.99832
SNW_NW11_9381_BSB005 | 0.101 | 0.99832
SNW_NW11_9288_BSB005 | 0.101 | 0.9983
SNW_NW11_9073_BSB005 | 0.101 | 0.99832
SNW_NW11_9074_BSB005 | 0.102 | 0.99832
SNW_NW11_9289_BSB005 | 0.102 | 0.9983
SNW_NW11_9385_BSB005 | 0.102 | 0.99832
SNW_NW11_9380_BSB005 | 0.102 | 0.99832
SNW_NW11_9379_BSB005 | 0.103 | 0.99832
SNW_NW11_9289_BSB005_S | 0.103 | 0.9983
SNW_NW11_9384_BSB005 | 0.103 | 0.99832
SNW_NW11_9075_BSB005 | 0.103 | 0.99832
SNW_NW11_9313_BSB005 | 0.103 | 0.9983
SNW_NW11_9076_BSB005 | 0.104 | 0.99832
SNW_NW11_9383_BSB005 | 0.104 | 0.99831
SNW_NW11_9314_BSB005 | 0.104 | 0.9983
SNW_NW11_9386_BSB005 | 0.104 | 0.99832
SNW_NW11_9387_BSB005 | 0.105 | 0.99832
SNW_NW11_9077_BSB005 | 0.105 | 0.99832
SNW_NW11_9382_BSB005 | 0.105 | 0.99831
SNW_NW11_9315_BSB005 | 0.105 | 0.9983
SNW_NW11_9350_BSB005 | 0.106 | 0.9983
SNW_NW11_9078_BSB005 | 0.106 | 0.99832
SNW_NW11_9388_BSB005 | 0.106 | 0.99832
SNW_NW11_9315_BSB005_S | 0.106 | 0.9983
SNW_NW11_9389_BSB005_S | 0.107 | 0.99832
SNW_NW11_9351_BSB005 | 0.107 | 0.9983
SNW_NW11_9079_BSB005 | 0.107 | 0.99832
SNW_NW11_9352_BSB005 | 0.108 | 0.9983
SNW_NW11_9389_BSB005 | 0.108 | 0.99832
SNW_NW11_9080_BSB005 | 0.108 | 0.99832
SNW_NW11_9081_BSB005 | 0.109 | 0.99832
SNW_NW11_9353_BSB005 | 0.109 | 0.99829
SNW_NW11_9390_BSB005 | 0.109 | 0.99832
SNW_NW11_9391_BSB005 | 0.11 | 0.99832
SNW_NW11_9354_BSB005 | 0.11 | 0.99829
SNW_NW11_9082_BSB005 | 0.11 | 0.99832
SNW_NW11_9083_BSB005 | 0.111 | 0.99831
SNW_NW11_9392_BSB005 | 0.111 | 0.99832
SNW_NW11_9393_BSB005 | 0.112 | 0.99832
SNW_NW11_9084_BSB005_S | 0.112 | 0.99831
SNW_NW11_9084_BSB005 | 0.113 | 0.99831
SNW_NW11_9394_BSB005 | 0.113 | 0.99831
SNW_NW11_9395_BSB005 | 0.114 | 0.99831
SNW_NW11_9086_BSB005 | 0.114 | 0.99831
SNW_NW11_9085_BSB005 | 0.114 | 0.99831
SNW_NW11_9396_BSB005 | 0.115 | 0.99831
SNW_NW11_9087_BSB005 | 0.115 | 0.99831
SNW_NW11_9397_BSB005 | 0.116 | 0.99831
SNW_NW11_9398_BSB005 | 0.117 | 0.99831
SNW_NW11_9399_BSB005 | 0.118 | 0.99831

## I_Trafo_alvo_150%
Elemento | Distancia_km | Corrente_A
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 157.648
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 72.9197
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 84.728
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 84.728
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 72.9197
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 72.9197
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 84.728
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 70.9982
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 84.728
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 2.0819e-06
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 84.728
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 70.9982
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 2.8833e-06
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 70.9982
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 84.728
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 84.728
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 70.9982
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 78.9633
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 70.9982
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 70.9982
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 78.9633
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 69.8453
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 1.1529
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 78.9633
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 78.9633
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 66.0021
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 1.0662e-06
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 66.0021
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 78.9633
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 60.2373
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 78.9633
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 5.7649
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 60.2373
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 78.9633
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 77.0415
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 58.3156
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 58.3156
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 77.0415
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 77.0415
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 58.3156
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 77.0415
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 58.3156
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 58.3156
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 77.0415
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 77.0415
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 58.3156
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 17.5844
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 56.3939
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 59.4577
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 56.3939
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 17.5844
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 1.6859e-06
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 59.4577
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 56.3939
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 17.5844
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 59.4577
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 17.5844
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 59.4577
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 56.3939
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 20.2479
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 7.6874
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 48.7066
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 2.3283e-09
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 39.2107
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 17.5844
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 17.5844
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 39.2107
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 48.7066
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 20.2479
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 48.7066
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 15.6625
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 2.7522e-06
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 39.2107
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 20.2479
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 20.2479
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 15.6625
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 39.2107
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 45.8238
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 39.2107
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 45.8238
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 20.2479
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 15.6625
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 45.8238
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 20.2479
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 15.6625
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 3.1291e-06
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 5.7662
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 33.445
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 15.6625
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 31.5231
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 3.3957
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 45.8238
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 15.6625
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 3.3957
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 41.7877
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 31.5231
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 9.8965
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 3.3957
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 14.1285
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 31.5231
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 2.4576e-06
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 8.6786e-07
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 27.6594
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 27.6594
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 9.8965
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 14.1285
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 3.3957
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 31.5231
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 3.3957
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 7.6885
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 1.8659e-06
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 23.8356
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 9.8965
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 27.6594
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 14.1285
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 3.3957
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 5.6174
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 2.7727e-06
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 20.9531
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 5.6174
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 14.1285
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 9.8965
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 27.6594
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 1.3402e-06
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 5.6174
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 10.2845
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 20.9531
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 3.8439
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 9.8965
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 16.8522
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 2.0819e-06
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 1.6214e-06
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 3.3957
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 27.6594
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 19.787
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 1.5497e-06
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 9.8965
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 10.2845
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 3.3957
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 27.6594
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 1.1951
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 16.8522
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 2.0771
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 27.6594
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 1.1951
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 7.4016
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 6.0526
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 3.844
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 7.4016
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 25.7375
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 0.78323
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 0.65928
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 0.51255
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 1.5646
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 6.0526
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 2.7522e-06
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 4.0361
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 0.65928
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 5.766
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 0.78323
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 0.28785
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 25.7375
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 7.4016
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 4.0361
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 7.4016
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 16.8522
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 1.1532
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 25.7375
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 0.78323
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 25.7375
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 7.4016
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 0.78323
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 1.5646
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 1.984e-06
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 1.1532
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 2.8829
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 5.7662
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 7.4016
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 16.0834
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 19.9716
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 1.1532
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 2.1491e-06
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 4.5991
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 3.8443
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 19.9716
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 1.1532
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 4.5991
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 4.5186
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 19.9716
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 1.3186
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 1.1532
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 2.3752e-06
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 6.5195
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 4.5186
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 1.1532
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 4.5186
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 1.5254e-08
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 0.51255
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 6.5195
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 19.9716
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 4.5186
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 1.0619e-08
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 2.8832
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 9.4015
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 19.9716
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 4.5186
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 9.4015
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 1.1416e-08
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 17.0887
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 1.9222e-06
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 17.0887
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 1.3409e-06
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 9.4015
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 1.6358
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 4.5186
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 1.253e-08
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 1.1741e-06
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 4.5186
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 1.7068e-06
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 9.4015
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 9.8231e-09
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 17.0887
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 1.5646
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 0.51255
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 11.3232
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 5.0369e-09
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 9.4015
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 5.7663
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 11.3232
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 6.0715e-09
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 9.4015
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 0.51255
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 9.1488e-09
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 9.4015
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 11.3232
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 6.1248e-09
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 1.1215e-08
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 1.3186
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 1.357e-06
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 11.3232
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 1.3573e-06
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 4.0058e-09
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 16.0834
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 2.6145e-06
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 8.2515e-09
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 6.2475e-09
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 1.9221
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 0.96104
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 0.96104
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 1.354e-06
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 6.2648e-09
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 1.3526e-06
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 1.3531e-06
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 16.0834
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 1.3563e-06
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 1.3496e-06
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 1.3535e-06
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 2.8831
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 1.3467e-06
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 9.6898e-09
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 15.6989
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 1.4937e-06
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 3.9786e-09
LINE.L_65590824 | 0.064 | 1.3461e-06
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 2.8831
LINE.L_65590822 | 0.065 | 1.3428e-06
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 3.1238e-09
LINE.L_65590817 | 0.066 | 1.3421e-06
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 15.6989
LINE.L_65590813 | 0.067 | 1.3418e-06
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 2.5803e-06
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 1.8506e-06
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 2.8831
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 2.5748e-06
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 2.582e-06
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 1.7193e-06
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 1.2787e-06
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 1.2776e-06
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 15.6989
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 1.2878e-06
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 1.288e-06
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 1.283e-06
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 1.2858e-06
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 1.2891e-06
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 1.2816e-06
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 1.5317e-08
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 1.5497e-06
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 1.4345e-08
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 5.7028
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 2.3512e-06
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 1.096e-08
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 1.4555e-08
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 3.8399e-09
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 4.1909e-09
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 8.5864e-09
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 4.8617e-09
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 9.9961
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 5.7028
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 6.9849e-09
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 2.3068
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 7.6893
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 0.38446
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 7.6893
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 7.6893
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 1.3397e-06
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 7.6893
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 1.3417e-06
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 1.3407e-06
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 7.6893
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 5.1902
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 2.1458e-06
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 0.38446
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 1.5679e-06
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 7.6893
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 7.6893
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 5.1902
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 3.2679
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 3.2679
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 2.3068
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 2.3068
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 2.3068
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 5.767
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 1.9223
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 1.5994e-06
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 3.8447
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 3.8447
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 3.8447
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 0.38446
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 2.7906e-06
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 0.96115
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 1.9223
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 3.2927e-09
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 0.38446
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 2.9451e-09
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 0.96115
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 5.8902e-09
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 0.38446
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 0.38446

## S_Trafo_alvo_150%
Elemento | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3422.2 | 1565.9 | 3763.442
LINE.L_BSB_MT_9507 | 0.001 | 3422.3 | 1566 | 3763.5745
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1583.5 | 723 | 1740.7473
LINE.L_BSB_MT_4611 | 0.002 | 1583.5 | 723 | 1740.7473
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1838.7 | 842.9 | 2022.6958
LINE.SW_FW6978 | 0.002 | 1838.7 | 842.9 | 2022.6958
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1583.5 | 723 | 1740.7473
LINE.SW_FP7804 | 0.003 | 1583.5 | 723 | 1740.7473
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.L_BSB_MT_9506 | 0.003 | 1838.7 | 842.9 | 2022.6958
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1583.5 | 723 | 1740.7473
LINE.L_BSB_MT_2018 | 0.004 | 1583.5 | 723 | 1740.7473
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.L_BSB_MT_7203 | 0.004 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9968 | 0.005 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.L_BSB_MT_2311 | 0.005 | 1541.7 | 704.1 | 1694.8734
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.L_BSB_MT_2312 | 0.005 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.L_BSB_MT_6057 | 0.006 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.L_BSB_MT_4496 | 0.006 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP3882 | 0.006 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.L_BSB_MT_5773 | 0.007 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1838.5 | 842.9 | 2022.5139
LINE.L_BSB_MT_2111 | 0.007 | 1838.6 | 842.9 | 2022.6048
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.SW_FA0630 | 0.008 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1838.5 | 842.8 | 2022.4723
LINE.L_BSB_MT_5942 | 0.008 | 1838.5 | 842.9 | 2022.5139
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1713.1 | 786.1 | 1884.8514
LINE.L_BSB_MT_8819 | 0.009 | 1713.1 | 786.1 | 1884.8514
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1541.7 | 704 | 1694.8318
LINE.L_BSB_MT_4610 | 0.009 | 1541.6 | 704 | 1694.7409
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1541.6 | 704 | 1694.7409
LINE.SW_FW0023 | 0.01 | 1541.6 | 704 | 1694.7409
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1713.1 | 786.1 | 1884.8514
LINE.L_BSB_MT_4501 | 0.01 | 1713.1 | 786.1 | 1884.8514
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1516.5 | 692.7 | 1667.2149
LINE.L_BSB_MT_5983 | 0.011 | 1516.6 | 692.7 | 1667.3059
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1713.1 | 786.1 | 1884.8514
LINE.L_BSB_MT_4250 | 0.011 | 1713.1 | 786.1 | 1884.8514
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2047 | 0.011 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9969 | 0.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1433 | 654.9 | 1575.558
LINE.L_BSB_MT_5557 | 0.012 | 1432.9 | 654.8 | 1575.4255
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1713.1 | 786.1 | 1884.8514
LINE.L_BSB_MT_4612 | 0.012 | 1713 | 786.1 | 1884.7605
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1713 | 786.1 | 1884.7605
LINE.L_BSB_MT_2314 | 0.013 | 1713 | 786.1 | 1884.7605
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1432.9 | 654.8 | 1575.4255
LINE.SW_FW8882 | 0.013 | 1432.9 | 654.8 | 1575.4255
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2313 | 0.014 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1307.6 | 598.1 | 1437.8948
LINE.L_BSB_MT_2310 | 0.014 | 1307.5 | 598.1 | 1437.8038
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1713 | 786.1 | 1884.7605
LINE.L_BSB_MT_2315 | 0.014 | 1713 | 786.1 | 1884.7605
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1307.5 | 598.1 | 1437.8038
LINE.L_BSB_MT_8820 | 0.015 | 1307.5 | 598.1 | 1437.8038
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1713 | 786 | 1884.7188
LINE.L_BSB_MT_2316 | 0.015 | 1713 | 786.1 | 1884.7605
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_4249 | 0.016 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1671.2 | 767.1 | 1838.8452
LINE.L_BSB_MT_6038 | 0.016 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_2309 | 0.017 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_6136 | 0.017 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2317 | 0.018 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_2308 | 0.018 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.SW_FA0629 | 0.019 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_2307 | 0.019 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2318 | 0.02 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_2306 | 0.02 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_8821 | 0.021 | 1265.7 | 579.2 | 1391.93
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_2319 | 0.021 | 1671.1 | 767.1 | 1838.7544
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1223.9 | 560.3 | 1346.0562
LINE.L_BSB_MT_5772 | 0.022 | 1223.9 | 560.3 | 1346.0562
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_2048 | 0.022 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1288.4 | 594.7 | 1419.0288
LINE.L_BSB_MT_5378 | 0.022 | 1288.4 | 594.7 | 1419.0288
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1223.9 | 560.3 | 1346.0562
LINE.L_BSB_MT_2305 | 0.023 | 1223.8 | 560.3 | 1345.9653
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0128 | 0.023 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_4486 | 0.023 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1288.4 | 594.7 | 1419.0288
LINE.L_BSB_MT_7188 | 0.023 | 1288.4 | 594.7 | 1419.0288
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.SW_FP3480 | 0.024 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1288.4 | 594.7 | 1419.0288
LINE.L_BSB_MT_2299 | 0.024 | 1288.4 | 594.7 | 1419.0288
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1223.8 | 560.3 | 1345.9653
LINE.L_BSB_MT_2304 | 0.024 | 1223.8 | 560.3 | 1345.9653
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1223.8 | 560.3 | 1345.9653
LINE.SW_FU1825 | 0.025 | 1223.8 | 560.3 | 1345.9653
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_2049 | 0.025 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1288.3 | 594.7 | 1418.938
LINE.L_BSB_MT_4607 | 0.025 | 1288.4 | 594.7 | 1419.0288
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 848.1 | 395.6 | 935.8274
LINE.L_BSB_MT_4601A | 0.026 | 848.1 | 395.6 | 935.8274
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5556 | 0.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7157 | 0.026 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_6053 | 0.026 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2109 | 0.026 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1056.7 | 484.6 | 1162.5197
LINE.L_BSB_MT_8822 | 0.026 | 1056.7 | 484.6 | 1162.5197
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 848.1 | 395.6 | 935.8274
LINE.L_BSB_MT_4601 | 0.027 | 848.1 | 395.6 | 935.8274
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.SW_FT9958 | 0.027 | 382.7 | 172.3 | 419.6982
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2181 | 0.027 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1056.7 | 484.6 | 1162.5197
LINE.L_BSB_MT_8239 | 0.027 | 1056.6 | 484.6 | 1162.4288
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_2050 | 0.028 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1056.6 | 484.6 | 1162.4288
LINE.L_BSB_MT_8823 | 0.028 | 1056.6 | 484.6 | 1162.4288
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 848 | 395.6 | 935.7368
LINE.L_BSB_MT_2277 | 0.028 | 848.1 | 395.6 | 935.8274
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0622 | 0.028 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_2276 | 0.028 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5552 | 0.029 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_4487 | 0.029 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 848 | 395.6 | 935.7368
LINE.L_BSB_MT_2278 | 0.029 | 848 | 395.6 | 935.7368
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.L_BSB_MT_2303 | 0.029 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.L_BSB_MT_4159 | 0.03 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.SW_FA8693 | 0.03 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 848 | 395.6 | 935.7368
LINE.SW_FW0342 | 0.03 | 848 | 395.6 | 935.7368
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_2051 | 0.03 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.SW_FA0631 | 0.031 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_5918 | 0.031 | 440.3 | 199.1 | 483.2234
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_9510 | 0.031 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_4500 | 0.031 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 722.7 | 338.8 | 798.1734
LINE.L_BSB_MT_5554 | 0.031 | 722.7 | 338.8 | 798.1734
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW6685 | 0.031 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5917 | 0.032 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7125 | 0.032 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_2279 | 0.032 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.L_BSB_MT_2302 | 0.032 | 993.9 | 456.3 | 1093.6393
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_8825 | 0.032 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_7810 | 0.033 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_8652 | 0.033 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 906.1 | 416.6 | 997.2827
LINE.L_BSB_MT_4609 | 0.033 | 906.2 | 416.6 | 997.3736
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2101 | 0.033 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_4568 | 0.033 | 340.9 | 153.4 | 373.824
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5916 | 0.033 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5915 | 0.034 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2324 | 0.034 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_8237 | 0.034 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_4248 | 0.034 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_5769 | 0.034 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_7124 | 0.034 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FIC3622 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW9846 | 0.034 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.L_BSB_MT_2272 | 0.034 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_2262 | 0.035 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.SW_FA9278 | 0.035 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FA7481 | 0.035 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_9509 | 0.035 | 680.9 | 319.9 | 752.3037
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6705 | 0.035 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_4616 | 0.035 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_5771 | 0.035 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 513.7 | 244.3 | 568.8323
LINE.L_BSB_MT_2280 | 0.036 | 513.7 | 244.3 | 568.8323
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.L_BSB_MT_2271 | 0.036 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2182 | 0.036 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_2263 | 0.036 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_9508 | 0.036 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0206 | 0.036 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_5534 | 0.036 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_2261 | 0.036 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6704 | 0.036 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_RE1072_RL | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_8655 | 0.037 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8827 | 0.037 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2260 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6703 | 0.037 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_6103 | 0.037 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 451 | 216 | 500.057
LINE.L_BSB_MT_4247 | 0.037 | 451 | 216 | 500.057
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ2779 | 0.037 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA1072BF | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.SW_FA1072B | 0.037 | 122.1 | 55.2 | 133.9979
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.L_BSB_MT_2270 | 0.037 | 307 | 139.6 | 337.2494
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_2110 | 0.038 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6860 | 0.038 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2183 | 0.038 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6702 | 0.038 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 223.4 | 101.8 | 245.5011
LINE.SW_FW6553 | 0.038 | 223.4 | 101.8 | 245.5011
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 451 | 216 | 500.057
LINE.SW_FP7288_DP_8083 | 0.038 | 451 | 216 | 500.057
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0624 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_2264 | 0.038 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2274 | 0.038 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0625 | 0.038 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0285 | 0.039 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6556 | 0.039 | 73.8 | 33.4 | 81.0062
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 27.8 | 6.6 | 28.5727
LINE.L_BSB_MT_6543 | 0.039 | 27.8 | 6.6 | 28.5727
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_4203 | 0.039 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_6126 | 0.039 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 423.2 | 209.4 | 472.1722
LINE.L_BSB_MT_7954 | 0.039 | 423.2 | 209.4 | 472.1722
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4536 | 0.039 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.SW_FW2722 | 0.039 | 215.5 | 96.7 | 236.2015
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 223.4 | 101.8 | 245.5011
LINE.L_BSB_MT_8650 | 0.039 | 223.4 | 101.8 | 245.5011
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_2269 | 0.04 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 131.9 | 58.9 | 144.4535
LINE.L_BSB_MT_6873 | 0.04 | 131.9 | 58.9 | 144.4535
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_2298 | 0.04 | 599.2 | 277 | 660.1285
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_5943 | 0.04 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2083 | 0.04 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8826 | 0.04 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 27.8 | 6.6 | 28.5727
LINE.L_BSB_MT_2281 | 0.04 | 27.8 | 6.6 | 28.5727
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM13 | 0.04 | 45.2 | 20.4 | 49.5903
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_TR_MT_ALIM12 | 0.04 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 131.9 | 58.9 | 144.4535
LINE.SW_FW9565 | 0.041 | 131.9 | 58.9 | 144.4535
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FIC2643 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2184 | 0.041 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_TR_MT_ALIM14 | 0.041 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5104 | 0.041 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_5672 | 0.041 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_4606 | 0.041 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_2084 | 0.041 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9952 | 0.041 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.SW_FA7439 | 0.041 | 14.3 | 6.5 | 15.708
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_2268 | 0.041 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2870 | 0.042 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 6.5 | 2.2 | 6.8622
LINE.L_BSB_MT_8236 | 0.042 | 6.5 | 2.2 | 6.8622
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_2282 | 0.042 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_4226 | 0.042 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2863 | 0.042 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_5944 | 0.042 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.SW_FW0293 | 0.042 | 87.8 | 39.7 | 96.3583
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_3445 | 0.042 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8815 | 0.042 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_5604 | 0.042 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2864 | 0.043 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5069 | 0.043 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_8649 | 0.043 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2185 | 0.043 | 366.4 | 165.7 | 402.1262
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2871 | 0.043 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_2283 | 0.043 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_7192 | 0.043 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_2295 | 0.043 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2085 | 0.043 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_4570 | 0.043 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4537 | 0.044 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4493 | 0.044 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_4605 | 0.044 | 557.4 | 258.1 | 614.2559
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_2267 | 0.044 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4907 | 0.044 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_2265 | 0.044 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_2284 | 0.044 | 14 | 12.3 | 18.6357
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8252 | 0.044 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2882 | 0.044 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA9481 | 0.044 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2086 | 0.044 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2873 | 0.045 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_8036 | 0.045 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_5987 | 0.045 | 160.7 | 73.4 | 176.6693
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 97.6 | 50.1 | 109.7077
LINE.L_BSB_MT_8653 | 0.045 | 97.6 | 50.1 | 109.7077
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_5770 | 0.045 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5647 | 0.045 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2297 | 0.045 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_RE1185_RL | 0.045 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2883 | 0.045 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.SW_FW1252 | 0.045 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP7950 | 0.045 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2087 | 0.045 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 97.6 | 50.1 | 109.7077
LINE.L_BSB_MT_2285 | 0.046 | 97.6 | 50.1 | 109.7077
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.L_BSB_MT_2294 | 0.046 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2186 | 0.046 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2872 | 0.046 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_4838 | 0.046 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2874 | 0.046 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2088 | 0.046 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.SW_FA0627 | 0.046 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.SW_FT9964 | 0.046 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_5553 | 0.047 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5073 | 0.047 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 139.4 | 69 | 155.5421
LINE.L_BSB_MT_5555 | 0.047 | 139.4 | 69 | 155.5421
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5070 | 0.047 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_8355 | 0.047 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2187 | 0.047 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.L_BSB_MT_2293 | 0.047 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9953 | 0.047 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_5996 | 0.047 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.SW_FW0289 | 0.047 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2884 | 0.048 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_2102 | 0.048 | 25.1 | 11.3 | 27.5264
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5994 | 0.048 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FK0262 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_2024 | 0.048 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2875 | 0.048 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_7202 | 0.048 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.SW_FW0514 | 0.048 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 139.4 | 69 | 155.5421
LINE.SW_FX4588 | 0.048 | 139.4 | 69 | 155.5421
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2188 | 0.048 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2103 | 0.048 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_8646 | 0.049 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_4569 | 0.049 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2898 | 0.049 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_7332 | 0.049 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2885 | 0.049 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_2286 | 0.049 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2288 | 0.049 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2104 | 0.049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7626 | 0.049 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.L_BSB_MT_7581 | 0.049 | 432 | 201.4 | 476.6403
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ0762 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_4602 | 0.05 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2886 | 0.05 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2902 | 0.05 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4538 | 0.05 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_6056 | 0.05 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2105 | 0.05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 369.3 | 173 | 407.8131
LINE.L_BSB_MT_6037 | 0.05 | 369.3 | 173 | 407.8131
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_4944 | 0.05 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_2704 | 0.05 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_3439 | 0.051 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2887 | 0.051 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.SW_FT9962 | 0.051 | 35.3 | 16.7 | 39.051
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_2266 | 0.051 | 98 | 45.1 | 107.8796
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 369.3 | 173 | 407.8131
LINE.L_BSB_MT_4604 | 0.051 | 369.3 | 173 | 407.8131
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2189 | 0.051 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0019 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_5074 | 0.051 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.SW_FA0623 | 0.051 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4497 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2273 | 0.051 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8656 | 0.051 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FP0026 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2106 | 0.052 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 369.3 | 173 | 407.8131
LINE.L_BSB_MT_2292 | 0.052 | 369.3 | 173 | 407.8131
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2190 | 0.052 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2876 | 0.052 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_2287 | 0.052 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5071 | 0.052 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8829 | 0.052 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8828 | 0.053 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2890 | 0.053 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2296 | 0.053 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_2289 | 0.053 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.SW_FW9172 | 0.053 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_5545 | 0.053 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_28761 | 0.053 | 34 | 15.4 | 37.3251
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_8645 | 0.053 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5648 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4539 | 0.054 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6305 | 0.054 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_6304 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_8654 | 0.054 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5538 | 0.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2888 | 0.054 | 11.1 | 5 | 12.1742
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2891 | 0.054 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.L_BSB_MT_8238 | 0.054 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2899 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.L_BSB_MT_4603 | 0.055 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2191 | 0.055 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4295 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4498 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8122 | 0.055 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.L_BSB_MT_2291 | 0.055 | 243.9 | 116.3 | 270.209
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2706 | 0.055 | 28.7 | 13 | 31.507
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_2290 | 0.055 | 202.1 | 97.4 | 224.3461
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_63051 | 0.055 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9955 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7280 | 0.056 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2877 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2192 | 0.056 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2107 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5068 | 0.056 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_2 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_28771 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215 | 0.057 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7215_1 | 0.057 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5072 | 0.057 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2193 | 0.057 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2878 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5034 | 0.058 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4227 | 0.058 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2879 | 0.058 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2194 | 0.059 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2769 | 0.059 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7219 | 0.059 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5649 | 0.06 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2770 | 0.06 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_4540 | 0.06 | 349.7 | 158.2 | 383.8194
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6303 | 0.061 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2195 | 0.061 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8830 | 0.061 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2196 | 0.062 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8572 | 0.062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_5035 | 0.062 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2771 | 0.063 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_TR_MT_ALIM55 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8644 | 0.063 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2197 | 0.063 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_7331 | 0.064 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590824 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7870 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4283 | 0.064 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FM1277_DP_9571 | 0.064 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2198 | 0.065 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3728 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590822 | 0.065 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2772 | 0.065 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_8831 | 0.066 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2199 | 0.066 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590817 | 0.066 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2200 | 0.067 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590813 | 0.067 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2743 | 0.067 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2201 | 0.068 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2744 | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_NW11_SNW | 0.068 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_9517 | 0.068 | 62.7 | 28.4 | 68.832
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4541 | 0.069 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8832 | 0.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2745 | 0.07 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_2202 | 0.07 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_8647 | 0.071 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FZ4654 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8833 | 0.071 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5431 | 0.072 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.SW_FF0995 | 0.072 | 341.3 | 154.4 | 374.5999
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4228 | 0.073 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2204 | 0.073 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2746 | 0.073 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7198 | 0.074 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7318 | 0.074 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2205 | 0.074 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2747 | 0.075 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4542 | 0.075 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4543 | 0.075 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2203 | 0.076 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2206 | 0.076 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8834 | 0.076 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2748 | 0.077 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5546 | 0.077 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7579 | 0.077 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2207 | 0.078 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2749 | 0.078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4230 | 0.078 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FX2521 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4544 | 0.079 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_6806 | 0.079 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2216 | 0.079 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_4547 | 0.08 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2208 | 0.08 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7624 | 0.08 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8835 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8133 | 0.081 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.SW_FA0538 | 0.081 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6872 | 0.081 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2108 | 0.082 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2217 | 0.082 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8836 | 0.082 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4548 | 0.083 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_8837 | 0.083 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0493 | 0.083 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7258 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4625 | 0.084 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2750 | 0.084 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5982 | 0.084 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8838 | 0.085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_2016 | 0.085 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_5776 | 0.085 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5432 | 0.086 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FU0492 | 0.086 | 217.3 | 98.3 | 238.4999
LINE.L_BSB_MT_7212 | 0.086 | 124 | 56.1 | 136.1
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2351 | 0.087 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2221 | 0.087 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2218 | 0.087 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2222 | 0.088 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5791 | 0.088 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FU1827 | 0.088 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4549 | 0.089 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2095 | 0.089 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2098 | 0.089 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_4555 | 0.089 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2096 | 0.09 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4495 | 0.09 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2219 | 0.09 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_7200 | 0.09 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2019 | 0.091 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2223 | 0.091 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2097 | 0.091 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4252 | 0.091 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0288 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2224 | 0.092 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW1130 | 0.092 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2355 | 0.092 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2354 | 0.092 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5531 | 0.093 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_5548 | 0.093 | 167.2 | 75.6 | 183.4971
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8192 | 0.093 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4550 | 0.094 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2026 | 0.094 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2225 | 0.094 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4556 | 0.094 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_4477 | 0.095 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6055 | 0.095 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_8816 | 0.095 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2226 | 0.096 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_7575 | 0.096 | 112.8 | 51 | 123.7935
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2227 | 0.097 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_6855 | 0.097 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_4557 | 0.098 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_2027 | 0.098 | 71 | 32.1 | 77.9193
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2228 | 0.099 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_20401 | 0.099 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4478 | 0.099 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FA0539 | 0.1 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_8817 | 0.1 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2029 | 0.1 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2040 | 0.101 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2229 | 0.101 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2030 | 0.101 | 50.2 | 22.7 | 55.0938
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2230 | 0.102 | 125.4 | 56.7 | 137.6229
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2031 | 0.102 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7311 | 0.102 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4202 | 0.102 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4558 | 0.103 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4479 | 0.103 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6856 | 0.103 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2041 | 0.103 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9912 | 0.103 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_8818 | 0.104 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2231 | 0.104 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4483 | 0.104 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4480 | 0.104 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2032 | 0.105 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2033 | 0.105 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2042 | 0.105 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2232 | 0.105 | 83.6 | 37.8 | 91.7486
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2034 | 0.106 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6858 | 0.106 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_7663 | 0.106 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FT9913 | 0.106 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2043 | 0.107 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4559 | 0.107 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4560 | 0.107 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2233 | 0.108 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FIC2693 | 0.108 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4484 | 0.108 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2235 | 0.109 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2044 | 0.109 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2234 | 0.109 | 41.8 | 18.9 | 45.8743
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2045 | 0.11 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5984 | 0.11 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4231 | 0.11 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_5533 | 0.111 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2035 | 0.111 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2046 | 0.112 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2036 | 0.112 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.SW_FW9401 | 0.113 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4481 | 0.113 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2037 | 0.114 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5537 | 0.114 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_4485 | 0.114 | 20.9 | 9.5 | 22.9578
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_6857 | 0.115 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2089 | 0.115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_2038 | 0.116 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_4482 | 0.117 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195
LINE.L_BSB_MT_5532 | 0.118 | 8.4 | 3.8 | 9.2195