## Resumo
Alimentador | Cenario | Tipo_Simulacao | Convergiu | Carregamento_Rede_% | Carregamento_Trafo_Alvo_% | Fator_Potencia | Transformadores_Modelados | P_Carga_Nominal_Comandada_kW | S_Carga_Nominal_Comandada_kVA | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | I_Fonte_Calculada_A | I_Vsource_Media_A | I_Primeiro_Trecho_A | Elem_Primeiro_Trecho | V_Fonte_pu | P_Carga_Efetiva_kW | Q_Carga_Efetiva_kVAr | S_Carga_Efetiva_kVA | Razao_Carga_Efetiva_Nominal_% | Perda_Ativa_estimada_kW | Perda_Reativa_estimada_kVAr | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Eficiencia_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_Efetivo_% | Comprimento_Total_km | Distancia_Maxima_km | Perdas_Fonte_% | Perdas_Carga_% | Corrente_por_MVA | Potencia_kVA_por_km | Trafos_por_km | Queda_Tensao_pu | Queda_Tensao_por_km | Carga_Model | Carga_Vminpu | Carga_Vmaxpu | Carga_Status | Carga_Conn | Carga_kV | Carga_FP | Total_Barras | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Percentual_Abaixo_0_97 | Percentual_Abaixo_0_93 | Percentual_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada | PAC_Inicial | Metodo_Origem | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Barras_Totais_Grafo | Barras_Energizadas | Trafo_Alvo_COD_ID | Trafo_Alvo_kVA
NW08 | Base 60% | Snapshot estático | TRUE | 60 |  | 0.92 | 92 | 5611.08 | 6099 | 5444.9224 | 2527.1512 | 6002.8054 | 251.6148 | 251.6154 | 251.616 | LINE.L_65590863 | 0.99811 | 4958.8095 | 2112.447 | 5390.0115 | 88.3753 | 486.1129 | 414.7041 | 0.89887 | 0.92871 | 251.616 | 92.0273 | 91.0722 | 17.4844 | 3.9042 | 8.9278 | 9.803 | 41.2551 | 348.8255 | 5.2618 | 0.09924 | 0.025419 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 597 | 294 | 31 | 97.8689 | 48.1967 | 5.082 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Rede 80% | Snapshot estático | TRUE | 80 |  | 0.92 | 92 | 7481.44 | 8132 | 6958.3033 | 3306.3018 | 7703.8702 | 323.1015 | 323.1008 | 323.102 | LINE.L_65590863 | 0.99754 | 6158.8986 | 2623.6716 | 6694.4518 | 82.3224 | 799.4047 | 682.6302 | 0.87032 | 0.90841 | 323.102 | 90.3463 | 88.5115 | 17.4844 | 3.9042 | 11.4885 | 12.9797 | 39.7321 | 465.1006 | 5.2618 | 0.12722 | 0.032587 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 599 | 302 | 289 | 98.1967 | 49.5082 | 47.377 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Rede 100% | Snapshot estático | TRUE | 100 |  | 0.92 | 92 | 9351.8 | 10165 | 8349.8792 | 4053.8087 | 9281.9097 | 389.4916 | 389.4933 | 389.494 | LINE.L_65590863 | 0.99701 | 7191.2106 | 3063.4419 | 7816.5328 | 76.8965 | 1158.6687 | 990.3668 | 0.84388 | 0.88956 | 389.494 | 88.9761 | 86.1235 | 17.4844 | 3.9042 | 13.8765 | 16.1123 | 38.3169 | 581.3758 | 5.2618 | 0.15313 | 0.039222 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 600 | 586 | 298 | 98.3607 | 96.0656 | 48.8525 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Rede 120% | Snapshot estático | TRUE | 120 |  | 0.92 | 92 | 11222.16 | 12198 | 9633.3071 | 4770.3689 | 10749.7453 | 451.3164 | 451.3177 | 451.318 | LINE.L_65590863 | 0.9965 | 8081.5136 | 3442.7047 | 8784.2517 | 72.0139 | 1551.7934 | 1327.6642 | 0.81936 | 0.872 | 451.318 | 87.8519 | 83.8914 | 17.4844 | 3.9042 | 16.1086 | 19.2018 | 36.9992 | 697.6509 | 5.2618 | 0.17714 | 0.045372 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 601 | 594 | 302 | 98.5246 | 97.377 | 49.5082 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Rede 160% | Snapshot estático | TRUE | 160 |  | 0.92 | 92 | 14962.88 | 16264 | 11921.2364 | 6114.8893 | 13398.0502 | 563.0338 | 563.0362 | 563.037 | LINE.L_65590863 | 0.99556 | 9517.563 | 4054.4535 | 10345.1727 | 63.6078 | 2403.6734 | 2060.4358 | 0.77532 | 0.84028 | 563.037 | 86.1592 | 79.837 | 17.4844 | 3.9042 | 20.163 | 25.2551 | 34.6184 | 930.2012 | 5.2618 | 0.22024 | 0.056412 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 602 | 597 | 589 | 98.6885 | 97.8689 | 96.5574 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Trafo alvo 50% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 50 | 0.92 | 92 | 5583.48 | 6069 | 5421.8939 | 2515.623 | 5977.0639 | 250.5333 | 250.5343 | 250.535 | LINE.L_65590863 | 0.99812 | 4940.2446 | 2104.5381 | 5369.8322 | 88.4797 | 481.6493 | 411.0849 | 0.89931 | 0.92902 | 250.535 | 92.0587 | 91.1166 | 17.4844 | 3.9042 | 8.8834 | 9.7495 | 41.2808 | 347.1096 | 5.2618 | 0.09881 | 0.025309 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 597 | 294 | 29 | 97.8689 | 48.1967 | 4.7541 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Trafo alvo 80% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 80 | 0.92 | 92 | 5666.28 | 6159 | 5490.1032 | 2550.4276 | 6053.5869 | 253.7484 | 253.7483 | 253.749 | LINE.L_65590863 | 0.99809 | 4994.8872 | 2127.8171 | 5429.2268 | 88.1511 | 495.216 | 422.6105 | 0.89801 | 0.92808 | 253.749 | 91.9627 | 90.9798 | 17.4844 | 3.9042 | 9.0202 | 9.9145 | 41.1996 | 352.2571 | 5.2618 | 0.10008 | 0.025634 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 597 | 295 | 39 | 97.8689 | 48.3607 | 6.3934 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Trafo alvo 100% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 100 | 0.92 | 92 | 5721.48 | 6219 | 5534.1305 | 2573.9633 | 6103.4325 | 255.8429 | 255.842 | 255.843 | LINE.L_65590863 | 0.99807 | 5029.5945 | 2142.6004 | 5466.9514 | 87.9072 | 504.536 | 431.3629 | 0.89717 | 0.92746 | 255.843 | 91.8963 | 90.8832 | 17.4844 | 3.9042 | 9.1168 | 10.0313 | 41.1389 | 355.6887 | 5.2618 | 0.1009 | 0.025844 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 597 | 296 | 48 | 97.8689 | 48.5246 | 7.8689 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Trafo alvo 120% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 120 | 0.92 | 92 | 5776.68 | 6279 | 5577.0355 | 2597.7327 | 6152.3606 | 257.8965 | 257.8973 | 257.898 | LINE.L_65590863 | 0.99806 | 5062.9798 | 2156.8212 | 5503.2392 | 87.6451 | 514.0558 | 440.9114 | 0.89634 | 0.92685 | 257.898 | 91.8284 | 90.7826 | 17.4844 | 3.9042 | 9.2174 | 10.1532 | 41.0729 | 359.1204 | 5.2618 | 0.10172 | 0.026054 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 598 | 296 | 51 | 98.0328 | 48.5246 | 8.3607 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300
NW08 | Trafo alvo 150% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 150 | 0.92 | 92 | 5859.48 | 6369 | 5639.3278 | 2633.7534 | 6224.0401 | 260.909 | 260.9085 | 260.909 | LINE.L_65590863 | 0.99803 | 5110.6589 | 2177.1334 | 5555.0647 | 87.2203 | 528.6689 | 456.62 | 0.89511 | 0.92596 | 260.91 | 91.7242 | 90.6253 | 17.4844 | 3.9042 | 9.3747 | 10.3444 | 40.9655 | 364.2678 | 5.2618 | 0.10292 | 0.026362 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 610 | 598 | 297 | 60 | 98.0328 | 48.6885 | 9.8361 | 0 | 516 | NW_ALNW08 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 611 | 611 | FP8401 | 300

## Diag_Topologia
Metrica | Valor
PAC_inicial | NW_ALNW08
Metodo_origem | CTMT coluna 'PAC_INI'
Nos_totais | 611
Arestas_totais | 612
Componentes_conectados | 1
Ciclos_Euler | 2
Ciclos_nx_cycle_basis | 2
Nos_folha_grau1 | 124
Barras_alcancadas | 611
Pct_alcancadas | 100.0%
Comprimento_total_km | 17.484
Distancia_ponta_km | 3.904
Ponta_eletrica | SNW_NW08_9329_BSB006
Chaves_abertas | 11
Chaves_fechadas | 96
Chaves_indefinido | 0
Hipotese_chaves_indefinidas | FECHADAS

## Diag_Comprimentos
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | COMPRIMENTO_REAL_KM | Shape_Length_m | Geometria_Vazia | Fonte_Comprimento
BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 0.03936 | 0.00035656 | FALSE | geometria
BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 0.029934 | 0.00027126 | FALSE | geometria
BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 0.0075185 | 7.0099e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 0.040676 | 0.00036981 | FALSE | geometria
BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.03708 | 0.00033858 | FALSE | geometria
BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.030079 | 0.00027255 | FALSE | geometria
BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 0.020073 | 0.00018191 | FALSE | geometria
BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 0.040151 | 0.00036377 | FALSE | geometria
BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.039633 | 0.00036612 | FALSE | geometria
BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 0.039254 | 0.00035761 | FALSE | geometria
BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 0.020417 | 0.00018625 | FALSE | geometria
BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 0.03741 | 0.00034126 | FALSE | geometria
BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 0.034746 | 0.00032033 | FALSE | geometria
BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 0.02734 | 0.00024769 | FALSE | geometria
BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 0.039933 | 0.00036163 | FALSE | geometria
BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 0.040187 | 0.00036411 | FALSE | geometria
BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.081683 | 0.00075511 | FALSE | geometria
BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 0.030229 | 0.00027549 | FALSE | geometria
BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 0.023906 | 0.00021758 | FALSE | geometria
BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 0.040562 | 0.00037706 | FALSE | geometria
BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 0.038897 | 0.00036245 | FALSE | geometria
BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 0.039675 | 0.0003673 | FALSE | geometria
BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.033722 | 0.00031196 | FALSE | geometria
BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 0.034276 | 0.00031688 | FALSE | geometria
BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 0.023654 | 0.00021548 | FALSE | geometria
BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.038129 | 0.00034731 | FALSE | geometria
BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 0.042384 | 0.0003863 | FALSE | geometria
BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 0.039787 | 0.0003676 | FALSE | geometria
BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 0.039596 | 0.00036616 | FALSE | geometria
BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 0.019419 | 0.00017953 | FALSE | geometria
BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 0.020063 | 0.0001856 | FALSE | geometria
BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 0.032986 | 0.00030486 | FALSE | geometria
BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 0.042874 | 0.00039051 | FALSE | geometria
BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 0.061545 | 0.00056083 | FALSE | geometria
BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 0.061272 | 0.00055793 | FALSE | geometria
BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 0.061057 | 0.00055617 | FALSE | geometria
BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 0.059916 | 0.00054597 | FALSE | geometria
BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.03945 | 0.00035919 | FALSE | geometria
BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 0.034304 | 0.0003126 | FALSE | geometria
BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 0.028347 | 0.00026413 | FALSE | geometria
BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 0.026573 | 0.00024567 | FALSE | geometria
BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 0.034822 | 0.00032199 | FALSE | geometria
BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 0.024895 | 0.00022732 | FALSE | geometria
BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 0.0062168 | 5.6156e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 0.033249 | 0.00030253 | FALSE | geometria
BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 0.039718 | 0.00036173 | FALSE | geometria
BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 0.029995 | 0.00027324 | FALSE | geometria
BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 0.040206 | 0.0003663 | FALSE | geometria
BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 0.040232 | 0.00036665 | FALSE | geometria
BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 0.035219 | 0.00032201 | FALSE | geometria
BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 0.035438 | 0.00032189 | FALSE | geometria
BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.042032 | 0.00038263 | FALSE | geometria
BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 0.028083 | 0.00025595 | FALSE | geometria
BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 0.039897 | 0.00036342 | FALSE | geometria
BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 0.040318 | 0.00036511 | FALSE | geometria
BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.006132 | 5.5588e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 0.040163 | 0.00036614 | FALSE | geometria
BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 0.040537 | 0.00036929 | FALSE | geometria
BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 0.016939 | 0.00015331 | FALSE | geometria
BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 0.039572 | 0.00036044 | FALSE | geometria
BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 0.038505 | 0.00035059 | FALSE | geometria
BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 0.042083 | 0.00038348 | FALSE | geometria
BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 0.019866 | 0.00018079 | FALSE | geometria
BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 0.021185 | 0.00019282 | FALSE | geometria
BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 0.039879 | 0.00036331 | FALSE | geometria
BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 0.018697 | 0.00016945 | FALSE | geometria
BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 0.046589 | 0.00042436 | FALSE | geometria
BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.04509 | 0.00041084 | FALSE | geometria
BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.037326 | 0.00034798 | FALSE | geometria
BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 0.037295 | 0.00034772 | FALSE | geometria
BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 0.029973 | 0.00027349 | FALSE | geometria
BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 0.019498 | 0.00017793 | FALSE | geometria
BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 0.040069 | 0.00036497 | FALSE | geometria
BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 0.039633 | 0.00036146 | FALSE | geometria
BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 0.014034 | 0.00012793 | FALSE | geometria
BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 0.03976 | 0.00036182 | FALSE | geometria
BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 0.036092 | 0.0003289 | FALSE | geometria
BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.031595 | 0.00029436 | FALSE | geometria
BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 0.03983 | 0.0003628 | FALSE | geometria
BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 0.019527 | 0.00017784 | FALSE | geometria
BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 0.037696 | 0.00034606 | FALSE | geometria
BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 0.040033 | 0.00037014 | FALSE | geometria
BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 0.015076 | 0.00013857 | FALSE | geometria
BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.0068561 | 6.3909e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 0.039269 | 0.00036305 | FALSE | geometria
BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 0.061824 | 0.00056315 | FALSE | geometria
BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 0.059528 | 0.00054194 | FALSE | geometria
BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 0.054877 | 0.0005002 | FALSE | geometria
BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 0.030457 | 0.00028183 | FALSE | geometria
BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 0.044702 | 0.00041344 | FALSE | geometria
BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 0.030602 | 0.00027985 | FALSE | geometria
BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 0.029614 | 0.00026967 | FALSE | geometria
BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 0.039471 | 0.00035934 | FALSE | geometria
BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 0.030167 | 0.00027479 | FALSE | geometria
BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.056782 | 0.00052525 | FALSE | geometria
BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.0081242 | 7.3654e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 0.012258 | 0.00011104 | FALSE | geometria
BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 0.029726 | 0.00027097 | FALSE | geometria
BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 0.029774 | 0.00027118 | FALSE | geometria
BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 0.035791 | 0.00032603 | FALSE | geometria
BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 0.022758 | 0.00020692 | FALSE | geometria
BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 0.016898 | 0.00015673 | FALSE | geometria
BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 0.039719 | 0.00036174 | FALSE | geometria
BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 0.02011 | 0.00018337 | FALSE | geometria
BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 0.015786 | 0.00014258 | FALSE | geometria
BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 0.039721 | 0.00036205 | FALSE | geometria
BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 0.040878 | 0.00037205 | FALSE | geometria
BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 0.023085 | 0.00021009 | FALSE | geometria
BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 0.083394 | 0.00076926 | FALSE | geometria
BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 0.072329 | 0.00066718 | FALSE | geometria
BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.066306 | 0.00061186 | FALSE | geometria
BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 0.030087 | 0.0002746 | FALSE | geometria
BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 0.032421 | 0.00029746 | FALSE | geometria
BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 0.040616 | 0.00036778 | FALSE | geometria
BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.036653 | 0.00034057 | FALSE | geometria
BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 0.050053 | 0.00045595 | FALSE | geometria
BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 0.025876 | 0.0002369 | FALSE | geometria
BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 0.040775 | 0.00037146 | FALSE | geometria
BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 0.038217 | 0.00034818 | FALSE | geometria
BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 0.034741 | 0.00031672 | FALSE | geometria
BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 0.041138 | 0.00037458 | FALSE | geometria
BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 0.039338 | 0.00035828 | FALSE | geometria
BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 0.036684 | 0.00033382 | FALSE | geometria
BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.037407 | 0.00034096 | FALSE | geometria
BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 0.021961 | 0.00019971 | FALSE | geometria
BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 0.020209 | 0.00018407 | FALSE | geometria
BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 0.021977 | 0.0002017 | FALSE | geometria
BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.029751 | 0.00027114 | FALSE | geometria
BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.037662 | 0.00034336 | FALSE | geometria
BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 0.029669 | 0.0002702 | FALSE | geometria
BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 0.029652 | 0.00027079 | FALSE | geometria
BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 0.029904 | 0.00027648 | FALSE | geometria
BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 0.019378 | 0.00017613 | FALSE | geometria
BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 0.039242 | 0.00035752 | FALSE | geometria
BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 0.039997 | 0.00036439 | FALSE | geometria
BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 0.040535 | 0.00036922 | FALSE | geometria
BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 0.039738 | 0.00036186 | FALSE | geometria
BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 0.04028 | 0.00036701 | FALSE | geometria
BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 0.040848 | 0.00037205 | FALSE | geometria
BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 0.040128 | 0.00036532 | FALSE | geometria
BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 0.038681 | 0.0003527 | FALSE | geometria
BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 0.040946 | 0.00037318 | FALSE | geometria
BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 0.026688 | 0.000243 | FALSE | geometria
BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 0.023095 | 0.0002104 | FALSE | geometria
BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 0.028829 | 0.00026096 | FALSE | geometria
BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 0.071688 | 0.00066151 | FALSE | geometria
BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 0.07388 | 0.00068175 | FALSE | geometria
BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 0.072505 | 0.00066925 | FALSE | geometria
BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 0.07294 | 0.00067293 | FALSE | geometria
BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 0.055145 | 0.00050955 | FALSE | geometria
BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.070049 | 0.00064561 | FALSE | geometria
BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.052384 | 0.00047405 | FALSE | geometria
BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.053791 | 0.00048654 | FALSE | geometria
BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.087178 | 0.00080587 | FALSE | geometria
BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 0.020786 | 0.00018919 | FALSE | geometria
BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 0.039048 | 0.00035578 | FALSE | geometria
BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 0.047432 | 0.00044223 | FALSE | geometria
BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 0.0087503 | 7.9863e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 0.037733 | 0.00034376 | FALSE | geometria
BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 0.039041 | 0.0003557 | FALSE | geometria
BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 0.061513 | 0.00055992 | FALSE | geometria
BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 0.039893 | 0.00036157 | FALSE | geometria
BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 0.04076 | 0.00036911 | FALSE | geometria
BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 0.041177 | 0.00037516 | FALSE | geometria
BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 0.039399 | 0.00035884 | FALSE | geometria
BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 0.040372 | 0.00036783 | FALSE | geometria
BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 0.01083 | 0.00010076 | FALSE | geometria
BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 0.031377 | 0.00028994 | FALSE | geometria
BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 0.039722 | 0.00036144 | FALSE | geometria
BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 0.03066 | 0.000279 | FALSE | geometria
BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.039065 | 0.0003559 | FALSE | geometria
BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 0.029671 | 0.00027041 | FALSE | geometria
BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 0.040257 | 0.0003665 | FALSE | geometria
BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 0.041053 | 0.00037434 | FALSE | geometria
BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 0.030757 | 0.00028084 | FALSE | geometria
BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 0.013946 | 0.00012593 | FALSE | geometria
BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.046127 | 0.00041778 | FALSE | geometria
BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 0.04088 | 0.00037022 | FALSE | geometria
BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 0.0026868 | 2.4662e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 0.030169 | 0.00027327 | FALSE | geometria
BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 0.029015 | 0.00026287 | FALSE | geometria
BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 0.011449 | 0.00010353 | FALSE | geometria
BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 0.055461 | 0.00051536 | FALSE | geometria
BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 0.0089223 | 8.0705e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 0.040967 | 0.00037116 | FALSE | geometria
BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 0.049216 | 0.00044822 | FALSE | geometria
BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 0.049297 | 0.00044907 | FALSE | geometria
BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 0.047915 | 0.00043637 | FALSE | geometria
BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 0.049781 | 0.00045343 | FALSE | geometria
BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 0.046423 | 0.00042284 | FALSE | geometria
BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.081217 | 0.00075149 | FALSE | geometria
BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.025683 | 0.00023871 | FALSE | geometria
BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 0.018948 | 0.00017156 | FALSE | geometria
BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 0.021585 | 0.00019557 | FALSE | geometria
BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 0.040458 | 0.00036649 | FALSE | geometria
BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 0.039694 | 0.00035973 | FALSE | geometria
BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 0.037627 | 0.00034232 | FALSE | geometria
BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 0.037765 | 0.00034311 | FALSE | geometria
BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 0.03978 | 0.00036035 | FALSE | geometria
BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 0.040736 | 0.00036877 | FALSE | geometria
BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 0.039905 | 0.00036145 | FALSE | geometria
BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 0.0047406 | 4.4083e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.029368 | 0.00026611 | FALSE | geometria
BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 0.0052518 | 4.8967e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 0.039901 | 0.00036147 | FALSE | geometria
BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 0.033955 | 0.00030929 | FALSE | geometria
BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 0.02656 | 0.00024591 | FALSE | geometria
BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 0.0098359 | 9.1274e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 0.035264 | 0.00032129 | FALSE | geometria
BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 0.039897 | 0.00036342 | FALSE | geometria
BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 0.039375 | 0.00035869 | FALSE | geometria
BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.040652 | 0.00037025 | FALSE | geometria
BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 0.040066 | 0.00036521 | FALSE | geometria
BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 0.029654 | 0.00026854 | FALSE | geometria
BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.056011 | 0.00050824 | FALSE | geometria
BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 0.010015 | 9.0848e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 0.0089263 | 8.0967e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 0.039527 | 0.00035794 | FALSE | geometria
BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 0.039724 | 0.00035985 | FALSE | geometria
BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 0.040226 | 0.00036462 | FALSE | geometria
BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 0.040108 | 0.00036333 | FALSE | geometria
BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 0.029069 | 0.0002702 | FALSE | geometria
BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 0.0041505 | 3.7779e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 0.039485 | 0.00035774 | FALSE | geometria
BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.052918 | 0.00047955 | FALSE | geometria
BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 0.024416 | 0.000221 | FALSE | geometria
BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 0.029271 | 0.000265 | FALSE | geometria
BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 0.048783 | 0.00044394 | FALSE | geometria
BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 0.055552 | 0.00050592 | FALSE | geometria
BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 0.030034 | 0.00027786 | FALSE | geometria
BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.053666 | 0.00049535 | FALSE | geometria
BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 0.037496 | 0.00034147 | FALSE | geometria
BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 0.025819 | 0.00023765 | FALSE | geometria
BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 0.021802 | 0.000203 | FALSE | geometria
BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 0.029781 | 0.00026967 | FALSE | geometria
BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 0.0034323 | 3.1913e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 0.03757 | 0.0003405 | FALSE | geometria
BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 0.04002 | 0.00036262 | FALSE | geometria
BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 0.019242 | 0.00017448 | FALSE | geometria
BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 0.0045094 | 4.1149e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 0.029123 | 0.00026365 | FALSE | geometria
BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 0.0052174 | 4.8583e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 0.037147 | 0.00033629 | FALSE | geometria
BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 0.040701 | 0.00036895 | FALSE | geometria
BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 0.038583 | 0.00034944 | FALSE | geometria
BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 0.030266 | 0.00027407 | FALSE | geometria
BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 0.040176 | 0.00036389 | FALSE | geometria
BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 0.039722 | 0.00035985 | FALSE | geometria
BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 0.044919 | 0.00040638 | FALSE | geometria
BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.036988 | 0.00033543 | FALSE | geometria
BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 0.02776 | 0.00025163 | FALSE | geometria
BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 0.030326 | 0.00027476 | FALSE | geometria
BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 0.019498 | 0.00018046 | FALSE | geometria
BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 0.014769 | 0.00013671 | FALSE | geometria
BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 0.032797 | 0.00030489 | FALSE | geometria
BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 0.0037794 | 3.4266e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 0.025149 | 0.00022787 | FALSE | geometria
BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 0.037158 | 0.0003368 | FALSE | geometria
BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 0.0070647 | 6.5781e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 0.014665 | 0.00013286 | FALSE | geometria
BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 0.03977 | 0.00036037 | FALSE | geometria
BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 0.017478 | 0.00015824 | FALSE | geometria
BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 0.018048 | 0.00016345 | FALSE | geometria
BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 0.019698 | 0.00017847 | FALSE | geometria
BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 0.0205 | 0.0001857 | FALSE | geometria
BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 0.036779 | 0.00034085 | FALSE | geometria
BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 0.012288 | 0.00011103 | FALSE | geometria
BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 0.019842 | 0.00018102 | FALSE | geometria
BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 0.063283 | 0.0005837 | FALSE | geometria
BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 0.039559 | 0.00036034 | FALSE | geometria
BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 0.038977 | 0.00035303 | FALSE | geometria
BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 0.042597 | 0.00038699 | FALSE | geometria
BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 0.040407 | 0.00036594 | FALSE | geometria
BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 0.040176 | 0.00036401 | FALSE | geometria
BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 0.049504 | 0.00044848 | FALSE | geometria
BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 0.043716 | 0.00040615 | FALSE | geometria
BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 0.039814 | 0.00036069 | FALSE | geometria
BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 0.040155 | 0.00036369 | FALSE | geometria
BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 0.040332 | 0.00037482 | FALSE | geometria
BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 0.0058635 | 5.4428e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 0.0401 | 0.00036318 | FALSE | geometria
BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 0.039803 | 0.00036054 | FALSE | geometria
BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 0.0097677 | 8.8415e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 0.025469 | 0.0002309 | FALSE | geometria
BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 0.037901 | 0.00034331 | FALSE | geometria
BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 0.029478 | 0.00026701 | FALSE | geometria
BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 0.041454 | 0.00037552 | FALSE | geometria
BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 0.039532 | 0.00035814 | FALSE | geometria
BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 0.050768 | 0.00045974 | FALSE | geometria
BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 0.016069 | 0.00014553 | FALSE | geometria
BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 0.042711 | 0.00038667 | FALSE | geometria
BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 0.03935 | 0.00035642 | FALSE | geometria
BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 0.040517 | 0.00036696 | FALSE | geometria
BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 0.024489 | 0.00022174 | FALSE | geometria
BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 0.02525 | 0.00022872 | FALSE | geometria
BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 0.029832 | 0.00027018 | FALSE | geometria
BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 0.039395 | 0.00035684 | FALSE | geometria
BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 0.042915 | 0.00038867 | FALSE | geometria
BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 0.029286 | 0.00026534 | FALSE | geometria
BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 0.057409 | 0.00052359 | FALSE | geometria
BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.0094683 | 8.8118e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 0.063932 | 0.00057872 | FALSE | geometria
BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 0.038739 | 0.00035291 | FALSE | geometria
BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 0.045055 | 0.00041025 | FALSE | geometria
BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 0.040518 | 0.00036911 | FALSE | geometria
BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 0.029061 | 0.00026329 | FALSE | geometria
BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 0.040555 | 0.00036726 | FALSE | geometria
BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 0.039566 | 0.00035836 | FALSE | geometria
BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 0.049031 | 0.00044409 | FALSE | geometria
BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 0.055837 | 0.00050586 | FALSE | geometria
BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 0.036821 | 0.0003424 | FALSE | geometria
BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 0.037725 | 0.00035088 | FALSE | geometria
BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 0.011674 | 0.0001083 | FALSE | geometria
BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 0.025964 | 0.00024154 | FALSE | geometria
BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 0.039283 | 0.0003557 | FALSE | geometria
BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 0.040586 | 0.00036759 | FALSE | geometria
BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 0.020967 | 0.00019 | FALSE | geometria
BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 0.030824 | 0.00027924 | FALSE | geometria
BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 0.049668 | 0.0004501 | FALSE | geometria
BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 0.030926 | 0.00028019 | FALSE | geometria
BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 0.010459 | 9.633e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 0.020503 | 0.00018561 | FALSE | geometria
BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 0.033707 | 0.0003054 | FALSE | geometria
BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 0.0085741 | 7.9836e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 0.040517 | 0.00036716 | FALSE | geometria
BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 0.0025045 | 2.3201e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 0.0099574 | 8.9967e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 0.029682 | 0.00026884 | FALSE | geometria
BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 0.012589 | 0.00011399 | FALSE | geometria
BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 0.043133 | 0.00040214 | FALSE | geometria
BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 0.034899 | 0.00031783 | FALSE | geometria
BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 0.020628 | 0.00019065 | FALSE | geometria
BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 0.029081 | 0.0002648 | FALSE | geometria
BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 0.040052 | 0.00036486 | FALSE | geometria
BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 0.040028 | 0.00036263 | FALSE | geometria
BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.0081842 | 7.6037e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 0.0018599 | 1.6877e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 0.037806 | 0.00035247 | FALSE | geometria
BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 0.016968 | 0.00015767 | FALSE | geometria
BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 0.027929 | 0.0002594 | FALSE | geometria
BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 0.035107 | 0.00032453 | FALSE | geometria
BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 0.038337 | 0.00034921 | FALSE | geometria
BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 0.040205 | 0.00036607 | FALSE | geometria
BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.077795 | 0.00071749 | FALSE | geometria
BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 0.039708 | 0.00036185 | FALSE | geometria
BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.062854 | 0.00058151 | FALSE | geometria
BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 0.040119 | 0.00036342 | FALSE | geometria
BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 0.016782 | 0.00015154 | FALSE | geometria
BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 0.0049786 | 4.629e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 0.011175 | 0.00010105 | FALSE | geometria
BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 0.0030353 | 2.8231e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 0.0059148 | 5.514e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 0.011671 | 0.00010675 | FALSE | geometria
BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 0.0088931 | 8.287e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.042107 | 0.0003899 | FALSE | geometria
BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 0.039998 | 0.00037192 | FALSE | geometria
BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 0.030192 | 0.00027355 | FALSE | geometria
BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 0.040019 | 0.00036262 | FALSE | geometria
BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 0.038376 | 0.00034764 | FALSE | geometria
BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 0.030421 | 0.00028095 | FALSE | geometria
BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 0.040203 | 0.00036616 | FALSE | geometria
BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 0.029007 | 0.00026803 | FALSE | geometria
BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 0.029704 | 0.0002704 | FALSE | geometria
BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 0.040069 | 0.00036497 | FALSE | geometria
BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 0.040123 | 0.00036544 | FALSE | geometria
BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 0.03538 | 0.00032231 | FALSE | geometria
BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 0.03795 | 0.00034562 | FALSE | geometria
BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 0.031256 | 0.00029041 | FALSE | geometria
BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 0.038785 | 0.00035138 | FALSE | geometria
BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 0.030478 | 0.00027619 | FALSE | geometria
BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 0.049947 | 0.00045221 | FALSE | geometria
BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 0.0054604 | 5.0794e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 0.040334 | 0.00036536 | FALSE | geometria
BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 0.011205 | 0.0001015 | FALSE | geometria
BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 0.0094592 | 8.6029e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 0.028894 | 0.00026224 | FALSE | geometria
BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 0.027262 | 0.00024684 | FALSE | geometria
BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 0.007664 | 6.9339e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 0.0025978 | 2.4217e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 0.011109 | 0.00010054 | FALSE | geometria
BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 0.029966 | 0.0002715 | FALSE | geometria
BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 0.037269 | 0.0003376 | FALSE | geometria
BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 0.0036957 | 3.4401e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 0.021198 | 0.000193 | FALSE | geometria
BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 0.040638 | 0.00037766 | FALSE | geometria
BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 0.014337 | 0.00013007 | FALSE | geometria
BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 0.056298 | 0.00052328 | FALSE | geometria
BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 0.0098962 | 8.9608e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 0.039084 | 0.00036296 | FALSE | geometria
BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 0.01249 | 0.00011279 | FALSE | geometria
BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 0.027109 | 0.00024575 | FALSE | geometria
BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 0.013762 | 0.00012815 | FALSE | geometria
BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 0.011878 | 0.00010835 | FALSE | geometria
BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 0.030498 | 0.00027778 | FALSE | geometria
BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 0.041534 | 0.00037843 | FALSE | geometria
BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 0.0059715 | 5.4169e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 0.039425 | 0.00036441 | FALSE | geometria
BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 0.01887 | 0.00017218 | FALSE | geometria
BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 0.057468 | 0.00051932 | FALSE | geometria
BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 0.04073 | 0.00036904 | FALSE | geometria
BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 0.019087 | 0.00017292 | FALSE | geometria
BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 0.040709 | 0.0003687 | FALSE | geometria
BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 0.0056346 | 5.2524e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 0.039711 | 0.00036152 | FALSE | geometria
BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 0.039578 | 0.00035847 | FALSE | geometria
BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 0.03032 | 0.0002745 | FALSE | geometria
BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 0.04505 | 0.00041883 | FALSE | geometria
BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 0.040308 | 0.00036494 | FALSE | geometria
BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 0.040246 | 0.00036451 | FALSE | geometria
BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 0.039494 | 0.00035764 | FALSE | geometria
BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 0.044109 | 0.00039833 | FALSE | geometria
BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 0.041346 | 0.00037372 | FALSE | geometria
BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 0.039351 | 0.00035645 | FALSE | geometria
BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 0.039769 | 0.00036026 | FALSE | geometria
BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 0.040089 | 0.00036307 | FALSE | geometria
BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 0.040779 | 0.00036963 | FALSE | geometria
BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 0.040199 | 0.00036412 | FALSE | geometria
BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 0.030021 | 0.00027195 | FALSE | geometria
BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 0.030213 | 0.00027372 | FALSE | geometria
BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 0.02838 | 0.00025735 | FALSE | geometria
BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 0.030187 | 0.00027328 | FALSE | geometria
BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 0.040674 | 0.00036852 | FALSE | geometria
BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 0.030084 | 0.00027236 | FALSE | geometria
BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 0.040142 | 0.00036384 | FALSE | geometria
BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 0.03994 | 0.00036164 | FALSE | geometria
BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 0.040868 | 0.00037014 | FALSE | geometria
BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 0.041079 | 0.00037211 | FALSE | geometria
BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 0.040298 | 0.00036506 | FALSE | geometria
BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 0.039592 | 0.00035847 | FALSE | geometria
BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 0.041045 | 0.00037186 | FALSE | geometria
BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 0.039679 | 0.00035937 | FALSE | geometria
BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 0.04123 | 0.00037545 | FALSE | geometria
BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 0.040355 | 0.0003752 | FALSE | geometria
BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 0.038081 | 0.00034477 | FALSE | geometria
BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 0.029887 | 0.00027068 | FALSE | geometria
BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 0.010497 | 9.7794e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 0.0038215 | 3.5586e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 0.010535 | 9.552e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 0.039678 | 0.0003615 | FALSE | geometria
BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 0.039265 | 0.0003632 | FALSE | geometria
BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 0.02446 | 0.00022799 | FALSE | geometria
BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 0.029839 | 0.00027151 | FALSE | geometria
BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 0.025682 | 0.0002338 | FALSE | geometria
BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 0.039922 | 0.00036362 | FALSE | geometria
BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 0.028786 | 0.00026215 | FALSE | geometria
BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 0.034897 | 0.0003234 | FALSE | geometria
1431-0470-23 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 0.050952 | 0.00046112 | FALSE | geometria
BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 0.019915 | 0.00018502 | FALSE | geometria
BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 0.035593 | 0.00032913 | FALSE | geometria
BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.037649 | 0.0003481 | FALSE | geometria
BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 0.037668 | 0.00034821 | FALSE | geometria
BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 0.031447 | 0.00028653 | FALSE | geometria
BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 0.029487 | 0.00026846 | FALSE | geometria
BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 0.029563 | 0.00026913 | FALSE | geometria
BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 0.0071239 | 6.608e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 0.03889 | 0.0003541 | FALSE | geometria
BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 0.016336 | 0.0001513 | FALSE | geometria
BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 0.040778 | 0.00037154 | FALSE | geometria
BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 0.038645 | 0.00035191 | FALSE | geometria
BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 0.014712 | 0.00013318 | FALSE | geometria
BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 0.047757 | 0.00043518 | FALSE | geometria
BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 0.047721 | 0.00043475 | FALSE | geometria
BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 0.054744 | 0.00049884 | FALSE | geometria
BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 0.037404 | 0.00034085 | FALSE | geometria
BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 0.022672 | 0.00020634 | FALSE | geometria
BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 0.030444 | 0.00028098 | FALSE | geometria
BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 0.03032 | 0.00027643 | FALSE | geometria
BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 0.03924 | 0.00035739 | FALSE | geometria
BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 0.040727 | 0.00037101 | FALSE | geometria
BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 0.016533 | 0.00015367 | FALSE | geometria
BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 0.017127 | 0.00015502 | FALSE | geometria
BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 0.020843 | 0.00018969 | FALSE | geometria
BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.07634 | 0.00070601 | FALSE | geometria
BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 0.03306 | 0.00030023 | FALSE | geometria
BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 0.039719 | 0.00036169 | FALSE | geometria
BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 0.073162 | 0.0006751 | FALSE | geometria
BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 0.060752 | 0.00055096 | FALSE | geometria
BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 0.039972 | 0.00036215 | FALSE | geometria
BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 0.0040411 | 3.7326e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 0.037677 | 0.00034128 | FALSE | geometria
BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 0.026788 | 0.00024397 | FALSE | geometria
65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 0.0077402 | 6.9938e-05 | FALSE | geometria
65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 0.0063615 | 5.9248e-05 | FALSE | geometria
65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.00050225 | FALSE | geometria
65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.05902 | 0.00054725 | FALSE | geometria
65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.059485 | 0.00055185 | FALSE | geometria
65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.043797 | 0.00040521 | FALSE | geometria
65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.0030186 | 2.8139e-05 | FALSE | geometria
BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 0.034126 | 0.00031086 | FALSE | geometria
TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 0.025835 | 0.0002348 | FALSE | geometria
SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.020781 | 0.0001878 | FALSE | geometria
BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 0.039895 | 0.0003635 | FALSE | geometria
BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 0.03873 | 0.00036109 | FALSE | geometria
BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 0.041394 | 0.00037697 | FALSE | geometria
BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 0.039671 | 0.00036112 | FALSE | geometria
BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 0.037706 | 0.00034333 | FALSE | geometria
BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 0.035074 | 0.00032702 | FALSE | geometria
BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 0.027533 | 0.00025079 | FALSE | geometria
BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 0.039718 | 0.0003672 | FALSE | geometria
BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 0.030105 | 0.00027424 | FALSE | geometria
BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 0.046914 | 0.00042664 | FALSE | geometria
BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 0.046062 | 0.00041633 | FALSE | geometria
BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 0.040558 | 0.00036727 | FALSE | geometria
BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 0.039927 | 0.00036166 | FALSE | geometria
BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 0.039967 | 0.00036193 | FALSE | geometria
BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 0.039554 | 0.00035826 | FALSE | geometria
BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 0.038934 | 0.00035261 | FALSE | geometria
BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 0.040237 | 0.00036439 | FALSE | geometria
BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 0.03752 | 0.00034009 | FALSE | geometria
BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 0.039211 | 0.00035733 | FALSE | geometria
BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 0.021425 | 0.00019552 | FALSE | geometria
BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 0.040447 | 0.00036815 | FALSE | geometria
BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 0.02066 | 0.00018797 | FALSE | geometria
BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 0.040512 | 0.00036887 | FALSE | geometria
BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 0.038491 | 0.00035058 | FALSE | geometria
BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 0.034242 | 0.00031925 | FALSE | geometria

## Diag_Chaves
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | Campo_Utilizado | Valor_Original | Interpretacao | Estado_Final | Hipotese_Modelo
FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA2083 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9671 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9189_BSB003_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA8030 | SNW_NW08_9171_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA8043 | SNW_NW08_9036_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA9209 | SNW_NW08_9128_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA0606 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9115_BSB006_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0618 | SNW_NW08_9429_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA2082 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA9670 | SNW_NW08_9237_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0619 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
NW-08_SNW | NW_BA2-13.8KV | NW_ALNW08 | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FA0610 | SNW_NW08_9329_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | P_N_OPE | A | aberta | aberta
FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada
FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | P_N_OPE | F | fechada | fechada

## Transformadores
COD_ID | PAC_1 | PAC_2 | POT_NOM
FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | FT6411_9069_BSB004 | 45
FT9931 | SNW_NW08_9373_BSB006 | FT9931_9373_BSB006 | 112.5
FP4020 | SNW_NW08_9375_BSB006 | FP4020_9375_BSB006 | 150
FP8229 | SNW_NW08_9380_BSB006 | FP8229_9380_BSB006 | 112.5
FT6288 | SNW_NW08_9384_BSB006 | FT6288_9384_BSB006 | 150
FT9930 | SNW_NW08_9391_BSB006 | FT9930_9391_BSB006 | 75
FP7161 | SNW_NW08_9393_BSB006 | FP7161_9393_BSB006 | 150
FP6522 | SNW_NW08_9396_BSB006 | FP6522_9396_BSB006 | 150
FT9929 | SNW_NW08_9398_BSB006 | FT9929_9398_BSB006 | 75
FP3381 | SNW_NW08_9404_BSB006 | FP3381_9404_BSB006 | 75
FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | FT0923_9413_BSB006 | 45
FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | FT9926_9419_BSB006 | 75
FP6587 | SNW_NW08_9425_BSB006 | FP6587_9425_BSB006 | 75
FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | FT9927_9427_BSB006 | 75
FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | FT9925_9437_BSB006 | 75
FT9924 | SNW_NW08_9444_BSB006 | FT9924_9444_BSB006 | 75
FP6372 | SNW_NW08_9449_BSB006 | FP6372_9449_BSB006 | 150
FP1266 | SNW_NW08_9193_BSB006 | FP1266_9193_BSB006 | 225
FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | FT6407_9033_BSB004 | 75
FT6402 | SNW_NW08_9076_BSB004 | FT6402_9076_BSB004 | 75
FT6409 | SNW_NW08_9039_BSB004 | FT6409_9039_BSB004 | 45
FT6403 | SNW_NW08_9003_BSB004 | FT6403_9003_BSB004 | 45
FF0484 | SNW_NW08_9278_BSB006 | FF0484_9278_BSB006 | 150
FX4806 | SNW_NW08_9280_BSB006 | FX4806_9280_BSB006 | 112.5
FF3539 | SNW_NW08_9293_BSB006 | FF3539_9293_BSB006 | 150
FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | FT9937_9294_BSB006 | 75
FP1243 | SNW_NW08_9296_BSB006 | FP1243_9296_BSB006 | 225
FP7398 | SNW_NW08_9298_BSB006 | FP7398_9298_BSB006 | 150
FX2529 | SNW_NW08_9163_BSB004 | FX2529_9163_BSB004 | 30
FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | FT6404_9010_BSB004 | 20
FM1277 | SNW_NW08_9195_BSB003 | FM1277_9195_BSB003 | 45
FX2553 | SNW_NW08_9055_BSB004 | FX2553_9055_BSB004 | 112.5
FT9946 | SNW_NW08_9205_BSB006 | FT9946_9205_BSB006 | 75
FP8401 | SNW_NW08_9207_BSB006 | FP8401_9207_BSB006 | 300
FIC0066 | SNW_NW08_9369_BSB006 | FIC0066_9369_BSB006 | 30
FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | FX4879_9216_BSB004 | 112.5
FZ2554 | SNW_NW08_9219_BSB004 | FZ2554_9219_BSB004 | 112.5
FT9942 | SNW_NW08_9220_BSB006 | FT9942_9220_BSB006 | 150
FX2530 | SNW_NW08_9168_BSB004 | FX2530_9168_BSB004 | 112.5
FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | FX2557_9105_BSB004 | 112.5
FZ6734 | SNW_NW08_9308_BSB006 | FZ6734_9308_BSB006 | 300
FP3374 | SNW_NW08_9261_BSB006 | FP3374_9261_BSB006 | 45
FT6405 | SNW_NW08_9240_BSB004 | FT6405_9240_BSB004 | 20
FP0323 | SNW_NW08_9019_BSB004 | FP0323_9019_BSB004 | 30
FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | FT9934_9349_BSB006 | 75
FT1741 | SNW_NW08_9356_BSB006 | FT1741_9356_BSB006 | 150
FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | FT6408_9027_BSB004 | 20
FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | FT6410_9046_BSB004 | 45
FX2554 | SNW_NW08_9051_BSB004 | FX2554_9051_BSB004 | 112.5
FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | FT6412_9063_BSB004 | 20
FX2537 | SNW_NW08_9129_BSB004 | FX2537_9129_BSB004 | 30
FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | FX2533_9120_BSB004 | 112.5
FX2540 | SNW_NW08_9140_BSB004 | FX2540_9140_BSB004 | 112.5
FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | FX2541_9145_BSB004 | 112.5
FX2527 | SNW_NW08_9155_BSB004 | FX2527_9155_BSB004 | 150
FT6401 | SNW_NW08_9159_BSB004 | FT6401_9159_BSB004 | 30
FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | FM1251_9180_BSB004 | 150
FT9950 | SNW_NW08_9180_BSB006 | FT9950_9180_BSB006 | 75
FT9949 | SNW_NW08_9186_BSB006 | FT9949_9186_BSB006 | 75
FX2523 | SNW_NW08_9187_BSB004 | FX2523_9187_BSB004 | 150
FZ0763 | SNW_NW08_9189_BSB006 | FZ0763_9189_BSB006 | 225
FP5516 | SNW_NW08_9191_BSB006 | FP5516_9191_BSB006 | 75
FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | FT9947_9194_BSB006 | 75
FIC1578 | SNW_NW08_9198_BSB006 | FIC1578_9198_BSB006 | 225
FP7665 | SNW_NW08_9201_BSB006 | FP7665_9201_BSB006 | 225
FF2997 | SNW_NW08_9210_BSB006 | FF2997_9210_BSB006 | 225
FT9943 | SNW_NW08_9214_BSB006 | FT9943_9214_BSB006 | 75
FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | FX4185_9221_BSB003 | 45
FP5683 | SNW_NW08_9224_BSB004 | FP5683_9224_BSB004 | 112.5
FT6406 | SNW_NW08_9237_BSB004 | FT6406_9237_BSB004 | 20
FP7406 | SNW_NW08_9271_BSB006 | FP7406_9271_BSB006 | 300
FIC0007 | SNW_NW08_9287_BSB006 | FIC0007_9287_BSB006 | 30
FP0018 | SNW_NW08_9319_BSB006 | FP0018_9319_BSB006 | 30
FX2521 | SNW_NW08_9255_BSB004 | FX2521_9255_BSB004 | 15
FZ4654 | SNW_NW08_9266_BSB004 | FZ4654_9266_BSB004 | 15
FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | FT9935_9269_BSB006 | 112.5
FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | FT9936_9281_BSB006 | 75
FP0016 | SNW_NW08_9284_BSB006 | FP0016_9284_BSB006 | 150
FP4454 | SNW_NW08_9291_BSB006 | FP4454_9291_BSB006 | 300
FT0088 | SNW_NW08_9301_BSB006 | FT0088_9301_BSB006 | 150
FP7317 | SNW_NW08_9304_BSB006 | FP7317_9304_BSB006 | 150
FT9939 | SNW_NW08_9306_BSB006 | FT9939_9306_BSB006 | 300
FP7706 | SNW_NW08_9313_BSB006 | FP7706_9313_BSB006 | 150
FP8470 | SNW_NW08_9315_BSB006 | FP8470_9315_BSB006 | 225
FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | FT9940_9316_BSB006 | 112.5
FP3441 | SNW_NW08_9321_BSB006 | FP3441_9321_BSB006 | 112.5
FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | FT9941_9325_BSB006 | 75
FP3442 | SNW_NW08_9327_BSB006 | FP3442_9327_BSB006 | 30
FIC0046 | SNW_NW08_9357_BSB006 | FIC0046_9357_BSB006 | 30
FT0090 | SNW_NW08_9354_BSB006 | FT0090_9354_BSB006 | 150
FIC0051 | SNW_NW08_9359_BSB006 | FIC0051_9359_BSB006 | 300
FM0697 | SNW_NW08_931-0135-23 | FM0697_931-0135-23 | 30

## V_Base_60%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811 | 0.99811
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99573 | 0.99573 | 0.99573 | 0.99573 | 0.99573 | 0.99573
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.99316 | 0.99316 | 0.99316 | 0.99316 | 0.99316 | 0.99316
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056 | 0.99056
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98774 | 0.98774 | 0.98774 | 0.98774 | 0.98774 | 0.98774
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.98486 | 0.98486 | 0.98486 | 0.98486 | 0.98486 | 0.98486
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.98129 | 0.98129 | 0.98129 | 0.98129 | 0.98129 | 0.98129
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774 | 0.97774
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.97394 | 0.97394 | 0.97394 | 0.97394 | 0.97394 | 0.97394
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9706
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.96825 | 0.96825 | 0.96825 | 0.96825 | 0.96825 | 0.96825
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.96597 | 0.96597 | 0.96597 | 0.96597 | 0.96597 | 0.96597
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.96291 | 0.96291 | 0.96291 | 0.96291 | 0.96291 | 0.96291
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001 | 0.96001
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.95662 | 0.95662 | 0.95662 | 0.95662 | 0.95662 | 0.95662
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623 | 0.95623
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482 | 0.95482
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297 | 0.95297
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523 | 0.95523
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.95495 | 0.95495 | 0.95495 | 0.95495 | 0.95495 | 0.95495
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.95055 | 0.95055 | 0.95055 | 0.95055 | 0.95055 | 0.95055
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.95461 | 0.95461 | 0.95461 | 0.95461 | 0.95461 | 0.95461
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.954 | 0.954 | 0.95399 | 0.954 | 0.95399 | 0.954
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338 | 0.95338
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277 | 0.95277
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043 | 0.94043
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.95157 | 0.95157 | 0.95157 | 0.95157 | 0.95157 | 0.95157
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.93831 | 0.93831 | 0.93831 | 0.93831 | 0.93831 | 0.93831
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102 | 0.95102
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.95063 | 0.95063 | 0.95063 | 0.95063 | 0.95063 | 0.95063
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.93591 | 0.93591 | 0.93591 | 0.93591 | 0.93591 | 0.93591
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049 | 0.95049
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034 | 0.95034
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013 | 0.95013
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344 | 0.93344
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017 | 0.95017
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981 | 0.94981
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104 | 0.93104
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.94984 | 0.94984 | 0.94984 | 0.94984 | 0.94984 | 0.94984
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.93017 | 0.93017 | 0.93017 | 0.93017 | 0.93017 | 0.93017
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9284 | 0.9284
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967 | 0.94967
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9495
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626 | 0.92626
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.94922 | 0.94922 | 0.94922 | 0.94922 | 0.94922 | 0.94922
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.92423 | 0.92423 | 0.92423 | 0.92423 | 0.92423 | 0.92423
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896 | 0.94896
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298 | 0.92298
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.92208 | 0.92208 | 0.92208 | 0.92208 | 0.92208 | 0.92208
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.92019 | 0.92019 | 0.92019 | 0.92019 | 0.92019 | 0.92019
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9491 | 0.9491
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907 | 0.94907
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851 | 0.94851
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916 | 0.94916
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735 | 0.91735
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918 | 0.94918
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.91581 | 0.91581 | 0.91581 | 0.91581 | 0.91581 | 0.91581
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903 | 0.94903
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.94787 | 0.94787 | 0.94787 | 0.94787 | 0.94787 | 0.94787
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91433 | 0.91433
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.94772 | 0.94772 | 0.94772 | 0.94772 | 0.94772 | 0.94772
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.91295 | 0.91295 | 0.91295 | 0.91295 | 0.91295 | 0.91295
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906 | 0.94906
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.91123 | 0.91123 | 0.91123 | 0.91123 | 0.91123 | 0.91123
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201 | 0.91201
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144 | 0.91144
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048 | 0.91048
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917 | 0.94917
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.91164 | 0.91164 | 0.91164 | 0.91164 | 0.91164 | 0.91164
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.94784 | 0.94784 | 0.94784 | 0.94784 | 0.94784 | 0.94784
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912 | 0.94912
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.91127 | 0.91127 | 0.91127 | 0.91127 | 0.91127 | 0.91127
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9109
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731 | 0.94731
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056 | 0.91056
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.90893 | 0.90893 | 0.90893 | 0.90893 | 0.90893 | 0.90893
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021 | 0.91021
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753 | 0.90753
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845 | 0.90845
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.90987 | 0.90987 | 0.90987 | 0.90987 | 0.90987 | 0.90987
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.90953 | 0.90953 | 0.90953 | 0.90953 | 0.90953 | 0.90953
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884 | 0.90884
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882 | 0.90882
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.94662 | 0.94662 | 0.94662 | 0.94662 | 0.94662 | 0.94662
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088 | 0.9088
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879 | 0.90879
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.94712 | 0.94712 | 0.94711 | 0.94712 | 0.94711 | 0.94712
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883 | 0.90883
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876 | 0.90876
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533 | 0.90533
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.90877 | 0.90877 | 0.90877 | 0.90877 | 0.90877 | 0.90877
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.90741 | 0.90741 | 0.9074 | 0.90741 | 0.9074 | 0.90741
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085 | 0.9085
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874 | 0.90874
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455 | 0.90455
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816 | 0.90816
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871 | 0.90871
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873 | 0.90873
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622 | 0.94622
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693 | 0.94693
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383 | 0.90383
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.90872 | 0.90872 | 0.90872 | 0.90872 | 0.90872 | 0.90872
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667 | 0.90667
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766 | 0.90766
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.94688 | 0.94688 | 0.94688 | 0.94688 | 0.94688 | 0.94688
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.90337 | 0.90337 | 0.90337 | 0.90337 | 0.90337 | 0.90337
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866 | 0.90866
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.94687 | 0.94687 | 0.94687 | 0.94687 | 0.94687 | 0.94687
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9461
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636 | 0.90636
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305 | 0.90305
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869 | 0.90869
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.90261 | 0.90261 | 0.90261 | 0.90261 | 0.90261 | 0.90261
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702 | 0.90702
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946 | 0.946
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.90258 | 0.90258 | 0.90258 | 0.90258 | 0.90258 | 0.90258
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686 | 0.90686
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598 | 0.90598
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682 | 0.94682
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016 | 0.9016
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569 | 0.90569
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629 | 0.90629
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126 | 0.90126
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.90099 | 0.90099 | 0.90099 | 0.90099 | 0.90099 | 0.90099
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575 | 0.90575
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587 | 0.90587
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571 | 0.90571
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573 | 0.90573
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572 | 0.90572
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.90031 | 0.90031 | 0.90031 | 0.90031 | 0.90031 | 0.90031
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90012 | 0.90013 | 0.90012 | 0.90013
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90012 | 0.90013 | 0.90012 | 0.90013
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.90012 | 0.90012 | 0.90012 | 0.90012 | 0.90012 | 0.90012
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.90007 | 0.90007 | 0.90007 | 0.90007 | 0.90007 | 0.90007
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516 | 0.90516
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562 | 0.90562
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.89983 | 0.89983 | 0.89983 | 0.89983 | 0.89983 | 0.89983
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.89966 | 0.89966 | 0.89966 | 0.89966 | 0.89966 | 0.89966
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936 | 0.89936
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.89924 | 0.89924 | 0.89924 | 0.89924 | 0.89924 | 0.89924
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912 | 0.89912
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.89911 | 0.89911 | 0.89911 | 0.89911 | 0.89911 | 0.89911
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.89904 | 0.89904 | 0.89904 | 0.89904 | 0.89904 | 0.89904
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902 | 0.89902
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.89899 | 0.89899 | 0.89899 | 0.89899 | 0.89899 | 0.89899
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898 | 0.89898
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518 | 0.90518
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895 | 0.89895
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478 | 0.90478
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.89894 | 0.89894 | 0.89894 | 0.89894 | 0.89894 | 0.89894
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.89893 | 0.89893 | 0.89893 | 0.89893 | 0.89893 | 0.89893
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.89891 | 0.89891 | 0.89891 | 0.89891 | 0.89891 | 0.89891
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8989 | 0.8989
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509 | 0.90509
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888 | 0.89888
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488 | 0.90488
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505 | 0.90505
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90502 | 0.90503 | 0.90502 | 0.90503
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887 | 0.89887
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499

## I_Base_60%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0.00015728 | 4.5776e-05 | 6.1035e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 251.615 | 251.615 | 251.616 | 251.616 | 251.616
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 58.6143 | 58.6138 | 58.6142 | 58.6143 | 58.6143
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 58.6143 | 58.6138 | 58.6142 | 58.6143 | 58.6143
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 6.151e-05 | 0 | 6.1035e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 58.6144 | 58.6138 | 58.6142 | 58.6144 | 58.6144
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 3.412e-05 | 0.00014814 | 3.0518e-05 | 0.00020026 | 0.00020026
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 58.6144 | 58.6139 | 58.6143 | 58.6144 | 58.6144
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 57.8349 | 57.8344 | 57.8348 | 57.8349 | 57.8349
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 57.8349 | 57.8344 | 57.8348 | 57.8349 | 57.8349
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 57.8349 | 57.8344 | 57.8348 | 57.8349 | 57.8349
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 57.8349 | 57.8344 | 57.8348 | 57.8349 | 57.8349
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 57.8349 | 57.8344 | 57.8348 | 57.8349 | 57.8349
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 57.8349 | 57.8344 | 57.8348 | 57.8349 | 57.8349
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 57.8349 | 57.8344 | 57.8348 | 57.8349 | 57.8349
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 56.671 | 56.6704 | 56.6708 | 56.671 | 56.671
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 32.4515 | 32.451 | 32.4513 | 32.4515 | 32.4515
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 24.2195 | 24.2194 | 24.2195 | 24.2195 | 24.2195
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 32.4515 | 32.451 | 32.4513 | 32.4515 | 32.4515
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 24.2195 | 24.2194 | 24.2195 | 24.2195 | 24.2195
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 32.4515 | 32.451 | 32.4513 | 32.4515 | 32.4515
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.2195 | 24.2194 | 24.2195 | 24.2195 | 24.2195
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.2195 | 24.2193 | 24.2194 | 24.2195 | 24.2195
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 6.8239e-05 | 3.412e-05 | 0.00012302 | 0.00015561 | 0.00015561
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 32.4515 | 32.451 | 32.4513 | 32.4515 | 32.4515
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 32.4515 | 32.451 | 32.4513 | 32.4515 | 32.4515
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 24.2196 | 24.2194 | 24.2196 | 24.2196 | 24.2196
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 29.5457 | 29.5453 | 29.5456 | 29.5457 | 29.5457
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 24.2196 | 24.2194 | 24.2196 | 24.2196 | 24.2196
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 29.5457 | 29.5453 | 29.5456 | 29.5457 | 29.5457
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 24.2196 | 24.2194 | 24.2196 | 24.2196 | 24.2196
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 17.0929 | 17.0927 | 17.0929 | 17.0929 | 17.0929
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.38737 | 0.38737 | 0.38737 | 0.38737 | 0.38737
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 17.0929 | 17.0927 | 17.0929 | 17.0929 | 17.0929
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 8.6317e-05 | 3.0518e-05 | 7.6294e-05 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 12.4528 | 12.4526 | 12.4528 | 12.4528 | 12.4528
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 9.437e-05 | 0.00011844 | 6.2914e-05 | 0.00017263 | 0.00017263
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 4.0006 | 4.0003 | 4.0004 | 4.0006 | 4.0006
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 17.0928 | 17.0927 | 17.0928 | 17.0928 | 17.0928
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 17.0928 | 17.0927 | 17.0928 | 17.0928 | 17.0928
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 8.4523 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 7.1976e-05 | 3.1457e-05 | 0 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 4.0005 | 4.0004 | 4.0003 | 4.0005 | 4.0005
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 2.058e-11 | 1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 8.4851e-11 | 8.4851e-11
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 17.0928 | 17.0927 | 17.0928 | 17.0928 | 17.0928
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 5.5484 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 4.0005 | 4.0004 | 4.0003 | 4.0005 | 4.0005
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 5.5484 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 17.0928 | 17.0927 | 17.0928 | 17.0928 | 17.0928
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 4.0005 | 4.0004 | 4.0003 | 4.0005 | 4.0005
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 17.0928 | 17.0927 | 17.0928 | 17.0928 | 17.0928
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 5.5484 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 4.0005 | 4.0004 | 4.0003 | 4.0005 | 4.0005
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 17.0928 | 17.0927 | 17.0928 | 17.0928 | 17.0928
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 2.3227 | 2.3228 | 2.3227 | 2.3228 | 2.3228
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 5.5484 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 1.6778 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6778 | 1.6778
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 5.5484 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485 | 5.5485
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 5.5484 | 5.5483 | 5.5486 | 5.5486 | 5.5486
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 17.0928 | 17.0927 | 17.0928 | 17.0928 | 17.0928
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 2.3227 | 2.3228 | 2.3227 | 2.3228 | 2.3228
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 2.3228 | 2.3227 | 2.3227 | 2.3228 | 2.3228
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 1.6778 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6778 | 1.6778
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 1.6777 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6777 | 1.6777
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3228
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 1.5673e-10 | 2.9104e-11 | 8.2318e-11 | 1.6464e-10 | 1.6464e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 3.6128 | 3.6129 | 3.613 | 3.613 | 3.613
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 14.1908 | 14.1907 | 14.1908 | 14.1908 | 14.1908
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.51625 | 0.51618 | 0.51617 | 0.51625 | 0.51625
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3228 | 2.3228
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 3.6128 | 3.6129 | 3.613 | 3.613 | 3.613
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 2.4515 | 2.4516 | 2.4517 | 2.4517 | 2.4517
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355 | 1.9355
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 14.1908 | 14.1907 | 14.1908 | 14.1908 | 14.1908
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 23.8322 | 23.832 | 23.8322 | 23.8322 | 23.8322
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.51625 | 0.51618 | 0.51617 | 0.51625 | 0.51625
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 2.4515 | 2.4516 | 2.4517 | 2.4517 | 2.4517
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 2.4514 | 2.4516 | 2.4517 | 2.4517 | 2.4517
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 9.9182e-05 | 0.00014814 | 0.00012302 | 0.00015561 | 0.00015561
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 14.1908 | 14.1907 | 14.1908 | 14.1908 | 14.1908
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677 | 0.38677
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1613
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 23.4454 | 23.4452 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 1.2348e-10 | 1.2e-10 | 1.2e-10 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.51625 | 0.51618 | 0.51617 | 0.51625 | 0.51625
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 14.1908 | 14.1907 | 14.1908 | 14.1908 | 14.1908
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 2.9104e-11 | 8.8516e-11 | 9.2034e-11 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516 | 2.4516
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 23.4454 | 23.4452 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.51625 | 0.51618 | 0.51617 | 0.51625 | 0.51625
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.51625 | 0.51618 | 0.51617 | 0.51625 | 0.51625
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 14.1908 | 14.1907 | 14.1908 | 14.1908 | 14.1908
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 7.276e-11 | 6.1738e-11 | 7.276e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 23.4454 | 23.4452 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.51613 | 0.51611 | 0.51618 | 0.51618 | 0.51618
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.51625 | 0.51618 | 0.51617 | 0.51625 | 0.51625
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.51626 | 0.51616 | 0.5162 | 0.51626 | 0.51626
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 9.2034e-11 | 1.8635e-10 | 2.4866e-10 | 3.3184e-10 | 3.3184e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 13.4174 | 13.4173 | 13.4174 | 13.4174 | 13.4174
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 6.5078e-11 | 8.7311e-11 | 6.5078e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 23.4454 | 23.4452 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.51613 | 0.51611 | 0.51618 | 0.51618 | 0.51618
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.1613 | 1.1613 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1614
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 6.5186e-05 | 0.00013324 | 9.1553e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 193.001 | 193.001 | 193.003 | 193.003 | 193.003
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 5.8208e-11 | 1.2e-10 | 1.0493e-10 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 1.4552e-10 | 2.9104e-11 | 6.5078e-11 | 2.1188e-10 | 2.1188e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 13.4174 | 13.4173 | 13.4174 | 13.4174 | 13.4174
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 23.4454 | 23.4452 | 23.4454 | 23.4454 | 23.4454
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 1.5259e-05 | 6.1035e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 3.2539e-11 | 2.9104e-11 | 4.1159e-11 | 7.276e-11 | 7.276e-11
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 3.2539e-11 | 7.4201e-11 | 4.3656e-11 | 1.1082e-10 | 1.1082e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.51613 | 0.51611 | 0.51618 | 0.51618 | 0.51618
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 14.1777 | 14.1772 | 14.1776 | 14.1777 | 14.1777
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 139.621 | 139.621 | 139.622 | 139.622 | 139.622
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 7.276e-11 | 1.627e-10 | 1.627e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 138.511 | 138.511 | 138.512 | 138.512 | 138.512
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2677 | 9.268 | 9.2679 | 9.268 | 9.268
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2676 | 9.268 | 9.2679 | 9.268 | 9.268
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 1.2e-10 | 2.9104e-11 | 5.9999e-11 | 1.574e-10 | 1.574e-10
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 53.38 | 53.3801 | 53.3806 | 53.3806 | 53.3806
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 53.38 | 53.3803 | 53.3805 | 53.3805 | 53.3805
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 13.4174 | 13.4173 | 13.4174 | 13.4174 | 13.4174
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.51613 | 0.51611 | 0.51618 | 0.51618 | 0.51618
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 14.1777 | 14.1772 | 14.1776 | 14.1777 | 14.1777
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.1592 | 1.1591 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.00011109 | 8.6317e-05 | 6.8239e-05 | 0.0002007 | 0.0002007
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 138.511 | 138.511 | 138.512 | 138.512 | 138.512
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.51613 | 0.51611 | 0.51618 | 0.51618 | 0.51618
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 1.4552e-11 | 7.4201e-11 | 1.4552e-11 | 7.4201e-11 | 7.4201e-11
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 14.1777 | 14.1772 | 14.1776 | 14.1777 | 14.1777
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 3.2539e-11 | 7.276e-11 | 2.9104e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 2.6832e-10 | 1.8635e-10 | 5.0072e-10 | 7.3628e-10 | 7.3628e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 53.3801 | 53.3802 | 53.3806 | 53.3806 | 53.3806
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 13.4174 | 13.4173 | 13.4174 | 13.4174 | 13.4174
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.51613 | 0.51611 | 0.51618 | 0.51618 | 0.51618
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.51609 | 0.51619 | 0.51621 | 0.51621 | 0.51621
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 14.1777 | 14.1772 | 14.1776 | 14.1777 | 14.1777
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 138.511 | 138.511 | 138.512 | 138.512 | 138.512
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 1.697e-10 | 1.7703e-10 | 2.9249e-10 | 2.9249e-10 | 2.9249e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 5.2468e-11 | 5.9999e-11 | 7.276e-11 | 1.7763e-10 | 1.7763e-10
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 53.3801 | 53.3802 | 53.3806 | 53.3806 | 53.3806
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 12.6443 | 12.6442 | 12.6443 | 12.6443 | 12.6443
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 16.3925 | 16.3924 | 16.3927 | 16.3927 | 16.3927
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 16.3926 | 16.3925 | 16.3927 | 16.3927 | 16.3927
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.6735e-10 | 1.1319e-10 | 4.4425e-10 | 5.6533e-10 | 5.6533e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 54.0491 | 54.0493 | 54.0495 | 54.0495 | 54.0495
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 1.029e-10 | 1.4982e-10 | 1.2e-10 | 1.6007e-10 | 1.6007e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 54.0491 | 54.0493 | 54.0495 | 54.0495 | 54.0495
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 53.3801 | 53.3802 | 53.3806 | 53.3806 | 53.3806
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 12.6443 | 12.6442 | 12.6443 | 12.6443 | 12.6443
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 2.2149 | 2.2153 | 2.2151 | 2.2153 | 2.2153
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 84.4617 | 84.4619 | 84.4622 | 84.4622 | 84.4622
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 1.5259e-05 | 6.151e-05 | 0 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 1.8421e-10 | 1.1642e-10 | 3.6496e-10 | 3.7814e-10 | 3.7814e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 14.017 | 14.0172 | 14.0172 | 14.0172 | 14.0172
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 6.5186e-05 | 7.1976e-05 | 6.1035e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 5.2468e-11 | 2.9104e-11 | 1.5193e-10 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 8.7805 | 8.7804 | 8.7806 | 8.7806 | 8.7806
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 8.7804 | 8.7804 | 8.7805 | 8.7805 | 8.7805
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 40.0322 | 40.0321 | 40.0322 | 40.0322 | 40.0322
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.00010681 | 3.412e-05 | 1.5259e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 49.6817 | 49.6818 | 49.6822 | 49.6822 | 49.6822
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 1.8444 | 1.8444 | 1.8444 | 1.8444 | 1.8444
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 12.91 | 12.9102 | 12.9103 | 12.9103 | 12.9103
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 12.6443 | 12.6442 | 12.6443 | 12.6443 | 12.6443
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 6.5656 | 6.5652 | 6.5655 | 6.5656 | 6.5656
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 84.4616 | 84.4618 | 84.4621 | 84.4621 | 84.4621
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 38.1877 | 38.1876 | 38.1879 | 38.1879 | 38.1879
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 6.8239e-05 | 0 | 0 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 8.7805 | 8.7804 | 8.7805 | 8.7805 | 8.7805
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 12.91 | 12.9102 | 12.9103 | 12.9103 | 12.9103
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 6.5656 | 6.5652 | 6.5655 | 6.5656 | 6.5656
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 6.5657 | 6.5652 | 6.5655 | 6.5657 | 6.5657
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 9.3178e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.7033e-10 | 1.7598e-10 | 4.1364e-10 | 4.1364e-10 | 4.1364e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 8.7805 | 8.7804 | 8.7805 | 8.7805 | 8.7805
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 49.6817 | 49.6818 | 49.6822 | 49.6822 | 49.6822
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 49.6818 | 49.6817 | 49.6822 | 49.6822 | 49.6822
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 12.6443 | 12.6442 | 12.6443 | 12.6443 | 12.6443
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 8.7805 | 8.7804 | 8.7805 | 8.7805 | 8.7805
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 84.4616 | 84.4618 | 84.4621 | 84.4621 | 84.4621
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 38.1878 | 38.1876 | 38.1878 | 38.1878 | 38.1878
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 6.5656 | 6.5652 | 6.5654 | 6.5656 | 6.5656
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 7.3775 | 7.3776 | 7.3777 | 7.3777 | 7.3777
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.0001242 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 49.6817 | 49.6819 | 49.6821 | 49.6821 | 49.6821
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 1.6592e-10 | 3.2539e-11 | 1.8233e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 8.2318e-11 | 8.2318e-11 | 8.2318e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5327
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.00014068 | 0.00011109 | 6.8239e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 84.4616 | 84.4618 | 84.4621 | 84.4621 | 84.4621
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 6.1035e-05 | 6.8239e-05 | 4.5776e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 6.5656 | 6.5652 | 6.5654 | 6.5656 | 6.5656
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 38.1878 | 38.1876 | 38.1878 | 38.1878 | 38.1878
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 38.1877 | 38.1876 | 38.1878 | 38.1878 | 38.1878
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 7.3775 | 7.3775 | 7.3776 | 7.3776 | 7.3776
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 9.187e-05 | 5.3406e-05 | 3.0518e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 3.6891 | 3.6891 | 3.6891 | 3.6891 | 3.6891
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 6.5656 | 6.5652 | 6.5654 | 6.5656 | 6.5656
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 6.5655 | 6.5655 | 6.5655 | 6.5655 | 6.5655
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 49.6817 | 49.6819 | 49.6821 | 49.6821 | 49.6821
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5327
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 81.7013 | 81.7015 | 81.7017 | 81.7017 | 81.7017
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 0 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 38.1878 | 38.1876 | 38.1879 | 38.1879 | 38.1879
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 3.6884 | 3.6885 | 3.6886 | 3.6886 | 3.6886
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 4.5776e-05 | 9.7704e-05 | 0.00018374 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 2.5714e-10 | 1.4552e-10 | 2.0987e-10 | 3.8617e-10 | 3.8617e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 7.3557 | 7.3557 | 7.3557 | 7.3557 | 7.3557
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.3457 | 74.3458 | 74.346 | 74.346 | 74.346
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.3457 | 74.3458 | 74.3459 | 74.3459 | 74.3459
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 3.6687 | 3.6686 | 3.6688 | 3.6688 | 3.6688
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 38.1878 | 38.1876 | 38.1879 | 38.1879 | 38.1879
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 49.6817 | 49.6819 | 49.6821 | 49.6821 | 49.6821
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 7.1976e-05 | 5.3406e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5327
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 74.3457 | 74.3458 | 74.346 | 74.346 | 74.346
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 2.0216e-10 | 1.0186e-10 | 2.8255e-10 | 3.5436e-10 | 3.5436e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 3.6687 | 3.6686 | 3.6688 | 3.6688 | 3.6688
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 8.1085 | 8.1088 | 8.1087 | 8.1088 | 8.1088
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 49.6818 | 49.6818 | 49.6821 | 49.6821 | 49.6821
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5326 | 5.5327 | 5.5327
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 8.93e-05 | 0.00012583 | 0.00012302 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 74.3457 | 74.3458 | 74.346 | 74.346 | 74.346
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 36.3458 | 36.3456 | 36.3459 | 36.3459 | 36.3459
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 5.2123 | 5.2126 | 5.2125 | 5.2126 | 5.2126
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 3.6687 | 3.6686 | 3.6688 | 3.6688 | 3.6688
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 1.6608e-10 | 1.1082e-10 | 1.697e-10 | 2.7801e-10 | 2.7801e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 74.3457 | 74.3458 | 74.346 | 74.346 | 74.346
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 47.8372 | 47.8373 | 47.8376 | 47.8376 | 47.8376
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 3.6882 | 3.6883 | 3.6883 | 3.6883 | 3.6883
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 74.3457 | 74.3458 | 74.346 | 74.346 | 74.346
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 36.3458 | 36.3456 | 36.3459 | 36.3459 | 36.3459
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 36.3457 | 36.3457 | 36.346 | 36.346 | 36.346
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 3.6814 | 3.6814 | 3.6814 | 3.6814 | 3.6814
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 5.2123 | 5.2126 | 5.2125 | 5.2126 | 5.2126
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 74.3457 | 74.3458 | 74.346 | 74.346 | 74.346
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 3.1457e-05 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 0.00012789 | 0.00012789
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 3.6687 | 3.6686 | 3.6688 | 3.6688 | 3.6688
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 3.6687 | 3.6687 | 3.6686 | 3.6687 | 3.6687
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 3.6697 | 3.6697 | 3.6697 | 3.6697 | 3.6697
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.1732e-10 | 1.2433e-10 | 1.574e-10 | 1.7033e-10 | 1.7033e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 47.8372 | 47.8373 | 47.8376 | 47.8376 | 47.8376
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 3.6882 | 3.6883 | 3.6883 | 3.6883 | 3.6883
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.00013037 | 6.1035e-05 | 1.5259e-05 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 70.6759 | 70.6761 | 70.6762 | 70.6762 | 70.6762
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 2.2888e-05 | 9.6505e-05 | 3.0518e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 5.2123 | 5.2126 | 5.2125 | 5.2126 | 5.2126
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 1.8442 | 1.8442 | 1.8441 | 1.8442 | 1.8442
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 32.6642 | 32.6641 | 32.6644 | 32.6644 | 32.6644
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 16.3926 | 16.3924 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 16.3925 | 16.3923 | 16.3926 | 16.3926 | 16.3926
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 5.2123 | 5.2126 | 5.2125 | 5.2126 | 5.2126
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.00011844 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 8.6775 | 8.6776 | 8.6777 | 8.6777 | 8.6777
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 3.6687 | 3.6687 | 3.6687 | 3.6687 | 3.6687
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11 | 6.5078e-11 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 47.8372 | 47.8373 | 47.8376 | 47.8376 | 47.8376
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 2.7514 | 2.7514 | 2.7514 | 2.7514 | 2.7514
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 7.715 | 7.7149 | 7.7148 | 7.715 | 7.715
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 5.2123 | 5.2126 | 5.2125 | 5.2126 | 5.2126
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 1.1664e-10 | 1.029e-10 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 67.9246 | 67.9247 | 67.9248 | 67.9248 | 67.9248
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.0001297 | 3.8147e-05 | 4.5776e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 3.6882 | 3.6882 | 3.6882 | 3.6882 | 3.6882
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 1.8442 | 1.8442 | 1.8441 | 1.8442 | 1.8442
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 8.6775 | 8.6776 | 8.6777 | 8.6777 | 8.6777
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 32.6642 | 32.6641 | 32.6644 | 32.6644 | 32.6644
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 2.6031e-10 | 2.3283e-10 | 2.6031e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 47.8372 | 47.8373 | 47.8376 | 47.8376 | 47.8376
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 3.0518e-05 | 6.5186e-05 | 3.0518e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256 | 5.5256
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 2.3164 | 2.3167 | 2.3166 | 2.3167 | 2.3167
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 1.484e-10 | 1.3416e-10 | 1.1365e-10 | 2.5036e-10 | 2.5036e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 7.715 | 7.7149 | 7.7148 | 7.715 | 7.715
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 3.6882 | 3.6882 | 3.6882 | 3.6882 | 3.6882
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 9.6505e-05 | 0.00012947 | 6.8239e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 66.0913 | 66.0915 | 66.0915 | 66.0915 | 66.0915
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 8.6775 | 8.6776 | 8.6777 | 8.6777 | 8.6777
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 1.8442 | 1.8442 | 1.8441 | 1.8442 | 1.8442
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 28.9849 | 28.9848 | 28.9851 | 28.9851 | 28.9851
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 42.3116 | 42.3117 | 42.3119 | 42.3119 | 42.3119
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 2.3164 | 2.3167 | 2.3166 | 2.3167 | 2.3167
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 66.0913 | 66.0915 | 66.0915 | 66.0915 | 66.0915
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 4.8852e-05 | 0.00015259 | 6.2914e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 8.6775 | 8.6776 | 8.6777 | 8.6777 | 8.6777
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 3.8573 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8573 | 3.8573
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 62.4285 | 62.4285 | 62.4286 | 62.4286 | 62.4286
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 27.1457 | 27.1456 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 3.6629 | 3.6629 | 3.6629 | 3.6629 | 3.6629
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.73255 | 0.73255 | 0.73255 | 0.73255 | 0.73255
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 61.6959 | 61.696 | 61.6961 | 61.6961 | 61.6961
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 1.8442 | 1.8442 | 1.8441 | 1.8442 | 1.8442
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 42.3116 | 42.3117 | 42.3119 | 42.3119 | 42.3119
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.0001242 | 8.1102e-05 | 4.5776e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 2.3009e-11 | 1.0914e-10 | 1.9523e-10 | 2.4834e-10 | 2.4834e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 2.3164 | 2.3167 | 2.3166 | 2.3167 | 2.3167
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 7.3628 | 7.3628 | 7.3628 | 7.3628 | 7.3628
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 34.9488 | 34.9489 | 34.9492 | 34.9492 | 34.9492
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 3.8573 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8573 | 3.8573
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 2.3164 | 2.3167 | 2.3166 | 2.3167 | 2.3167
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 33.1083 | 33.1083 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 33.1083 | 33.1083 | 33.1085 | 33.1085 | 33.1085
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 61.6959 | 61.696 | 61.6961 | 61.6961 | 61.6961
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 2.6031e-10 | 5.2063e-10 | 6.5855e-10 | 8.3948e-10 | 8.3948e-10
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 8.6775 | 8.6776 | 8.6777 | 8.6777 | 8.6777
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 3.1457e-05 | 8.2171e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441 | 1.8441
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 3.1457e-05 | 9.6505e-05 | 6.8239e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 1.8017 | 1.8018 | 1.8018 | 1.8018 | 1.8018
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 1.8442 | 1.8442 | 1.8441 | 1.8442 | 1.8442
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 27.1457 | 27.1456 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 3.8573 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8573 | 3.8573
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 1.1642e-10 | 3.2927e-10 | 2.6031e-10 | 9.3857e-10 | 9.3857e-10
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 7.3216 | 7.3216 | 7.3216 | 7.3216 | 7.3216
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 33.1083 | 33.1084 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.51477 | 0.51491 | 0.51483 | 0.51491 | 0.51491
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 54.3743 | 54.3744 | 54.3745 | 54.3745 | 54.3745
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 5.7848 | 5.7848 | 5.7849 | 5.7849 | 5.7849
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 4.6017e-11 | 4.4258e-11 | 4.1159e-11 | 1.2707e-10 | 1.2707e-10
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 8.4851e-11 | 1.8973e-10 | 1.8407e-10 | 4.2376e-10 | 4.2376e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 27.1457 | 27.1456 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 3.8573 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8573 | 3.8573
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 1.8017 | 1.8018 | 1.8018 | 1.8018 | 1.8018
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 1.8442 | 1.8442 | 1.8441 | 1.8442 | 1.8442
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 1.8442 | 1.844 | 1.8441 | 1.8442 | 1.8442
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 54.3743 | 54.3744 | 54.3745 | 54.3745 | 54.3745
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 2.2888e-05 | 3.8147e-05 | 4.5776e-05 | 5.5016e-05 | 5.5016e-05
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 33.1083 | 33.1084 | 33.1086 | 33.1086 | 33.1086
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 4.8852e-05 | 3.1457e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 5.7848 | 5.7848 | 5.7849 | 5.7849 | 5.7849
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.51477 | 0.51491 | 0.51483 | 0.51491 | 0.51491
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 27.1457 | 27.1456 | 27.1459 | 27.1459 | 27.1459
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 5.5186 | 5.5186 | 5.5186 | 5.5186 | 5.5186
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 3.8573 | 3.8572 | 3.8572 | 3.8573 | 3.8573
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 3.8574 | 3.8573 | 3.8572 | 3.8574 | 3.8574
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 6.4313 | 6.4314 | 6.4314 | 6.4314 | 6.4314
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 3.2539e-11 | 1.627e-11 | 5.8208e-11 | 5.8208e-11 | 5.8208e-11
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 6.8641e-11 | 1.4552e-11 | 8.2318e-11 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 4.4258e-11 | 3.638e-11 | 3.638e-11 | 1.1106e-10 | 1.1106e-10
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 5.7848 | 5.7848 | 5.7849 | 5.7849 | 5.7849
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.8017 | 1.8018 | 1.8018 | 1.8018 | 1.8018
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.8017 | 1.8017 | 1.8017 | 1.8017 | 1.8017
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 27.5897 | 27.5898 | 27.59 | 27.59 | 27.59
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 27.5899 | 27.5899 | 27.5901 | 27.5901 | 27.5901
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 7.1108e-05 | 2.6733e-05 | 7.4555e-05 | 0.00013115 | 0.00013115
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.77216 | 0.77216 | 0.77216 | 0.77216 | 0.77216
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 50.716 | 50.716 | 50.7161 | 50.7161 | 50.7161
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.51477 | 0.51491 | 0.51483 | 0.51491 | 0.51491
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 20.7144 | 20.7142 | 20.7145 | 20.7145 | 20.7145
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 6.4313 | 6.4314 | 6.4314 | 6.4314 | 6.4314
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 3.8147e-05 | 9.9182e-05 | 9.1553e-05 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8924 | 2.8924 | 2.8924
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 20.7144 | 20.7142 | 20.7145 | 20.7145 | 20.7145
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 20.7143 | 20.7141 | 20.7144 | 20.7144 | 20.7144
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.51477 | 0.51491 | 0.51483 | 0.51491 | 0.51491
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 4.5776e-05 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 4.3656e-11 | 7.4201e-11 | 3.2539e-11 | 1.3177e-10 | 1.3177e-10
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 2.7564 | 2.7564 | 2.7564 | 2.7564 | 2.7564
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 27.5898 | 27.5899 | 27.5901 | 27.5901 | 27.5901
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 1.5259e-05 | 8.3923e-05 | 3.0518e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 7.1108e-05 | 2.6733e-05 | 7.4555e-05 | 0.00013115 | 0.00013115
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 48.8877 | 48.8878 | 48.8878 | 48.8878 | 48.8878
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 6.8239e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 5.5163 | 5.5163 | 5.5163 | 5.5163 | 5.5163
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 5.4828 | 5.4828 | 5.4828 | 5.4828 | 5.4828
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.0295 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 3.6745 | 3.6745 | 3.6745 | 3.6745 | 3.6745
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 3.6749 | 3.6749 | 3.675 | 3.675 | 3.675
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.00010599 | 0.00010377 | 6.2914e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 43.4049 | 43.405 | 43.405 | 43.405 | 43.405
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.00014395 | 6.151e-05 | 4.5776e-05 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.363e-05 | 6.1399e-05 | 2.6244e-05 | 0.00014581 | 0.00014581
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 4.3158e-05 | 8.93e-05 | 0.00010681 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 3.6548 | 3.6548 | 3.6548 | 3.6548 | 3.6548
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 17.0397 | 17.0396 | 17.0399 | 17.0399 | 17.0399
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 22.0736 | 22.0736 | 22.0737 | 22.0737 | 22.0737
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8924 | 2.8924 | 2.8924
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 7.1108e-05 | 2.6733e-05 | 7.4555e-05 | 0.00013115 | 0.00013115
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 2.9104e-11 | 6.5078e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 7.276e-11 | 4.3656e-11 | 2.9104e-11 | 7.276e-11 | 7.276e-11
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 7.1108e-05 | 2.6733e-05 | 7.4555e-05 | 0.00013115 | 0.00013115
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.00015728 | 9.1553e-05 | 0.00013648 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 4.1159e-11 | 2.6832e-10 | 1.7462e-10 | 2.6832e-10 | 2.6832e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 39.7501 | 39.7502 | 39.7502 | 39.7502 | 39.7502
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.0295 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8924 | 2.8924 | 2.8924
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 14.2841 | 14.284 | 14.2842 | 14.2842 | 14.2842
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 22.0736 | 22.0736 | 22.0737 | 22.0737 | 22.0737
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 5.2468e-11 | 7.276e-11 | 1.2e-10 | 2.4088e-10 | 2.4088e-10
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923 | 2.8923
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 5.2468e-11 | 5.8208e-11 | 1.4552e-11 | 1.8522e-10 | 1.8522e-10
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.0295 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.0296 | 1.0295 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0296
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.7501 | 39.7502 | 39.7502 | 39.7502 | 39.7502
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.75 | 39.7502 | 39.7501 | 39.7502 | 39.7502
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 4.1159e-11 | 8.4851e-11 | 5.9999e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 14.2841 | 14.284 | 14.2842 | 14.2842 | 14.2842
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 6.2914e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749 | 3.6749
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.73467 | 0.73467 | 0.73467 | 0.73467 | 0.73467
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 5.8208e-11 | 9.2034e-11 | 1.0493e-10 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 22.0736 | 22.0736 | 22.0737 | 22.0737 | 22.0737
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 3.8147e-05 | 8.93e-05 | 3.0518e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 4.6017e-11 | 3e-11 | 5.8208e-11 | 9.7888e-11 | 9.7888e-11
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 39.7501 | 39.7502 | 39.7501 | 39.7502 | 39.7502
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 13.5493 | 13.5493 | 13.5495 | 13.5495 | 13.5495
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.00014068 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 0.00022645 | 0.00022645
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 2.058e-11 | 2.058e-11 | 6.5078e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 20.2358 | 20.2357 | 20.2359 | 20.2359 | 20.2359
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 6.5186e-05 | 0.00013324 | 3.0518e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 5.5125 | 5.5125 | 5.5125 | 5.5125 | 5.5125
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 36.0987 | 36.0988 | 36.0987 | 36.0988 | 36.0988
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 13.5493 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 13.5493 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 8.6317e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 36.0987 | 36.0988 | 36.0987 | 36.0988 | 36.0988
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 7.6294e-05 | 5.3406e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 3.6497 | 3.6497 | 3.6497 | 3.6497 | 3.6497
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 2.9104e-10 | 7.9171e-10 | 8.8659e-10 | 9.7574e-10 | 9.7574e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 14.7233 | 14.7232 | 14.7234 | 14.7234 | 14.7234
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 14.7233 | 14.7232 | 14.7235 | 14.7235 | 14.7235
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 32.4491 | 32.4491 | 32.449 | 32.4491 | 32.4491
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 6.2961e-10 | 8.3341e-10 | 2.4e-10 | 8.3341e-10 | 8.3341e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 13.5492 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 12.886 | 12.886 | 12.886 | 12.886 | 12.886
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 32.4491 | 32.4491 | 32.449 | 32.4491 | 32.4491
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 13.5492 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475 | 0.51475
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 25.1524 | 25.1524 | 25.1524 | 25.1524 | 25.1524
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 13.5492 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 6.5078e-11 | 9.2034e-11 | 8.8516e-11 | 1.8233e-10 | 1.8233e-10
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 25.1524 | 25.1524 | 25.1524 | 25.1524 | 25.1524
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 13.5492 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 7.276e-11 | 0 | 1.4552e-11 | 1.1365e-10 | 1.1365e-10
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 13.5492 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748 | 7.3748
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 13.5492 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 13.5493 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494 | 13.5494
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 7.341 | 7.341 | 7.341 | 7.341 | 7.341
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 6.2083 | 6.2084 | 6.2084 | 6.2084 | 6.2084
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 6.2084 | 6.2084 | 6.2082 | 6.2084 | 6.2084
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 4.4045 | 4.4045 | 4.4045 | 4.4045 | 4.4045
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 0.73409 | 0.73409 | 0.73409 | 0.73409 | 0.73409
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 5.5381 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 1.8038 | 1.8039 | 1.8038 | 1.8039 | 1.8039
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 5.5381 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587 | 17.8587
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 5.3406e-05 | 3.412e-05 | 8.6317e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 3.6451 | 3.6451 | 3.6451 | 3.6451 | 3.6451
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.2136 | 14.2136 | 14.2136 | 14.2136 | 14.2136
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.2135 | 14.2134 | 14.2137 | 14.2137 | 14.2137
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 5.4672 | 5.4672 | 5.4672 | 5.4672 | 5.4672
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 5.5381 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 8.7464 | 8.7464 | 8.7465 | 8.7465 | 8.7465
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 7.1976e-05 | 6.1035e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 5.5381 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 6.0129 | 6.013 | 6.013 | 6.013 | 6.013
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 1.8665 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666 | 1.8666
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 6.0129 | 6.013 | 6.013 | 6.013 | 6.013
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 6.8239e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.7289 | 0.7289 | 0.7289 | 0.7289 | 0.7289
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 5.5381 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 5.284 | 5.2841 | 5.2841 | 5.2841 | 5.2841
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 8.6317e-05 | 6.5186e-05 | 1.5259e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333 | 2.7333
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 5.5381 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 2.5507 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 2.5507 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 6.8665e-05 | 7.6294e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012789 | 0.00012789
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 2.5507 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 2.5507 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508 | 2.5508
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.00011917 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 0.00016166 | 0.00016166
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 9.2034e-11 | 2.9104e-11 | 1.0493e-10 | 1.7523e-10 | 1.7523e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72869 | 0.72881 | 0.72878 | 0.72881 | 0.72881
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72874 | 0.72885 | 0.72889 | 0.72889 | 0.72889
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.72881 | 0.72881 | 0.72881 | 0.72881 | 0.72881
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 4.6017e-11 | 6.5078e-11 | 7.276e-11 | 1.4624e-10 | 1.4624e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 2.9104e-11 | 7.276e-11 | 1.1642e-10 | 2.1828e-10 | 2.1828e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 2.9104e-11 | 6.5078e-11 | 1.3016e-10 | 2.4866e-10 | 2.4866e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 3.7019 | 3.7018 | 3.7019 | 3.7019 | 3.7019
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 1.0493e-10 | 8.2318e-11 | 1.1642e-10 | 2.7457e-10 | 2.7457e-10

## P_Base_60%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 5444.9 | 2527.1 | 6002.7636 | 0.90707
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 5432.5 | 2519.9 | 5988.485 | 0.90716
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 5419.1 | 2512.1 | 5973.0471 | 0.90726
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 5405.5 | 2504.2 | 5957.386 | 0.90736
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 5395.5 | 2498.3 | 5945.8324 | 0.90744
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -5390.1 | -2495.2 | 5939.6297 | 0.90748
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -5390.1 | -2495.2 | 5939.6297 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 5390.1 | 2495.2 | 5939.6297 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -5357.2 | -2476 | 5901.7089 | 0.90774
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 5357.2 | 2476 | 5901.7089 | 0.90774
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 5338.7 | 2465.2 | 5880.3851 | 0.90788
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 5318.8 | 2453.6 | 5857.4556 | 0.90804
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 5301.4 | 2443.4 | 5837.3834 | 0.90818
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 5289.1 | 2436.3 | 5823.2411 | 0.90827
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 5277.2 | 2429.3 | 5809.5041 | 0.90837
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 5261.2 | 2420 | 5791.0815 | 0.9085
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 5246.1 | 2411.2 | 5773.6861 | 0.90862
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1219.9 | 555.1 | 1340.2582 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -4001.3 | -1841.6 | 4404.7579 | 0.9084
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1219 | -554.5 | 1339.1905 | 0.91025
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -3993.9 | -1837.3 | 4396.238 | 0.90848
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1219 | 554.5 | 1339.1905 | 0.91025
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1218.2 | 554.1 | 1338.2967 | 0.91026
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -3984.2 | -1831.6 | 4385.0437 | 0.90859
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1201.7 | 546.5 | 1320.1307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -3974.4 | -1825.9 | 4373.7588 | 0.90869
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1201.3 | 546.3 | 1319.6838 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1200.5 | 545.9 | 1318.79 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -3964.6 | -1820.2 | 4362.4742 | 0.9088
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1199.8 | 545.4 | 1317.9458 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -3954.9 | -1814.5 | 4351.2808 | 0.9089
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1199 | 545 | 1317.052 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -3943.7 | -1808 | 4338.3907 | 0.90902
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1198.3 | 544.6 | 1316.2492 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -3935.2 | -1803 | 4328.5804 | 0.90912
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1197.6 | 544.2 | 1315.4465 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1172.8 | 532.8 | 1288.152 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -3925.6 | -1797.4 | 4317.5204 | 0.90923
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -671.3 | -304.9 | 737.2976 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 501 | 227.6 | 550.2752 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 671.3 | 304.9 | 737.2976 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 501 | 227.6 | 550.2752 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 671.1 | 304.8 | 737.0741 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -3915.7 | -1791.6 | 4306.1046 | 0.90934
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 500.9 | 227.6 | 550.1841 | 0.91042
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -500.8 | -227.5 | 550.0517 | 0.91046
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 671 | 304.7 | 736.9417 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -3910.8 | -1788.8 | 4300.4839 | 0.90939
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 670.9 | 304.7 | 736.8507 | 0.9105
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 500.8 | 227.5 | 550.0517 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -3906.1 | -1786 | 4295.0452 | 0.90944
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 610.7 | 277.3 | 670.7084 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 500.7 | 227.5 | 549.9607 | 0.91043
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 3906.1 | 1786 | 4295.0452 | 0.90944
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 610.6 | 277.3 | 670.6174 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 500.6 | 227.4 | 549.8283 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 353.2 | 160.4 | 387.9155 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -3895.5 | -1779.9 | 4282.8687 | 0.90955
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 353.2 | 160.4 | 387.9155 | 0.91051
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 492.5 | 223.7 | 540.9232 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -257.3 | -116.8 | 282.5695 | 0.91057
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 353.1 | 160.4 | 387.8244 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -353.1 | -160.4 | 387.8244 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 174.6 | 79.3 | 191.7646 | 0.91049
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 492.5 | 223.7 | 540.9232 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -3887 | -1774.9 | 4273.0597 | 0.90965
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -353 | -160.3 | 387.692 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 114.6 | 52 | 125.8458 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 492.4 | 223.6 | 540.7908 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 114.6 | 52 | 125.8458 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -3878.8 | -1770.1 | 4263.6069 | 0.90975
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 353 | 160.3 | 387.692 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -82.6 | -37.5 | 90.7139 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -353 | -160.3 | 387.692 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 492.3 | 223.6 | 540.6998 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 114.6 | 52 | 125.8458 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -3873.8 | -1767.2 | 4257.8542 | 0.9098
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -82.6 | -37.5 | 90.7139 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -353 | -160.3 | 387.692 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -48 | -21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 492.2 | 223.5 | 540.5674 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 114.6 | 52 | 125.8458 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -34.7 | -15.7 | 38.0865 | 0.91108
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -3870.2 | -1765.1 | 4253.7073 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 114.6 | 52 | 125.8458 | 0.91064
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -114.6 | -52 | 125.8458 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -40 | -18.1 | 43.9046 | 0.91107
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -352.9 | -160.3 | 387.601 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -48 | -21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -48 | -21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 492.1 | 223.5 | 540.4763 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -34.7 | -15.7 | 38.0865 | 0.91108
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -34.7 | -15.7 | 38.0865 | 0.91108
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 48 | 21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 74.6 | 33.9 | 81.9413 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -3862.6 | -1760.7 | 4244.9668 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -40 | -18.1 | 43.9046 | 0.91107
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -293 | -133.1 | 321.8146 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 492.1 | 223.4 | 540.435 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 48 | 21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 74.6 | 33.9 | 81.9413 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 50.6 | 23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -40 | -18.1 | 43.9046 | 0.91107
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -24 | -10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -292.9 | -133 | 321.6822 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -3855.2 | -1756.4 | 4236.4499 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 492 | 223.4 | 540.3439 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -3851.3 | -1754.1 | 4231.9474 | 0.91005
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -292.9 | -133 | 321.6822 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 483.9 | 219.7 | 531.4389 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -292.9 | -133 | 321.6822 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -3845.1 | -1750.5 | 4224.8129 | 0.91012
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 483.8 | 219.7 | 531.3478 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -292.8 | -133 | 321.5911 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 483.7 | 219.6 | 531.2154 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -3839.2 | -1747 | 4217.9931 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -276.9 | -125.7 | 304.0955 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 483.7 | 219.6 | 531.2154 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -3833.6 | -1743.8 | 4211.5707 | 0.91025
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 3833.6 | 1743.8 | 4211.5707 | 0.91025
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -276.8 | -125.7 | 304.0045 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 483.6 | 219.5 | 531.0831 | 0.91059
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -292.4 | -132.7 | 321.1029 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 2772 | 1261 | 3045.3415 | 0.91024
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 2746.8 | 1249.2 | 3017.5173 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 191.1 | 86.8 | 209.8891 | 0.91048
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -191.1 | -86.8 | 209.8891 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1059.4 | -481.5 | 1163.6884 | 0.91038
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1059.4 | -481.5 | 1163.6884 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 22 | 10 | 24.1661 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -276.8 | -125.7 | 304.0045 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -292.4 | -132.7 | 321.1029 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 2746.2 | 1248.8 | 3016.8056 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -292.3 | -132.7 | 321.0118 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1059 | -481.2 | 1163.2001 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -276.8 | -125.7 | 304.0045 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 167.2 | 75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -292.3 | -132.7 | 321.0118 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 2744.1 | 1247.5 | 3014.3558 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1058.5 | -481 | 1162.6621 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -260.8 | -118.4 | 286.4179 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -338 | -153.4 | 371.1813 | 0.91061
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -338 | -153.4 | 371.1813 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 167.2 | 75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1069.9 | 485.8 | 1175.0267 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -337.9 | -153.4 | 371.0902 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1069.5 | 485.6 | 1174.5798 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1058.1 | -480.8 | 1162.2152 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -260.8 | -118.4 | 286.4179 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 45.7 | 20.8 | 50.2109 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 1671.4 | 760.1 | 1836.1182 | 0.91029
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -337.9 | -153.4 | 371.0902 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 277.4 | 125.9 | 304.6335 | 0.9106
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -181 | -82.2 | 198.7909 | 0.9105
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 181 | 82.2 | 198.7909 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -791.8 | -359.5 | 869.5904 | 0.91054
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -984.5 | -447.3 | 1081.3499 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 36.5 | 16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 255.4 | 115.9 | 280.4674 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -260.8 | -118.4 | 286.4179 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -135.4 | -61.4 | 148.6712 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 1670 | 759.3 | 1834.5126 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -755.2 | -342.9 | 829.4019 | 0.91054
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -181 | -82.2 | 198.7909 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -337.9 | -153.4 | 371.0902 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 255.4 | 115.9 | 280.4674 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -135.4 | -61.4 | 148.6712 | 0.91073
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -135.4 | -61.4 | 148.6712 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -181 | -82.2 | 198.7909 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -984.1 | -447.1 | 1080.903 | 0.91044
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -984.1 | -447.1 | 1080.903 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -260.7 | -118.4 | 286.3268 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -181.1 | -82.2 | 198.882 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 1669 | 758.7 | 1833.3539 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -337.8 | -153.4 | 370.9992 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -755 | -342.8 | 829.1784 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -135.4 | -61.4 | 148.6712 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 146 | 66.2 | 160.3073 | 0.91075
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -983.7 | -446.9 | 1080.4561 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 109.5 | 49.7 | 120.2512 | 0.91059
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 1667.9 | 758.1 | 1832.1043 | 0.91037
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -337.8 | -153.3 | 370.9579 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -135.4 | -61.4 | 148.6712 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -754.8 | -342.7 | 828.955 | 0.91054
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -754.8 | -342.7 | 828.955 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -145.9 | -66.2 | 160.2163 | 0.91064
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -337.8 | -153.3 | 370.9579 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -135.3 | -61.4 | 148.5801 | 0.91062
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -135.3 | -61.4 | 148.5801 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -983.4 | -446.7 | 1080.1002 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 109.5 | 49.7 | 120.2512 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 1612.4 | 732.8 | 1771.1097 | 0.91039
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -754.6 | -342.6 | 828.7315 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 145.1 | 65.8 | 159.3225 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 1466.3 | 666.4 | 1610.6287 | 0.91039
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -1466 | -666.2 | 1610.2728 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -754.5 | -342.5 | 828.5991 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -983 | -446.4 | 1079.6119 | 0.91051
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 109.4 | 49.7 | 120.1601 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 1466 | 666.2 | 1610.2728 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 167.2 | 75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 167.1 | 75.9 | 183.5299 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -982.7 | -446.2 | 1079.2561 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 109.4 | 49.7 | 120.1601 | 0.91045
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 1465.5 | 665.9 | 1609.6935 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -717.8 | -325.8 | 788.2782 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 107.4 | 48.8 | 117.9669 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 1464.7 | 665.4 | 1608.7583 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -945.9 | -429.5 | 1038.8441 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 1464.2 | 665.1 | 1608.179 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -717.6 | -325.7 | 788.0547 | 0.9106
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -717.6 | -325.7 | 788.0547 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -337.6 | -153.3 | 370.7757 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 72.7 | 33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 107.4 | 48.8 | 117.9669 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 1463.9 | 665 | 1607.8645 | 0.91046
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -945.5 | -429.3 | 1038.3972 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1391.3 | 631.9 | 1528.075 | 0.91049
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 107.4 | 48.8 | 117.9669 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -644.8 | -292.6 | 708.0832 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -337.6 | -153.2 | 370.7344 | 0.91062
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -337.6 | -153.2 | 370.7344 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -107.4 | -48.8 | 117.9669 | 0.91042
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 178.7 | 81.1 | 196.2419 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 75.6 | 34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -945.3 | -429.1 | 1038.1324 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 54.2 | 24.6 | 59.5214 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -158.9 | -72.1 | 174.4925 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -107.4 | -48.8 | 117.9669 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1336.8 | 607.2 | 1468.2391 | 0.91048
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 178.7 | 81.1 | 196.2419 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -644.6 | -292.5 | 707.8597 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -945 | -429 | 1037.8179 | 0.91056
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 109.2 | 49.5 | 119.8953 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -158.9 | -72.1 | 174.4925 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1300 | 590.4 | 1427.7858 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 178.7 | 81.1 | 196.2419 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -571.9 | -259.5 | 628.0206 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 36.5 | 16.5 | 40.0562 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -835.6 | -379.3 | 917.6578 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1299.4 | 590 | 1427.0741 | 0.91053
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 178.7 | 81.1 | 196.2419 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1227 | 557.1 | 1347.5494 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -535.5 | -243 | 588.0555 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 14.4 | 6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1212.5 | 550.6 | 1331.6593 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 36.5 | 16.5 | 40.0562 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -835.4 | -379.2 | 917.4344 | 0.91058
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 145.4 | 66 | 159.6783 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -690 | -313.2 | 757.7561 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -653.6 | -296.7 | 717.791 | 0.91057
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -653.6 | -296.7 | 717.791 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1212.4 | 550.5 | 1331.5269 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 178.7 | 81.1 | 196.2419 | 0.91061
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 36.5 | 16.5 | 40.0562 | 0.91122
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 37.1 | 16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -535.4 | -242.9 | 587.9231 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 143.8 | 65.3 | 157.932 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -653.5 | -296.6 | 717.6586 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1068.1 | 485 | 1173.057 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 119.1 | 54.1 | 130.8114 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -535.3 | -242.9 | 587.832 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 37.1 | 16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -36.5 | -16.5 | 40.0562 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1067.8 | 484.8 | 1172.7011 | 0.91055
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -653.3 | -296.5 | 717.4351 | 0.9106
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 119.1 | 54.1 | 130.8114 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -535.2 | -242.8 | 587.6997 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 108.9 | 49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 126.8 | 57.5 | 139.2282 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 119.1 | 54.1 | 130.8114 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 37.1 | 16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -37.1 | -16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -544.3 | -247.1 | 597.7632 | 0.91056
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -544.3 | -247.1 | 597.7632 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 15.9 | 7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 995.7 | 452 | 1093.491 | 0.91057
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -408.4 | -185.3 | 448.4715 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 126.8 | 57.5 | 139.2282 | 0.91074
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 59.5 | 27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -408.3 | -185.3 | 448.3804 | 0.91061
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -408.3 | -185.3 | 448.3804 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 54.3 | 24.7 | 59.6538 | 0.91025
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -544.2 | -247 | 597.6309 | 0.9106
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 959.3 | 435.5 | 1053.5259 | 0.91056
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 107.6 | 48.8 | 118.1491 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 21.2 | 9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 72.4 | 32.9 | 79.5247 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 851.5 | 386.5 | 935.112 | 0.91059
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 71.7 | 32.5 | 78.7219 | 0.9108
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -335.9 | -152.4 | 368.8558 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -435.4 | -197.6 | 478.1411 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 59.5 | 27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 779.7 | 353.9 | 856.2577 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -59.5 | -27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -59.5 | -27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -281.5 | -127.7 | 309.1109 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -435.3 | -197.6 | 478.05 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 59.5 | 27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 779.5 | 353.8 | 856.0343 | 0.91059
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -779.3 | -353.7 | 855.8108 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -281.5 | -127.7 | 309.1109 | 0.91068
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 14.5 | 6.6 | 15.9314 | 0.91015
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -435.2 | -197.5 | 477.9177 | 0.91062
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 779.3 | 353.7 | 855.8108 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -267 | -121.1 | 293.1795 | 0.9107
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -398.9 | -181.1 | 438.0849 | 0.91055
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 108.7 | 49.3 | 119.3574 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 707.5 | 321.1 | 776.9565 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -267 | -121.1 | 293.1795 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -267 | -121.1 | 293.1795 | 0.9107
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 707.4 | 321 | 776.8241 | 0.91063
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 71.5 | 32.4 | 78.4985 | 0.91085
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -290.2 | -131.7 | 318.6863 | 0.91061
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -290.2 | -131.7 | 318.6863 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 635.7 | 288.5 | 698.1022 | 0.91061
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 36.2 | 16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -266.9 | -121.1 | 293.0884 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -254 | -115.3 | 278.9446 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 635.7 | 288.5 | 698.1022 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -266.9 | -121.1 | 293.0884 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -145.3 | -66 | 159.5872 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 492.6 | 223.5 | 540.9316 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -266.9 | -121.1 | 293.0884 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -145.3 | -66 | 159.5872 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 492.5 | 223.5 | 540.8405 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -266.9 | -121 | 293.0471 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -266.9 | -121 | 293.0471 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -145.3 | -66 | 159.5872 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 349.6 | 158.7 | 383.9347 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -266.8 | -121 | 292.956 | 0.91072
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -266.8 | -121 | 292.956 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 144.6 | 65.6 | 158.7845 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -122.3 | -55.4 | 134.2626 | 0.9109
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -122.3 | -55.4 | 134.2626 | 0.9109
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 86.7 | 39.4 | 95.2326 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -14.5 | -6.6 | 15.9314 | 0.91015
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -109.1 | -49.6 | 119.8456 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 349.6 | 158.6 | 383.8934 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -35.5 | -16.1 | 38.9803 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 36.7 | 16.7 | 40.321 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 349.6 | 158.6 | 383.8934 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -109.1 | -49.6 | 119.8456 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 349.5 | 158.6 | 383.8023 | 0.91063
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 36.7 | 16.7 | 40.321 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 71.3 | 32.4 | 78.3163 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 36.7 | 16.7 | 40.321 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 278.2 | 126.2 | 305.486 | 0.91068
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -278.2 | -126.2 | 305.486 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 107 | 48.5 | 117.4787 | 0.9108
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -109.1 | -49.6 | 119.8456 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 36.7 | 16.7 | 40.321 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 171.2 | 77.7 | 188.0073 | 0.9106
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -109.1 | -49.6 | 119.8456 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 117.7 | 53.4 | 129.2472 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 36.7 | 16.7 | 40.321 | 0.9102
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 36.7 | 16.7 | 40.321 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 117.7 | 53.4 | 129.2472 | 0.91066
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -109.1 | -49.6 | 119.8456 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 103.4 | 46.9 | 113.5393 | 0.9107
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 53.5 | 24.3 | 58.76 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -109.1 | -49.5 | 119.8043 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 49.9 | 22.6 | 54.7793 | 0.91093
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -72.9 | -33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 49.9 | 22.6 | 54.7793 | 0.91093
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -72.9 | -33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 49.9 | 22.6 | 54.7793 | 0.91093
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -72.9 | -33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -72.9 | -33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 49.9 | 22.6 | 54.7793 | 0.91093
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -14.3 | -6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 72.9 | 33.1 | 80.0626 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_80%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99449 | 0.99449 | 0.99449 | 0.99449 | 0.99449 | 0.99449
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118 | 0.99118
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.98784 | 0.98784 | 0.98784 | 0.98784 | 0.98784 | 0.98784
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538 | 0.98538
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98421 | 0.98421 | 0.98421 | 0.98421 | 0.98421 | 0.98421
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404 | 0.98404
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.98052 | 0.98052 | 0.98052 | 0.98052 | 0.98052 | 0.98052
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593 | 0.97593
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.97137 | 0.97137 | 0.97137 | 0.97137 | 0.97137 | 0.97137
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.96648 | 0.96648 | 0.96648 | 0.96648 | 0.96648 | 0.96648
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9622
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918 | 0.95918
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95624
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231 | 0.95231
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859 | 0.94859
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.94422 | 0.94422 | 0.94422 | 0.94422 | 0.94422 | 0.94422
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.94372 | 0.94372 | 0.94372 | 0.94372 | 0.94372 | 0.94372
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192 | 0.94192
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323 | 0.94323
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.93955 | 0.93955 | 0.93955 | 0.93955 | 0.93955 | 0.93955
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241 | 0.94241
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206 | 0.94206
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.93645 | 0.93645 | 0.93645 | 0.93645 | 0.93645 | 0.93645
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.94161 | 0.94161 | 0.94161 | 0.94161 | 0.94161 | 0.94161
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.93331 | 0.93331 | 0.93331 | 0.93331 | 0.93331 | 0.93331
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081 | 0.94081
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.94001 | 0.94001 | 0.94001 | 0.94001 | 0.94001 | 0.94001
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.93019 | 0.93019 | 0.93019 | 0.93019 | 0.93019 | 0.93019
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921 | 0.93921
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.92708 | 0.92708 | 0.92708 | 0.92708 | 0.92708 | 0.92708
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843 | 0.93843
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9235
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765 | 0.93765
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.93694 | 0.93694 | 0.93694 | 0.93694 | 0.93694 | 0.93694
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643 | 0.93643
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.91772 | 0.91772 | 0.91771 | 0.91772 | 0.91771 | 0.91772
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.93624 | 0.93624 | 0.93624 | 0.93624 | 0.93624 | 0.93624
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.93625 | 0.93625 | 0.93625 | 0.93625 | 0.93625 | 0.93625
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599 | 0.93599
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.93605 | 0.93605 | 0.93605 | 0.93605 | 0.93605 | 0.93605
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.93578 | 0.93578 | 0.93578 | 0.93578 | 0.93578 | 0.93578
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455 | 0.91455
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584 | 0.93584
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.93556 | 0.93556 | 0.93556 | 0.93556 | 0.93556 | 0.93556
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536 | 0.93536
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.93562 | 0.93562 | 0.93562 | 0.93562 | 0.93562 | 0.93562
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.91147 | 0.91147 | 0.91147 | 0.91147 | 0.91147 | 0.91147
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9351 | 0.9351
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9354
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037 | 0.91037
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484 | 0.93484
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.93481 | 0.93481 | 0.93481 | 0.93481 | 0.93481 | 0.93481
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518 | 0.93518
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468 | 0.93468
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497 | 0.93497
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93471
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9347
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464 | 0.93464
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.93475 | 0.93475 | 0.93475 | 0.93475 | 0.93475 | 0.93475
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467 | 0.93467
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.93441 | 0.93441 | 0.93441 | 0.93441 | 0.93441 | 0.93441
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9346
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.93465 | 0.93465 | 0.93465 | 0.93465 | 0.93465 | 0.93465
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.93426 | 0.93426 | 0.93426 | 0.93426 | 0.93426 | 0.93426
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.93461 | 0.93461 | 0.93461 | 0.93461 | 0.93461 | 0.93461
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.93424 | 0.93424 | 0.93424 | 0.93424 | 0.93424 | 0.93424
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409 | 0.93409
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458 | 0.93458
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.93457 | 0.93457 | 0.93457 | 0.93457 | 0.93457 | 0.93457
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446 | 0.93446
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.93393 | 0.93393 | 0.93393 | 0.93393 | 0.93393 | 0.93393
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.93392 | 0.93392 | 0.93392 | 0.93392 | 0.93392 | 0.93392
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456 | 0.93456
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.89759 | 0.89759 | 0.89758 | 0.89759 | 0.89758 | 0.89759
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.93444 | 0.93444 | 0.93444 | 0.93444 | 0.93444 | 0.93444
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9338
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443 | 0.93443
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344 | 0.9344
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367 | 0.93367
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.89521 | 0.89521 | 0.89521 | 0.89521 | 0.89521 | 0.89521
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455 | 0.93455
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452 | 0.93452
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395 | 0.89395
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355 | 0.93355
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346 | 0.93346
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.93437 | 0.93437 | 0.93437 | 0.93437 | 0.93437 | 0.93437
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325 | 0.93325
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438 | 0.93438
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.93451 | 0.93451 | 0.93451 | 0.93451 | 0.93451 | 0.93451
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93342
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.89198 | 0.89198 | 0.89198 | 0.89198 | 0.89198 | 0.89198
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.93303 | 0.93303 | 0.93303 | 0.93303 | 0.93303 | 0.93303
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449 | 0.93449
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454 | 0.93454
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329 | 0.93329
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.93284 | 0.93284 | 0.93284 | 0.93284 | 0.93284 | 0.93284
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.89009 | 0.89009 | 0.89009 | 0.89009 | 0.89009 | 0.89009
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448 | 0.93448
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.93317 | 0.93317 | 0.93317 | 0.93317 | 0.93317 | 0.93317
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265 | 0.93265
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434 | 0.93434
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.88832 | 0.88832 | 0.88832 | 0.88832 | 0.88832 | 0.88832
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.93305 | 0.93305 | 0.93305 | 0.93305 | 0.93305 | 0.93305
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245 | 0.93245
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439 | 0.93439
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778 | 0.88778
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.93239 | 0.93239 | 0.93239 | 0.93239 | 0.93239 | 0.93239
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.88611 | 0.88611 | 0.88611 | 0.88611 | 0.88611 | 0.88611
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238 | 0.93238
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712 | 0.88712
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638 | 0.88638
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.93293 | 0.93293 | 0.93293 | 0.93293 | 0.93293 | 0.93293
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433 | 0.93433
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.93228 | 0.93228 | 0.93228 | 0.93228 | 0.93228 | 0.93228
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232 | 0.93232
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453 | 0.93453
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221 | 0.93221
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664 | 0.88664
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.88391 | 0.88391 | 0.88391 | 0.88391 | 0.88391 | 0.88391
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447 | 0.93447
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.88616 | 0.88616 | 0.88616 | 0.88616 | 0.88616 | 0.88616
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9327 | 0.9327
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.93218 | 0.93218 | 0.93218 | 0.93218 | 0.93218 | 0.93218
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.88347 | 0.88347 | 0.88347 | 0.88347 | 0.88347 | 0.88347
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.93197 | 0.93197 | 0.93197 | 0.93197 | 0.93197 | 0.93197
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834 | 0.8834
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.88569 | 0.88569 | 0.88569 | 0.88569 | 0.88569 | 0.88569
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.93258 | 0.93258 | 0.93258 | 0.93258 | 0.93258 | 0.93258
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.93189 | 0.93189 | 0.93189 | 0.93189 | 0.93189 | 0.93189
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212 | 0.93212
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328 | 0.88328
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9322
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299 | 0.88299
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.88525 | 0.88525 | 0.88525 | 0.88525 | 0.88525 | 0.88525
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.88298 | 0.88298 | 0.88298 | 0.88298 | 0.88298 | 0.88298
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.88324 | 0.88324 | 0.88324 | 0.88324 | 0.88324 | 0.88324
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.93246 | 0.93246 | 0.93246 | 0.93246 | 0.93246 | 0.93246
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209 | 0.93209
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.88211 | 0.88211 | 0.88211 | 0.88211 | 0.88211 | 0.88211
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225 | 0.93225
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.88317 | 0.88317 | 0.88317 | 0.88317 | 0.88317 | 0.88317
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205 | 0.93205
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432 | 0.93432
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.93229 | 0.93229 | 0.93229 | 0.93229 | 0.93229 | 0.93229
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.93235 | 0.93235 | 0.93235 | 0.93235 | 0.93235 | 0.93235
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.88138 | 0.88138 | 0.88137 | 0.88138 | 0.88137 | 0.88138
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.88256 | 0.88256 | 0.88256 | 0.88256 | 0.88256 | 0.88256
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.93198 | 0.93198 | 0.93198 | 0.93198 | 0.93198 | 0.93198
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201 | 0.93201
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88436 | 0.88437 | 0.88436 | 0.88437
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8831
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061 | 0.88061
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.93196 | 0.93196 | 0.93196 | 0.93196 | 0.93196 | 0.93196
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221 | 0.88221
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9319 | 0.9319
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.93135 | 0.93135 | 0.93135 | 0.93135 | 0.93135 | 0.93135
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192 | 0.93192
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.88393 | 0.88393 | 0.88393 | 0.88393 | 0.88393 | 0.88393
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305 | 0.88305
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989 | 0.87989
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.88188 | 0.88188 | 0.88188 | 0.88188 | 0.88188 | 0.88188
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303 | 0.88303
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.93121 | 0.93121 | 0.93121 | 0.93121 | 0.93121 | 0.93121
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.93188 | 0.93188 | 0.93188 | 0.93188 | 0.93188 | 0.93188
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.88162 | 0.88162 | 0.88162 | 0.88162 | 0.88162 | 0.88162
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349 | 0.88349
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0.883
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.883 | 0.883 | 0.88299 | 0.883 | 0.88299 | 0.883
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.93186 | 0.93186 | 0.93186 | 0.93186 | 0.93186 | 0.93186
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107 | 0.93107
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.88304 | 0.88304 | 0.88304 | 0.88304 | 0.88304 | 0.88304
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.87856 | 0.87856 | 0.87856 | 0.87856 | 0.87856 | 0.87856
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.88296 | 0.88296 | 0.88296 | 0.88296 | 0.88296 | 0.88296
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122 | 0.88122
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096 | 0.93096
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.93169 | 0.93168 | 0.93168 | 0.93168 | 0.93168 | 0.93168
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183 | 0.93183
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.88261 | 0.88261 | 0.88261 | 0.88261 | 0.88261 | 0.88261
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.88292 | 0.88292 | 0.88292 | 0.88292 | 0.88292 | 0.88292
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8779
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.88293 | 0.88293 | 0.88293 | 0.88293 | 0.88293 | 0.88293
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.93084 | 0.93084 | 0.93084 | 0.93084 | 0.93084 | 0.93084
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089 | 0.88089
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.93165 | 0.93165 | 0.93165 | 0.93165 | 0.93165 | 0.93165
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758 | 0.87758
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179 | 0.93179
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.87757 | 0.87757 | 0.87757 | 0.87757 | 0.87757 | 0.87757
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.88218 | 0.88218 | 0.88218 | 0.88218 | 0.88218 | 0.88218
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.88289 | 0.88289 | 0.88288 | 0.88289 | 0.88288 | 0.88289
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.88289 | 0.88289 | 0.88288 | 0.88289 | 0.88288 | 0.88289
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725 | 0.87725
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.88291 | 0.88291 | 0.88291 | 0.88291 | 0.88291 | 0.88291
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.88061 | 0.88061 | 0.8806 | 0.88061 | 0.8806 | 0.88061
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9307
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9316
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.93068 | 0.93068 | 0.93068 | 0.93068 | 0.93068 | 0.93068
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176 | 0.93176
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161 | 0.93161
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187 | 0.88187
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.93064 | 0.93064 | 0.93064 | 0.93064 | 0.93064 | 0.93064
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.93157 | 0.93157 | 0.93157 | 0.93157 | 0.93157 | 0.93157
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665 | 0.87665
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829 | 0.8829
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.93061 | 0.93061 | 0.93061 | 0.93061 | 0.93061 | 0.93061
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028 | 0.88028
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154 | 0.88154
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.88153 | 0.88153 | 0.88153 | 0.88153 | 0.88153 | 0.88153
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.93058 | 0.93058 | 0.93058 | 0.93058 | 0.93058 | 0.93058
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.87606 | 0.87606 | 0.87606 | 0.87606 | 0.87606 | 0.87606
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288 | 0.88288
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004 | 0.88004
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282 | 0.88282
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117 | 0.88117
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175 | 0.93175
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.93154 | 0.93154 | 0.93154 | 0.93154 | 0.93154 | 0.93154
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566 | 0.87566
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.93049 | 0.93049 | 0.93049 | 0.93049 | 0.93049 | 0.93049
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987 | 0.87987
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.87565 | 0.87565 | 0.87565 | 0.87565 | 0.87565 | 0.87565
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8756
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.8755 | 0.8755 | 0.87549 | 0.8755 | 0.87549 | 0.8755
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286 | 0.88286
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.88089 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88088
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.88089 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88088
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.88088 | 0.88088 | 0.88087 | 0.88088 | 0.88087 | 0.88088
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8808
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.93052 | 0.93052 | 0.93052 | 0.93052 | 0.93052 | 0.93052
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152 | 0.93152
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.87509 | 0.87509 | 0.87509 | 0.87509 | 0.87509 | 0.87509
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041 | 0.93041
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.87957 | 0.87957 | 0.87957 | 0.87957 | 0.87957 | 0.87957
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9305
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285 | 0.88285
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.87505 | 0.87505 | 0.87505 | 0.87505 | 0.87505 | 0.87505
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174 | 0.93174
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472 | 0.87472
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.93037 | 0.93037 | 0.93037 | 0.93037 | 0.93037 | 0.93037
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.87939 | 0.87939 | 0.87938 | 0.87939 | 0.87938 | 0.87939
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047 | 0.93047
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.93149 | 0.93149 | 0.93149 | 0.93149 | 0.93149 | 0.93149
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.87436 | 0.87436 | 0.87435 | 0.87436 | 0.87435 | 0.87436
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.87436 | 0.87436 | 0.87435 | 0.87436 | 0.87435 | 0.87436
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.93173 | 0.93173 | 0.93173 | 0.93173 | 0.93173 | 0.93173
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021 | 0.88021
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033 | 0.93033
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151 | 0.93151
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8792 | 0.8792
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8802
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237 | 0.93237
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172 | 0.93172
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997 | 0.87997
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.93147 | 0.93147 | 0.93147 | 0.93147 | 0.93147 | 0.93147
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738 | 0.8738
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.87902 | 0.87902 | 0.87902 | 0.87902 | 0.87902 | 0.87902
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.93027 | 0.93027 | 0.93027 | 0.93027 | 0.93027 | 0.93027
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283 | 0.88283
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979 | 0.87979
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978 | 0.87978
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347 | 0.87347
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146 | 0.93146
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911 | 0.87911
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337 | 0.87337
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.87336 | 0.87336 | 0.87336 | 0.87336 | 0.87336 | 0.87336
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.87885 | 0.87885 | 0.87885 | 0.87885 | 0.87885 | 0.87885
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.93024 | 0.93024 | 0.93024 | 0.93024 | 0.93024 | 0.93024
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171 | 0.93171
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9315
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.87302 | 0.87302 | 0.87302 | 0.87302 | 0.87302 | 0.87302
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145 | 0.93145
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022 | 0.93022
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.87871 | 0.87871 | 0.87871 | 0.87871 | 0.87871 | 0.87871
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.87944 | 0.87944 | 0.87944 | 0.87944 | 0.87944 | 0.87944
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.93021 | 0.93021 | 0.93021 | 0.93021 | 0.93021 | 0.93021
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045 | 0.93045
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266 | 0.87266
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9317
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8786
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.87859 | 0.87859 | 0.87859 | 0.87859 | 0.87859 | 0.87859
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907 | 0.87907
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8724
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144 | 0.93144
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848 | 0.87848
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904 | 0.87904
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906 | 0.87906
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.87216 | 0.87216 | 0.87216 | 0.87216 | 0.87216 | 0.87216
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.87839 | 0.87839 | 0.87839 | 0.87839 | 0.87839 | 0.87839
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192 | 0.87192
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.87191 | 0.87191 | 0.87191 | 0.87191 | 0.87191 | 0.87191
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184 | 0.87184
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835 | 0.87835
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893 | 0.87893
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143 | 0.93143
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.87881 | 0.87881 | 0.87881 | 0.87881 | 0.87881 | 0.87881
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.87153 | 0.87153 | 0.87153 | 0.87153 | 0.87153 | 0.87153
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875 | 0.87875
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.87133 | 0.87133 | 0.87133 | 0.87133 | 0.87133 | 0.87133
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.87868 | 0.87868 | 0.87868 | 0.87868 | 0.87868 | 0.87868
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8711
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.87793 | 0.87793 | 0.87793 | 0.87793 | 0.87793 | 0.87793
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142 | 0.93142
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.87788 | 0.87788 | 0.87788 | 0.87788 | 0.87788 | 0.87788
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.87862 | 0.87862 | 0.87862 | 0.87862 | 0.87862 | 0.87862
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094 | 0.87094
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781 | 0.87781
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.87857 | 0.87857 | 0.87857 | 0.87857 | 0.87857 | 0.87857
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079 | 0.87079
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777 | 0.87777
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778 | 0.87778
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.87852 | 0.87852 | 0.87852 | 0.87852 | 0.87852 | 0.87852
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063 | 0.87063
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.87062 | 0.87062 | 0.87062 | 0.87062 | 0.87062 | 0.87062
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779 | 0.87779
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055 | 0.87055
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.87054 | 0.87054 | 0.87054 | 0.87054 | 0.87054 | 0.87054
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.87847 | 0.87847 | 0.87847 | 0.87847 | 0.87847 | 0.87847
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778 | 0.8778
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051 | 0.87051
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.87842 | 0.87842 | 0.87842 | 0.87842 | 0.87842 | 0.87842
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046 | 0.87046
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782 | 0.87782
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045 | 0.87045
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785 | 0.87785
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041 | 0.87041
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.87832 | 0.87832 | 0.87832 | 0.87832 | 0.87832 | 0.87832
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.87039 | 0.87039 | 0.87039 | 0.87039 | 0.87039 | 0.87039
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.87789 | 0.87789 | 0.87788 | 0.87789 | 0.87788 | 0.87789
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.87829 | 0.87829 | 0.87829 | 0.87829 | 0.87829 | 0.87829
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.87037 | 0.87037 | 0.87037 | 0.87037 | 0.87037 | 0.87037
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.87792 | 0.87792 | 0.87792 | 0.87792 | 0.87792 | 0.87792
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826 | 0.87826
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.87034 | 0.87034 | 0.87034 | 0.87034 | 0.87034 | 0.87034
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.87825 | 0.87825 | 0.87825 | 0.87825 | 0.87825 | 0.87825
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.87795 | 0.87795 | 0.87795 | 0.87795 | 0.87795 | 0.87795
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.87798 | 0.87798 | 0.87798 | 0.87798 | 0.87798 | 0.87798
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8782
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.87802 | 0.87802 | 0.87802 | 0.87802 | 0.87802 | 0.87802
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87031 | 0.87032 | 0.87031 | 0.87032
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817 | 0.87817
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805 | 0.87805
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032 | 0.87032
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.87813 | 0.87813 | 0.87813 | 0.87813 | 0.87813 | 0.87813
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.87813 | 0.87813 | 0.87812 | 0.87813 | 0.87812 | 0.87813
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808 | 0.87808
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.87813 | 0.87813 | 0.87812 | 0.87813 | 0.87812 | 0.87813
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.87811 | 0.87811 | 0.87811 | 0.87811 | 0.87811 | 0.87811
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.87813 | 0.87813 | 0.87812 | 0.87813 | 0.87812 | 0.87813

## I_Rede_80%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0.00019792 | 0.00014814 | 0.00015028 | 0.00019792 | 0.00019792
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 323.1 | 323.1 | 323.102 | 323.102 | 323.102
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 76.1963 | 76.1963 | 76.1967 | 76.1967 | 76.1967
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 76.1963 | 76.1963 | 76.1967 | 76.1967 | 76.1967
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 3.0518e-05 | 0.00012583 | 9.1553e-05 | 0.00022217 | 0.00022217
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 76.1963 | 76.1963 | 76.1967 | 76.1967 | 76.1967
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 76.1963 | 76.1964 | 76.1968 | 76.1968 | 76.1968
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 75.1802 | 75.1803 | 75.1807 | 75.1807 | 75.1807
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 75.1802 | 75.1803 | 75.1807 | 75.1807 | 75.1807
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 75.1802 | 75.1803 | 75.1807 | 75.1807 | 75.1807
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 75.1802 | 75.1803 | 75.1807 | 75.1807 | 75.1807
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 75.1802 | 75.1803 | 75.1807 | 75.1807 | 75.1807
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 75.1802 | 75.1803 | 75.1807 | 75.1807 | 75.1807
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 75.1802 | 75.1803 | 75.1807 | 75.1807 | 75.1807
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 73.6652 | 73.6653 | 73.6657 | 73.6657 | 73.6657
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 42.1897 | 42.1896 | 42.1899 | 42.1899 | 42.1899
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 31.4755 | 31.4757 | 31.4758 | 31.4758 | 31.4758
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 42.1897 | 42.1896 | 42.1899 | 42.1899 | 42.1899
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 31.4755 | 31.4757 | 31.4758 | 31.4758 | 31.4758
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 42.1897 | 42.1896 | 42.1899 | 42.1899 | 42.1899
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 31.4755 | 31.4757 | 31.4758 | 31.4758 | 31.4758
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 31.4755 | 31.4757 | 31.4757 | 31.4757 | 31.4757
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.00015259 | 7.1976e-05 | 0.00012207 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 42.1897 | 42.1896 | 42.1899 | 42.1899 | 42.1899
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 42.1897 | 42.1896 | 42.1899 | 42.1899 | 42.1899
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 6.8665e-05 | 3.1457e-05 | 1.5259e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 31.4756 | 31.4757 | 31.4758 | 31.4758 | 31.4758
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 38.4092 | 38.4091 | 38.4096 | 38.4096 | 38.4096
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 31.4756 | 31.4757 | 31.4758 | 31.4758 | 31.4758
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 38.4092 | 38.4091 | 38.4096 | 38.4096 | 38.4096
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 31.4756 | 31.4757 | 31.4758 | 31.4758 | 31.4758
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.50395 | 0.50395 | 0.50395 | 0.50395 | 0.50395
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.00012207 | 3.1457e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 16.1969 | 16.1968 | 16.1971 | 16.1971 | 16.1971
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 4.5776e-05 | 9.7704e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 5.2035 | 5.2031 | 5.2033 | 5.2035 | 5.2035
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 6.2914e-05 | 0.00012207 | 1.5259e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 10.9935 | 10.9938 | 10.9938 | 10.9938 | 10.9938
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 9.187e-05 | 4.8852e-05 | 0 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 5.2034 | 5.2032 | 5.2033 | 5.2034 | 5.2034
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 6.1738e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 7.2163 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 5.2034 | 5.2032 | 5.2033 | 5.2034 | 5.2034
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 7.2163 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 5.2034 | 5.2032 | 5.2033 | 5.2034 | 5.2034
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 7.2163 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 5.2034 | 5.2032 | 5.2033 | 5.2034 | 5.2034
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 3.0213 | 3.0211 | 3.0212 | 3.0213 | 3.0213
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 7.2163 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 2.1822 | 2.1821 | 2.1821 | 2.1822 | 2.1822
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 7.2163 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166 | 7.2166
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 7.2163 | 7.2166 | 7.2165 | 7.2166 | 7.2166
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 22.2123 | 22.2123 | 22.2124 | 22.2124 | 22.2124
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 3.0213 | 3.0211 | 3.0212 | 3.0213 | 3.0213
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0213 | 3.0213 | 3.0213
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 2.1822 | 2.1821 | 2.1821 | 2.1822 | 2.1822
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 2.1823 | 2.1821 | 2.1821 | 2.1823 | 2.1823
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0213 | 3.0213 | 3.0213
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 2.9104e-11 | 0 | 2.9104e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 4.6988 | 4.699 | 4.699 | 4.699 | 4.699
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 18.4382 | 18.4383 | 18.4384 | 18.4384 | 18.4384
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.67143 | 0.67144 | 0.67137 | 0.67144 | 0.67144
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0213 | 3.0213 | 3.0213
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 4.6988 | 4.699 | 4.699 | 4.699 | 4.699
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 3.1883 | 3.1886 | 3.1886 | 3.1886 | 3.1886
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175 | 2.5175
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 18.4382 | 18.4383 | 18.4384 | 18.4384 | 18.4384
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 30.9717 | 30.9717 | 30.9719 | 30.9719 | 30.9719
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.67143 | 0.67144 | 0.67137 | 0.67144 | 0.67144
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 3.1883 | 3.1886 | 3.1886 | 3.1886 | 3.1886
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 3.1883 | 3.1887 | 3.1886 | 3.1887 | 3.1887
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 9.6505e-05 | 9.1553e-05 | 7.6294e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 18.4382 | 18.4383 | 18.4384 | 18.4384 | 18.4384
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.50292 | 0.50292 | 0.50292 | 0.50292 | 0.50292
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104 | 1.5104
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 3.1884 | 3.1885 | 3.1885 | 3.1885 | 3.1885
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 30.4688 | 30.4688 | 30.469 | 30.469 | 30.469
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 5.8208e-11 | 1.6464e-10 | 1.2e-10 | 2.8664e-10 | 2.8664e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.67143 | 0.67144 | 0.67137 | 0.67144 | 0.67144
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 18.4382 | 18.4383 | 18.4384 | 18.4384 | 18.4384
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 3.2539e-11 | 1.4406e-10 | 2.9104e-11 | 1.9578e-10 | 1.9578e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 3.1884 | 3.1885 | 3.1885 | 3.1885 | 3.1885
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 3.1885 | 3.1884 | 3.1886 | 3.1886 | 3.1886
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 30.4688 | 30.4688 | 30.469 | 30.469 | 30.469
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.67143 | 0.67144 | 0.67137 | 0.67144 | 0.67144
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.67143 | 0.67144 | 0.67137 | 0.67144 | 0.67144
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 18.4382 | 18.4383 | 18.4384 | 18.4384 | 18.4384
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 1.029e-10 | 1.1365e-10 | 4.1159e-11 | 2.2777e-10 | 2.2777e-10
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 30.4688 | 30.4688 | 30.469 | 30.469 | 30.469
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.67129 | 0.67125 | 0.67126 | 0.67129 | 0.67129
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.67143 | 0.67144 | 0.67137 | 0.67144 | 0.67144
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.67143 | 0.67144 | 0.67147 | 0.67147 | 0.67147
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 5.8208e-11 | 1.7462e-10 | 8.2318e-11 | 2.968e-10 | 2.968e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 17.4326 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 2.1828e-11 | 6.5078e-11 | 9.3178e-11 | 1.7172e-10 | 1.7172e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 30.4688 | 30.4688 | 30.469 | 30.469 | 30.469
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.67129 | 0.67125 | 0.67126 | 0.67129 | 0.67129
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5106
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 3.8147e-05 | 6.5186e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 246.904 | 246.905 | 246.906 | 246.906 | 246.906
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 4.1159e-11 | 1.3097e-10 | 4.3656e-11 | 1.3097e-10 | 1.3097e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 1.2348e-10 | 8.8516e-11 | 1.4552e-10 | 3.231e-10 | 3.231e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 17.4326 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 30.4688 | 30.4688 | 30.469 | 30.469 | 30.469
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 3.412e-05 | 3.0518e-05 | 1.5259e-05 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 3.2539e-11 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 1.5673e-10 | 1.5673e-10
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 8.4851e-11 | 1.2433e-10 | 8.7311e-11 | 2.7649e-10 | 2.7649e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.67129 | 0.67125 | 0.67126 | 0.67129 | 0.67129
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 18.4242 | 18.4241 | 18.4243 | 18.4243 | 18.4243
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 178.566 | 178.566 | 178.567 | 178.567 | 178.567
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 8.93e-05 | 9.2816e-05 | 1.5259e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 2.058e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11 | 1.3097e-10 | 1.3097e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 177.141 | 177.142 | 177.143 | 177.143 | 177.143
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 12.0445 | 12.0446 | 12.0447 | 12.0447 | 12.0447
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 12.0444 | 12.0447 | 12.0447 | 12.0447 | 12.0447
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 1.2e-10 | 4.6017e-11 | 5.9999e-11 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 68.3387 | 68.339 | 68.3394 | 68.3394 | 68.3394
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 68.3387 | 68.3391 | 68.3394 | 68.3394 | 68.3394
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4243
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 17.4326 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.67129 | 0.67125 | 0.67126 | 0.67129 | 0.67129
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 18.4242 | 18.4241 | 18.4243 | 18.4243 | 18.4243
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.5068 | 1.5067 | 1.5069 | 1.5069 | 1.5069
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 7.5141e-05 | 6.151e-05 | 4.5776e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 177.141 | 177.142 | 177.143 | 177.143 | 177.143
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.67129 | 0.67125 | 0.67126 | 0.67129 | 0.67129
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 3.2539e-11 | 1.4552e-11 | 5.9999e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 18.4242 | 18.4241 | 18.4243 | 18.4243 | 18.4243
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 7.276e-11 | 4.6017e-11 | 4.1159e-11 | 1.9578e-10 | 1.9578e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 2.4e-10 | 2.4695e-10 | 4.7734e-10 | 7.1349e-10 | 7.1349e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 68.3388 | 68.3391 | 68.3395 | 68.3395 | 68.3395
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 17.4326 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327 | 17.4327
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.67129 | 0.67125 | 0.67126 | 0.67129 | 0.67129
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.67129 | 0.67119 | 0.67129 | 0.67129 | 0.67129
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 18.4242 | 18.4241 | 18.4243 | 18.4243 | 18.4243
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 177.141 | 177.142 | 177.143 | 177.143 | 177.143
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 8.2318e-11 | 2.0987e-10 | 1.2e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 5.8208e-11 | 3.2539e-11 | 6.5078e-11 | 8.8516e-11 | 8.8516e-11
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 68.3388 | 68.3391 | 68.3395 | 68.3395 | 68.3395
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 16.4275 | 16.4276 | 16.4277 | 16.4277 | 16.4277
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 21.2962 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 2.8001e-10 | 2.4717e-10 | 3.9155e-10 | 7.1397e-10 | 7.1397e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 69.2122 | 69.2124 | 69.2129 | 69.2129 | 69.2129
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 1.1082e-10 | 1.3177e-10 | 9.7617e-11 | 1.6073e-10 | 1.6073e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 69.2122 | 69.2124 | 69.2129 | 69.2129 | 69.2129
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 68.3388 | 68.3391 | 68.3395 | 68.3395 | 68.3395
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 16.4275 | 16.4276 | 16.4277 | 16.4277 | 16.4277
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 2.872 | 2.8721 | 2.872 | 2.8721 | 2.8721
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 107.929 | 107.929 | 107.93 | 107.93 | 107.93
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 6.8239e-05 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 0.00014496 | 0.00014496
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 3.3247e-10 | 2.4317e-10 | 3.8197e-10 | 7.5295e-10 | 7.5295e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 17.9624 | 17.9626 | 17.9627 | 17.9627 | 17.9627
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 9.2816e-05 | 1.5259e-05 | 3.0518e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 1.4552e-11 | 8.2318e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 11.4051 | 11.4052 | 11.4051 | 11.4052 | 11.4052
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 11.4051 | 11.4053 | 11.4051 | 11.4053 | 11.4053
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 51.2497 | 51.2498 | 51.2502 | 51.2502 | 51.2502
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 8.3923e-05 | 3.412e-05 | 1.5259e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 63.5954 | 63.5957 | 63.5961 | 63.5961 | 63.5961
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 2.3636 | 2.3636 | 2.3636 | 2.3636 | 2.3636
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 16.5438 | 16.5439 | 16.544 | 16.544 | 16.544
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 16.4275 | 16.4276 | 16.4277 | 16.4277 | 16.4277
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 8.5331 | 8.533 | 8.5331 | 8.5331 | 8.5331
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 107.929 | 107.929 | 107.93 | 107.93 | 107.93
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 48.8861 | 48.8862 | 48.8866 | 48.8866 | 48.8866
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 6.8239e-05 | 8.1102e-05 | 6.8239e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 11.405 | 11.4051 | 11.4052 | 11.4052 | 11.4052
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 16.5438 | 16.5439 | 16.544 | 16.544 | 16.544
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 8.5331 | 8.533 | 8.5331 | 8.5331 | 8.5331
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 8.5331 | 8.533 | 8.5332 | 8.5332 | 8.5332
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 2.9104e-11 | 4.3656e-11 | 1.4552e-11 | 9.3178e-11 | 9.3178e-11
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 3.1489e-10 | 2.5714e-10 | 4.1974e-10 | 7.276e-10 | 7.276e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 11.405 | 11.4051 | 11.4052 | 11.4052 | 11.4052
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 63.5954 | 63.5957 | 63.5961 | 63.5961 | 63.5961
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 63.5955 | 63.5958 | 63.596 | 63.596 | 63.596
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 16.4275 | 16.4276 | 16.4277 | 16.4277 | 16.4277
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 11.405 | 11.4051 | 11.4052 | 11.4052 | 11.4052
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 107.929 | 107.929 | 107.93 | 107.93 | 107.93
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 48.8861 | 48.8862 | 48.8866 | 48.8866 | 48.8866
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 8.533 | 8.533 | 8.5331 | 8.5331 | 8.5331
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 9.4541 | 9.4541 | 9.4543 | 9.4543 | 9.4543
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 3.8147e-05 | 4.3158e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 63.5955 | 63.5957 | 63.596 | 63.596 | 63.596
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.5745e-10 | 1.029e-10 | 2.2777e-10 | 4.8917e-10 | 4.8917e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 5.8661e-11 | 4.1159e-11 | 8.0036e-11 | 8.0036e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0898
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 2.2888e-05 | 0.00011444 | 6.1035e-05 | 0.00015028 | 0.00015028
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 107.929 | 107.929 | 107.93 | 107.93 | 107.93
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 8.533 | 8.533 | 8.5331 | 8.5331 | 8.5331
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 48.8861 | 48.8862 | 48.8866 | 48.8866 | 48.8866
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 48.8861 | 48.886 | 48.8867 | 48.8867 | 48.8867
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 9.4541 | 9.4541 | 9.4543 | 9.4543 | 9.4543
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.00011003 | 8.93e-05 | 1.5259e-05 | 0.00019316 | 0.00019316
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 4.7276 | 4.7276 | 4.7276 | 4.7276 | 4.7276
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 8.533 | 8.533 | 8.5331 | 8.5331 | 8.5331
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 8.5331 | 8.5332 | 8.5332 | 8.5332 | 8.5332
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 63.5955 | 63.5957 | 63.596 | 63.596 | 63.596
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0898
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 104.395 | 104.394 | 104.395 | 104.395 | 104.395
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 9.437e-05 | 8.93e-05 | 8.6317e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 48.8862 | 48.8862 | 48.8866 | 48.8866 | 48.8866
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 4.7265 | 4.7265 | 4.7267 | 4.7267 | 4.7267
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 7.6294e-06 | 3.412e-05 | 3.0518e-05 | 3.412e-05 | 3.412e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 3.3096e-10 | 1.2707e-10 | 2.2165e-10 | 5.3289e-10 | 5.3289e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 9.4172 | 9.4172 | 9.4172 | 9.4172 | 9.4172
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 94.9774 | 94.9772 | 94.9775 | 94.9775 | 94.9775
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 94.9776 | 94.9773 | 94.9776 | 94.9776 | 94.9776
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 4.768 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 48.8862 | 48.8862 | 48.8866 | 48.8866 | 48.8866
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 63.5955 | 63.5957 | 63.596 | 63.596 | 63.596
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 7.1976e-05 | 2.2888e-05 | 6.2914e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0898
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 94.9775 | 94.9773 | 94.9775 | 94.9775 | 94.9775
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 4.7266 | 4.7265 | 4.7266 | 4.7266 | 4.7266
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 2.6365e-10 | 1.6592e-10 | 2.2777e-10 | 4.7159e-10 | 4.7159e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 4.768 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 10.5377 | 10.5381 | 10.5379 | 10.5381 | 10.5381
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 63.5955 | 63.5957 | 63.596 | 63.596 | 63.596
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0897 | 7.0898 | 7.0898
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.00012302 | 4.3158e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 94.9775 | 94.9773 | 94.9775 | 94.9775 | 94.9775
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 4.7266 | 4.7265 | 4.7266 | 4.7266 | 4.7266
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 46.5266 | 46.5266 | 46.5271 | 46.5271 | 46.5271
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 6.7736 | 6.774 | 6.7738 | 6.774 | 6.774
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 4.768 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 2.5089e-10 | 9.2034e-11 | 2.3464e-10 | 4.424e-10 | 4.424e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 94.9775 | 94.9773 | 94.9775 | 94.9775 | 94.9775
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 61.2318 | 61.2319 | 61.2322 | 61.2322 | 61.2322
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 4.7261 | 4.7263 | 4.7262 | 4.7263 | 4.7263
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 94.9775 | 94.9773 | 94.9775 | 94.9775 | 94.9775
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 4.7266 | 4.7265 | 4.7266 | 4.7266 | 4.7266
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 46.5266 | 46.5266 | 46.5271 | 46.5271 | 46.5271
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 46.5267 | 46.5266 | 46.5271 | 46.5271 | 46.5271
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 4.7147 | 4.7147 | 4.7147 | 4.7147 | 4.7147
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 6.7736 | 6.774 | 6.7738 | 6.774 | 6.774
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 94.9775 | 94.9773 | 94.9775 | 94.9775 | 94.9775
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 3.8147e-05 | 6.8665e-05 | 4.5776e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 4.768 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 4.768 | 4.768 | 4.7681 | 4.7681 | 4.7681
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 4.6949 | 4.6949 | 4.6948 | 4.6949 | 4.6949
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.7703e-10 | 2.0019e-10 | 2.0216e-10 | 3.7561e-10 | 3.7561e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 61.2318 | 61.2319 | 61.2322 | 61.2322 | 61.2322
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 4.7261 | 4.7263 | 4.7262 | 4.7263 | 4.7263
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 9.6505e-05 | 6.151e-05 | 6.2914e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 90.2826 | 90.2824 | 90.2827 | 90.2827 | 90.2827
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 6.2914e-05 | 9.1553e-05 | 3.0518e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 6.7736 | 6.774 | 6.7738 | 6.774 | 6.774
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 2.3632 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3632 | 2.3632
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 41.8119 | 41.812 | 41.8124 | 41.8124 | 41.8124
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963 | 21.2963
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 21.2962 | 21.2963 | 21.2964 | 21.2964 | 21.2964
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 6.7736 | 6.774 | 6.7738 | 6.774 | 6.774
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 1.5259e-05 | 6.8665e-05 | 1.5259e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 11.2731 | 11.2732 | 11.2733 | 11.2733 | 11.2733
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 4.768 | 4.768 | 4.768 | 4.768 | 4.768
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 2.9104e-11 | 4.3656e-11 | 2.9104e-11 | 8.7311e-11 | 8.7311e-11
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 61.2318 | 61.2319 | 61.2322 | 61.2322 | 61.2322
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 3.5196 | 3.5196 | 3.5196 | 3.5196 | 3.5196
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 10.0232 | 10.0231 | 10.0231 | 10.0232 | 10.0232
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 6.7736 | 6.7739 | 6.7738 | 6.7739 | 6.7739
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 1.7837e-10 | 1.8e-10 | 1.2348e-10 | 3.1083e-10 | 3.1083e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 86.763 | 86.7628 | 86.763 | 86.763 | 86.763
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.00011646 | 0.00011646 | 0.00010681 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 4.7261 | 4.7262 | 4.7262 | 4.7262 | 4.7262
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 2.3632 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3632 | 2.3632
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 11.2731 | 11.2732 | 11.2733 | 11.2733 | 11.2733
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 41.8119 | 41.812 | 41.8124 | 41.8124 | 41.8124
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 8.4752e-10 | 5.2063e-10 | 1.1642e-10 | 1.4067e-09 | 1.4067e-09
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 61.2318 | 61.2319 | 61.2322 | 61.2322 | 61.2322
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 9.6505e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012302 | 0.00022684 | 0.00022684
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 7.0778 | 7.0778 | 7.0778 | 7.0778 | 7.0778
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 3.0102 | 3.0105 | 3.0104 | 3.0105 | 3.0105
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 8.7311e-11 | 1.4406e-10 | 1.4552e-10 | 2.4088e-10 | 2.4088e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 10.0232 | 10.0231 | 10.0231 | 10.0232 | 10.0232
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 4.7261 | 4.7262 | 4.7262 | 4.7262 | 4.7262
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 6.1035e-05 | 9.1553e-05 | 1.5259e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 84.4184 | 84.4181 | 84.4183 | 84.4184 | 84.4184
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 11.2731 | 11.2732 | 11.2733 | 11.2733 | 11.2733
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 2.3632 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3632 | 2.3632
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 37.1009 | 37.101 | 37.1013 | 37.1013 | 37.1013
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3631
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 54.154 | 54.1542 | 54.1544 | 54.1544 | 54.1544
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 3.0102 | 3.0105 | 3.0104 | 3.0105 | 3.0105
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 84.4184 | 84.4181 | 84.4183 | 84.4184 | 84.4184
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.00016733 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 0.00016733 | 0.00016733
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 11.2731 | 11.2732 | 11.2733 | 11.2733 | 11.2733
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 5.0112 | 5.0112 | 5.0111 | 5.0112 | 5.0112
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 79.735 | 79.7347 | 79.7349 | 79.735 | 79.735
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 34.7461 | 34.7462 | 34.7465 | 34.7465 | 34.7465
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 4.6834 | 4.6834 | 4.6834 | 4.6834 | 4.6834
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.93661 | 0.93661 | 0.93661 | 0.93661 | 0.93661
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 78.7984 | 78.7981 | 78.7983 | 78.7984 | 78.7984
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 2.3631 | 2.363 | 2.363 | 2.3631 | 2.3631
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 2.3632 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3632 | 2.3632
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 54.154 | 54.1542 | 54.1544 | 54.1544 | 54.1544
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.00014814 | 0.0001242 | 0.00013037 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 4.8809e-11 | 8.7614e-11 | 1.7356e-10 | 2.6123e-10 | 2.6123e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 3.0102 | 3.0105 | 3.0104 | 3.0105 | 3.0105
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 9.4292 | 9.4292 | 9.4292 | 9.4292 | 9.4292
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 44.7248 | 44.725 | 44.7253 | 44.7253 | 44.7253
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 5.0112 | 5.0112 | 5.0111 | 5.0112 | 5.0112
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 3.0102 | 3.0105 | 3.0104 | 3.0105 | 3.0105
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 42.3677 | 42.3679 | 42.3682 | 42.3682 | 42.3682
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 42.3678 | 42.368 | 42.3681 | 42.3681 | 42.3681
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 78.7984 | 78.7981 | 78.7983 | 78.7984 | 78.7984
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 5.2063e-10 | 2.3283e-10 | 2.3283e-10 | 9.0923e-10 | 9.0923e-10
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 11.2731 | 11.2732 | 11.2733 | 11.2733 | 11.2733
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.00011917 | 0.00010236 | 0.00012583 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 2.3631 | 2.363 | 2.363 | 2.3631 | 2.3631
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 3.1457e-05 | 0.0001706 | 8.6317e-05 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 2.3412 | 2.3414 | 2.3413 | 2.3414 | 2.3414
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 2.3632 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3632 | 2.3632
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 34.7461 | 34.7462 | 34.7465 | 34.7465 | 34.7465
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 5.0112 | 5.0112 | 5.0111 | 5.0112 | 5.0112
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 2.3283e-10 | 4.6566e-10 | 2.6031e-10 | 6.2692e-10 | 6.2692e-10
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 9.3595 | 9.3595 | 9.3595 | 9.3595 | 9.3595
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 42.3677 | 42.368 | 42.3682 | 42.3682 | 42.3682
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.66895 | 0.66909 | 0.66905 | 0.66909 | 0.66909
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 69.4389 | 69.4386 | 69.4388 | 69.4389 | 69.4389
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 7.515 | 7.515 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 2.9104e-11 | 4.8809e-11 | 5.9999e-11 | 9.8964e-11 | 9.8964e-11
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 2.9104e-11 | 4.1159e-11 | 1.1365e-10 | 1.7763e-10 | 1.7763e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 34.7461 | 34.7462 | 34.7465 | 34.7465 | 34.7465
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 5.0112 | 5.0112 | 5.0111 | 5.0112 | 5.0112
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 2.3412 | 2.3414 | 2.3413 | 2.3414 | 2.3414
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 2.3632 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3632 | 2.3632
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 2.3632 | 2.3631 | 2.3631 | 2.3632 | 2.3632
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 69.4389 | 69.4386 | 69.4388 | 69.4389 | 69.4389
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.00011646 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 42.3677 | 42.368 | 42.3682 | 42.3682 | 42.3682
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 7.6294e-06 | 9.6505e-05 | 8.6317e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 7.515 | 7.515 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.66895 | 0.66909 | 0.66905 | 0.66909 | 0.66909
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 34.7461 | 34.7462 | 34.7465 | 34.7465 | 34.7465
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 7.0659 | 7.0659 | 7.0659 | 7.0659 | 7.0659
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 5.0112 | 5.0112 | 5.0111 | 5.0112 | 5.0112
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 5.0113 | 5.0111 | 5.0111 | 5.0113 | 5.0113
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 8.2317 | 8.2317 | 8.2318 | 8.2318 | 8.2318
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 1.627e-11 | 3.638e-11 | 1.1732e-10 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 3e-11 | 4.8809e-11 | 8.2318e-11 | 1.3177e-10 | 1.3177e-10
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 3.0869e-11 | 3.2539e-11 | 4.4258e-11 | 9.8964e-11 | 9.8964e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 7.515 | 7.515 | 7.5151 | 7.5151 | 7.5151
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 2.3412 | 2.3414 | 2.3413 | 2.3414 | 2.3414
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 2.3413 | 2.3416 | 2.3413 | 2.3416 | 2.3416
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 35.3019 | 35.3022 | 35.3023 | 35.3023 | 35.3023
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 35.302 | 35.3023 | 35.3024 | 35.3024 | 35.3024
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 6.9937e-05 | 2.6293e-05 | 7.3327e-05 | 0.00012899 | 0.00012899
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 64.7633 | 64.7629 | 64.7631 | 64.7633 | 64.7633
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 5.5016e-05 | 6.1035e-05 | 7.6294e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.66895 | 0.66909 | 0.66905 | 0.66909 | 0.66909
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 26.5144 | 26.5144 | 26.5148 | 26.5148 | 26.5148
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 8.2317 | 8.2317 | 8.2318 | 8.2318 | 8.2318
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.00012947 | 2.2888e-05 | 8.6317e-05 | 0.00020026 | 0.00020026
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 3.7573 | 3.7573 | 3.7574 | 3.7574 | 3.7574
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 26.5144 | 26.5144 | 26.5148 | 26.5148 | 26.5148
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 26.5144 | 26.5145 | 26.5148 | 26.5148 | 26.5148
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.66895 | 0.66909 | 0.66905 | 0.66909 | 0.66909
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 9.6505e-05 | 9.9182e-05 | 0.0001622 | 0.00017811 | 0.00017811
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 3.2539e-11 | 1.627e-11 | 3.2539e-11 | 6.7081e-11 | 6.7081e-11
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 3.5281 | 3.5281 | 3.5281 | 3.5281 | 3.5281
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 35.302 | 35.3022 | 35.3023 | 35.3023 | 35.3023
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 9.437e-05 | 8.2171e-05 | 0.00018311 | 0.00018311 | 0.00018311
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 6.9937e-05 | 2.6293e-05 | 7.3327e-05 | 0.00012899 | 0.00012899
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 62.4271 | 62.4267 | 62.4269 | 62.4271 | 62.4271
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 6.2914e-05 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 7.0621 | 7.0621 | 7.0621 | 7.0621 | 7.0621
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 7.0054 | 7.0054 | 7.0054 | 7.0054 | 7.0054
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.3378 | 1.338 | 1.3379 | 1.338 | 1.338
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703 | 4.703
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7037 | 4.7037 | 4.7037
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.00014006 | 9.1553e-05 | 7.6294e-05 | 0.00014006 | 0.00014006
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 55.4216 | 55.4213 | 55.4215 | 55.4216 | 55.4216
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 4.5776e-05 | 0.0001242 | 6.1035e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.26e-05 | 6.0404e-05 | 2.5819e-05 | 0.00014345 | 0.00014345
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 1.5259e-05 | 0.0001297 | 1.5259e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 4.6697 | 4.6697 | 4.6697 | 4.6697 | 4.6697
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 21.8114 | 21.8116 | 21.8117 | 21.8117 | 21.8117
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 28.24 | 28.2401 | 28.2402 | 28.2402 | 28.2402
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 3.7573 | 3.7573 | 3.7574 | 3.7574 | 3.7574
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 6.9937e-05 | 2.6293e-05 | 7.3327e-05 | 0.00012899 | 0.00012899
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 4.1159e-11 | 5.8208e-11 | 0 | 1.7462e-10 | 1.7462e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 1.914e-10 | 1.914e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 6.9937e-05 | 2.6293e-05 | 7.3327e-05 | 0.00012899 | 0.00012899
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 9.187e-05 | 0.00011917 | 0 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 6.5078e-11 | 1.6464e-10 | 1.6464e-10 | 1.6464e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 50.752 | 50.7516 | 50.7518 | 50.752 | 50.752
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.3378 | 1.338 | 1.3379 | 1.338 | 1.338
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 3.7573 | 3.7573 | 3.7574 | 3.7574 | 3.7574
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 3.7574 | 3.7574 | 3.7573 | 3.7574 | 3.7574
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 18.2846 | 18.2847 | 18.2849 | 18.2849 | 18.2849
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 28.24 | 28.2401 | 28.2402 | 28.2402 | 28.2402
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 2.9104e-11 | 1.4552e-11 | 5.8208e-11 | 5.8208e-11 | 5.8208e-11
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 3.7573 | 3.7573 | 3.7573 | 3.7573 | 3.7573
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 7.8365e-11 | 5.9999e-11 | 7.276e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.3378 | 1.338 | 1.3379 | 1.338 | 1.338
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.3379 | 1.338 | 1.3379 | 1.338 | 1.338
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 50.752 | 50.7516 | 50.7518 | 50.752 | 50.752
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 50.752 | 50.7518 | 50.7518 | 50.752 | 50.752
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 5.9999e-11 | 5.8208e-11 | 2.9104e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 18.2846 | 18.2847 | 18.2849 | 18.2849 | 18.2849
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036 | 4.7036
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.94019 | 0.94019 | 0.94019 | 0.94019 | 0.94019
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 6.5078e-11 | 2.3464e-10 | 1.1642e-10 | 3.7271e-10 | 3.7271e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 28.24 | 28.2401 | 28.2402 | 28.2402 | 28.2402
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 9.1553e-05 | 4.3158e-05 | 7.6294e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 1.029e-11 | 1.029e-11 | 8.8516e-11 | 8.8516e-11 | 8.8516e-11
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 50.7519 | 50.7517 | 50.7519 | 50.7519 | 50.7519
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.3379 | 1.3379 | 1.3379 | 1.3379 | 1.3379
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 17.3443 | 17.3445 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.0001242 | 0.0001242 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 3.2539e-11 | 3.638e-11 | 4.1159e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 25.8876 | 25.8876 | 25.8878 | 25.8878 | 25.8878
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 6.151e-05 | 5.3406e-05 | 3.0518e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 7.0556 | 7.0556 | 7.0556 | 7.0556 | 7.0556
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 46.088 | 46.0878 | 46.088 | 46.088 | 46.088
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 17.3443 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 17.3443 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 9.9182e-05 | 6.151e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 46.088 | 46.0878 | 46.088 | 46.088 | 46.088
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 9.187e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 4.661 | 4.661 | 4.661 | 4.661 | 4.661
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 4.1159e-10 | 6.6367e-10 | 3.2927e-10 | 6.6367e-10 | 6.6367e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 18.832 | 18.832 | 18.8322 | 18.8322 | 18.8322
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 18.8321 | 18.832 | 18.8322 | 18.8322 | 18.8322
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 41.4271 | 41.4268 | 41.427 | 41.4271 | 41.4271
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 3.2927e-10 | 2.3283e-10 | 2.9104e-10 | 4.0745e-10 | 4.0745e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 2.3515 | 2.3515 | 2.3515 | 2.3515 | 2.3515
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 17.3442 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 16.4806 | 16.4806 | 16.4807 | 16.4807 | 16.4807
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 41.4271 | 41.4268 | 41.427 | 41.4271 | 41.4271
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 17.3442 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893 | 0.66893
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 9.4272 | 9.4272 | 9.4273 | 9.4273 | 9.4273
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 32.1096 | 32.1093 | 32.1096 | 32.1096 | 32.1096
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 17.3442 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 6.5078e-11 | 1.4552e-11 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 9.4272 | 9.4272 | 9.4273 | 9.4273 | 9.4273
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 32.1096 | 32.1093 | 32.1096 | 32.1096 | 32.1096
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 17.3442 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 4.6017e-11 | 1.4552e-11 | 5.8208e-11 | 1.3728e-10 | 1.3728e-10
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 17.3442 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 9.4272 | 9.4272 | 9.4273 | 9.4273 | 9.4273
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 22.7973 | 22.797 | 22.7973 | 22.7973 | 22.7973
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 17.3442 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 17.3443 | 17.3445 | 17.3446 | 17.3446 | 17.3446
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 9.3922 | 9.3922 | 9.3922 | 9.3922 | 9.3922
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 7.9521 | 7.9523 | 7.9523 | 7.9523 | 7.9523
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 7.9521 | 7.9524 | 7.9523 | 7.9524 | 7.9524
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 5.6352 | 5.6352 | 5.6352 | 5.6352 | 5.6352
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392 | 0.9392
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 7.0767 | 7.0766 | 7.0768 | 7.0768 | 7.0768
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 22.7973 | 22.797 | 22.7973 | 22.7973 | 22.7973
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 2.317 | 2.3172 | 2.3171 | 2.3172 | 2.3172
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 2.379 | 2.3788 | 2.3789 | 2.379 | 2.379
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 22.7973 | 22.797 | 22.7973 | 22.7973 | 22.7973
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 7.0767 | 7.0766 | 7.0768 | 7.0768 | 7.0768
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 22.7973 | 22.797 | 22.7973 | 22.7973 | 22.7973
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.0001242 | 6.1035e-05 | 0.00012302 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 2.379 | 2.3788 | 2.3789 | 2.379 | 2.379
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 4.6532 | 4.6532 | 4.6532 | 4.6532 | 4.6532
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 2.379 | 2.3788 | 2.3789 | 2.379 | 2.379
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 18.144 | 18.1438 | 18.1441 | 18.1441 | 18.1441
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 18.1439 | 18.1438 | 18.144 | 18.144 | 18.144
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 6.9791 | 6.9791 | 6.9791 | 6.9791 | 6.9791
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 7.0767 | 7.0766 | 7.0768 | 7.0768 | 7.0768
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 2.379 | 2.3788 | 2.3789 | 2.379 | 2.379
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 11.1649 | 11.1647 | 11.1649 | 11.1649 | 11.1649
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 7.0767 | 7.0766 | 7.0768 | 7.0768 | 7.0768
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 7.6754 | 7.6753 | 7.6755 | 7.6755 | 7.6755
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 2.379 | 2.3788 | 2.3789 | 2.379 | 2.379
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 2.379 | 2.3788 | 2.3789 | 2.379 | 2.379
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 7.6754 | 7.6753 | 7.6755 | 7.6755 | 7.6755
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 6.2914e-05 | 3.1457e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.93044 | 0.93044 | 0.93044 | 0.93044 | 0.93044
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 7.0767 | 7.0766 | 7.0768 | 7.0768 | 7.0768
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 6.745 | 6.7449 | 6.745 | 6.745 | 6.745
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 5.5016e-05 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 3.489 | 3.489 | 3.489 | 3.489 | 3.489
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 7.0767 | 7.0766 | 7.0768 | 7.0768 | 7.0768
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 3.256 | 3.2559 | 3.2561 | 3.2561 | 3.2561
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 3.256 | 3.2559 | 3.2561 | 3.2561 | 3.2561
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.00011444 | 6.5186e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 3.256 | 3.2559 | 3.2561 | 3.2561 | 3.2561
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 3.256 | 3.2559 | 3.2561 | 3.2561 | 3.2561
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 6.8239e-05 | 6.8665e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 7.276e-11 | 7.8365e-11 | 6.5078e-11 | 2.3509e-10 | 2.3509e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.93027 | 0.93019 | 0.93032 | 0.93032 | 0.93032
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.93031 | 0.93033 | 0.93023 | 0.93033 | 0.93033
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029 | 0.93029
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11 | 7.276e-11 | 1.7523e-10 | 1.7523e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 7.276e-11 | 2.9104e-11 | 5.2468e-11 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 1.8407e-10 | 1.4552e-10 | 5.8208e-11 | 3.828e-10 | 3.828e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 4.727 | 4.727 | 4.7271 | 4.7271 | 4.7271
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 1.0493e-10 | 2.2165e-10 | 1.0493e-10 | 3.5406e-10 | 3.5406e-10

## P_Rede_80%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 6958.3 | 3306.3 | 7703.8665 | 0.90322
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 6937.9 | 3294.4 | 7680.3338 | 0.90333
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 6915.7 | 3281.4 | 7654.7039 | 0.90346
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 6893.3 | 3268.4 | 7628.894 | 0.90358
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 6876.9 | 3258.8 | 7609.9626 | 0.90367
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -6867.9 | -3253.6 | 7599.6028 | 0.90372
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -6867.9 | -3253.6 | 7599.6028 | 0.90372
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 6867.9 | 3253.6 | 7599.6028 | 0.90372
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -6813.6 | -3221.9 | 7536.9612 | 0.90402
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 6813.6 | 3221.9 | 7536.9612 | 0.90402
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 6783.1 | 3204.1 | 7501.78 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 6750.3 | 3185 | 7463.9651 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 6721.6 | 3168.2 | 7430.841 | 0.90455
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 6701.4 | 3156.5 | 7407.5809 | 0.90467
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 6681.7 | 3145 | 7384.8588 | 0.90478
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 6655.4 | 3129.6 | 7354.5051 | 0.90494
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 6630.5 | 3115.1 | 7325.8022 | 0.90509
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1559.7 | 724.2 | 1719.6307 | 0.907
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -5029.7 | -2366.9 | 5558.7856 | 0.90482
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1558.2 | -723.3 | 1717.8912 | 0.90704
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -5017.6 | -2359.8 | 5544.8143 | 0.90492
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1558.2 | 723.3 | 1717.8912 | 0.90704
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1556.9 | 722.6 | 1716.4173 | 0.90706
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -5001.8 | -2350.6 | 5526.6015 | 0.90504
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1535.6 | 712.6 | 1692.8869 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -4985.7 | -2341.2 | 5508.0325 | 0.90517
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1534.9 | 712.2 | 1692.0836 | 0.90711
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1533.6 | 711.5 | 1690.6097 | 0.90713
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -4969.7 | -2331.9 | 5489.597 | 0.90529
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1532.4 | 710.8 | 1689.2266 | 0.90716
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -4953.8 | -2322.6 | 5471.2526 | 0.90542
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1531.1 | 710.1 | 1687.7527 | 0.90718
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -4935.5 | -2311.9 | 5450.1415 | 0.90557
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1529.9 | 709.3 | 1686.3275 | 0.90724
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -4921.6 | -2303.8 | 5434.1182 | 0.90569
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1528.7 | 708.6 | 1684.9444 | 0.90727
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1496.8 | 693.7 | 1649.7363 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -4905.9 | -2294.6 | 5415.9989 | 0.90582
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -856.7 | -396.9 | 944.174 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 639.2 | 296.3 | 704.5355 | 0.90726
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 856.7 | 396.9 | 944.174 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 639.1 | 296.2 | 704.4028 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 856.4 | 396.8 | 943.8597 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -4889.7 | -2285.2 | 5397.3424 | 0.90595
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 638.9 | 296.1 | 704.1793 | 0.9073
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -638.8 | -296 | 704.0465 | 0.90733
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 856.2 | 396.7 | 943.6362 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -4881.6 | -2280.5 | 5388.0144 | 0.90601
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 856.1 | 396.6 | 943.5035 | 0.90736
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 638.8 | 296 | 704.0465 | 0.90733
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -4873.9 | -2276 | 5379.1335 | 0.90608
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 779.2 | 361 | 858.7629 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 638.7 | 296 | 703.9557 | 0.9073
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 4873.9 | 2276 | 5379.1335 | 0.90608
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 779 | 360.8 | 858.4973 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 638.5 | 295.9 | 703.7322 | 0.90731
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 450.3 | 208.7 | 496.3122 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -4856.6 | -2265.9 | 5359.1852 | 0.90622
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -10.2 | -4.7 | 11.2308 | 0.90822
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 450.3 | 208.7 | 496.3122 | 0.90729
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 628.2 | 291.1 | 692.3687 | 0.90732
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -328.4 | -152 | 361.8709 | 0.90751
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -105.5 | -48.8 | 116.2398 | 0.90761
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 450.3 | 208.6 | 496.2701 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -450.2 | -208.6 | 496.1794 | 0.90733
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 222.9 | 103.2 | 245.6311 | 0.90746
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 628 | 291 | 692.1452 | 0.90732
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -4842.6 | -2257.7 | 5343.0314 | 0.90634
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -105.5 | -48.8 | 116.2398 | 0.90761
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -450.1 | -208.5 | 496.0466 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 146.3 | 67.7 | 161.2048 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -105.5 | -48.8 | 116.2398 | 0.90761
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 627.9 | 290.9 | 692.0124 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 146.3 | 67.7 | 161.2048 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -4829.3 | -2250 | 5327.7236 | 0.90645
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 450.1 | 208.5 | 496.0466 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -105.5 | -48.8 | 116.2398 | 0.90761
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -450.1 | -208.5 | 496.0466 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 627.7 | 290.8 | 691.7889 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 146.3 | 67.7 | 161.2048 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -4821.1 | -2245.2 | 5318.2636 | 0.90652
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -105.5 | -48.8 | 116.2398 | 0.90761
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -450 | -208.5 | 495.9559 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -61.2 | -28.4 | 67.4685 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 627.6 | 290.7 | 691.6562 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 146.3 | 67.7 | 161.2048 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -44.2 | -20.5 | 48.7226 | 0.90718
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -4815.2 | -2241.7 | 5311.4377 | 0.90657
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 146.3 | 67.7 | 161.2048 | 0.90754
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -146.3 | -67.7 | 161.2048 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -51 | -23.6 | 56.1957 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -449.9 | -208.4 | 495.8231 | 0.90738
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -61.2 | -28.4 | 67.4685 | 0.90709
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -61.2 | -28.4 | 67.4685 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 627.5 | 290.7 | 691.5654 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -44.2 | -20.5 | 48.7226 | 0.90718
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -44.2 | -20.5 | 48.7226 | 0.90718
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 61.2 | 28.4 | 67.4685 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 95.2 | 44.1 | 104.9183 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -4802.8 | -2234.5 | 5297.1575 | 0.90667
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -51 | -23.6 | 56.1957 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -373.4 | -173 | 411.5295 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 627.3 | 290.6 | 691.3419 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 61.2 | 28.4 | 67.4685 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 95.2 | 44.1 | 104.9183 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 64.6 | 29.9 | 71.1841 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -51 | -23.6 | 56.1957 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -30.6 | -14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -373.4 | -173 | 411.5295 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -4790.6 | -2227.4 | 5283.1013 | 0.90678
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 627.2 | 290.5 | 691.2092 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 30.6 | 14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -64.6 | -29.9 | 71.1841 | 0.90751
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -64.6 | -29.9 | 71.1841 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -4784.2 | -2223.7 | 5275.738 | 0.90683
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -373.3 | -172.9 | 411.3968 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -10.2 | -4.7 | 11.2308 | 0.90822
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 30.6 | 14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -64.6 | -29.9 | 71.1841 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 616.9 | 285.7 | 679.8456 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 30.6 | 14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -373.3 | -172.9 | 411.3968 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -4774.1 | -2217.8 | 5264.0923 | 0.90692
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -64.6 | -29.9 | 71.1841 | 0.90751
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -64.6 | -29.9 | 71.1841 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 616.7 | 285.6 | 679.6221 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 30.6 | 14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -373.2 | -172.9 | 411.306 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 616.6 | 285.5 | 679.4894 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -4764.4 | -2212.1 | 5252.8938 | 0.907
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 30.6 | 14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 30.6 | 14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -352.8 | -163.4 | 388.8025 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 616.5 | 285.5 | 679.3986 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -4755.4 | -2206.8 | 5242.499 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 30.6 | 14.2 | 33.7343 | 0.90709
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 4755.4 | 2206.8 | 5242.499 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -352.8 | -163.4 | 388.8025 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 616.4 | 285.4 | 679.2659 | 0.90745
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -372.6 | -172.5 | 410.5935 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 3437 | 1595.2 | 3789.1466 | 0.90706
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 3404.5 | 1579.5 | 3753.0575 | 0.90713
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 243.6 | 112.8 | 268.4489 | 0.90744
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -243.6 | -112.8 | 268.4489 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1314.7 | -609.5 | 1449.1123 | 0.90725
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1314.7 | -609.5 | 1449.1123 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 27.4 | 12.7 | 30.2002 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -352.7 | -163.4 | 388.7118 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -372.6 | -172.5 | 410.5935 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 30.5 | 14.1 | 33.6015 | 0.9077
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 3403.5 | 1578.9 | 3751.8978 | 0.90714
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -213.1 | -98.7 | 234.8474 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -372.5 | -172.5 | 410.5027 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1314 | -609.1 | 1448.3089 | 0.90726
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -352.7 | -163.4 | 388.7118 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -13.6 | -6.3 | 14.9883 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 213.1 | 98.7 | 234.8474 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -372.5 | -172.5 | 410.5027 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 3399.9 | 1576.9 | 3747.7905 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1313.3 | -608.7 | 1447.5056 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -332.3 | -153.9 | 366.2083 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -430.5 | -199.4 | 474.4372 | 0.90739
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -430.5 | -199.4 | 474.4372 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 213.1 | 98.7 | 234.8474 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1326.9 | 614.5 | 1462.2838 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -430.5 | -199.4 | 474.4372 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1326.3 | 614.1 | 1461.5712 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1312.6 | -608.3 | 1446.7023 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -332.3 | -153.9 | 366.2083 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 58 | 26.9 | 63.9344 | 0.90718
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 2068.5 | 959.7 | 2280.2887 | 0.90712
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -430.4 | -199.3 | 474.3044 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -213.1 | -98.6 | 234.8054 | 0.90756
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 344.2 | 159.3 | 379.2758 | 0.90752
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -230.6 | -106.8 | 254.1311 | 0.90741
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 230.6 | 106.8 | 254.1311 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -981.5 | -454.5 | 1081.6249 | 0.90743
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1220.9 | -565.8 | 1345.6324 | 0.90731
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 45.3 | 20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 317 | 146.7 | 349.2991 | 0.90753
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -332.2 | -153.9 | 366.1175 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -172.5 | -79.9 | 190.1059 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 2066.1 | 958.3 | 2277.5224 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -936.1 | -433.5 | 1031.6033 | 0.90742
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -230.6 | -106.8 | 254.1311 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -430.4 | -199.3 | 474.3044 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -213 | -98.6 | 234.7146 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 317 | 146.7 | 349.2991 | 0.90753
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -172.5 | -79.9 | 190.1059 | 0.90739
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -172.5 | -79.9 | 190.1059 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -230.6 | -106.8 | 254.1311 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1220.3 | -565.5 | 1344.9618 | 0.90731
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1220.3 | -565.5 | 1344.9618 | 0.90731
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -332.2 | -153.9 | 366.1175 | 0.90736
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -230.6 | -106.8 | 254.1311 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 2064.5 | 957.4 | 2275.6922 | 0.9072
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -430.3 | -199.3 | 474.2136 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -935.8 | -433.3 | 1031.2471 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -213 | -98.6 | 234.7146 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -172.5 | -79.9 | 190.1059 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 181.1 | 83.8 | 199.5486 | 0.90755
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1219.7 | -565.1 | 1344.2493 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 135.8 | 62.9 | 149.6598 | 0.90739
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 2062.8 | 956.4 | 2273.7293 | 0.90723
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -430.3 | -199.2 | 474.1716 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -172.5 | -79.9 | 190.1059 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -935.4 | -433.1 | 1030.8001 | 0.90745
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -935.4 | -433.1 | 1030.8001 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -213 | -98.6 | 234.7146 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -181.1 | -83.8 | 199.5486 | 0.90755
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 90.6 | 41.9 | 99.8197 | 0.90764
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -430.2 | -199.2 | 474.0809 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -172.5 | -79.9 | 190.1059 | 0.90739
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -172.5 | -79.9 | 190.1059 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1219.2 | -564.8 | 1343.6695 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 135.8 | 62.8 | 149.6178 | 0.90765
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 1993.6 | 924.2 | 2197.4045 | 0.90725
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -935.1 | -432.9 | 1030.4438 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -90.5 | -41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 179.7 | 83.2 | 198.0261 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -213 | -98.6 | 234.7146 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 1812.3 | 840.1 | 1997.5483 | 0.90726
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -1811.8 | -839.8 | 1996.9685 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -430.1 | -199.2 | 473.9901 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -96.4 | -44.6 | 106.2173 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -934.9 | -432.8 | 1030.2203 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1218.6 | -564.5 | 1342.999 | 0.90737
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 135.8 | 62.8 | 149.6178 | 0.90765
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 1811.8 | 839.8 | 1996.9685 | 0.90728
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -90.5 | -41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 213 | 98.6 | 234.7146 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -96.4 | -44.6 | 106.2173 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -430.1 | -199.1 | 473.9481 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 213 | 98.6 | 234.7146 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1218 | -564.1 | 1342.2864 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 135.8 | 62.8 | 149.6178 | 0.90765
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 1811 | 839.3 | 1996.0324 | 0.9073
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -90.5 | -41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -889.3 | -411.7 | 979.9752 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -430 | -199.1 | 473.8574 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 136.9 | 63.4 | 150.8681 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -96.4 | -44.6 | 106.2173 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 1809.6 | 838.6 | 1994.4679 | 0.90731
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -1172.2 | -542.9 | 1291.8178 | 0.9074
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 90.5 | 41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 1808.7 | 838 | 1993.399 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -90.5 | -41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -889 | -411.5 | 979.6189 | 0.9075
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -889 | -411.5 | 979.6189 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -430 | -199.1 | 473.8574 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 90.1 | 41.7 | 99.2819 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 136.9 | 63.4 | 150.8681 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 1808.3 | 837.8 | 1992.952 | 0.90735
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -96.4 | -44.6 | 106.2173 | 0.90757
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -96.4 | -44.6 | 106.2173 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 89.4 | 41.4 | 98.5207 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -1171.6 | -542.5 | 1291.1053 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 90.5 | 41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1718.3 | 796.1 | 1893.7608 | 0.90735
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 136.9 | 63.4 | 150.8681 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -45.3 | -20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -798.7 | -369.7 | 880.1135 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -429.9 | -199 | 473.7246 | 0.90749
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -429.9 | -199 | 473.7246 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -136.9 | -63.4 | 150.8681 | 0.90742
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 227.6 | 105.4 | 250.8205 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 96.4 | 44.6 | 106.2173 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -1171.2 | -542.3 | 1290.6583 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 67 | 31 | 73.8241 | 0.90756
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -202.3 | -93.7 | 222.9461 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -136.9 | -63.4 | 150.8681 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1650.7 | 764.7 | 1819.2242 | 0.90736
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 90.5 | 41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -45.3 | -20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 227.6 | 105.4 | 250.8205 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -798.4 | -369.5 | 879.7572 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -1170.8 | -542.1 | 1290.2112 | 0.90745
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 135.3 | 62.6 | 149.08 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -60.8 | -28.2 | 67.0215 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -202.3 | -93.7 | 222.9461 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 90.5 | 41.9 | 99.7289 | 0.90746
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1605.1 | 743.5 | 1768.937 | 0.90738
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 227.6 | 105.3 | 250.7785 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -45.3 | -20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -708.3 | -327.8 | 780.4753 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 45.3 | 20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -1035.1 | -479.2 | 1140.6422 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -60.8 | -28.2 | 67.0215 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1604 | 742.9 | 1767.6867 | 0.9074
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 227.5 | 105.3 | 250.6877 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -101.1 | -46.8 | 111.4067 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1514.4 | 701.3 | 1668.9006 | 0.90742
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -663.2 | -306.9 | 730.768 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 89 | 41.2 | 98.0736 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 17.8 | 8.2 | 19.598 | 0.90826
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1496.5 | 693 | 1649.1699 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 45.3 | 20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -45.3 | -20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -1034.7 | -479 | 1140.1952 | 0.90748
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -60.8 | -28.2 | 67.0215 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 180.2 | 83.4 | 198.5638 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -854.5 | -395.6 | 941.6314 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -101.1 | -46.8 | 111.4067 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -60.8 | -28.2 | 67.0215 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -809.4 | -374.7 | 891.924 | 0.90748
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -809.4 | -374.7 | 891.924 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1496.3 | 692.9 | 1648.9464 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 227.5 | 105.3 | 250.6877 | 0.9075
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 45.3 | 20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 47.3 | 21.9 | 52.1239 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -45.3 | -20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -663 | -306.8 | 730.5445 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -101.1 | -46.8 | 111.4067 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 177.7 | 82.2 | 195.791 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -809.2 | -374.6 | 891.7005 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -13.5 | -6.3 | 14.8977 | 0.90618
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1318 | 610.3 | 1452.4428 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 151.7 | 70.2 | 167.1554 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -662.8 | -306.7 | 730.321 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -101.1 | -46.8 | 111.4067 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 47.3 | 21.9 | 52.1239 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -45.3 | -20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -45.3 | -20.9 | 49.8889 | 0.90802
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1317.4 | 610 | 1451.7723 | 0.90744
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -808.9 | -374.5 | 891.3863 | 0.90746
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 151.7 | 70.2 | 167.1554 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -13.5 | -6.3 | 14.8977 | 0.90618
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -662.7 | -306.6 | 730.1882 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 134.9 | 62.4 | 148.633 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -101.1 | -46.8 | 111.4067 | 0.90749
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -101.1 | -46.8 | 111.4067 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 157 | 72.6 | 172.9733 | 0.90765
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 151.6 | 70.2 | 167.0647 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 47.3 | 21.9 | 52.1239 | 0.90745
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -47.3 | -21.9 | 52.1239 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -673.8 | -311.9 | 742.4877 | 0.90749
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -673.8 | -311.9 | 742.4877 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 20.3 | 9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 1228.2 | 568.7 | 1353.4751 | 0.90744
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -13.5 | -6.3 | 14.8977 | 0.90618
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -505.6 | -233.9 | 557.0822 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 157 | 72.6 | 172.9733 | 0.90765
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 75.8 | 35.1 | 83.5323 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -505.6 | -233.9 | 557.0822 | 0.90759
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -505.6 | -233.9 | 557.0822 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -13.5 | -6.3 | 14.8977 | 0.90618
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 67.3 | 31.1 | 74.1384 | 0.90776
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -673.7 | -311.8 | 742.355 | 0.90752
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 1183.2 | 547.7 | 1303.8165 | 0.90749
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 134.8 | 62.4 | 148.5422 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 132.7 | 61.4 | 146.2164 | 0.90756
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 27 | 12.5 | 29.7532 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 89.7 | 41.5 | 98.8349 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 89.7 | 41.5 | 98.8349 | 0.90757
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 1050 | 486.1 | 1157.0623 | 0.90747
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 88.5 | 40.9 | 97.4939 | 0.90775
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -415.8 | -192.4 | 458.1565 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 89.7 | 41.5 | 98.8349 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -538.8 | -249.4 | 593.722 | 0.9075
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 75.8 | 35.1 | 83.5323 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 961.4 | 445.1 | 1059.4357 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -27 | -12.5 | 29.7532 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -75.8 | -35.1 | 83.5323 | 0.90743
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -75.8 | -35.1 | 83.5323 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 89.7 | 41.5 | 98.8349 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -348.6 | -161.2 | 384.0669 | 0.90765
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -20.3 | -9.4 | 22.3707 | 0.90744
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -538.7 | -249.4 | 593.6312 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 75.8 | 35.1 | 83.5323 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -27 | -12.5 | 29.7532 | 0.90747
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -27 | -12.5 | 29.7532 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 961.1 | 444.9 | 1059.0794 | 0.90749
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -960.7 | -444.7 | 1058.6324 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -348.5 | -161.2 | 383.9762 | 0.90761
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 89.7 | 41.5 | 98.8349 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 17.9 | 8.3 | 19.7307 | 0.90722
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -538.6 | -249.3 | 593.4985 | 0.9075
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 960.7 | 444.6 | 1058.5904 | 0.90753
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -27 | -12.5 | 29.7532 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -330.5 | -152.9 | 364.1547 | 0.90758
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -493.6 | -228.5 | 543.9239 | 0.90748
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 134.5 | 62.3 | 148.228 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 872.2 | 403.7 | 961.0965 | 0.90751
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -13.5 | -6.3 | 14.8977 | 0.90618
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -330.5 | -152.9 | 364.1547 | 0.90758
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -330.5 | -152.9 | 364.1547 | 0.90758
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 871.9 | 403.5 | 960.7403 | 0.90753
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 88.2 | 40.8 | 97.1796 | 0.9076
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -359 | -166.2 | 395.6052 | 0.90747
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -359 | -166.2 | 395.6052 | 0.90747
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 783.5 | 362.6 | 863.3371 | 0.90752
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 44.8 | 20.7 | 49.3511 | 0.90778
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -13.5 | -6.3 | 14.8977 | 0.90618
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -330.5 | -152.8 | 364.1127 | 0.90769
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -314.2 | -145.4 | 346.2121 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 783.5 | 362.6 | 863.3371 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -330.4 | -152.8 | 364.022 | 0.90764
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -13.5 | -6.3 | 14.8977 | 0.90618
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -179.7 | -83.2 | 198.0261 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 607.1 | 280.9 | 668.9359 | 0.90756
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -330.4 | -152.8 | 364.022 | 0.90764
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -179.7 | -83.2 | 198.0261 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 606.9 | 280.8 | 668.7124 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -330.3 | -152.8 | 363.9312 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -330.3 | -152.8 | 363.9312 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -179.6 | -83.2 | 197.9353 | 0.90737
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 430.8 | 199.3 | 474.6674 | 0.90758
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -330.3 | -152.8 | 363.9312 | 0.90759
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -330.3 | -152.8 | 363.9312 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 178.8 | 82.7 | 196.9993 | 0.90762
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -151.5 | -70 | 166.8899 | 0.90778
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -151.5 | -70 | 166.8899 | 0.90778
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 107.3 | 49.6 | 118.2093 | 0.90771
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -17.9 | -8.3 | 19.7307 | 0.90722
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -134.8 | -62.5 | 148.5843 | 0.90723
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 430.7 | 199.3 | 474.5766 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -44.1 | -20.4 | 48.5898 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 45.3 | 21 | 49.9309 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 430.6 | 199.2 | 474.4439 | 0.90759
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -134.8 | -62.5 | 148.5843 | 0.90723
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 430.6 | 199.2 | 474.4439 | 0.90759
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 45.3 | 21 | 49.9309 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 87.9 | 40.7 | 96.8654 | 0.90745
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 45.3 | 21 | 49.9309 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 342.7 | 158.5 | 377.5785 | 0.90763
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -342.6 | -158.5 | 377.4878 | 0.90758
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 131.8 | 61 | 145.2317 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -134.8 | -62.5 | 148.5843 | 0.90723
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 45.3 | 21 | 49.9309 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 210.8 | 97.5 | 232.2561 | 0.90762
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -134.8 | -62.5 | 148.5843 | 0.90723
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 144.9 | 67.1 | 159.6822 | 0.90743
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 45.3 | 21 | 49.9309 | 0.90725
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 45.3 | 21 | 49.9309 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 144.9 | 67.1 | 159.6822 | 0.90743
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 17.6 | 8.1 | 19.3745 | 0.90841
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -134.8 | -62.5 | 148.5843 | 0.90723
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 127.4 | 58.9 | 140.3566 | 0.90769
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 65.9 | 30.5 | 72.6158 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -134.8 | -62.4 | 148.5422 | 0.90749
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 61.5 | 28.4 | 67.7408 | 0.90787
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -90 | -41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 61.5 | 28.4 | 67.7408 | 0.90787
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -90 | -41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 61.5 | 28.4 | 67.7408 | 0.90787
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -90 | -41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -90 | -41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 61.5 | 28.4 | 67.7408 | 0.90787
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 17.6 | 8.1 | 19.3745 | 0.90841
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -17.6 | -8.1 | 19.3745 | 0.90841
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 17.6 | 8.1 | 19.3745 | 0.90841
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 90 | 41.7 | 99.1912 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_100%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99701 | 0.99701 | 0.99701 | 0.99701 | 0.99701 | 0.99701
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933 | 0.98933
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9853
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98233 | 0.98233 | 0.98233 | 0.98233 | 0.98233 | 0.98233
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98093 | 0.98093 | 0.98093 | 0.98093 | 0.98093 | 0.98093
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072 | 0.98072
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.97647 | 0.97647 | 0.97647 | 0.97647 | 0.97647 | 0.97647
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094 | 0.97094
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544 | 0.96544
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954 | 0.95954
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.95437 | 0.95437 | 0.95437 | 0.95437 | 0.95437 | 0.95437
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.95073 | 0.95073 | 0.95073 | 0.95073 | 0.95073 | 0.95073
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.94244 | 0.94244 | 0.94244 | 0.94244 | 0.94244 | 0.94244
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.93795 | 0.93795 | 0.93795 | 0.93795 | 0.93795 | 0.93795
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.93268 | 0.93268 | 0.93268 | 0.93268 | 0.93268 | 0.93268
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.93208 | 0.93208 | 0.93207 | 0.93208 | 0.93207 | 0.93208
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992 | 0.92992
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148 | 0.93148
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.92707 | 0.92707 | 0.92707 | 0.92707 | 0.92707 | 0.92707
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048 | 0.93048
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005 | 0.93005
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.92335 | 0.92335 | 0.92335 | 0.92335 | 0.92335 | 0.92335
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9295 | 0.9295
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.91958 | 0.91958 | 0.91958 | 0.91958 | 0.91958 | 0.91958
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.92852 | 0.92852 | 0.92852 | 0.92852 | 0.92852 | 0.92852
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755 | 0.92755
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.91582 | 0.91582 | 0.91582 | 0.91582 | 0.91582 | 0.91582
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.92657 | 0.92657 | 0.92657 | 0.92657 | 0.92657 | 0.92657
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208 | 0.91208
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562 | 0.92562
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467 | 0.92467
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9238
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.92318 | 0.92318 | 0.92318 | 0.92318 | 0.92318 | 0.92318
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295 | 0.92295
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.92264 | 0.92264 | 0.92264 | 0.92264 | 0.92264 | 0.92264
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.92272 | 0.92272 | 0.92272 | 0.92272 | 0.92272 | 0.92272
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.92238 | 0.92238 | 0.92238 | 0.92238 | 0.92238 | 0.92238
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.89702 | 0.89702 | 0.89702 | 0.89702 | 0.89702 | 0.89702
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245 | 0.92245
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211 | 0.92211
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.89513 | 0.89513 | 0.89513 | 0.89513 | 0.89513 | 0.89513
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187 | 0.92187
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.92219 | 0.92219 | 0.92219 | 0.92219 | 0.92219 | 0.92219
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.89333 | 0.89333 | 0.89333 | 0.89333 | 0.89333 | 0.89333
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.92155 | 0.92155 | 0.92155 | 0.92155 | 0.92155 | 0.92155
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892 | 0.892
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.92123 | 0.92123 | 0.92123 | 0.92123 | 0.92123 | 0.92123
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9212
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.88927 | 0.88927 | 0.88927 | 0.88927 | 0.88927 | 0.88927
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104 | 0.92104
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.92139 | 0.92139 | 0.92139 | 0.92139 | 0.92139 | 0.92139
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108 | 0.92108
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107 | 0.92107
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113 | 0.92113
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597 | 0.88597
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.92071 | 0.92071 | 0.92071 | 0.92071 | 0.92071 | 0.92071
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.92094 | 0.92094 | 0.92094 | 0.92094 | 0.92094 | 0.92094
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921 | 0.921
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284 | 0.88284
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.92053 | 0.92053 | 0.92053 | 0.92053 | 0.92053 | 0.92053
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.92096 | 0.92096 | 0.92096 | 0.92096 | 0.92096 | 0.92096
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9205 | 0.9205
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.88093 | 0.88093 | 0.88093 | 0.88093 | 0.88093 | 0.88093
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.92092 | 0.92092 | 0.92092 | 0.92092 | 0.92092 | 0.92092
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032 | 0.92032
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.92038 | 0.92038 | 0.92038 | 0.92038 | 0.92038 | 0.92038
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091 | 0.92091
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.87953 | 0.87953 | 0.87953 | 0.87953 | 0.87953 | 0.87953
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077 | 0.92077
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.92013 | 0.92013 | 0.92013 | 0.92013 | 0.92013 | 0.92013
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.92011 | 0.92011 | 0.92011 | 0.92011 | 0.92011 | 0.92011
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089 | 0.92089
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.92074 | 0.92074 | 0.92074 | 0.92074 | 0.92074 | 0.92074
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.87663 | 0.87663 | 0.87663 | 0.87663 | 0.87663 | 0.87663
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.92075 | 0.92075 | 0.92075 | 0.92075 | 0.92075 | 0.92075
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.91997 | 0.91997 | 0.91997 | 0.91997 | 0.91997 | 0.91997
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.92085 | 0.92085 | 0.92085 | 0.92085 | 0.92085 | 0.92085
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9207 | 0.9207
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.92073 | 0.92073 | 0.92073 | 0.92073 | 0.92073 | 0.92073
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069 | 0.92069
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981 | 0.91981
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.87378 | 0.87378 | 0.87378 | 0.87378 | 0.87378 | 0.87378
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088 | 0.92088
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.92084 | 0.92084 | 0.92084 | 0.92084 | 0.92084 | 0.92084
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227 | 0.87227
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.91966 | 0.91966 | 0.91966 | 0.91966 | 0.91966 | 0.91966
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955 | 0.91955
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.92066 | 0.92066 | 0.92066 | 0.92066 | 0.92066 | 0.92066
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9193 | 0.9193
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067 | 0.92067
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.92083 | 0.92083 | 0.92083 | 0.92083 | 0.92083 | 0.92083
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9195
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.8699 | 0.86989 | 0.86989 | 0.86989 | 0.86989 | 0.86989
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063 | 0.92063
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903 | 0.91903
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087 | 0.92087
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081 | 0.92081
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.91879 | 0.91879 | 0.91879 | 0.91879 | 0.91879 | 0.91879
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.86762 | 0.86762 | 0.86762 | 0.86762 | 0.86762 | 0.86762
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9208
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9192
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.91856 | 0.91856 | 0.91856 | 0.91856 | 0.91856 | 0.91856
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062 | 0.92062
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.86549 | 0.86549 | 0.86549 | 0.86549 | 0.86549 | 0.86549
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.91905 | 0.91905 | 0.91905 | 0.91905 | 0.91905 | 0.91905
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832 | 0.91832
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068 | 0.92068
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485 | 0.86485
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.91824 | 0.91824 | 0.91824 | 0.91824 | 0.91824 | 0.91824
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.86284 | 0.86284 | 0.86284 | 0.86284 | 0.86284 | 0.86284
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823 | 0.91823
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405 | 0.86405
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317 | 0.86317
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9189
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.91811 | 0.91811 | 0.91811 | 0.91811 | 0.91811 | 0.91811
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.86169 | 0.86169 | 0.86169 | 0.86169 | 0.86169 | 0.86169
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.91816 | 0.91816 | 0.91816 | 0.91816 | 0.91816 | 0.91816
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086 | 0.92086
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803 | 0.91803
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347 | 0.86347
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.91875 | 0.91875 | 0.91875 | 0.91875 | 0.91875 | 0.91875
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.91808 | 0.91808 | 0.91808 | 0.91808 | 0.91808 | 0.91808
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.91791 | 0.91791 | 0.91791 | 0.91791 | 0.91791 | 0.91791
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8602 | 0.8602
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8629
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.91862 | 0.91862 | 0.91862 | 0.91862 | 0.91862 | 0.91862
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784 | 0.91784
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.91799 | 0.91799 | 0.91799 | 0.91799 | 0.91799 | 0.91799
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.85967 | 0.85967 | 0.85967 | 0.85967 | 0.85967 | 0.85967
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.91773 | 0.91773 | 0.91773 | 0.91773 | 0.91773 | 0.91773
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.85958 | 0.85958 | 0.85958 | 0.85958 | 0.85958 | 0.85958
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.86234 | 0.86234 | 0.86234 | 0.86234 | 0.86234 | 0.86234
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848 | 0.91848
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.91795 | 0.91795 | 0.91795 | 0.91795 | 0.91795 | 0.91795
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.91792 | 0.91792 | 0.91792 | 0.91792 | 0.91792 | 0.91792
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944 | 0.85944
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802 | 0.91802
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.86181 | 0.86181 | 0.86181 | 0.86181 | 0.86181 | 0.86181
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909 | 0.85909
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8594
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833 | 0.91833
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787 | 0.91787
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804 | 0.85804
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.91807 | 0.91807 | 0.91807 | 0.91807 | 0.91807 | 0.91807
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931 | 0.85931
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783 | 0.91783
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206 | 0.9206
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.91813 | 0.91813 | 0.91813 | 0.91813 | 0.91813 | 0.91813
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127 | 0.86127
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.85716 | 0.85716 | 0.85716 | 0.85716 | 0.85716 | 0.85716
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.85857 | 0.85857 | 0.85857 | 0.85857 | 0.85857 | 0.85857
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.91774 | 0.91774 | 0.91774 | 0.91774 | 0.91774 | 0.91774
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.91778 | 0.91778 | 0.91778 | 0.91778 | 0.91778 | 0.91778
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.86074 | 0.86074 | 0.86074 | 0.86074 | 0.86074 | 0.86074
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922 | 0.85922
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624 | 0.85624
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.91772 | 0.91772 | 0.91772 | 0.91772 | 0.91772 | 0.91772
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815 | 0.85815
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765 | 0.91765
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.91697 | 0.91697 | 0.91697 | 0.91697 | 0.91697 | 0.91697
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767 | 0.91767
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.86022 | 0.86022 | 0.86022 | 0.86022 | 0.86022 | 0.86022
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916 | 0.85916
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537 | 0.85537
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.85776 | 0.85776 | 0.85775 | 0.85776 | 0.85775 | 0.85776
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535 | 0.85535
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.91757 | 0.91757 | 0.91757 | 0.91757 | 0.91757 | 0.91757
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508 | 0.85508
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91763
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744 | 0.85744
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969 | 0.85969
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8591
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9176
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.91663 | 0.91663 | 0.91663 | 0.91663 | 0.91663 | 0.91663
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914 | 0.85914
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905 | 0.85905
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.85378 | 0.85378 | 0.85378 | 0.85378 | 0.85378 | 0.85378
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.85906 | 0.85906 | 0.85906 | 0.85906 | 0.85906 | 0.85906
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696 | 0.85696
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9165 | 0.9165
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.91738 | 0.91738 | 0.91738 | 0.91738 | 0.91738 | 0.91738
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.91756 | 0.91756 | 0.91756 | 0.91756 | 0.91756 | 0.91756
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8532 | 0.8532
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.85863 | 0.85863 | 0.85863 | 0.85863 | 0.85863 | 0.85863
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.85901 | 0.85901 | 0.85901 | 0.85901 | 0.85901 | 0.85901
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.85298 | 0.85298 | 0.85298 | 0.85298 | 0.85298 | 0.85298
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.85902 | 0.85902 | 0.85902 | 0.85902 | 0.85902 | 0.85902
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657 | 0.85657
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.91636 | 0.91636 | 0.91636 | 0.91636 | 0.91636 | 0.91636
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.91734 | 0.91734 | 0.91734 | 0.91734 | 0.91734 | 0.91734
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752 | 0.91752
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.85259 | 0.85259 | 0.85259 | 0.85259 | 0.85259 | 0.85259
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.85812 | 0.85812 | 0.85812 | 0.85812 | 0.85812 | 0.85812
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897 | 0.85897
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221 | 0.85221
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859 | 0.859
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.85622 | 0.85622 | 0.85622 | 0.85622 | 0.85622 | 0.85622
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618 | 0.91618
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729 | 0.91729
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615 | 0.91615
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748 | 0.91748
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9173
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.85774 | 0.85774 | 0.85774 | 0.85774 | 0.85774 | 0.85774
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.85219 | 0.85219 | 0.85219 | 0.85219 | 0.85219 | 0.85219
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.91612 | 0.91612 | 0.91612 | 0.91612 | 0.91612 | 0.91612
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.91725 | 0.91725 | 0.91725 | 0.91725 | 0.91725 | 0.91725
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149 | 0.85149
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.85893 | 0.85893 | 0.85893 | 0.85893 | 0.85893 | 0.85893
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.85898 | 0.85898 | 0.85898 | 0.85898 | 0.85898 | 0.85898
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.91608 | 0.91608 | 0.91608 | 0.91608 | 0.91608 | 0.91608
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583 | 0.85583
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735 | 0.85735
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.91747 | 0.91747 | 0.91747 | 0.91747 | 0.91747 | 0.91747
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733 | 0.85733
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.91723 | 0.91723 | 0.91723 | 0.91723 | 0.91723 | 0.91723
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603 | 0.91603
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889 | 0.85889
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.85077 | 0.85077 | 0.85077 | 0.85077 | 0.85077 | 0.85077
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896 | 0.85896
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555 | 0.85555
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.85888 | 0.85888 | 0.85888 | 0.85888 | 0.85888 | 0.85888
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8569 | 0.8569
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.91746 | 0.91746 | 0.91746 | 0.91746 | 0.91746 | 0.91746
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.91721 | 0.91721 | 0.91721 | 0.91721 | 0.91721 | 0.91721
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.91593 | 0.91593 | 0.91593 | 0.91593 | 0.91593 | 0.91593
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916 | 0.916
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.85534 | 0.85534 | 0.85534 | 0.85534 | 0.85534 | 0.85534
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029 | 0.85029
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022 | 0.85022
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8501
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.85887 | 0.85887 | 0.85887 | 0.85887 | 0.85887 | 0.85887
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894 | 0.85894
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656 | 0.85656
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.91719 | 0.91719 | 0.91719 | 0.91719 | 0.91719 | 0.91719
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655 | 0.85655
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.85646 | 0.85646 | 0.85646 | 0.85646 | 0.85646 | 0.85646
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.84961 | 0.84961 | 0.84961 | 0.84961 | 0.84961 | 0.84961
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636 | 0.85636
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583 | 0.91583
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.85498 | 0.85498 | 0.85498 | 0.85498 | 0.85498 | 0.85498
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.91594 | 0.91594 | 0.91594 | 0.91594 | 0.91594 | 0.91594
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892 | 0.85892
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.84957 | 0.84957 | 0.84957 | 0.84957 | 0.84957 | 0.84957
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745 | 0.91745
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611 | 0.85611
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.84916 | 0.84916 | 0.84916 | 0.84916 | 0.84916 | 0.84916
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.91578 | 0.91578 | 0.91578 | 0.91578 | 0.91578 | 0.91578
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.85476 | 0.85476 | 0.85476 | 0.85476 | 0.85476 | 0.85476
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.91591 | 0.91591 | 0.91591 | 0.91591 | 0.91591 | 0.91591
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.91715 | 0.91715 | 0.91715 | 0.91715 | 0.91715 | 0.91715
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873 | 0.84873
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.91744 | 0.91744 | 0.91744 | 0.91744 | 0.91744 | 0.91744
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575 | 0.85575
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.91573 | 0.91573 | 0.91573 | 0.91573 | 0.91573 | 0.91573
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.85454 | 0.85454 | 0.85454 | 0.85454 | 0.85454 | 0.85454
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.85574 | 0.85574 | 0.85574 | 0.85574 | 0.85574 | 0.85574
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.85451 | 0.85451 | 0.85451 | 0.85451 | 0.85451 | 0.85451
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885 | 0.85885
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822 | 0.91822
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568 | 0.91568
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743 | 0.91743
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546 | 0.85546
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713 | 0.91713
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806 | 0.84806
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.85432 | 0.85432 | 0.85432 | 0.85432 | 0.85432 | 0.85432
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446 | 0.85446
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.91566 | 0.91566 | 0.91566 | 0.91566 | 0.91566 | 0.91566
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423 | 0.85423
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589 | 0.8589
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.85445 | 0.85445 | 0.85445 | 0.85445 | 0.85445 | 0.85445
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524 | 0.85524
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.85523 | 0.85523 | 0.85523 | 0.85523 | 0.85523 | 0.85523
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742 | 0.91742
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767 | 0.84767
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711 | 0.91711
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443 | 0.85443
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755 | 0.84755
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754 | 0.84754
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.85411 | 0.85411 | 0.85411 | 0.85411 | 0.85411 | 0.85411
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.85506 | 0.85506 | 0.85506 | 0.85506 | 0.85506 | 0.85506
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.91563 | 0.91563 | 0.91563 | 0.91563 | 0.91563 | 0.91563
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716 | 0.91716
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.84713 | 0.84713 | 0.84713 | 0.84713 | 0.84713 | 0.84713
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9171
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9156
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.85395 | 0.85395 | 0.85395 | 0.85395 | 0.85395 | 0.85395
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.85482 | 0.85482 | 0.85482 | 0.85482 | 0.85482 | 0.85482
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442 | 0.85442
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.91559 | 0.91559 | 0.91559 | 0.91559 | 0.91559 | 0.91559
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587 | 0.91587
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467 | 0.8467
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741 | 0.91741
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381 | 0.85381
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709 | 0.91709
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458 | 0.85458
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438 | 0.85438
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638 | 0.84638
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367 | 0.85367
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434 | 0.85434
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437 | 0.85437
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.85436 | 0.85436 | 0.85436 | 0.85436 | 0.85436 | 0.85436
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8461
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708 | 0.91708
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.85356 | 0.85356 | 0.85356 | 0.85356 | 0.85356 | 0.85356
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8458
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421 | 0.85421
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.84572 | 0.84572 | 0.84572 | 0.84572 | 0.84572 | 0.84572
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351 | 0.85351
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8542
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707 | 0.91707
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.85407 | 0.85407 | 0.85407 | 0.85407 | 0.85407 | 0.85407
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.84535 | 0.84535 | 0.84535 | 0.84535 | 0.84535 | 0.84535
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8533
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.85399 | 0.85399 | 0.85399 | 0.85399 | 0.85399 | 0.85399
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8451 | 0.8451
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.85316 | 0.85316 | 0.85316 | 0.85316 | 0.85316 | 0.85316
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.85391 | 0.85391 | 0.85391 | 0.85391 | 0.85391 | 0.85391
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.84483 | 0.84483 | 0.84483 | 0.84483 | 0.84483 | 0.84483
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.85301 | 0.85301 | 0.85301 | 0.85301 | 0.85301 | 0.85301
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706 | 0.91706
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.85383 | 0.85383 | 0.85383 | 0.85383 | 0.85383 | 0.85383
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.84464 | 0.84464 | 0.84464 | 0.84464 | 0.84464 | 0.84464
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286 | 0.85286
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.85283 | 0.85283 | 0.85282 | 0.85283 | 0.85282 | 0.85283
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281 | 0.85281
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.85377 | 0.85377 | 0.85377 | 0.85377 | 0.85377 | 0.85377
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.84445 | 0.84445 | 0.84445 | 0.84445 | 0.84445 | 0.84445
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282 | 0.85282
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.84431 | 0.84431 | 0.84431 | 0.84431 | 0.84431 | 0.84431
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.85371 | 0.85371 | 0.85371 | 0.85371 | 0.85371 | 0.85371
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426 | 0.84426
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.85283 | 0.85283 | 0.85283 | 0.85283 | 0.85283 | 0.85283
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.84425 | 0.84425 | 0.84425 | 0.84425 | 0.84425 | 0.84425
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.85284 | 0.85284 | 0.85284 | 0.85284 | 0.85284 | 0.85284
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416 | 0.84416
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.84415 | 0.84415 | 0.84415 | 0.84415 | 0.84415 | 0.84415
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.85365 | 0.85365 | 0.85365 | 0.85365 | 0.85365 | 0.85365
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.85285 | 0.85285 | 0.85285 | 0.85285 | 0.85285 | 0.85285
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411 | 0.84411
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.8536 | 0.8536 | 0.85359 | 0.8536 | 0.85359 | 0.8536
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.84406 | 0.84406 | 0.84406 | 0.84406 | 0.84406 | 0.84406
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287 | 0.85287
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404 | 0.84404
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.85353 | 0.85353 | 0.85353 | 0.85353 | 0.85353 | 0.85353
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844 | 0.844
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.85291 | 0.85291 | 0.85291 | 0.85291 | 0.85291 | 0.85291
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.84399 | 0.84399 | 0.84399 | 0.84399 | 0.84399 | 0.84399
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.85348 | 0.85348 | 0.85348 | 0.85348 | 0.85348 | 0.85348
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.84397 | 0.84397 | 0.84397 | 0.84397 | 0.84397 | 0.84397
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295 | 0.85295
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.85344 | 0.85344 | 0.85344 | 0.85344 | 0.85344 | 0.85344
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.84395 | 0.84395 | 0.84395 | 0.84395 | 0.84395 | 0.84395
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.85299 | 0.85299 | 0.85299 | 0.85299 | 0.85299 | 0.85299
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534 | 0.8534
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.84392 | 0.84392 | 0.84392 | 0.84392 | 0.84392 | 0.84392
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.85339 | 0.85339 | 0.85339 | 0.85339 | 0.85339 | 0.85339
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.85303 | 0.85303 | 0.85303 | 0.85303 | 0.85303 | 0.85303
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.85307 | 0.85307 | 0.85307 | 0.85307 | 0.85307 | 0.85307
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337 | 0.85337
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.85333 | 0.85333 | 0.85333 | 0.85333 | 0.85333 | 0.85333
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.85311 | 0.85311 | 0.85311 | 0.85311 | 0.85311 | 0.85311
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388 | 0.84388
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.85329 | 0.85329 | 0.85329 | 0.85329 | 0.85329 | 0.85329
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.85315 | 0.85315 | 0.85315 | 0.85315 | 0.85315 | 0.85315
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389 | 0.84389
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.85325 | 0.85325 | 0.85325 | 0.85325 | 0.85325 | 0.85325
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.85319 | 0.85319 | 0.85319 | 0.85319 | 0.85319 | 0.85319
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.85322 | 0.85322 | 0.85322 | 0.85322 | 0.85322 | 0.85322
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324 | 0.85324

## I_Rede_100%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 2.2888e-05 | 9.187e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 389.493 | 389.493 | 389.494 | 389.494 | 389.494
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 92.9436 | 92.9434 | 92.9435 | 92.9436 | 92.9436
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 92.9436 | 92.9434 | 92.9435 | 92.9436 | 92.9436
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 9.9182e-05 | 8.1102e-05 | 0.00014395 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 92.9436 | 92.9434 | 92.9435 | 92.9436 | 92.9436
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 4.5776e-05 | 7.5141e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 92.9436 | 92.9435 | 92.9435 | 92.9436 | 92.9436
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 91.7009 | 91.7007 | 91.7008 | 91.7009 | 91.7009
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 91.7009 | 91.7007 | 91.7008 | 91.7009 | 91.7009
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 91.7009 | 91.7007 | 91.7008 | 91.7009 | 91.7009
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 91.7009 | 91.7007 | 91.7008 | 91.7009 | 91.7009
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 91.7009 | 91.7007 | 91.7008 | 91.7009 | 91.7009
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 91.7009 | 91.7007 | 91.7008 | 91.7009 | 91.7009
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 91.7009 | 91.7007 | 91.7008 | 91.7009 | 91.7009
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 89.8506 | 89.8504 | 89.8505 | 89.8506 | 89.8506
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 51.4676 | 51.4675 | 51.4676 | 51.4676 | 51.4676
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 38.383 | 38.383 | 38.3829 | 38.383 | 38.383
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 51.4676 | 51.4675 | 51.4676 | 51.4676 | 51.4676
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 38.383 | 38.383 | 38.3829 | 38.383 | 38.383
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 51.4676 | 51.4675 | 51.4676 | 51.4676 | 51.4676
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 38.383 | 38.383 | 38.3829 | 38.383 | 38.383
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 38.3831 | 38.383 | 38.3828 | 38.3831 | 38.3831
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 3.0518e-05 | 0.0001242 | 9.7704e-05 | 0.00016022 | 0.00016022
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 51.4676 | 51.4675 | 51.4676 | 51.4676 | 51.4676
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 51.4676 | 51.4675 | 51.4676 | 51.4676 | 51.4676
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 8.2171e-05 | 4.3158e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 38.3831 | 38.383 | 38.383 | 38.3831 | 38.3831
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 46.8526 | 46.8525 | 46.8527 | 46.8527 | 46.8527
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 38.3831 | 38.383 | 38.383 | 38.3831 | 38.3831
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 46.8526 | 46.8525 | 46.8527 | 46.8527 | 46.8527
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 38.3831 | 38.383 | 38.383 | 38.3831 | 38.3831
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 27.085 | 27.0848 | 27.0848 | 27.085 | 27.085
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.61516 | 0.61516 | 0.61516 | 0.61516 | 0.61516
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 27.085 | 27.0848 | 27.0848 | 27.085 | 27.085
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 19.7676 | 19.7677 | 19.7679 | 19.7679 | 19.7679
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.00011646 | 3.8147e-05 | 9.1553e-05 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 6.3506 | 6.3505 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 9.187e-05 | 6.5186e-05 | 6.2914e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 27.0849 | 27.0848 | 27.0848 | 27.0849 | 27.0849
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 27.0849 | 27.0848 | 27.0848 | 27.0849 | 27.0849
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 13.417 | 13.4173 | 13.4173 | 13.4173 | 13.4173
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 0.00018874 | 0.00018874
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 5.9999e-11 | 2.9104e-11 | 0 | 1.9793e-10 | 1.9793e-10
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 27.0849 | 27.0848 | 27.0848 | 27.0849 | 27.0849
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 8.8069 | 8.8072 | 8.8071 | 8.8072 | 8.8072
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 8.8069 | 8.8072 | 8.8071 | 8.8072 | 8.8072
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 27.0849 | 27.0848 | 27.0848 | 27.0849 | 27.0849
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 27.0849 | 27.0848 | 27.0848 | 27.0849 | 27.0849
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 8.8069 | 8.8072 | 8.8071 | 8.8072 | 8.8072
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506 | 6.3506
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 27.0849 | 27.0848 | 27.0848 | 27.0849 | 27.0849
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 3.6872 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 8.8069 | 8.8072 | 8.8071 | 8.8072 | 8.8072
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 2.6633 | 2.6632 | 2.6632 | 2.6633 | 2.6633
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 8.8069 | 8.8072 | 8.8071 | 8.8072 | 8.8072
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 8.807 | 8.8072 | 8.8072 | 8.8072 | 8.8072
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 27.0849 | 27.0848 | 27.0848 | 27.0849 | 27.0849
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 3.6872 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6874 | 3.6874 | 3.6874
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 2.6633 | 2.6632 | 2.6632 | 2.6633 | 2.6633
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 2.6633 | 2.6632 | 2.6632 | 2.6633 | 2.6633
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 9.2034e-11 | 1.484e-10 | 1.8407e-10 | 4.2376e-10 | 4.2376e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 5.7345 | 5.7347 | 5.7348 | 5.7348 | 5.7348
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 22.4797 | 22.4796 | 22.4795 | 22.4797 | 22.4797
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.81943 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81943 | 0.81943
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873 | 3.6873
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 5.7345 | 5.7347 | 5.7348 | 5.7348 | 5.7348
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 3.8911 | 3.8913 | 3.8914 | 3.8914 | 3.8914
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724 | 3.0724
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.8433 | 1.8433 | 1.8433 | 1.8433 | 1.8433
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 22.4797 | 22.4796 | 22.4795 | 22.4797 | 22.4797
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 37.768 | 37.7678 | 37.7678 | 37.768 | 37.768
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.81943 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81943 | 0.81943
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.8435 | 1.8435 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8436
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 3.8911 | 3.8913 | 3.8914 | 3.8914 | 3.8914
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 3.8913 | 3.8913 | 3.8915 | 3.8915 | 3.8915
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 296.551 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 7.5141e-05 | 4.3158e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 22.4797 | 22.4796 | 22.4795 | 22.4797 | 22.4797
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.8433 | 1.8433 | 1.8433 | 1.8433 | 1.8433
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 3.8912 | 3.8913 | 3.8914 | 3.8914 | 3.8914
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 37.1544 | 37.1542 | 37.1542 | 37.1544 | 37.1544
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 8.2318e-11 | 1.4552e-10 | 1.3016e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.81943 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81943 | 0.81943
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.8435 | 1.8435 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8436
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 22.4797 | 22.4796 | 22.4795 | 22.4797 | 22.4797
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 5.9999e-11 | 8.2318e-11 | 3.2539e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 296.55 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 3.8912 | 3.8913 | 3.8914 | 3.8914 | 3.8914
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 3.8911 | 3.8912 | 3.8913 | 3.8913 | 3.8913
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 37.1544 | 37.1542 | 37.1542 | 37.1544 | 37.1544
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.81943 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81943 | 0.81943
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.8435 | 1.8435 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8436
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.81943 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81943 | 0.81943
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 22.4797 | 22.4796 | 22.4795 | 22.4797 | 22.4797
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 2.9104e-11 | 1.2433e-10 | 8.8516e-11 | 1.3177e-10 | 1.3177e-10
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 37.1544 | 37.1542 | 37.1542 | 37.1544 | 37.1544
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 296.55 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.81917 | 0.81924 | 0.8192 | 0.81924 | 0.81924
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.81943 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81943 | 0.81943
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.81936 | 0.81926 | 0.81949 | 0.81949 | 0.81949
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.8435 | 1.8435 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8436
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.8435 | 1.8435 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8436
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 21.2528 | 21.2527 | 21.2526 | 21.2528 | 21.2528
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 7.3122e-11 | 8.4851e-11 | 1.5469e-10 | 2.9366e-10 | 2.9366e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 37.1544 | 37.1542 | 37.1542 | 37.1544 | 37.1544
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.81917 | 0.81924 | 0.8192 | 0.81924 | 0.81924
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 296.55 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.8435 | 1.8435 | 1.8436 | 1.8436 | 1.8436
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 7.1976e-05 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 0.00015335 | 0.00015335
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 296.55 | 296.551 | 296.552 | 296.552 | 296.552
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 3.2539e-11 | 1.697e-10 | 1.1732e-10 | 2.4695e-10 | 2.4695e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 7.276e-11 | 8.2318e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 21.2528 | 21.2527 | 21.2526 | 21.2528 | 21.2528
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 37.1544 | 37.1542 | 37.1542 | 37.1544 | 37.1544
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.0001622 | 0.00015561 | 0.00012302 | 0.0001622 | 0.0001622
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 5.9999e-11 | 1.4552e-11 | 0 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 3.2539e-11 | 5.8208e-11 | 1.5469e-10 | 2.2731e-10 | 2.2731e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.81917 | 0.81924 | 0.8192 | 0.81924 | 0.81924
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 214.411 | 214.411 | 214.412 | 214.412 | 214.412
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.00011444 | 7.6294e-06 | 7.6294e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 4.3656e-11 | 5.9999e-11 | 5.8208e-11 | 8.7311e-11 | 8.7311e-11
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 212.696 | 212.696 | 212.697 | 212.697 | 212.697
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 14.6883 | 14.6882 | 14.6882 | 14.6883 | 14.6883
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 14.6883 | 14.6881 | 14.6884 | 14.6884 | 14.6884
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 8.2318e-11 | 3.2539e-11 | 6.5078e-11 | 1.5193e-10 | 1.5193e-10
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 82.1392 | 82.1394 | 82.1395 | 82.1395 | 82.1395
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 82.1391 | 82.1395 | 82.1395 | 82.1395 | 82.1395
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.7153 | 1.7153 | 1.7153 | 1.7153 | 1.7153
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 21.2528 | 21.2527 | 21.2526 | 21.2528 | 21.2528
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.81917 | 0.81924 | 0.8192 | 0.81924 | 0.81924
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.8379 | 1.8378 | 1.8379 | 1.8379 | 1.8379
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.00014395 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 212.696 | 212.696 | 212.697 | 212.697 | 212.697
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.81917 | 0.81924 | 0.8192 | 0.81924 | 0.81924
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 4.1159e-11 | 5.2468e-11 | 3.2539e-11 | 8.8516e-11 | 8.8516e-11
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 7.276e-11 | 7.8365e-11 | 4.3656e-11 | 2.2731e-10 | 2.2731e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 1.9523e-10 | 2.6193e-10 | 2.968e-10 | 3.3184e-10 | 3.3184e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 82.1392 | 82.1394 | 82.1395 | 82.1395 | 82.1395
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 21.2528 | 21.2527 | 21.2526 | 21.2528 | 21.2528
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.81917 | 0.81924 | 0.8192 | 0.81924 | 0.81924
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.81928 | 0.81923 | 0.81931 | 0.81931 | 0.81931
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466 | 22.466
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 212.696 | 212.696 | 212.697 | 212.697 | 212.697
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 1.2348e-10 | 1.484e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 3.2539e-11 | 2.058e-11 | 5.9999e-11 | 1.4406e-10 | 1.4406e-10
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 82.1392 | 82.1394 | 82.1395 | 82.1395 | 82.1395
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 20.0267 | 20.0267 | 20.0266 | 20.0267 | 20.0267
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 25.9606 | 25.9605 | 25.9605 | 25.9606 | 25.9606
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.4552e-10 | 1.7523e-10 | 3.2539e-10 | 3.583e-10 | 3.583e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 83.2089 | 83.2088 | 83.2093 | 83.2093 | 83.2093
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 7.276e-11 | 1.3416e-10 | 3.2539e-11 | 1.3805e-10 | 1.3805e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 83.2089 | 83.2088 | 83.2093 | 83.2093 | 83.2093
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 82.1392 | 82.1394 | 82.1395 | 82.1395 | 82.1395
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 20.0267 | 20.0267 | 20.0266 | 20.0267 | 20.0267
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 3.4946 | 3.4945 | 3.4945 | 3.4946 | 3.4946
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 129.487 | 129.487 | 129.488 | 129.488 | 129.488
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.00010681 | 4.5776e-05 | 6.2914e-05 | 0.0001786 | 0.0001786
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 2.2731e-10 | 1.6024e-10 | 3.1481e-10 | 3.5918e-10 | 3.5918e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 21.6103 | 21.6105 | 21.6105 | 21.6105 | 21.6105
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 9.9182e-05 | 0.00011646 | 6.1035e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 5.8661e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10 | 1.1934e-10 | 1.1934e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 13.9008 | 13.9007 | 13.9007 | 13.9008 | 13.9008
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 13.9007 | 13.9007 | 13.9007 | 13.9007 | 13.9007
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 61.5986 | 61.5983 | 61.5988 | 61.5988 | 61.5988
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 2.2888e-05 | 7.6294e-06 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 76.4277 | 76.4279 | 76.4281 | 76.4281 | 76.4281
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 2.8437 | 2.8437 | 2.8436 | 2.8437 | 2.8437
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 19.9033 | 19.9035 | 19.9036 | 19.9036 | 19.9036
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 20.0267 | 20.0267 | 20.0266 | 20.0267 | 20.0267
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 10.4062 | 10.4061 | 10.4062 | 10.4062 | 10.4062
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 129.487 | 129.487 | 129.487 | 129.487 | 129.487
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 58.755 | 58.7547 | 58.7552 | 58.7552 | 58.7552
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 5.3406e-05 | 4.8852e-05 | 0.00010681 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 13.9008 | 13.9007 | 13.9006 | 13.9008 | 13.9008
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 19.9033 | 19.9035 | 19.9036 | 19.9036 | 19.9036
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 10.4062 | 10.4061 | 10.4062 | 10.4062 | 10.4062
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 10.4061 | 10.4061 | 10.4061 | 10.4061 | 10.4061
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.1844e-10 | 1.9209e-10 | 2.7953e-10 | 2.9858e-10 | 2.9858e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 13.9008 | 13.9007 | 13.9006 | 13.9008 | 13.9008
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 76.4277 | 76.4279 | 76.4281 | 76.4281 | 76.4281
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 76.4278 | 76.428 | 76.428 | 76.428 | 76.428
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 20.0267 | 20.0267 | 20.0266 | 20.0267 | 20.0267
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 13.9008 | 13.9007 | 13.9006 | 13.9008 | 13.9008
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 129.487 | 129.487 | 129.487 | 129.487 | 129.487
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 58.755 | 58.7547 | 58.7552 | 58.7552 | 58.7552
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 10.4061 | 10.4061 | 10.4062 | 10.4062 | 10.4062
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 11.3742 | 11.3742 | 11.3744 | 11.3744 | 11.3744
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.00012231 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 76.4278 | 76.4279 | 76.428 | 76.428 | 76.428
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.3867e-10 | 1.6024e-10 | 1.8635e-10 | 3.7842e-10 | 3.7842e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 2.3009e-11 | 2.3009e-11 | 2.9104e-11 | 7.276e-11 | 7.276e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5293
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 3.1457e-05 | 0.0001297 | 6.1035e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 129.487 | 129.487 | 129.487 | 129.487 | 129.487
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.00016434 | 6.5186e-05 | 6.2914e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 10.4061 | 10.4061 | 10.4062 | 10.4062 | 10.4062
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 58.755 | 58.7547 | 58.7552 | 58.7552 | 58.7552
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 58.755 | 58.7547 | 58.755 | 58.755 | 58.755
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 11.3741 | 11.3741 | 11.3743 | 11.3743 | 11.3743
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 7.1976e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 5.6879 | 5.6879 | 5.6879 | 5.6879 | 5.6879
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 10.4061 | 10.4061 | 10.4062 | 10.4062 | 10.4062
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 10.4062 | 10.4061 | 10.4062 | 10.4062 | 10.4062
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 76.4278 | 76.4279 | 76.428 | 76.428 | 76.428
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5293
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 125.238 | 125.238 | 125.238 | 125.238 | 125.238
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 4.8852e-05 | 0.00010681 | 6.1035e-05 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 58.7549 | 58.7547 | 58.7551 | 58.7551 | 58.7551
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 5.6863 | 5.6863 | 5.6864 | 5.6864 | 5.6864
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 3.0518e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 2.5786e-10 | 1.6024e-10 | 1.9523e-10 | 4.1702e-10 | 4.1702e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 11.3192 | 11.3192 | 11.3192 | 11.3192 | 11.3192
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 113.918 | 113.918 | 113.919 | 113.919 | 113.919
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 113.918 | 113.919 | 113.919 | 113.919 | 113.919
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 5.8145 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 58.7549 | 58.7547 | 58.7551 | 58.7551 | 58.7551
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 76.4278 | 76.4279 | 76.428 | 76.428 | 76.428
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 3.8147e-05 | 4.8852e-05 | 6.1035e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5293
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 113.918 | 113.918 | 113.919 | 113.919 | 113.919
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 5.6864 | 5.6863 | 5.6863 | 5.6864 | 5.6864
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 1.865e-10 | 7.4201e-11 | 1.4552e-10 | 1.9043e-10 | 1.9043e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 5.8145 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 12.8504 | 12.8504 | 12.8503 | 12.8504 | 12.8504
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 76.4278 | 76.4279 | 76.428 | 76.428 | 76.428
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5292 | 8.5293 | 8.5293
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 3.1457e-05 | 6.1035e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 113.918 | 113.918 | 113.919 | 113.919 | 113.919
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 5.6864 | 5.6863 | 5.6863 | 5.6864 | 5.6864
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 55.9173 | 55.9171 | 55.9176 | 55.9176 | 55.9176
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2602
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 5.8145 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 1.627e-10 | 8.7614e-11 | 1.3016e-10 | 1.9098e-10 | 1.9098e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 113.918 | 113.918 | 113.919 | 113.919 | 113.919
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 73.584 | 73.584 | 73.5841 | 73.5841 | 73.5841
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6858
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 113.918 | 113.918 | 113.919 | 113.919 | 113.919
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 5.6864 | 5.6863 | 5.6863 | 5.6864 | 5.6864
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 55.9173 | 55.9171 | 55.9176 | 55.9176 | 55.9176
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 55.9173 | 55.9171 | 55.9175 | 55.9175 | 55.9175
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 5.6686 | 5.6686 | 5.6686 | 5.6686 | 5.6686
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2602
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 113.918 | 113.918 | 113.919 | 113.919 | 113.919
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 3.412e-05 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 5.8145 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146 | 5.8146
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 5.8145 | 5.8147 | 5.8146 | 5.8147 | 5.8147
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 5.6391 | 5.6391 | 5.6391 | 5.6391 | 5.6391
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.914e-10 | 1.3177e-10 | 1.4552e-10 | 2.9285e-10 | 2.9285e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 73.584 | 73.584 | 73.5841 | 73.5841 | 73.5841
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6858
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 8.6317e-05 | 0.00012302 | 6.2914e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 108.279 | 108.279 | 108.279 | 108.279 | 108.279
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.0001297 | 0.00010236 | 3.0518e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2602
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 2.843 | 2.8429 | 2.8429 | 2.843 | 2.843
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 50.2487 | 50.2485 | 50.249 | 50.249 | 50.249
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606 | 25.9606
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2601 | 8.2602 | 8.2602
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 9.6505e-05 | 7.5141e-05 | 0.00018311 | 0.00018311 | 0.00018311
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 13.7419 | 13.7418 | 13.7418 | 13.7419 | 13.7419
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 5.8145 | 5.8145 | 5.8145 | 5.8145 | 5.8145
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 5.9999e-11 | 6.5078e-11 | 8.7311e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 73.584 | 73.584 | 73.5841 | 73.5841 | 73.5841
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 4.2271 | 4.2271 | 4.2271 | 4.2271 | 4.2271
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 12.2189 | 12.2188 | 12.2188 | 12.2189 | 12.2189
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 8.2601 | 8.2601 | 8.2601 | 8.2601 | 8.2601
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 1.4552e-10 | 1.3177e-10 | 1.0493e-10 | 2.4088e-10 | 2.4088e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 104.052 | 104.052 | 104.052 | 104.052 | 104.052
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 4.3158e-05 | 7.6294e-06 | 6.8239e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6858
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 2.843 | 2.8429 | 2.8429 | 2.843 | 2.843
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 13.7419 | 13.7418 | 13.7418 | 13.7419 | 13.7419
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 50.2487 | 50.2485 | 50.249 | 50.249 | 50.249
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 1.1642e-10 | 5.8208e-10 | 7.0813e-10 | 1.3171e-09 | 1.3171e-09
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 73.584 | 73.584 | 73.5841 | 73.5841 | 73.5841
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 3.412e-05 | 0.0001242 | 6.2914e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 8.5114 | 8.5114 | 8.5114 | 8.5114 | 8.5114
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 1.8e-10 | 8.8516e-11 | 1.7763e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 12.2189 | 12.2188 | 12.2188 | 12.2189 | 12.2189
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6857 | 5.6858 | 5.6858
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 3.8147e-05 | 0.00011844 | 0.00012207 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 101.237 | 101.237 | 101.237 | 101.237 | 101.237
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 13.7419 | 13.7418 | 13.7418 | 13.7419 | 13.7419
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 2.843 | 2.8429 | 2.8429 | 2.843 | 2.843
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 44.5855 | 44.5854 | 44.5858 | 44.5858 | 44.5858
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 2.8429 | 2.8429 | 2.8429 | 2.8429 | 2.8429
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 65.0725 | 65.0726 | 65.0726 | 65.0726 | 65.0726
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 101.237 | 101.237 | 101.237 | 101.237 | 101.237
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 3.8147e-05 | 4.8852e-05 | 6.2914e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 13.7419 | 13.7418 | 13.7418 | 13.7419 | 13.7419
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 6.1089 | 6.1088 | 6.1088 | 6.1089 | 6.1089
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 95.6149 | 95.6147 | 95.6148 | 95.6149 | 95.6149
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 41.755 | 41.7548 | 41.7553 | 41.7553 | 41.7553
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 5.622 | 5.622 | 5.622 | 5.622 | 5.622
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1243
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 94.4905 | 94.4904 | 94.4905 | 94.4905 | 94.4905
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 2.8428 | 2.8428 | 2.8428 | 2.8428 | 2.8428
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 2.843 | 2.8429 | 2.8429 | 2.843 | 2.843
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 65.0725 | 65.0726 | 65.0726 | 65.0726 | 65.0726
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 0 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 4.3656e-11 | 9.8964e-11 | 1.4552e-10 | 1.9699e-10 | 1.9699e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 11.3369 | 11.3369 | 11.3369 | 11.3369 | 11.3369
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 53.7356 | 53.7357 | 53.7358 | 53.7358 | 53.7358
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 6.1089 | 6.1088 | 6.1088 | 6.1089 | 6.1089
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709 | 3.6709
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 50.9017 | 50.9018 | 50.9019 | 50.9019 | 50.9019
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 50.9017 | 50.9018 | 50.902 | 50.902 | 50.902
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 94.4905 | 94.4904 | 94.4905 | 94.4905 | 94.4905
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 5.936e-10 | 7.4542e-10 | 1.1642e-10 | 7.4542e-10 | 7.4542e-10
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 13.7419 | 13.7418 | 13.7418 | 13.7419 | 13.7419
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 9.6505e-05 | 3.1457e-05 | 1.5259e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 2.8428 | 2.8428 | 2.8428 | 2.8428 | 2.8428
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 9.187e-05 | 3.8147e-05 | 0 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 2.8551 | 2.855 | 2.8551 | 2.8551 | 2.8551
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 2.843 | 2.8429 | 2.8429 | 2.843 | 2.843
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 41.755 | 41.7548 | 41.7553 | 41.7553 | 41.7553
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 6.1089 | 6.1088 | 6.1088 | 6.1089 | 6.1089
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 2.6031e-10 | 1.6464e-10 | 3.2927e-10 | 5.936e-10 | 5.936e-10
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333 | 11.2333
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 50.9017 | 50.9017 | 50.9019 | 50.9019 | 50.9019
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.81575 | 0.81589 | 0.81582 | 0.81589 | 0.81589
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 83.2572 | 83.2571 | 83.2571 | 83.2572 | 83.2572
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 9.1606 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1606 | 9.1606
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 5.2468e-11 | 4.6017e-11 | 8.9999e-11 | 1.865e-10 | 1.865e-10
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 4.6017e-11 | 1.4332e-10 | 1.1642e-10 | 2.9429e-10 | 2.9429e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 41.755 | 41.7548 | 41.7553 | 41.7553 | 41.7553
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 6.1089 | 6.1088 | 6.1088 | 6.1089 | 6.1089
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 2.8551 | 2.855 | 2.8551 | 2.8551 | 2.8551
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 2.843 | 2.8429 | 2.8429 | 2.843 | 2.843
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 2.8429 | 2.843 | 2.8428 | 2.843 | 2.843
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 83.2572 | 83.2571 | 83.2571 | 83.2572 | 83.2572
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 8.93e-05 | 5.3406e-05 | 6.2914e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 50.9017 | 50.9017 | 50.9019 | 50.9019 | 50.9019
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 4.8852e-05 | 8.93e-05 | 7.6294e-05 | 0.00020754 | 0.00020754
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 9.1606 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1606 | 9.1606
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.81575 | 0.81589 | 0.81582 | 0.81589 | 0.81589
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 41.755 | 41.7548 | 41.7553 | 41.7553 | 41.7553
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 8.4937 | 8.4937 | 8.4937 | 8.4937 | 8.4937
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 6.1089 | 6.1088 | 6.1088 | 6.1089 | 6.1089
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 6.1089 | 6.1088 | 6.1089 | 6.1089 | 6.1089
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 9.8917 | 9.8918 | 9.8918 | 9.8918 | 9.8918
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 3.2539e-11 | 2.3009e-11 | 3.2539e-11 | 8.4851e-11 | 8.4851e-11
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 2.6234e-11 | 4.4258e-11 | 4.1159e-11 | 1.2369e-10 | 1.2369e-10
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 3.2539e-11 | 7.276e-12 | 3.2539e-11 | 7.2028e-11 | 7.2028e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 9.1606 | 9.1605 | 9.1605 | 9.1606 | 9.1606
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 2.8551 | 2.855 | 2.8551 | 2.8551 | 2.8551
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 2.8551 | 2.855 | 2.8551 | 2.8551 | 2.8551
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 42.4081 | 42.4081 | 42.4082 | 42.4082 | 42.4082
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 42.4082 | 42.4081 | 42.4083 | 42.4083 | 42.4083
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 6.8841e-05 | 2.5881e-05 | 7.2179e-05 | 0.00012698 | 0.00012698
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2236 | 1.2236
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 77.6467 | 77.6465 | 77.6466 | 77.6467 | 77.6467
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.00010377 | 9.187e-05 | 0.00015259 | 0.00023835 | 0.00023835
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.81575 | 0.81589 | 0.81582 | 0.81589 | 0.81589
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 31.8633 | 31.8631 | 31.8635 | 31.8635 | 31.8635
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 9.8917 | 9.8918 | 9.8918 | 9.8918 | 9.8918
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 6.5186e-05 | 4.3158e-05 | 6.2914e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 4.5801 | 4.58 | 4.58 | 4.5801 | 4.5801
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 31.8633 | 31.8631 | 31.8635 | 31.8635 | 31.8635
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 31.8633 | 31.8632 | 31.8634 | 31.8634 | 31.8634
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.81575 | 0.81589 | 0.81582 | 0.81589 | 0.81589
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 7.1976e-05 | 8.2171e-05 | 0 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 4.6589e-11 | 2.058e-11 | 1.4552e-11 | 5.8661e-11 | 5.8661e-11
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397 | 4.2397
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 42.4081 | 42.4081 | 42.4083 | 42.4083 | 42.4083
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 6.8665e-05 | 3.412e-05 | 1.5259e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 6.8841e-05 | 2.5881e-05 | 7.2179e-05 | 0.00012698 | 0.00012698
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 74.8439 | 74.8437 | 74.8437 | 74.8439 | 74.8439
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 8.4039 | 8.4039 | 8.4039 | 8.4039 | 8.4039
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.6315 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6315 | 1.6315
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 5.6511 | 5.6511 | 5.6511 | 5.6511 | 5.6511
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 8.1102e-05 | 6.8239e-05 | 9.7704e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 66.44 | 66.4399 | 66.4399 | 66.44 | 66.44
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.00013733 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.1636e-05 | 5.9475e-05 | 2.5422e-05 | 0.00014124 | 0.00014124
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 5.6016 | 5.6016 | 5.6016 | 5.6016 | 5.6016
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 26.2122 | 26.2121 | 26.2123 | 26.2123 | 26.2123
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 33.9201 | 33.9201 | 33.9202 | 33.9202 | 33.9202
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 4.5801 | 4.58 | 4.58 | 4.5801 | 4.5801
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 6.8841e-05 | 2.5881e-05 | 7.2179e-05 | 0.00012698 | 0.00012698
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 1.1642e-10 | 1.5673e-10 | 5.8208e-11 | 3.4065e-10 | 3.4065e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 3.2539e-11 | 1.029e-10 | 1.4552e-11 | 2.0835e-10 | 2.0835e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 6.8841e-05 | 2.5881e-05 | 7.2179e-05 | 0.00012698 | 0.00012698
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.00013733 | 7.5141e-05 | 6.8239e-05 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 6.5078e-11 | 9.2034e-11 | 1.8635e-10 | 1.8635e-10 | 1.8635e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 60.8384 | 60.8382 | 60.8382 | 60.8384 | 60.8384
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.6315 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6315 | 1.6315
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 4.5801 | 4.58 | 4.58 | 4.5801 | 4.5801
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 4.5801 | 4.58 | 4.58 | 4.5801 | 4.5801
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 21.9744 | 21.9743 | 21.9745 | 21.9745 | 21.9745
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 33.9201 | 33.9201 | 33.9202 | 33.9202 | 33.9202
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 3.2539e-11 | 5.2468e-11 | 9.2034e-11 | 1.2348e-10 | 1.2348e-10
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 1.4552e-11 | 4.1159e-11 | 4.3656e-11 | 1.4982e-10 | 1.4982e-10
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.6315 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6315 | 1.6315
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.6313 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6314
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 60.8384 | 60.8382 | 60.8382 | 60.8384 | 60.8384
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 60.8384 | 60.8382 | 60.8382 | 60.8384 | 60.8384
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 1.4552e-11 | 6.5078e-11 | 5.9999e-11 | 1.2518e-10 | 1.2518e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 21.9744 | 21.9743 | 21.9745 | 21.9745 | 21.9745
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0.0001242 | 3.0518e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521 | 5.6521
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1296
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 1.697e-10 | 8.2318e-11 | 2.4695e-10 | 4.4425e-10 | 4.4425e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 33.9201 | 33.9201 | 33.9202 | 33.9202 | 33.9202
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 1.5259e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 7.276e-12 | 4.4258e-11 | 4.4258e-11
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 60.8384 | 60.8382 | 60.8382 | 60.8384 | 60.8384
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6314
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 20.8447 | 20.8447 | 20.8449 | 20.8449 | 20.8449
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 3.1457e-05 | 4.5776e-05 | 0.00010681 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 2.6234e-11 | 7.3122e-11 | 2.9104e-11 | 7.3122e-11 | 7.3122e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 31.0932 | 31.0931 | 31.0933 | 31.0933 | 31.0933
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 7.6294e-05 | 6.151e-05 | 8.6317e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 8.4784 | 8.4784 | 8.4784 | 8.4784 | 8.4784
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 55.2453 | 55.2452 | 55.2452 | 55.2453 | 55.2453
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 6.1035e-05 | 2.2888e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 55.2453 | 55.2452 | 55.2452 | 55.2453 | 55.2453
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 3.1457e-05 | 4.8852e-05 | 6.1035e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 5.5887 | 5.5887 | 5.5887 | 5.5887 | 5.5887
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 3.5406e-10 | 5.8208e-10 | 6.1876e-10 | 6.1876e-10 | 6.1876e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 22.6149 | 22.6147 | 22.6149 | 22.6149 | 22.6149
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 22.6148 | 22.6147 | 22.615 | 22.615 | 22.615
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 49.6566 | 49.6564 | 49.6565 | 49.6566 | 49.6566
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 2.3283e-10 | 2.4e-10 | 3.7271e-10 | 3.7271e-10 | 3.7271e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 2.8255 | 2.8255 | 2.8255 | 2.8255 | 2.8255
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 19.7893 | 19.7892 | 19.7894 | 19.7894 | 19.7894
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 49.6566 | 49.6564 | 49.6565 | 49.6566 | 49.6566
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568 | 0.81568
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 11.3142 | 11.3141 | 11.3144 | 11.3144 | 11.3144
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 38.4859 | 38.4857 | 38.4858 | 38.4859 | 38.4859
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 3.2539e-11 | 8.7311e-11 | 1.2433e-10 | 1.7583e-10 | 1.7583e-10
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 11.3142 | 11.3141 | 11.3144 | 11.3144 | 11.3144
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 38.4859 | 38.4857 | 38.4858 | 38.4859 | 38.4859
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11 | 4.1159e-11 | 1.0186e-10 | 1.0186e-10
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 11.3142 | 11.3141 | 11.3144 | 11.3144 | 11.3144
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 27.3229 | 27.3227 | 27.3228 | 27.3229 | 27.3229
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 20.8446 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 20.8447 | 20.8447 | 20.8448 | 20.8448 | 20.8448
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 11.2817 | 11.2817 | 11.2817 | 11.2817 | 11.2817
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 9.563 | 9.5631 | 9.563 | 9.5631 | 9.5631
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 9.5629 | 9.5631 | 9.5629 | 9.5631 | 9.5631
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 6.7689 | 6.7689 | 6.7689 | 6.7689 | 6.7689
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281 | 1.1281
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 8.4901 | 8.4899 | 8.4902 | 8.4902 | 8.4902
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 27.3229 | 27.3227 | 27.3228 | 27.3229 | 27.3229
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 2.794 | 2.7942 | 2.794 | 2.7942 | 2.7942
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 2.8467 | 2.8466 | 2.8468 | 2.8468 | 2.8468
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 27.3229 | 27.3227 | 27.3228 | 27.3229 | 27.3229
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 8.4901 | 8.4899 | 8.4902 | 8.4902 | 8.4902
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 27.3229 | 27.3227 | 27.3228 | 27.3229 | 27.3229
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0.00011109 | 0.00012583 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 2.8467 | 2.8466 | 2.8468 | 2.8468 | 2.8468
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 5.5772 | 5.5772 | 5.5772 | 5.5772 | 5.5772
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 2.8467 | 2.8466 | 2.8468 | 2.8468 | 2.8468
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 21.7457 | 21.7455 | 21.7456 | 21.7457 | 21.7457
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 21.7456 | 21.7453 | 21.7457 | 21.7457 | 21.7457
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 8.3647 | 8.3647 | 8.3647 | 8.3647 | 8.3647
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 8.4901 | 8.4899 | 8.4902 | 8.4902 | 8.4902
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 2.8467 | 2.8466 | 2.8468 | 2.8468 | 2.8468
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 13.381 | 13.3808 | 13.381 | 13.381 | 13.381
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 6.2914e-05 | 4.3158e-05 | 1.5259e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 8.4901 | 8.4899 | 8.4902 | 8.4902 | 8.4902
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 9.1988 | 9.1987 | 9.1989 | 9.1989 | 9.1989
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 2.8467 | 2.8466 | 2.8468 | 2.8468 | 2.8468
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 2.8467 | 2.8464 | 2.8467 | 2.8467 | 2.8467
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 9.1988 | 9.1987 | 9.1989 | 9.1989 | 9.1989
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.00010236 | 4.5776e-05 | 8.6317e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1151
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 8.4901 | 8.4899 | 8.4902 | 8.4902 | 8.4902
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 8.0837 | 8.0836 | 8.0837 | 8.0837 | 8.0837
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 6.2914e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 4.1815 | 4.1815 | 4.1815 | 4.1815 | 4.1815
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 8.4901 | 8.4899 | 8.4902 | 8.4902 | 8.4902
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 3.9022 | 3.9021 | 3.9022 | 3.9022 | 3.9022
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 3.9022 | 3.9021 | 3.9022 | 3.9022 | 3.9022
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.00012302 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 3.9022 | 3.9021 | 3.9022 | 3.9022 | 3.9022
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 3.9022 | 3.9021 | 3.9022 | 3.9022 | 3.9022
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 7.6294e-05 | 4.3158e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 5.2468e-11 | 8.7311e-11 | 0 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 1.1149 | 1.1148 | 1.1148 | 1.1149 | 1.1149
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1149
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 1.4552e-11 | 7.4201e-11 | 1.1732e-10 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 2.058e-11 | 5.2468e-11 | 1.1732e-10 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 1.3016e-10 | 1.7703e-10 | 1.3016e-10 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 5.6672 | 5.6671 | 5.6673 | 5.6673 | 5.6673
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 1.484e-10 | 0 | 1.1642e-10 | 2.6355e-10 | 2.6355e-10

## P_Rede_100%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 8349.9 | 4053.8 | 9281.9246 | 0.89959
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 8320.2 | 4036.5 | 9247.6516 | 0.89971
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 8288 | 4017.7 | 9210.4754 | 0.89984
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 8255.5 | 3998.7 | 9172.9429 | 0.89998
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 8231.6 | 3984.8 | 9145.3742 | 0.90008
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -8218.6 | -3977.2 | 9130.3618 | 0.90014
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -8218.6 | -3977.2 | 9130.3618 | 0.90014
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 8218.6 | 3977.2 | 9130.3618 | 0.90014
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -8139.6 | -3931.2 | 9039.2158 | 0.90048
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 8139.6 | 3931.2 | 9039.2158 | 0.90048
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 8095.3 | 3905.3 | 8988.0615 | 0.90067
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 8047.7 | 3877.5 | 8933.1115 | 0.90088
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 8006 | 3853.2 | 8884.9978 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 7976.6 | 3836 | 8851.0476 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 7948 | 3819.4 | 8818.0792 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 7909.7 | 3797 | 8773.8568 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 7873.5 | 3775.9 | 8732.0916 | 0.90167
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1872.7 | 886.7 | 2072.014 | 0.90381
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -5941.3 | -2854.5 | 6591.4502 | 0.90136
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1870.4 | -885.4 | 2069.379 | 0.90385
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -5923.9 | -2844.3 | 6571.3495 | 0.90147
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1870.4 | 885.4 | 2069.379 | 0.90385
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1868.4 | 884.3 | 2067.1006 | 0.90387
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -5901 | -2830.9 | 6544.9061 | 0.90162
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1842.6 | 872 | 2038.5188 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -5877.8 | -2817.4 | 6518.1497 | 0.90176
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1841.6 | 871.4 | 2037.3582 | 0.90392
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1839.7 | 870.3 | 2035.1703 | 0.90395
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -5854.7 | -2804 | 6491.5274 | 0.9019
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1837.9 | 869.2 | 2033.0728 | 0.904
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -5831.8 | -2790.6 | 6465.0862 | 0.90205
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1836 | 868.1 | 2030.8849 | 0.90404
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -5805.4 | -2775.2 | 6434.6254 | 0.90221
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1834.2 | 867.1 | 2028.8302 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -5785.3 | -2763.5 | 6411.4451 | 0.90234
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1832.4 | 866 | 2026.7328 | 0.90412
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1793.8 | 847.6 | 1983.9718 | 0.90415
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -5762.6 | -2750.2 | 6385.2297 | 0.90249
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -1026.6 | -484.9 | 1135.357 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 765.8 | 361.9 | 847.0072 | 0.90412
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 1026.6 | 484.9 | 1135.357 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 765.6 | 361.8 | 846.7837 | 0.90413
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 1026.3 | 484.7 | 1135.0003 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -5739.3 | -2736.6 | 6358.3444 | 0.90264
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 765.4 | 361.7 | 846.5601 | 0.90413
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -765.2 | -361.5 | 846.2939 | 0.90418
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 1026 | 484.6 | 1134.6864 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -5727.6 | -2729.8 | 6344.857 | 0.90272
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 1025.7 | 484.4 | 1134.3297 | 0.90423
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 765.2 | 361.5 | 846.2939 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -5716.6 | -2723.4 | 6332.1736 | 0.90279
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 933.5 | 440.9 | 1032.3832 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 765 | 361.4 | 846.0703 | 0.90418
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 5716.6 | 2723.4 | 6332.1736 | 0.90279
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 933.2 | 440.7 | 1032.0265 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 764.8 | 361.3 | 845.8468 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 539.3 | 254.7 | 596.4198 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -5691.6 | -2708.8 | 6303.3252 | 0.90295
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -12.3 | -5.8 | 13.5989 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 539.2 | 254.7 | 596.3294 | 0.9042
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 752.3 | 355.4 | 832.0243 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -393.6 | -185.7 | 435.2074 | 0.9044
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -126.4 | -59.7 | 139.7893 | 0.90422
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 539.2 | 254.7 | 596.3294 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -539.1 | -254.6 | 596.1963 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 267.1 | 126.1 | 295.3703 | 0.90429
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 752.1 | 355.3 | 831.8008 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -5671.4 | -2697 | 6280.0149 | 0.90309
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -126.4 | -59.7 | 139.7893 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -539 | -254.6 | 596.1058 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 175.3 | 82.7 | 193.8282 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -126.4 | -59.7 | 139.7893 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 751.9 | 355.1 | 831.5345 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 175.3 | 82.7 | 193.8282 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -5652.2 | -2685.8 | 6257.866 | 0.90322
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 539 | 254.6 | 596.1058 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -126.4 | -59.7 | 139.7893 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -538.8 | -254.5 | 595.8823 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 751.7 | 355 | 831.3109 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 175.3 | 82.7 | 193.8282 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -5640.4 | -2678.9 | 6244.2467 | 0.9033
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -126.4 | -59.7 | 139.7893 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -538.7 | -254.4 | 595.7492 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -73.4 | -34.6 | 81.1463 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 751.5 | 354.9 | 831.0874 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 175.3 | 82.7 | 193.8282 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -53 | -25 | 58.6003 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -5631.8 | -2673.9 | 6234.3334 | 0.90335
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 175.3 | 82.7 | 193.8282 | 0.90441
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -175.3 | -82.7 | 193.8282 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -61.2 | -28.9 | 67.6805 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -538.6 | -254.4 | 595.6587 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -73.4 | -34.6 | 81.1463 | 0.90454
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -73.4 | -34.6 | 81.1463 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 751.3 | 354.8 | 830.8638 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -53 | -25 | 58.6003 | 0.90443
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -53 | -25 | 58.6003 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 73.4 | 34.6 | 81.1463 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 114.1 | 53.9 | 126.1904 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -5614 | -2663.5 | 6213.7934 | 0.90347
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -61.2 | -28.9 | 67.6805 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -447 | -211.1 | 494.3402 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 751.1 | 354.7 | 830.6403 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 73.4 | 34.6 | 81.1463 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 114.1 | 53.9 | 126.1904 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 77.4 | 36.5 | 85.5746 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -61.1 | -28.9 | 67.5901 | 0.90398
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -36.7 | -17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -446.9 | -211.1 | 494.2498 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -5596.4 | -2653.3 | 6193.5203 | 0.90359
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 750.9 | 354.5 | 830.374 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 36.7 | 17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -77.4 | -36.5 | 85.5746 | 0.90447
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -77.4 | -36.5 | 85.5746 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -5587.2 | -2647.9 | 6182.894 | 0.90365
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -446.8 | -211 | 494.1166 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -12.2 | -5.8 | 13.5085 | 0.90313
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 36.7 | 17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -77.4 | -36.5 | 85.5746 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 738.5 | 348.7 | 816.6847 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 36.7 | 17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -446.7 | -211 | 494.0262 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -5572.6 | -2639.4 | 6166.0606 | 0.90375
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -77.4 | -36.5 | 85.5746 | 0.90447
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -77.4 | -36.5 | 85.5746 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 738.3 | 348.6 | 816.4612 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 36.7 | 17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -446.7 | -210.9 | 493.9835 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 738.1 | 348.4 | 816.1949 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -5558.6 | -2631.2 | 6149.8982 | 0.90385
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 36.7 | 17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 36.7 | 17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -422.2 | -199.4 | 466.9188 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 737.9 | 348.3 | 815.9714 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -5545.5 | -2623.6 | 6134.8062 | 0.90394
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 36.7 | 17.3 | 40.5731 | 0.90454
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 5545.5 | 2623.6 | 6134.8062 | 0.90394
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -422.2 | -199.4 | 466.9188 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 737.7 | 348.2 | 815.7478 | 0.90432
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -445.9 | -210.5 | 493.0893 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 4006.5 | 1895.7 | 4432.3493 | 0.90392
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 3967 | 1876.2 | 4388.3044 | 0.90399
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 291.6 | 137.6 | 322.435 | 0.90437
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -291.5 | -137.6 | 322.3446 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1533.8 | -724.8 | 1696.4308 | 0.90413
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1533.8 | -724.8 | 1696.4308 | 0.90413
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 32 | 15.1 | 35.3838 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -422.1 | -199.3 | 466.7857 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -445.8 | -210.4 | 492.9562 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 36.5 | 17.2 | 40.3496 | 0.90459
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 3965.5 | 1875.4 | 4386.6064 | 0.904
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -255 | -120.4 | 281.995 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -445.8 | -210.4 | 492.9562 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1532.8 | -724.3 | 1695.313 | 0.90414
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -422 | -199.3 | 466.6953 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -16.3 | -7.7 | 18.0272 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 255 | 120.4 | 281.995 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -445.8 | -210.4 | 492.9562 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 3960.5 | 1872.4 | 4380.8038 | 0.90406
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1531.8 | -723.7 | 1694.1526 | 0.90417
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -397.6 | -187.8 | 439.721 | 0.90421
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -515 | -243.1 | 569.4933 | 0.90431
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -515 | -243.1 | 569.4933 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 255 | 120.4 | 281.995 | 0.90427
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1547.2 | 730.3 | 1710.8962 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -515 | -243.1 | 569.4933 | 0.90431
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1546.2 | 729.7 | 1709.7358 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1530.8 | -723.1 | 1692.9921 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -397.6 | -187.7 | 439.6783 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 69.3 | 32.8 | 76.6703 | 0.90387
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 2406.7 | 1138.3 | 2662.317 | 0.90399
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -514.9 | -243.1 | 569.4029 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -255 | -120.3 | 281.9523 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 401.6 | 189.4 | 444.0213 | 0.90446
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -275.8 | -130.2 | 304.988 | 0.9043
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 275.8 | 130.2 | 304.988 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -1143.9 | -539.9 | 1264.9108 | 0.90433
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1423.5 | -672.4 | 1574.317 | 0.9042
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 52.8 | 24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 369.8 | 174.4 | 408.8611 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -397.5 | -187.7 | 439.5879 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -206.5 | -97.4 | 228.3178 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 2403.4 | 1136.3 | 2658.4787 | 0.90405
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -1090.9 | -514.9 | 1206.3104 | 0.90433
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -275.8 | -130.2 | 304.988 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -514.8 | -243 | 569.2697 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -254.9 | -120.3 | 281.8618 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 369.8 | 174.4 | 408.8611 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -206.5 | -97.4 | 228.3178 | 0.90444
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -206.5 | -97.4 | 228.3178 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -275.8 | -130.3 | 305.0307 | 0.90417
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1422.7 | -671.9 | 1573.3801 | 0.90423
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1422.7 | -671.9 | 1573.3801 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -397.5 | -187.6 | 439.5452 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -275.8 | -130.3 | 305.0307 | 0.90417
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 2400.9 | 1134.9 | 2655.6202 | 0.90408
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -514.7 | -243 | 569.1793 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -1090.4 | -514.6 | 1205.7302 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -254.9 | -120.3 | 281.8618 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -206.4 | -97.4 | 228.2273 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 211.3 | 99.6 | 233.5976 | 0.90455
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1421.8 | -671.5 | 1572.3955 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 158.5 | 74.7 | 175.2208 | 0.90457
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 2398.6 | 1133.5 | 2652.9426 | 0.90413
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -514.6 | -242.9 | 569.0462 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -206.4 | -97.4 | 228.2273 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -1089.9 | -514.3 | 1205.15 | 0.90437
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -1089.9 | -514.3 | 1205.15 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -254.9 | -120.3 | 281.8618 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -211.3 | -99.6 | 233.5976 | 0.90455
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 105.6 | 49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -514.6 | -242.9 | 569.0462 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -206.4 | -97.4 | 228.2273 | 0.90436
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -206.4 | -97.4 | 228.2273 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1421 | -671 | 1571.4586 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 158.4 | 74.7 | 175.1304 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 2317.5 | 1095 | 2563.1682 | 0.90415
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -1089.4 | -514 | 1204.5698 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -105.6 | -49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 209.3 | 98.7 | 231.4048 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -254.9 | -120.3 | 281.8618 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 2105.9 | 995 | 2329.1286 | 0.90416
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -2105.2 | -994.6 | 2328.3248 | 0.90417
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -514.5 | -242.8 | 568.9131 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -115.3 | -54.4 | 127.489 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -1089.1 | -513.8 | 1204.2131 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1420.2 | -670.5 | 1570.5217 | 0.90429
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 158.4 | 74.7 | 175.1304 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 2105.2 | 994.6 | 2328.3248 | 0.90417
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -105.6 | -49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 254.9 | 120.3 | 281.8618 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -115.3 | -54.4 | 127.489 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -514.4 | -242.8 | 568.8226 | 0.90432
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 254.9 | 120.3 | 281.8618 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1419.3 | -670 | 1569.4943 | 0.9043
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 158.4 | 74.7 | 175.1304 | 0.90447
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 2104 | 993.9 | 2326.9407 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -105.6 | -49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -1035.9 | -488.7 | 1145.3892 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -514.3 | -242.7 | 568.6895 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 163.8 | 77.3 | 181.1235 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -115.3 | -54.4 | 127.489 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 2102.1 | 992.8 | 2324.7529 | 0.90423
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -1365.7 | -644.6 | 1510.1807 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 105.6 | 49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 2100.8 | 992 | 2323.2358 | 0.90426
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -105.6 | -49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -1035.4 | -488.4 | 1144.809 | 0.90443
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -1035.4 | -488.4 | 1144.809 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -514.2 | -242.7 | 568.5991 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 105 | 49.5 | 116.0829 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 163.8 | 77.3 | 181.1235 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 2100.2 | 991.7 | 2322.5652 | 0.90426
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -115.3 | -54.4 | 127.489 | 0.90439
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -115.3 | -54.4 | 127.489 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 103.9 | 49 | 114.8748 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -1364.9 | -644.2 | 1509.2865 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 105.6 | 49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1995.4 | 942.2 | 2206.6631 | 0.90426
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 163.8 | 77.3 | 181.1235 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -52.8 | -24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -930.1 | -438.7 | 1028.3694 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -514.1 | -242.6 | 568.466 | 0.90436
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -514.1 | -242.6 | 568.466 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -163.8 | -77.3 | 181.1235 | 0.90436
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 272.1 | 128.4 | 300.8737 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 115.3 | 54.4 | 127.489 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -1364.3 | -643.8 | 1508.5731 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 77.9 | 36.7 | 86.1121 | 0.90463
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -242 | -114.2 | 267.5923 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -163.8 | -77.3 | 181.1235 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1916.6 | 904.9 | 2119.481 | 0.90428
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 105.6 | 49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -52.8 | -24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 272.1 | 128.4 | 300.8737 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -929.7 | -438.5 | 1027.9223 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -1363.7 | -643.5 | 1507.9025 | 0.90437
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 157.8 | 74.4 | 174.4597 | 0.90451
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -72.8 | -34.3 | 80.4756 | 0.90462
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -241.9 | -114.2 | 267.5019 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 105.6 | 49.8 | 116.7536 | 0.90447
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1863.2 | 879.6 | 2060.3908 | 0.90429
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 272.1 | 128.4 | 300.8737 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -52.8 | -24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -824.6 | -388.9 | 911.7063 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 52.8 | 24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -1205.4 | -568.7 | 1332.8199 | 0.9044
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -72.8 | -34.3 | 80.4756 | 0.90462
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1861.7 | 878.7 | 2058.6502 | 0.90433
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 272.1 | 128.4 | 300.8737 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -121 | -57.1 | 133.7962 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1757.4 | 829.4 | 1943.2857 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -772.1 | -364.1 | 853.6435 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 103.4 | 48.7 | 114.2946 | 0.90468
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 20.7 | 9.7 | 22.86 | 0.90551
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1736.6 | 819.6 | 1920.2926 | 0.90434
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 52.8 | 24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -52.8 | -24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -1204.9 | -568.5 | 1332.2823 | 0.90439
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -72.8 | -34.3 | 80.4756 | 0.90462
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 209.9 | 99 | 232.0754 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -994.9 | -469.4 | 1100.0738 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -121 | -57.1 | 133.7962 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -72.8 | -34.3 | 80.4756 | 0.90462
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -942.3 | -444.6 | 1041.9206 | 0.90439
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -942.3 | -444.6 | 1041.9206 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1736.3 | 819.4 | 1919.9359 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 272.1 | 128.4 | 300.8737 | 0.90437
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 52.8 | 24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 56.6 | 26.7 | 62.5815 | 0.90442
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -52.8 | -24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -771.8 | -363.9 | 853.2869 | 0.9045
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -121 | -57.1 | 133.7962 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 206.3 | 97.3 | 228.0942 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -942 | -444.4 | 1041.5639 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -16.2 | -7.6 | 17.8941 | 0.90532
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1529 | 721.6 | 1690.724 | 0.90435
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 181.4 | 85.6 | 200.5825 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -771.6 | -363.8 | 853.0633 | 0.9045
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -120.9 | -57.1 | 133.7057 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 56.6 | 26.7 | 62.5815 | 0.90442
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -52.8 | -24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -52.8 | -24.9 | 58.3768 | 0.90447
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1528.3 | 721.2 | 1689.9202 | 0.90436
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -941.6 | -444.2 | 1041.1168 | 0.90441
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 181.3 | 85.6 | 200.492 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -16.2 | -7.6 | 17.8941 | 0.90532
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -771.4 | -363.7 | 852.8398 | 0.90451
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 157.1 | 74.1 | 173.6986 | 0.90444
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -120.9 | -57.1 | 133.7057 | 0.90422
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -120.9 | -57.1 | 133.7057 | 0.90422
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 182.7 | 86.2 | 202.0142 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 181.3 | 85.6 | 200.492 | 0.90428
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 56.6 | 26.7 | 62.5815 | 0.90442
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -56.6 | -26.7 | 62.5815 | 0.90442
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -784.2 | -370 | 867.1042 | 0.90439
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -784.2 | -370 | 867.1042 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 24.3 | 11.4 | 26.8412 | 0.90532
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 1424.6 | 672.2 | 1575.2263 | 0.90438
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -16.2 | -7.6 | 17.8941 | 0.90532
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -588.5 | -277.5 | 650.6447 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 182.7 | 86.2 | 202.0142 | 0.90439
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 90.7 | 42.8 | 100.2912 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -588.5 | -277.4 | 650.602 | 0.90455
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -588.5 | -277.4 | 650.602 | 0.90455
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -16.2 | -7.6 | 17.8941 | 0.90532
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 78.3 | 36.9 | 86.5592 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -784 | -369.9 | 866.8806 | 0.90439
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 1372.1 | 647.3 | 1517.1209 | 0.90441
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 156.9 | 74 | 173.4751 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 154 | 72.6 | 170.255 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 32.3 | 15.3 | 35.7405 | 0.90374
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 104.4 | 49.2 | 115.4123 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 104.4 | 49.2 | 115.4123 | 0.90458
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 1217.5 | 574.4 | 1346.1952 | 0.9044
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 102.6 | 48.4 | 113.443 | 0.90442
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -484 | -228.2 | 535.0993 | 0.90451
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 104.4 | 49.2 | 115.4123 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -627 | -295.8 | 693.2724 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 90.7 | 42.8 | 100.2912 | 0.90437
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 1114.7 | 525.9 | 1232.5287 | 0.9044
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -32.3 | -15.3 | 35.7405 | 0.90374
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -90.6 | -42.8 | 100.2008 | 0.90418
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -90.6 | -42.8 | 100.2008 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 104.4 | 49.2 | 115.4123 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -405.7 | -191.2 | 448.4974 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -24.3 | -11.5 | 26.8838 | 0.90389
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -626.8 | -295.7 | 693.0489 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 90.6 | 42.8 | 100.2008 | 0.90418
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -32.3 | -15.3 | 35.7405 | 0.90374
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -32.3 | -15.3 | 35.7405 | 0.90374
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 1114.1 | 525.6 | 1231.858 | 0.90441
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -1113.6 | -525.2 | 1231.2352 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -405.6 | -191.2 | 448.407 | 0.90454
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 104.4 | 49.2 | 115.4123 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 20.9 | 9.8 | 23.0835 | 0.90541
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -626.6 | -295.6 | 692.8253 | 0.90441
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 1113.6 | 525.2 | 1231.2352 | 0.90446
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -32.3 | -15.3 | 35.7405 | 0.90374
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -384.7 | -181.3 | 425.2808 | 0.90458
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -574.3 | -270.9 | 634.9861 | 0.90443
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 156.6 | 73.8 | 173.1185 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 1010.8 | 476.8 | 1117.6112 | 0.90443
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -16.2 | -7.6 | 17.8941 | 0.90532
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -384.7 | -181.3 | 425.2808 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -384.7 | -181.3 | 425.2808 | 0.90458
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 1010.5 | 476.6 | 1117.2546 | 0.90445
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 102.2 | 48.2 | 112.9959 | 0.90446
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -417.6 | -197 | 461.7345 | 0.90442
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -417.6 | -197 | 461.7345 | 0.90442
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 908 | 428.2 | 1003.902 | 0.90447
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 52.2 | 24.6 | 57.7062 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -16.2 | -7.6 | 17.8941 | 0.90532
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -384.6 | -181.3 | 425.1904 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -365.4 | -172.4 | 404.0284 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 907.9 | 428.1 | 1003.7689 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -384.6 | -181.3 | 425.1904 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -16.2 | -7.6 | 17.8941 | 0.90532
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -208.9 | -98.6 | 231.0004 | 0.90433
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 703.4 | 331.7 | 777.6866 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -384.5 | -181.2 | 425.0573 | 0.90458
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -208.8 | -98.6 | 230.9099 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 703.2 | 331.6 | 777.4631 | 0.90448
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -384.4 | -181.2 | 424.9668 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -384.4 | -181.2 | 424.9668 | 0.90454
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -208.8 | -98.6 | 230.9099 | 0.90425
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 499 | 235.3 | 551.6947 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -384.4 | -181.1 | 424.9242 | 0.90463
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -384.4 | -181.1 | 424.9242 | 0.90463
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 208 | 98.1 | 229.9731 | 0.90445
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -176.4 | -83.1 | 194.9938 | 0.90464
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -176.4 | -83.1 | 194.9938 | 0.90464
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 124.8 | 58.8 | 137.9583 | 0.90462
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -20.8 | -9.8 | 22.993 | 0.90462
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -156.7 | -74 | 173.2942 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 498.9 | 235.2 | 551.5616 | 0.90452
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -51.6 | -24.2 | 56.993 | 0.90537
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 52.5 | 24.8 | 58.0628 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 498.8 | 235.2 | 551.4712 | 0.90449
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -156.7 | -74 | 173.2942 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 498.8 | 235.1 | 551.4286 | 0.90456
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 52.5 | 24.8 | 58.0628 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 101.8 | 48 | 112.5488 | 0.9045
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 52.5 | 24.8 | 58.0628 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 396.9 | 187.1 | 438.7893 | 0.90453
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -396.9 | -187.1 | 438.7893 | 0.90453
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 152.7 | 72 | 168.8233 | 0.9045
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -156.7 | -74 | 173.2942 | 0.90424
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 52.5 | 24.8 | 58.0628 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 244.2 | 115.1 | 269.966 | 0.90456
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -156.6 | -74 | 173.2038 | 0.90414
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 167.9 | 79.1 | 185.5996 | 0.90464
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 52.5 | 24.8 | 58.0628 | 0.90419
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 52.5 | 24.8 | 58.0628 | 0.90419
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 167.9 | 79.1 | 185.5996 | 0.90464
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 20.3 | 9.6 | 22.4555 | 0.90401
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -156.6 | -74 | 173.2038 | 0.90414
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 147.5 | 69.5 | 163.0537 | 0.90461
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 104.5 | 49.3 | 115.5454 | 0.90441
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 76.3 | 36 | 84.3664 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -156.6 | -73.9 | 173.1611 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 71.2 | 33.6 | 78.7299 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -104.5 | -49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 71.2 | 33.6 | 78.7299 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -104.5 | -49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 71.2 | 33.6 | 78.7299 | 0.90436
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -104.5 | -49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -104.5 | -49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 71.2 | 33.6 | 78.7299 | 0.90436
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 20.3 | 9.6 | 22.4555 | 0.90401
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -20.3 | -9.6 | 22.4555 | 0.90401
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 20.3 | 9.6 | 22.4555 | 0.90401
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 104.5 | 49.4 | 115.5881 | 0.90407
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_120%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9965
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99223 | 0.99223 | 0.99223 | 0.99223 | 0.99223 | 0.99223
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9876
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.98293 | 0.98293 | 0.98293 | 0.98293 | 0.98293 | 0.98293
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949 | 0.97949
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.97786 | 0.97786 | 0.97786 | 0.97786 | 0.97786 | 0.97786
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762 | 0.97762
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.97269 | 0.97269 | 0.97269 | 0.97269 | 0.97269 | 0.97269
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.96627 | 0.96627 | 0.96627 | 0.96627 | 0.96627 | 0.96627
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305 | 0.95305
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706 | 0.94706
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.94284 | 0.94284 | 0.94284 | 0.94284 | 0.94284 | 0.94284
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873 | 0.93873
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.93323 | 0.93323 | 0.93323 | 0.93323 | 0.93323 | 0.93323
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.92803 | 0.92803 | 0.92803 | 0.92803 | 0.92803 | 0.92803
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192 | 0.92192
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.92121 | 0.92121 | 0.92121 | 0.92121 | 0.92121 | 0.92121
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.91873 | 0.91873 | 0.91873 | 0.91873 | 0.91873 | 0.91873
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051 | 0.92051
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.91544 | 0.91544 | 0.91544 | 0.91544 | 0.91544 | 0.91544
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934 | 0.91934
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.91883 | 0.91883 | 0.91883 | 0.91883 | 0.91883 | 0.91883
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114 | 0.91114
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819 | 0.91819
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678 | 0.90678
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.91704 | 0.91704 | 0.91704 | 0.91704 | 0.91704 | 0.91704
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9159
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364 | 0.91364
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.89315 | 0.89315 | 0.89315 | 0.89315 | 0.89315 | 0.89315
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253 | 0.91253
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.88939 | 0.88939 | 0.88939 | 0.88939 | 0.88939 | 0.88939
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.91078 | 0.91078 | 0.91078 | 0.91078 | 0.91078 | 0.91078
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.88512 | 0.88512 | 0.88512 | 0.88512 | 0.88512 | 0.88512
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051 | 0.91051
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014 | 0.91014
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.91023 | 0.91023 | 0.91023 | 0.91023 | 0.91023 | 0.91023
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.90984 | 0.90984 | 0.90984 | 0.90984 | 0.90984 | 0.90984
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072 | 0.88072
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992 | 0.90992
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952 | 0.90952
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.87853 | 0.87853 | 0.87853 | 0.87853 | 0.87853 | 0.87853
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645 | 0.87645
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887 | 0.90887
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9093
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.87492 | 0.87492 | 0.87492 | 0.87492 | 0.87492 | 0.87492
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849 | 0.90849
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899 | 0.90899
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846 | 0.90846
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.87177 | 0.87177 | 0.87177 | 0.87177 | 0.87177 | 0.87177
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.90898 | 0.90898 | 0.90898 | 0.90898 | 0.90898 | 0.90898
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827 | 0.90827
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831 | 0.90831
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9083
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.86796 | 0.86796 | 0.86796 | 0.86796 | 0.86796 | 0.86796
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825 | 0.90825
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788 | 0.90788
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822 | 0.90822
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434 | 0.86434
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767 | 0.90767
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.86213 | 0.86213 | 0.86213 | 0.86213 | 0.86213 | 0.86213
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742 | 0.90742
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812 | 0.90812
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749 | 0.90749
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.86052 | 0.86052 | 0.86052 | 0.86052 | 0.86052 | 0.86052
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795 | 0.90795
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.90718 | 0.90718 | 0.90718 | 0.90718 | 0.90718 | 0.90718
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.85717 | 0.85717 | 0.85717 | 0.85717 | 0.85717 | 0.85717
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793 | 0.90793
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809 | 0.90809
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805 | 0.90805
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079 | 0.9079
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.85387 | 0.85387 | 0.85387 | 0.85387 | 0.85387 | 0.85387
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808 | 0.90808
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803 | 0.90803
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213 | 0.85213
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652 | 0.90652
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623 | 0.90623
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802 | 0.90802
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646 | 0.90646
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.84938 | 0.84938 | 0.84938 | 0.84938 | 0.84938 | 0.84938
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807 | 0.90807
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.84676 | 0.84676 | 0.84676 | 0.84676 | 0.84676 | 0.84676
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799 | 0.90799
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798 | 0.90798
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90536
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8443
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594 | 0.90594
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508 | 0.90508
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785 | 0.90785
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355 | 0.84355
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162 | 0.84162
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.84124 | 0.84124 | 0.84124 | 0.84124 | 0.84124 | 0.84124
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263 | 0.84263
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.84161 | 0.84161 | 0.84161 | 0.84161 | 0.84161 | 0.84161
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.84197 | 0.84197 | 0.84197 | 0.84197 | 0.84197 | 0.84197
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9048
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.83818 | 0.83818 | 0.83818 | 0.83818 | 0.83818 | 0.83818
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8413 | 0.8413
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469 | 0.90469
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.83757 | 0.83757 | 0.83757 | 0.83757 | 0.83757 | 0.83757
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439 | 0.90439
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747 | 0.83747
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.84065 | 0.84065 | 0.84065 | 0.84065 | 0.84065 | 0.84065
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461 | 0.90461
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373 | 0.8373
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472 | 0.90472
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.84004 | 0.84004 | 0.84004 | 0.84004 | 0.84004 | 0.84004
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8369
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.83726 | 0.83726 | 0.83726 | 0.83726 | 0.83726 | 0.83726
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.83569 | 0.83569 | 0.83569 | 0.83569 | 0.83569 | 0.83569
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.83715 | 0.83715 | 0.83715 | 0.83715 | 0.83715 | 0.83715
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775 | 0.90775
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942 | 0.83942
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493 | 0.90493
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467 | 0.83467
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.83631 | 0.83631 | 0.8363 | 0.83631 | 0.8363 | 0.83631
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.90444 | 0.90444 | 0.90444 | 0.90444 | 0.90444 | 0.90444
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705 | 0.83705
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.83881 | 0.83881 | 0.83881 | 0.83881 | 0.83881 | 0.83881
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706 | 0.83706
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362 | 0.83362
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438 | 0.90438
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582 | 0.83582
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429 | 0.90429
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.83698 | 0.83698 | 0.83698 | 0.83698 | 0.83698 | 0.83698
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8382
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699 | 0.83699
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261 | 0.83261
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.83536 | 0.83536 | 0.83536 | 0.83536 | 0.83536 | 0.83536
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695 | 0.83695
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.83259 | 0.83259 | 0.83259 | 0.83259 | 0.83259 | 0.83259
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227 | 0.83227
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.835 | 0.835
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759 | 0.83759
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.83692 | 0.83692 | 0.83692 | 0.83692 | 0.83692 | 0.83692
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8317 | 0.8317
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.83691 | 0.83691 | 0.83691 | 0.83691 | 0.83691 | 0.83691
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424 | 0.90424
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696 | 0.83696
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685 | 0.83685
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.83078 | 0.83078 | 0.83078 | 0.83078 | 0.83078 | 0.83078
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.83687 | 0.83687 | 0.83686 | 0.83687 | 0.83686 | 0.83687
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.83444 | 0.83444 | 0.83444 | 0.83444 | 0.83444 | 0.83444
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.90294 | 0.90294 | 0.90294 | 0.90294 | 0.90294 | 0.90294
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419 | 0.90419
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.83011 | 0.83011 | 0.83011 | 0.83011 | 0.83011 | 0.83011
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.83637 | 0.83637 | 0.83637 | 0.83637 | 0.83637 | 0.83637
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.83682 | 0.83682 | 0.83682 | 0.83682 | 0.83682 | 0.83682
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399 | 0.83399
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398 | 0.83398
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942 | 0.82942
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.82941 | 0.82941 | 0.82941 | 0.82941 | 0.82941 | 0.82941
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676 | 0.83676
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896 | 0.82896
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368 | 0.8368
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.83359 | 0.83359 | 0.83359 | 0.83359 | 0.83359 | 0.83359
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.83533 | 0.83533 | 0.83533 | 0.83533 | 0.83533 | 0.83533
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.82894 | 0.82894 | 0.82894 | 0.82894 | 0.82894 | 0.82894
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813 | 0.82813
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.83671 | 0.83671 | 0.83671 | 0.83671 | 0.83671 | 0.83671
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.83677 | 0.83677 | 0.83677 | 0.83677 | 0.83677 | 0.83677
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314 | 0.83314
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489 | 0.83489
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.83487 | 0.83487 | 0.83487 | 0.83487 | 0.83487 | 0.83487
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667 | 0.83667
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.82731 | 0.82731 | 0.82731 | 0.82731 | 0.82731 | 0.82731
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675 | 0.83675
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.83666 | 0.83666 | 0.83666 | 0.83666 | 0.83666 | 0.83666
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436 | 0.83436
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.90228 | 0.90228 | 0.90228 | 0.90228 | 0.90228 | 0.90228
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83257
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675 | 0.82675
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667 | 0.82667
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.82653 | 0.82653 | 0.82653 | 0.82653 | 0.82653 | 0.82653
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.83664 | 0.83664 | 0.83664 | 0.83664 | 0.83664 | 0.83664
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673 | 0.83673
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397 | 0.83397
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376 | 0.90376
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396 | 0.83396
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386 | 0.83386
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375 | 0.90375
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.82596 | 0.82596 | 0.82596 | 0.82596 | 0.82596 | 0.82596
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217 | 0.90217
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215 | 0.83215
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367 | 0.8367
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.82592 | 0.82592 | 0.82592 | 0.82592 | 0.82592 | 0.82592
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.83345 | 0.83345 | 0.83345 | 0.83345 | 0.83345 | 0.83345
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.90374 | 0.90374 | 0.90374 | 0.90374 | 0.90374 | 0.90374
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.82545 | 0.82545 | 0.82545 | 0.82545 | 0.82545 | 0.82545
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.90211 | 0.90211 | 0.90211 | 0.90211 | 0.90211 | 0.90211
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.83189 | 0.83189 | 0.83189 | 0.83189 | 0.83189 | 0.83189
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371 | 0.90371
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495 | 0.82495
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304 | 0.83304
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164 | 0.83164
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302 | 0.83302
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.83161 | 0.83161 | 0.83161 | 0.83161 | 0.83161 | 0.83161
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662 | 0.83662
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404 | 0.90404
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8327
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418 | 0.82418
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.83138 | 0.83138 | 0.83138 | 0.83138 | 0.83138 | 0.83138
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154 | 0.83154
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128 | 0.83128
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668 | 0.83668
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.83153 | 0.83153 | 0.83153 | 0.83153 | 0.83153 | 0.83153
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244 | 0.83244
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.83243 | 0.83243 | 0.83243 | 0.83243 | 0.83243 | 0.83243
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373 | 0.82373
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.90367 | 0.90367 | 0.90367 | 0.90367 | 0.90367 | 0.90367
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126 | 0.83126
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151 | 0.83151
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359 | 0.82359
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.82358 | 0.82358 | 0.82358 | 0.82358 | 0.82358 | 0.82358
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.83115 | 0.83115 | 0.83115 | 0.83115 | 0.83115 | 0.83115
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.83224 | 0.83224 | 0.83224 | 0.83224 | 0.83224 | 0.83224
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.82311 | 0.82311 | 0.82311 | 0.82311 | 0.82311 | 0.82311
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.90365 | 0.90365 | 0.90365 | 0.90365 | 0.90365 | 0.90365
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019 | 0.9019
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.83096 | 0.83096 | 0.83096 | 0.83096 | 0.83096 | 0.83096
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.83196 | 0.83196 | 0.83196 | 0.83196 | 0.83196 | 0.83196
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315 | 0.8315
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.90188 | 0.90188 | 0.90188 | 0.90188 | 0.90188 | 0.90188
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261 | 0.82261
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8308
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.83079 | 0.83079 | 0.83079 | 0.83079 | 0.83079 | 0.83079
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364 | 0.90364
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169 | 0.83169
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146 | 0.83146
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.82224 | 0.82224 | 0.82224 | 0.82224 | 0.82224 | 0.82224
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.90363 | 0.90363 | 0.90363 | 0.90363 | 0.90363 | 0.90363
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063 | 0.83063
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141 | 0.83141
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144 | 0.83144
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.83143 | 0.83143 | 0.83143 | 0.83143 | 0.83143 | 0.83143
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.82191 | 0.82191 | 0.82191 | 0.82191 | 0.82191 | 0.82191
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.83051 | 0.83051 | 0.83051 | 0.83051 | 0.83051 | 0.83051
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158 | 0.82158
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.82157 | 0.82157 | 0.82157 | 0.82157 | 0.82157 | 0.82157
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.82148 | 0.82148 | 0.82148 | 0.82148 | 0.82148 | 0.82148
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045 | 0.83045
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125 | 0.83125
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.83109 | 0.83109 | 0.83109 | 0.83109 | 0.83109 | 0.83109
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.82105 | 0.82105 | 0.82105 | 0.82105 | 0.82105 | 0.82105
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.83021 | 0.83021 | 0.83021 | 0.83021 | 0.83021 | 0.83021
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.831 | 0.831 | 0.831 | 0.831 | 0.831 | 0.831
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.82076 | 0.82076 | 0.82076 | 0.82076 | 0.82076 | 0.82076
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004 | 0.83004
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.83091 | 0.83091 | 0.83091 | 0.83091 | 0.83091 | 0.83091
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.82045 | 0.82045 | 0.82045 | 0.82045 | 0.82045 | 0.82045
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.82987 | 0.82987 | 0.82987 | 0.82987 | 0.82987 | 0.82987
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8298 | 0.8298
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.83082 | 0.83082 | 0.83082 | 0.83082 | 0.83082 | 0.83082
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023 | 0.82023
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297 | 0.8297
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.83075 | 0.83075 | 0.83075 | 0.83075 | 0.83075 | 0.83075
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.82002 | 0.82002 | 0.82002 | 0.82002 | 0.82002 | 0.82002
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965 | 0.82965
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966 | 0.82966
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.81986 | 0.81986 | 0.81986 | 0.81986 | 0.81986 | 0.81986
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.83068 | 0.83068 | 0.83068 | 0.83068 | 0.83068 | 0.83068
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979 | 0.81979
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.82967 | 0.82967 | 0.82967 | 0.82967 | 0.82967 | 0.82967
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.81978 | 0.81978 | 0.81978 | 0.81978 | 0.81978 | 0.81978
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.82968 | 0.82968 | 0.82968 | 0.82968 | 0.82968 | 0.82968
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968 | 0.81968
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967 | 0.81967
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.83061 | 0.83061 | 0.83061 | 0.83061 | 0.83061 | 0.83061
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.82969 | 0.82969 | 0.82969 | 0.82969 | 0.82969 | 0.82969
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963 | 0.81963
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.83055 | 0.83055 | 0.83055 | 0.83055 | 0.83055 | 0.83055
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.81957 | 0.81957 | 0.81957 | 0.81957 | 0.81957 | 0.81957
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972 | 0.82972
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955 | 0.81955
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.83048 | 0.83048 | 0.83048 | 0.83048 | 0.83048 | 0.83048
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.82976 | 0.82976 | 0.82976 | 0.82976 | 0.82976 | 0.82976
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.81949 | 0.81949 | 0.81949 | 0.81949 | 0.81949 | 0.81949
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.83041 | 0.83041 | 0.83041 | 0.83041 | 0.83041 | 0.83041
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.81947 | 0.81947 | 0.81947 | 0.81947 | 0.81947 | 0.81947
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.82981 | 0.82981 | 0.82981 | 0.82981 | 0.82981 | 0.82981
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.83037 | 0.83037 | 0.83037 | 0.83037 | 0.83037 | 0.83037
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.81944 | 0.81944 | 0.81944 | 0.81944 | 0.81944 | 0.81944
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985 | 0.82985
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032 | 0.83032
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.81941 | 0.81941 | 0.8194 | 0.81941 | 0.8194 | 0.81941
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031 | 0.83031
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8299 | 0.8299
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938 | 0.81938
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.82994 | 0.82994 | 0.82994 | 0.82994 | 0.82994 | 0.82994
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029 | 0.83029
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.83024 | 0.83024 | 0.83024 | 0.83024 | 0.83024 | 0.83024
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.82999 | 0.82999 | 0.82999 | 0.82999 | 0.82999 | 0.82999
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.81936 | 0.81936 | 0.81936 | 0.81936 | 0.81936 | 0.81936
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302 | 0.8302
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.83003 | 0.83003 | 0.83003 | 0.83003 | 0.83003 | 0.83003
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937 | 0.81937
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.83015 | 0.83015 | 0.83015 | 0.83015 | 0.83015 | 0.83015
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.83008 | 0.83008 | 0.83008 | 0.83008 | 0.83008 | 0.83008
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.83012 | 0.83012 | 0.83012 | 0.83012 | 0.83012 | 0.83012
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014 | 0.83014

## I_Rede_120%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 4.8852e-05 | 4.3158e-05 | 0.00012583 | 0.00012789 | 0.00012789
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 451.318 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 451.317 | 451.317 | 451.318 | 451.318 | 451.318
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 3.8147e-05 | 4.8852e-05 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 6.1035e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923 | 108.923
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463 | 107.463
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 105.292 | 105.292 | 105.292 | 105.292 | 105.292
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 60.3221 | 60.322 | 60.3221 | 60.3221 | 60.3221
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 44.9699 | 44.9699 | 44.9698 | 44.9699 | 44.9699
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 60.3221 | 60.322 | 60.3221 | 60.3221 | 60.3221
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 44.9699 | 44.9699 | 44.9698 | 44.9699 | 44.9699
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 60.3221 | 60.322 | 60.3221 | 60.3221 | 60.3221
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 44.9699 | 44.9699 | 44.9698 | 44.9699 | 44.9699
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 44.9699 | 44.9699 | 44.9697 | 44.9699 | 44.9699
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.00011844 | 7.6294e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 60.3221 | 60.322 | 60.3221 | 60.3221 | 60.3221
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 60.3221 | 60.322 | 60.3221 | 60.3221 | 60.3221
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 3.8147e-05 | 6.8665e-05 | 6.8239e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 44.97 | 44.9699 | 44.9699 | 44.97 | 44.97
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 54.9095 | 54.9093 | 54.9095 | 54.9095 | 54.9095
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 44.97 | 44.9699 | 44.9699 | 44.97 | 44.97
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 54.9095 | 54.9093 | 54.9095 | 54.9095 | 54.9095
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 44.97 | 44.9699 | 44.9699 | 44.97 | 44.97
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.72146 | 0.72146 | 0.72146 | 0.72146 | 0.72146
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 6.1035e-05 | 5.3406e-05 | 1.5259e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 23.1786 | 23.1786 | 23.1788 | 23.1788 | 23.1788
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.00011646 | 8.3923e-05 | 6.1035e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 7.4463 | 7.4461 | 7.4463 | 7.4463 | 7.4463
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.00013648 | 0.00012207 | 9.7704e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 15.7323 | 15.7326 | 15.7325 | 15.7326 | 15.7326
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 6.151e-05 | 7.6294e-06 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 7.4463 | 7.4462 | 7.4463 | 7.4463 | 7.4463
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 9.2034e-11 | 6.5078e-11 | 2.9104e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 10.3265 | 10.3267 | 10.3266 | 10.3267 | 10.3267
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 7.4463 | 7.4462 | 7.4463 | 7.4463 | 7.4463
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 10.3265 | 10.3267 | 10.3266 | 10.3267 | 10.3267
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 7.4463 | 7.4462 | 7.4463 | 7.4463 | 7.4463
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 10.3265 | 10.3267 | 10.3266 | 10.3267 | 10.3267
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 7.4463 | 7.4462 | 7.4463 | 7.4463 | 7.4463
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 4.3234 | 4.3235 | 4.3235 | 4.3235 | 4.3235
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 10.3265 | 10.3267 | 10.3266 | 10.3267 | 10.3267
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 3.1228 | 3.1228 | 3.1228 | 3.1228 | 3.1228
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 10.3265 | 10.3267 | 10.3266 | 10.3267 | 10.3267
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 10.3265 | 10.3267 | 10.3265 | 10.3267 | 10.3267
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 31.7308 | 31.7307 | 31.7307 | 31.7308 | 31.7308
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 4.3234 | 4.3235 | 4.3235 | 4.3235 | 4.3235
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 4.3234 | 4.3236 | 4.3235 | 4.3236 | 4.3236
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 3.1228 | 3.1228 | 3.1228 | 3.1228 | 3.1228
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 3.1229 | 3.1228 | 3.1228 | 3.1229 | 3.1229
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 4.3236 | 4.3236 | 4.3236 | 4.3236 | 4.3236
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 5.8208e-11 | 1.5673e-10 | 2.6555e-10 | 2.6555e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 6.7239 | 6.7241 | 6.724 | 6.7241 | 6.7241
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 26.3317 | 26.3316 | 26.3315 | 26.3317 | 26.3317
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.96083 | 0.9608 | 0.96083 | 0.96083 | 0.96083
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 4.3236 | 4.3236 | 4.3236 | 4.3236 | 4.3236
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 6.7239 | 6.7241 | 6.724 | 6.7241 | 6.7241
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 4.5625 | 4.5628 | 4.5626 | 4.5628 | 4.5628
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025 | 3.6025
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 26.3317 | 26.3316 | 26.3315 | 26.3317 | 26.3317
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 44.2485 | 44.2485 | 44.2484 | 44.2485 | 44.2485
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.96083 | 0.9608 | 0.96083 | 0.96083 | 0.96083
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 4.5625 | 4.5628 | 4.5626 | 4.5628 | 4.5628
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 4.5624 | 4.5626 | 4.5626 | 4.5626 | 4.5626
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 26.3317 | 26.3316 | 26.3315 | 26.3317 | 26.3317
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.71928 | 0.71928 | 0.71928 | 0.71928 | 0.71928
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614 | 2.1614
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 4.5625 | 4.5626 | 4.5626 | 4.5626 | 4.5626
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 43.5292 | 43.5292 | 43.5291 | 43.5292 | 43.5292
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 4.1159e-11 | 1.1642e-10 | 1.2e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.96083 | 0.9608 | 0.96083 | 0.96083 | 0.96083
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 26.3317 | 26.3316 | 26.3315 | 26.3317 | 26.3317
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 3.2539e-11 | 1.4552e-10 | 3.2539e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 4.5625 | 4.5626 | 4.5626 | 4.5626 | 4.5626
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 4.5625 | 4.5625 | 4.5626 | 4.5626 | 4.5626
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 43.5292 | 43.5292 | 43.5291 | 43.5292 | 43.5292
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.96083 | 0.9608 | 0.96083 | 0.96083 | 0.96083
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.96083 | 0.9608 | 0.96083 | 0.96083 | 0.96083
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 26.3317 | 26.3316 | 26.3315 | 26.3317 | 26.3317
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 4.3656e-11 | 7.8365e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 43.5292 | 43.5292 | 43.5291 | 43.5292 | 43.5292
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96056
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.96083 | 0.9608 | 0.96083 | 0.96083 | 0.96083
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.96086 | 0.96082 | 0.96081 | 0.96086 | 0.96086
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 8.8516e-11 | 8.7311e-11 | 1.8407e-10 | 1.914e-10 | 1.914e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 24.8935 | 24.8935 | 24.8934 | 24.8935 | 24.8935
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 4.6017e-11 | 8.2318e-11 | 9.3178e-11 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 43.5292 | 43.5292 | 43.5291 | 43.5292 | 43.5292
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96056
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617 | 2.1617
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 4.8852e-05 | 4.5776e-05 | 0 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 342.396 | 342.396 | 342.397 | 342.397 | 342.397
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 2.9104e-11 | 1.0594e-10 | 8.2318e-11 | 1.6007e-10 | 1.6007e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 5.9999e-11 | 1.0493e-10 | 1.2e-10 | 1.8635e-10 | 1.8635e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 24.8935 | 24.8935 | 24.8934 | 24.8935 | 24.8935
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 43.5292 | 43.5292 | 43.5291 | 43.5292 | 43.5292
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 9.2816e-05 | 0.00012947 | 4.5776e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 3.9182e-11 | 1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 3.2539e-11 | 8.8516e-11 | 6.5078e-11 | 2.2021e-10 | 2.2021e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96056
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 26.3201 | 26.32 | 26.3201 | 26.3201 | 26.3201
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 247.491 | 247.491 | 247.492 | 247.492 | 247.492
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.00013648 | 5.5016e-05 | 4.5776e-05 | 0.00017795 | 0.00017795
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 3e-11 | 6.7081e-11 | 8.2318e-11 | 1.7523e-10 | 1.7523e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 245.506 | 245.505 | 245.506 | 245.506 | 245.506
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 17.2092 | 17.2091 | 17.2091 | 17.2092 | 17.2092
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 17.2091 | 17.2091 | 17.2091 | 17.2091 | 17.2091
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 7.276e-11 | 3.2539e-11 | 4.1159e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 94.9044 | 94.9044 | 94.9048 | 94.9048 | 94.9048
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 94.9044 | 94.9046 | 94.9048 | 94.9048 | 94.9048
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.9857 | 1.9857 | 1.9857 | 1.9857 | 1.9857
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 24.8935 | 24.8935 | 24.8934 | 24.8935 | 24.8935
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96056
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 26.3201 | 26.32 | 26.3201 | 26.3201 | 26.3201
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 2.1537 | 2.1536 | 2.1538 | 2.1538 | 2.1538
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 6.151e-05 | 2.2888e-05 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 245.506 | 245.505 | 245.506 | 245.506 | 245.506
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96056
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 2.058e-11 | 2.058e-11 | 5.9999e-11 | 8.8516e-11 | 8.8516e-11
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 26.3201 | 26.32 | 26.3201 | 26.3201 | 26.3201
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 5.2468e-11 | 4.6017e-11 | 5.2468e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 2.058e-10 | 2.058e-10 | 4.2376e-10 | 5.2063e-10 | 5.2063e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 94.9044 | 94.9044 | 94.9048 | 94.9048 | 94.9048
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 24.8935 | 24.8935 | 24.8934 | 24.8935 | 24.8935
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96054 | 0.96056 | 0.96056
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.96045 | 0.96041 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9605
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 26.3201 | 26.32 | 26.3201 | 26.3201 | 26.3201
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 245.506 | 245.505 | 245.506 | 245.506 | 245.506
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 8.2318e-11 | 9.2034e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 1.4552e-11 | 3e-11 | 9.3178e-11 | 1.211e-10 | 1.211e-10
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 94.9044 | 94.9044 | 94.9048 | 94.9048 | 94.9048
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 23.4566 | 23.4566 | 23.4565 | 23.4566 | 23.4566
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 30.4053 | 30.4053 | 30.4053 | 30.4053 | 30.4053
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 30.4053 | 30.4052 | 30.4052 | 30.4053 | 30.4053
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.7033e-10 | 1.1365e-10 | 3.9047e-10 | 4.5555e-10 | 4.5555e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 96.163 | 96.1629 | 96.1634 | 96.1634 | 96.1634
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 1.1082e-10 | 1.6592e-10 | 4.1159e-11 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 96.163 | 96.1629 | 96.1634 | 96.1634 | 96.1634
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 94.9044 | 94.9044 | 94.9048 | 94.9048 | 94.9048
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 23.4566 | 23.4566 | 23.4565 | 23.4566 | 23.4566
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 4.0852 | 4.0853 | 4.0852 | 4.0853 | 4.0853
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 9.1553e-05 | 7.1976e-05 | 6.2914e-05 | 0.00014496 | 0.00014496
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 2.0949e-10 | 1.1664e-10 | 3.5196e-10 | 3.9586e-10 | 3.9586e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 24.9921 | 24.9922 | 24.9925 | 24.9925 | 24.9925
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 6.2914e-05 | 3.0518e-05 | 0 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 5.8208e-11 | 5.297e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 16.2779 | 16.2779 | 16.2778 | 16.2779 | 16.2779
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 16.2779 | 16.2778 | 16.2777 | 16.2779 | 16.2779
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 71.1709 | 71.1706 | 71.1709 | 71.1709 | 71.1709
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 4.8852e-05 | 7.5141e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 88.2938 | 88.2938 | 88.2942 | 88.2942 | 88.2942
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 3.2887 | 3.2887 | 3.2887 | 3.2887 | 3.2887
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 23.0179 | 23.018 | 23.0182 | 23.0182 | 23.0182
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 23.4566 | 23.4566 | 23.4565 | 23.4566 | 23.4566
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 12.1927 | 12.1925 | 12.1926 | 12.1927 | 12.1927
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 67.8822 | 67.8819 | 67.8822 | 67.8822 | 67.8822
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 3.1457e-05 | 0 | 6.1035e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 16.2779 | 16.2778 | 16.2778 | 16.2779 | 16.2779
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 23.0179 | 23.018 | 23.0182 | 23.0182 | 23.0182
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 12.1927 | 12.1925 | 12.1926 | 12.1927 | 12.1927
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 12.1927 | 12.1926 | 12.1925 | 12.1927 | 12.1927
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 1.4552e-11 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11 | 1.0594e-10 | 1.0594e-10
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.7763e-10 | 1.6024e-10 | 3.4344e-10 | 3.9317e-10 | 3.9317e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 16.2779 | 16.2778 | 16.2778 | 16.2779 | 16.2779
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 88.2938 | 88.2938 | 88.2942 | 88.2942 | 88.2942
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 88.2938 | 88.2938 | 88.2942 | 88.2942 | 88.2942
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 23.4566 | 23.4566 | 23.4565 | 23.4566 | 23.4566
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 16.2779 | 16.2778 | 16.2778 | 16.2779 | 16.2779
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 67.8822 | 67.8819 | 67.8822 | 67.8822 | 67.8822
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 12.1927 | 12.1926 | 12.1925 | 12.1927 | 12.1927
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 13.1542 | 13.1542 | 13.1545 | 13.1545 | 13.1545
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 3.412e-05 | 3.1457e-05 | 6.1035e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 88.2938 | 88.2938 | 88.2941 | 88.2941 | 88.2941
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.0072e-10 | 6.8641e-11 | 1.574e-10 | 2.0269e-10 | 2.0269e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 3.9182e-11 | 3.0869e-11 | 0 | 5.8661e-11 | 5.8661e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 6.8665e-05 | 6.151e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343 | 149.343
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 12.1927 | 12.1926 | 12.1925 | 12.1927 | 12.1927
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 67.8822 | 67.8819 | 67.8822 | 67.8822 | 67.8822
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 67.8821 | 67.8819 | 67.8823 | 67.8823 | 67.8823
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 13.1542 | 13.1541 | 13.1544 | 13.1544 | 13.1544
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 9.6505e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 6.5782 | 6.5782 | 6.5782 | 6.5782 | 6.5782
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 12.1927 | 12.1926 | 12.1925 | 12.1927 | 12.1927
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 12.1926 | 12.1925 | 12.1927 | 12.1927 | 12.1927
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 88.2938 | 88.2938 | 88.2941 | 88.2941 | 88.2941
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 144.431 | 144.431 | 144.431 | 144.431 | 144.431
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 3.8147e-05 | 6.8665e-05 | 4.5776e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 67.8821 | 67.8819 | 67.8822 | 67.8822 | 67.8822
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 6.576 | 6.576 | 6.5763 | 6.5763 | 6.5763
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 9.1553e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 1.986e-10 | 7.276e-11 | 1.6464e-10 | 2.5414e-10 | 2.5414e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 13.0787 | 13.0787 | 13.0787 | 13.0787 | 13.0787
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 6.8126 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 67.8821 | 67.8819 | 67.8822 | 67.8822 | 67.8822
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 88.2938 | 88.2938 | 88.2941 | 88.2941 | 88.2941
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 6.5761 | 6.576 | 6.5762 | 6.5762 | 6.5762
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 1.9523e-10 | 8.7311e-11 | 1.7523e-10 | 2.7068e-10 | 2.7068e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 6.8126 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 15.0553 | 15.0555 | 15.0554 | 15.0555 | 15.0555
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 88.2939 | 88.2938 | 88.2941 | 88.2941 | 88.2941
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637 | 9.8637
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 6.151e-05 | 3.8147e-05 | 4.5776e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 6.5761 | 6.576 | 6.5762 | 6.5762 | 6.5762
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 64.6018 | 64.6015 | 64.6019 | 64.6019 | 64.6019
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 9.6772 | 9.6774 | 9.6773 | 9.6774 | 9.6774
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 6.8126 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 1.3377e-10 | 1.627e-11 | 1.9523e-10 | 2.2835e-10 | 2.2835e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 85.0049 | 85.0048 | 85.0051 | 85.0051 | 85.0051
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 6.5752 | 6.5753 | 6.5752 | 6.5753 | 6.5753
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 6.5761 | 6.576 | 6.5762 | 6.5762 | 6.5762
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 64.6018 | 64.6015 | 64.6019 | 64.6019 | 64.6019
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 64.6018 | 64.6016 | 64.6019 | 64.6019 | 64.6019
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 6.5517 | 6.5517 | 6.5517 | 6.5517 | 6.5517
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 9.6772 | 9.6774 | 9.6773 | 9.6774 | 9.6774
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353 | 131.353
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 4.3158e-05 | 0.00011109 | 6.1035e-05 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 6.8126 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127 | 6.8127
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 6.8126 | 6.8128 | 6.8127 | 6.8128 | 6.8128
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 6.5112 | 6.5112 | 6.5112 | 6.5112 | 6.5112
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.6415e-10 | 1.3117e-10 | 1.7763e-10 | 2.6753e-10 | 2.6753e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 85.0049 | 85.0048 | 85.0051 | 85.0051 | 85.0051
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 6.5752 | 6.5753 | 6.5752 | 6.5753 | 6.5753
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 5.3406e-05 | 1.5259e-05 | 4.5776e-05 | 5.3406e-05 | 5.3406e-05
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 124.841 | 124.841 | 124.841 | 124.841 | 124.841
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 9.187e-05 | 0.00014334 | 0 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 9.6772 | 9.6774 | 9.6773 | 9.6774 | 9.6774
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2878 | 3.2878 | 3.2878
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 58.0501 | 58.05 | 58.0502 | 58.0502 | 58.0502
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 30.4053 | 30.4053 | 30.4054 | 30.4054 | 30.4054
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 9.6772 | 9.6774 | 9.6773 | 9.6774 | 9.6774
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 3.8147e-05 | 9.9182e-05 | 0 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 6.8126 | 6.8126 | 6.8126 | 6.8126 | 6.8126
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11 | 1.0493e-10 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 85.0049 | 85.0048 | 85.0051 | 85.0051 | 85.0051
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 4.8803 | 4.8803 | 4.8803 | 4.8803 | 4.8803
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 14.3112 | 14.3112 | 14.3112 | 14.3112 | 14.3112
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 9.6771 | 9.6773 | 9.6772 | 9.6773 | 9.6773
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 1.3593e-10 | 1.0594e-10 | 9.3178e-11 | 2.0229e-10 | 2.0229e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 119.961 | 119.961 | 119.961 | 119.961 | 119.961
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 7.6294e-05 | 0.00012583 | 3.0518e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 6.5752 | 6.5752 | 6.5752 | 6.5752 | 6.5752
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2878 | 3.2878 | 3.2878
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 58.0501 | 58.05 | 58.0502 | 58.0502 | 58.0502
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 3.6814e-10 | 2.6031e-10 | 5.2063e-10 | 1.1466e-09 | 1.1466e-09
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 85.0049 | 85.0048 | 85.0051 | 85.0051 | 85.0051
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 6.8239e-05 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 9.8392 | 9.8392 | 9.8392 | 9.8392 | 9.8392
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 4.3004 | 4.3006 | 4.3005 | 4.3006 | 4.3006
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 8.8516e-11 | 8.4851e-11 | 1.7523e-10 | 1.8973e-10 | 1.8973e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 14.3112 | 14.3112 | 14.3112 | 14.3112 | 14.3112
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 6.5752 | 6.5752 | 6.5752 | 6.5752 | 6.5752
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.00013324 | 0.00013324 | 0.00012583 | 0.00026252 | 0.00026252
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 116.711 | 116.711 | 116.711 | 116.711 | 116.711
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2878 | 3.2878 | 3.2878
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 51.5059 | 51.5058 | 51.5061 | 51.5061 | 51.5061
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2877
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 75.1657 | 75.1656 | 75.1658 | 75.1658 | 75.1658
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 4.3004 | 4.3006 | 4.3005 | 4.3006 | 4.3006
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 116.711 | 116.711 | 116.711 | 116.711 | 116.711
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 110.223 | 110.223 | 110.223 | 110.223 | 110.223
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 48.2353 | 48.2352 | 48.2354 | 48.2354 | 48.2354
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 6.4877 | 6.4877 | 6.4877 | 6.4877 | 6.4877
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2974
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 108.926 | 108.926 | 108.926 | 108.926 | 108.926
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 3.2875 | 3.2875 | 3.2875 | 3.2875 | 3.2875
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2878 | 3.2878 | 3.2878
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 75.1657 | 75.1656 | 75.1658 | 75.1658 | 75.1658
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 6.151e-05 | 0.00011444 | 8.6317e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 3.9182e-11 | 8.1348e-11 | 1.3016e-10 | 1.797e-10 | 1.797e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 4.3004 | 4.3006 | 4.3005 | 4.3006 | 4.3006
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028 | 13.1028
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 62.0629 | 62.0628 | 62.0631 | 62.0631 | 62.0631
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 4.3004 | 4.3006 | 4.3005 | 4.3006 | 4.3006
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 58.7876 | 58.7875 | 58.7878 | 58.7878 | 58.7878
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 58.7876 | 58.7876 | 58.7878 | 58.7878 | 58.7878
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 108.926 | 108.926 | 108.926 | 108.926 | 108.926
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 1.6464e-10 | 4.1974e-10 | 4.7999e-10 | 8.2318e-10 | 8.2318e-10
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942 | 16.0942
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 6.151e-05 | 7.6294e-06 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 3.2875 | 3.2875 | 3.2875 | 3.2875 | 3.2875
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.00012789 | 0.00010599 | 0.00011003 | 0.00012789 | 0.00012789
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2878 | 3.2878 | 3.2878
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 48.2353 | 48.2352 | 48.2354 | 48.2354 | 48.2354
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 2.3283e-10 | 2.6031e-10 | 2.3283e-10 | 5.2063e-10 | 5.2063e-10
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 12.9607 | 12.9607 | 12.9607 | 12.9607 | 12.9607
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 58.7875 | 58.7875 | 58.7877 | 58.7877 | 58.7877
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.95573 | 0.95586 | 0.95579 | 0.95586 | 0.95586
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 95.9653 | 95.9651 | 95.9653 | 95.9653 | 95.9653
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 10.7285 | 10.7284 | 10.7284 | 10.7285 | 10.7285
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 7.276e-12 | 2.3009e-11 | 5.8661e-11 | 6.259e-11 | 6.259e-11
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 4.6017e-11 | 1.4552e-11 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 48.2353 | 48.2352 | 48.2354 | 48.2354 | 48.2354
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2878 | 3.2878 | 3.2878
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 3.2877 | 3.2877 | 3.2878 | 3.2878 | 3.2878
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 95.9653 | 95.9651 | 95.9653 | 95.9653 | 95.9653
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 7.6294e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 58.7875 | 58.7875 | 58.7877 | 58.7877 | 58.7877
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 3.8147e-05 | 0.0001242 | 3.0518e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 10.7285 | 10.7284 | 10.7284 | 10.7285 | 10.7285
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.95573 | 0.95586 | 0.95579 | 0.95586 | 0.95586
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 48.2353 | 48.2352 | 48.2354 | 48.2354 | 48.2354
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 9.8147 | 9.8147 | 9.8147 | 9.8147 | 9.8147
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548 | 7.1548
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 7.1549 | 7.1548 | 7.1547 | 7.1549 | 7.1549
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 11.4264 | 11.4265 | 11.4265 | 11.4265 | 11.4265
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 2.3009e-11 | 2.3009e-11 | 5.8661e-11 | 1.0418e-10 | 1.0418e-10
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 2.058e-11 | 3e-11 | 5.2468e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 5.0932e-11 | 3e-11 | 4.6017e-11 | 8.2959e-11 | 8.2959e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 10.7285 | 10.7284 | 10.7284 | 10.7285 | 10.7285
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3447
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 3.3447 | 3.3447 | 3.3448 | 3.3448 | 3.3448
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 48.9728 | 48.9728 | 48.9729 | 48.9729 | 48.9729
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 48.9727 | 48.9728 | 48.9729 | 48.9729 | 48.9729
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 6.7815e-05 | 2.5495e-05 | 7.1102e-05 | 0.00012508 | 0.00012508
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4335 | 1.4335
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 89.4934 | 89.4931 | 89.4934 | 89.4934 | 89.4934
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 7.6294e-06 | 0.00012207 | 1.5259e-05 | 0.00014496 | 0.00014496
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.95573 | 0.95586 | 0.95579 | 0.95586 | 0.95586
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 36.8089 | 36.8087 | 36.8089 | 36.8089 | 36.8089
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 11.4264 | 11.4265 | 11.4265 | 11.4265 | 11.4265
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 7.5141e-05 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 5.3639 | 5.3639 | 5.3638 | 5.3639 | 5.3639
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 36.8089 | 36.8087 | 36.8089 | 36.8089 | 36.8089
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 36.809 | 36.8087 | 36.8088 | 36.809 | 36.809
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.95573 | 0.95586 | 0.95579 | 0.95586 | 0.95586
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.00016434 | 8.6317e-05 | 6.1035e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 2.1828e-11 | 0 | 2.9104e-11 | 1.7048e-10 | 1.7048e-10
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 4.8975 | 4.8975 | 4.8975 | 4.8975 | 4.8975
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 48.9728 | 48.9728 | 48.9729 | 48.9729 | 48.9729
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 2.2888e-05 | 0.0001297 | 1.5259e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 6.7815e-05 | 2.5495e-05 | 7.1102e-05 | 0.00012508 | 0.00012508
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 86.2609 | 86.2606 | 86.2608 | 86.2609 | 86.2609
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 4.5776e-05 | 0.00010599 | 0.00012583 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 9.6915 | 9.6915 | 9.6915 | 9.6915 | 9.6915
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.9112 | 1.9113 | 1.9113 | 1.9113 | 1.9113
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 6.5276 | 6.5276 | 6.5276 | 6.5276 | 6.5276
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 6.5289 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 1.5259e-05 | 0.00012583 | 9.7704e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 76.5693 | 76.5691 | 76.5692 | 76.5693 | 76.5693
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 9.6505e-05 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.0733e-05 | 5.8603e-05 | 2.5049e-05 | 0.00013917 | 0.00013917
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 7.6294e-05 | 0.00011003 | 7.6294e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 6.4597 | 6.4597 | 6.4597 | 6.4597 | 6.4597
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 30.2813 | 30.2812 | 30.2813 | 30.2813 | 30.2813
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 39.1659 | 39.1658 | 39.1659 | 39.1659 | 39.1659
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 5.3639 | 5.3639 | 5.3638 | 5.3639 | 5.3639
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 6.7815e-05 | 2.5495e-05 | 7.1102e-05 | 0.00012508 | 0.00012508
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 1.2348e-10 | 9.2034e-11 | 0 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 4.6017e-11 | 5.9999e-11 | 5.8208e-11 | 2.8701e-10 | 2.8701e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 6.7815e-05 | 2.5495e-05 | 7.1102e-05 | 0.00012508 | 0.00012508
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 5.5016e-05 | 5.5016e-05 | 4.5776e-05 | 5.5016e-05 | 5.5016e-05
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 1.5469e-10 | 9.2034e-11 | 2.0987e-10 | 2.6234e-10 | 2.6234e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 70.1096 | 70.1093 | 70.1095 | 70.1096 | 70.1096
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.9112 | 1.9113 | 1.9113 | 1.9113 | 1.9113
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 5.3639 | 5.3639 | 5.3638 | 5.3639 | 5.3639
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 5.3639 | 5.3638 | 5.3639 | 5.3639 | 5.3639
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 25.3864 | 25.3862 | 25.3864 | 25.3864 | 25.3864
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341 | 1.4341
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 39.1659 | 39.1658 | 39.1659 | 39.1659 | 39.1659
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 6.5078e-11 | 8.8516e-11 | 6.5078e-11 | 1.7763e-10 | 1.7763e-10
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 5.3639 | 5.3639 | 5.3639 | 5.3639 | 5.3639
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 7.8365e-11 | 4.6017e-11 | 4.1159e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.9112 | 1.9113 | 1.9113 | 1.9113 | 1.9113
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.9112 | 1.9113 | 1.9114 | 1.9114 | 1.9114
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 70.1096 | 70.1093 | 70.1095 | 70.1096 | 70.1096
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 70.1095 | 70.1094 | 70.1094 | 70.1095 | 70.1095
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 7.276e-11 | 9.3178e-11 | 2.9104e-11 | 1.8635e-10 | 1.8635e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 25.3864 | 25.3862 | 25.3864 | 25.3864 | 25.3864
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 7.5141e-05 | 0.00011844 | 8.6317e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529 | 6.529
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3047 | 1.3047
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 1.4552e-10 | 2.0373e-10 | 1.4552e-10 | 4.5555e-10 | 4.5555e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 39.1659 | 39.1658 | 39.1659 | 39.1659 | 39.1659
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.00014006 | 5.3406e-05 | 0 | 0.00017263 | 0.00017263
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 2.1828e-11 | 1.029e-11 | 1.4552e-11 | 7.4911e-11 | 7.4911e-11
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 70.1095 | 70.1093 | 70.1095 | 70.1095 | 70.1095
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.9112 | 1.9112 | 1.9112 | 1.9112 | 1.9112
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 24.0816 | 24.0815 | 24.0817 | 24.0817 | 24.0817
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 3.1457e-05 | 6.8665e-05 | 0 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 6.5078e-11 | 3.2539e-11 | 5.8208e-11 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 35.9002 | 35.9001 | 35.9003 | 35.9003 | 35.9003
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.00012302 | 0.00012207 | 7.6294e-05 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 9.7937 | 9.7937 | 9.7937 | 9.7937 | 9.7937
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 63.6616 | 63.6614 | 63.6616 | 63.6616 | 63.6616
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 7.6294e-06 | 4.3158e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 63.6616 | 63.6614 | 63.6616 | 63.6616 | 63.6616
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 3.1457e-05 | 1.5259e-05 | 3.0518e-05 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 6.442 | 6.442 | 6.442 | 6.442 | 6.442
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 3.6814e-10 | 3.6814e-10 | 5.3665e-10 | 5.3665e-10 | 5.3665e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 26.1066 | 26.1064 | 26.1066 | 26.1066 | 26.1066
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 26.1065 | 26.1065 | 26.1067 | 26.1067 | 26.1067
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 57.2196 | 57.2194 | 57.2196 | 57.2196 | 57.2196
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 2.6031e-10 | 4.9733e-10 | 5.8208e-10 | 5.8208e-10 | 5.8208e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 3.2638 | 3.2638 | 3.2638 | 3.2638 | 3.2638
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 24.0815 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 22.8429 | 22.8428 | 22.8428 | 22.8429 | 22.8429
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 57.2196 | 57.2194 | 57.2196 | 57.2196 | 57.2196
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 24.0815 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561 | 0.95561
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 13.0537 | 13.0536 | 13.0537 | 13.0537 | 13.0537
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 44.3449 | 44.3447 | 44.3449 | 44.3449 | 44.3449
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 24.0815 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 4.1159e-11 | 1.4552e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 13.0537 | 13.0536 | 13.0537 | 13.0537 | 13.0537
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 44.3449 | 44.3447 | 44.3449 | 44.3449 | 44.3449
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 24.0815 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 3.2539e-11 | 2.6234e-11 | 2.9104e-11 | 4.4258e-11 | 4.4258e-11
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 24.0815 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 13.0537 | 13.0536 | 13.0537 | 13.0537 | 13.0537
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 31.4807 | 31.4805 | 31.4807 | 31.4807 | 31.4807
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 24.0815 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0816 | 24.0816
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0815 | 24.0816 | 24.0816
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 13.0269 | 13.0269 | 13.0269 | 13.0269 | 13.0269
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 11.0545 | 11.0546 | 11.0546 | 11.0546 | 11.0546
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 11.0545 | 11.0547 | 11.0546 | 11.0547 | 11.0547
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.816 | 7.816
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3027
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 9.7918 | 9.7917 | 9.7918 | 9.7918 | 9.7918
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 31.4807 | 31.4805 | 31.4807 | 31.4807 | 31.4807
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 3.2385 | 3.2387 | 3.2385 | 3.2387 | 3.2387
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 3.2749 | 3.2747 | 3.2748 | 3.2749 | 3.2749
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 31.4807 | 31.4805 | 31.4807 | 31.4807 | 31.4807
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 9.7918 | 9.7917 | 9.7918 | 9.7918 | 9.7918
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 31.4807 | 31.4805 | 31.4807 | 31.4807 | 31.4807
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.00011444 | 0.00010377 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 3.2749 | 3.2747 | 3.2748 | 3.2749 | 3.2749
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 6.4262 | 6.4262 | 6.4261 | 6.4262 | 6.4262
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 3.2749 | 3.2747 | 3.2748 | 3.2749 | 3.2749
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 25.0545 | 25.0543 | 25.0546 | 25.0546 | 25.0546
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 25.0545 | 25.0544 | 25.0547 | 25.0547 | 25.0547
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 9.6377 | 9.6377 | 9.6377 | 9.6377 | 9.6377
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 9.7918 | 9.7917 | 9.7918 | 9.7918 | 9.7918
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 3.2749 | 3.2747 | 3.2748 | 3.2749 | 3.2749
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 15.4168 | 15.4167 | 15.4169 | 15.4169 | 15.4169
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 7.6294e-06 | 7.5141e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 9.7918 | 9.7917 | 9.7918 | 9.7918 | 9.7918
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 10.5982 | 10.5981 | 10.5983 | 10.5983 | 10.5983
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 3.2749 | 3.2747 | 3.2748 | 3.2749 | 3.2749
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 3.2748 | 3.2747 | 3.2749 | 3.2749 | 3.2749
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 10.5982 | 10.5981 | 10.5983 | 10.5983 | 10.5983
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 6.151e-05 | 3.8147e-05 | 9.1553e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2848
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 9.7918 | 9.7917 | 9.7918 | 9.7918 | 9.7918
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 9.3134 | 9.3133 | 9.3135 | 9.3135 | 9.3135
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 6.151e-05 | 4.8852e-05 | 8.6317e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 4.8177 | 4.8177 | 4.8177 | 4.8177 | 4.8177
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 9.7918 | 9.7917 | 9.7918 | 9.7918 | 9.7918
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 4.4957 | 4.4956 | 4.4958 | 4.4958 | 4.4958
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 4.4957 | 4.4956 | 4.4958 | 4.4958 | 4.4958
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 6.151e-05 | 3.1457e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 4.4957 | 4.4956 | 4.4958 | 4.4958 | 4.4958
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 4.4957 | 4.4956 | 4.4958 | 4.4958 | 4.4958
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 9.1553e-05 | 0.0001297 | 0 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 7.8365e-11 | 7.8365e-11 | 5.8208e-11 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2845
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 1.2844 | 1.2844 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2845
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2845 | 1.2845
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 5.9999e-11 | 7.276e-11 | 7.8365e-11 | 1.8917e-10 | 1.8917e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 7.8365e-11 | 5.2468e-11 | 4.3656e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 8.2318e-11 | 6.5078e-11 | 5.8208e-11 | 2.6031e-10 | 2.6031e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 6.5318 | 6.5317 | 6.5317 | 6.5318 | 6.5318
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11 | 1.4552e-10 | 3.5166e-10 | 3.5166e-10

## P_Rede_120%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 9633.3 | 4770.4 | 10749.7528 | 0.89614
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 9593.4 | 4747.1 | 10703.6574 | 0.89627
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 9550.2 | 4721.9 | 10653.7627 | 0.89642
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 9506.6 | 4696.4 | 10603.3776 | 0.89656
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 9474.4 | 4677.7 | 10566.226 | 0.89667
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -9457 | -4667.5 | 10546.1085 | 0.89673
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -9457 | -4667.5 | 10546.1085 | 0.89673
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 9457 | 4667.5 | 10546.1085 | 0.89673
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -9351 | -4605.7 | 10423.7073 | 0.89709
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 9351 | 4605.7 | 10423.7073 | 0.89709
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 9291.4 | 4570.9 | 10354.8656 | 0.8973
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 9227.5 | 4533.7 | 10281.1085 | 0.89752
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 9171.5 | 4501 | 10216.4286 | 0.89772
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 9132.1 | 4478 | 10170.9259 | 0.89786
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 9093.7 | 4455.6 | 10126.5863 | 0.898
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 9042.3 | 4425.6 | 10067.2302 | 0.89819
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 8993.7 | 4397.3 | 10011.1381 | 0.89837
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 2161.7 | 1043.1 | 2400.2093 | 0.90063
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -6752.3 | -3307.7 | 7518.9384 | 0.89804
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -2158.5 | -1041.2 | 2396.5016 | 0.90069
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -6729 | -3294.1 | 7492.0315 | 0.89815
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 2158.5 | 1041.2 | 2396.5016 | 0.90069
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 2155.9 | 1039.7 | 2393.5081 | 0.90073
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -6698.5 | -3276.3 | 7456.8119 | 0.89831
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 2125.8 | 1025.1 | 2360.0542 | 0.90074
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -6667.6 | -3258.3 | 7421.146 | 0.89846
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 2124.4 | 1024.3 | 2358.4456 | 0.90076
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 2121.9 | 1022.8 | 2355.5423 | 0.90081
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -6636.8 | -3240.3 | 7385.571 | 0.89862
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 2119.3 | 1021.3 | 2352.5489 | 0.90085
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -6606.2 | -3222.5 | 7350.2643 | 0.89877
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 2116.8 | 1019.9 | 2349.689 | 0.90089
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -6571 | -3201.9 | 7309.5967 | 0.89896
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 2114.3 | 1018.4 | 2346.7857 | 0.90093
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -6544.3 | -3186.4 | 7278.8054 | 0.89909
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 2111.8 | 1017 | 2343.9258 | 0.90097
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 2066.9 | 995.1 | 2293.9703 | 0.90101
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -6514.1 | -3168.7 | 7243.9049 | 0.89925
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -1182.9 | -569.3 | 1312.7661 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 882.1 | 424.7 | 979.0151 | 0.90101
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 1182.9 | 569.3 | 1312.7661 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 881.8 | 424.6 | 978.7014 | 0.90099
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 1182.5 | 569 | 1312.2756 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -6482.9 | -3150.5 | 7207.8875 | 0.89942
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 881.6 | 424.4 | 978.4344 | 0.90103
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -881.3 | -424.2 | 978.0774 | 0.90105
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 1182.1 | 568.8 | 1311.8284 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -6467.3 | -3141.5 | 7189.9229 | 0.8995
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 1181.7 | 568.6 | 1311.3813 | 0.90111
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 881.3 | 424.2 | 978.0774 | 0.90105
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -6452.6 | -3132.9 | 7172.9429 | 0.89957
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 1075.3 | 517.4 | 1193.3033 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 881 | 424.1 | 977.7637 | 0.90104
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 6452.6 | 3132.9 | 7172.9429 | 0.89957
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 1074.9 | 517.2 | 1192.8562 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 880.7 | 423.9 | 977.4066 | 0.90106
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 620.9 | 298.8 | 689.0561 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -6419.4 | -3113.5 | 7134.6043 | 0.89976
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -14.1 | -6.8 | 15.6541 | 0.90072
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 620.8 | 298.8 | 688.9659 | 0.90106
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 866.3 | 416.9 | 961.3955 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -453.5 | -218.1 | 503.2195 | 0.9012
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -145.7 | -70.1 | 161.6864 | 0.90113
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 620.7 | 298.7 | 688.8325 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -620.6 | -298.7 | 688.7424 | 0.90106
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 307.8 | 148 | 341.5331 | 0.90123
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 866 | 416.8 | 961.0818 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -6392.4 | -3097.7 | 7103.4163 | 0.89991
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -145.7 | -70 | 161.6431 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -620.5 | -298.6 | 688.6089 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 202 | 97.1 | 224.1259 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -145.7 | -70 | 161.6431 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 865.7 | 416.6 | 960.7248 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 202 | 97.1 | 224.1259 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -6366.8 | -3082.8 | 7073.8814 | 0.90004
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 620.5 | 298.6 | 688.6089 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -145.7 | -70 | 161.6431 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -620.3 | -298.5 | 688.3853 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 865.4 | 416.5 | 960.4111 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 202 | 97.1 | 224.1259 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -6351.1 | -3073.6 | 7055.7415 | 0.90013
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -145.7 | -70 | 161.6431 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -620.2 | -298.4 | 688.2518 | 0.90112
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -84.6 | -40.7 | 93.881 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 865.1 | 416.3 | 960.054 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 202 | 97.1 | 224.1259 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -61.1 | -29.4 | 67.8054 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -6339.6 | -3067 | 7042.515 | 0.90019
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 202 | 97.1 | 224.1259 | 0.90128
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -202 | -97.1 | 224.1259 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -70.5 | -33.9 | 78.227 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -620 | -298.3 | 688.0283 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -84.6 | -40.7 | 93.881 | 0.90114
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -84.6 | -40.7 | 93.881 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 864.9 | 416.1 | 959.7871 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -61.1 | -29.4 | 67.8054 | 0.90111
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -61.1 | -29.4 | 67.8054 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 84.6 | 40.7 | 93.881 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 131.5 | 63.2 | 145.8989 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -6315.9 | -3053.1 | 7015.1274 | 0.90033
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -70.5 | -33.9 | 78.227 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -514.4 | -247.5 | 570.8446 | 0.90112
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 864.6 | 416 | 959.4734 | 0.90112
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 84.6 | 40.7 | 93.881 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 131.5 | 63.2 | 145.8989 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 89.2 | 42.9 | 98.98 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -70.5 | -33.9 | 78.227 | 0.90122
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -42.3 | -20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -514.3 | -247.5 | 570.7545 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -6292.5 | -3039.5 | 6988.1411 | 0.90045
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 864.3 | 415.8 | 959.1163 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 42.3 | 20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -89.2 | -42.9 | 98.98 | 0.90119
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -89.2 | -42.9 | 98.98 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -6280.1 | -3032.2 | 6973.8005 | 0.90053
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -514.2 | -247.4 | 570.6211 | 0.90112
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -14 | -6.8 | 15.5641 | 0.89951
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 42.3 | 20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -89.2 | -42.9 | 98.98 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 850 | 408.9 | 943.2387 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 42.3 | 20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -514.1 | -247.4 | 570.531 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -6260.7 | -3020.9 | 6951.4172 | 0.90064
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -89.2 | -42.9 | 98.98 | 0.90119
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -89.2 | -42.9 | 98.98 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 849.7 | 408.7 | 942.8816 | 0.90117
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 42.3 | 20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -514 | -247.3 | 570.3975 | 0.90113
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 849.4 | 408.5 | 942.5246 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -6242.1 | -3010 | 6929.9287 | 0.90075
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 42.3 | 20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 42.3 | 20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -485.8 | -233.7 | 539.0894 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 849.2 | 408.4 | 942.301 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -6224.6 | -2999.9 | 6909.779 | 0.90084
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 42.3 | 20.3 | 46.9189 | 0.90156
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 6224.6 | 2999.9 | 6909.779 | 0.90084
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -485.8 | -233.7 | 539.0894 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 848.9 | 408.3 | 941.9873 | 0.90118
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -513.1 | -246.7 | 569.3264 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 4495.2 | 2166.6 | 4990.088 | 0.90083
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 4449.3 | 2143.6 | 4938.754 | 0.9009
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 335.5 | 161.3 | 372.2606 | 0.90125
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -335.5 | -161.3 | 372.2606 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1722.3 | -829.1 | 1911.4717 | 0.90103
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1722.3 | -829.1 | 1911.4717 | 0.90103
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 36 | 17.3 | 39.9411 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -485.7 | -233.6 | 538.9559 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -513 | -246.7 | 569.2362 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 42 | 20.2 | 46.6051 | 0.90119
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 4447.4 | 2142.4 | 4936.5215 | 0.90092
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -293.5 | -141.1 | 325.6554 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -513 | -246.7 | 569.2362 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1721 | -828.3 | 1909.9534 | 0.90107
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -485.6 | -233.6 | 538.8658 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -18.8 | -9 | 20.8432 | 0.90197
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 293.5 | 141.1 | 325.6554 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -512.9 | -246.6 | 569.1028 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 4440.6 | 2138.5 | 4928.7027 | 0.90097
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1719.7 | -827.6 | 1908.4784 | 0.90108
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -457.5 | -220.1 | 507.6911 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -592.4 | -284.9 | 657.3475 | 0.9012
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -592.4 | -284.9 | 657.3475 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 293.4 | 141.1 | 325.5653 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1736.3 | 834.7 | 1926.5155 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -592.3 | -284.9 | 657.2574 | 0.90117
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1735.1 | 834 | 1925.1306 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1718.4 | -826.8 | 1906.9601 | 0.90112
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -457.4 | -220 | 507.5576 | 0.90118
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 79.6 | 38.4 | 88.3783 | 0.90067
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 2695.5 | 1298.6 | 2992.003 | 0.9009
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -592.2 | -284.8 | 657.1239 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -293.4 | -141.1 | 325.5653 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 451 | 216.6 | 500.3165 | 0.90143
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -317.2 | -152.6 | 351.998 | 0.90114
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 317.2 | 152.6 | 351.998 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -1283.1 | -616.8 | 1423.653 | 0.90127
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1597.5 | -768.7 | 1772.8243 | 0.9011
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 59.3 | 28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 415.3 | 199.4 | 460.6891 | 0.90148
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -457.3 | -220 | 507.4675 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -237.6 | -114.2 | 263.6198 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 2691 | 1296 | 2986.8206 | 0.90096
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -1223.6 | -588.2 | 1357.6363 | 0.90127
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -317.2 | -152.6 | 351.998 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -592.1 | -284.8 | 657.0338 | 0.90117
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -293.3 | -141 | 325.4319 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 415.2 | 199.4 | 460.599 | 0.90143
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -237.6 | -114.2 | 263.6198 | 0.9013
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -237.6 | -114.2 | 263.6198 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -317.2 | -152.6 | 351.998 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1596.4 | -768 | 1771.5296 | 0.90114
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1596.4 | -768 | 1771.5296 | 0.90114
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -457.2 | -219.9 | 507.3341 | 0.90118
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -317.3 | -152.6 | 352.0881 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 2687.8 | 1294.1 | 2983.1131 | 0.90101
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -592 | -284.7 | 656.9004 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -1223 | -587.9 | 1356.9655 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -293.3 | -141 | 325.4319 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -237.6 | -114.2 | 263.6198 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 237.3 | 114 | 263.2628 | 0.90138
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1595.3 | -767.3 | 1770.2348 | 0.90118
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 177.9 | 85.5 | 197.3795 | 0.90131
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 2684.6 | 1292.3 | 2979.449 | 0.90104
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -591.9 | -284.6 | 656.7669 | 0.90123
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -237.5 | -114.2 | 263.5297 | 0.90123
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -1222.3 | -587.5 | 1356.1613 | 0.90129
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -1222.3 | -587.5 | 1356.1613 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -293.3 | -141 | 325.4319 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -237.2 | -113.9 | 263.1293 | 0.90146
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 118.6 | 57 | 131.5863 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -591.8 | -284.6 | 656.6768 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -237.5 | -114.2 | 263.5297 | 0.90123
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -237.5 | -114.2 | 263.5297 | 0.90123
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1594.2 | -766.7 | 1768.9835 | 0.9012
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 177.9 | 85.4 | 197.3362 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 2593.2 | 1248 | 2877.8795 | 0.90108
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -1221.7 | -587.1 | 1355.4473 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -118.6 | -57 | 131.5863 | 0.90131
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 234.6 | 112.7 | 260.2661 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -293.2 | -141 | 325.3417 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 2355.5 | 1133.6 | 2614.0829 | 0.90108
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -2354.6 | -1133.1 | 2613.0551 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -591.6 | -284.5 | 656.4532 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -132.7 | -63.8 | 147.2404 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -1221.2 | -586.8 | 1354.8667 | 0.90134
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1593.1 | -766 | 1767.6888 | 0.90123
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 177.9 | 85.4 | 197.3362 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 2354.6 | 1133.1 | 2613.0551 | 0.90109
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -118.6 | -56.9 | 131.543 | 0.90161
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 293.2 | 141 | 325.3417 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -132.7 | -63.8 | 147.2404 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -591.5 | -284.4 | 656.3197 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 293.2 | 141 | 325.3417 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1591.9 | -765.4 | 1766.3473 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 177.9 | 85.4 | 197.3362 | 0.90151
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 2353 | 1132.2 | 2611.2231 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -118.6 | -56.9 | 131.543 | 0.90161
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -1161.4 | -558 | 1288.4929 | 0.90136
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -591.4 | -284.4 | 656.2296 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 188.5 | 90.6 | 209.1426 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -132.7 | -63.8 | 147.2404 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 2350.5 | 1130.7 | 2608.3199 | 0.90115
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -1531.6 | -736.3 | 1699.3929 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 118.6 | 56.9 | 131.543 | 0.90161
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 2348.7 | 1129.6 | 2606.221 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -118.6 | -56.9 | 131.543 | 0.90161
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -1160.8 | -557.7 | 1287.8222 | 0.90137
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -1160.8 | -557.7 | 1287.8222 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -591.3 | -284.3 | 656.0962 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 117.7 | 56.5 | 130.5586 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 188.5 | 90.6 | 209.1426 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 2348 | 1129.2 | 2605.4168 | 0.9012
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -132.7 | -63.8 | 147.2404 | 0.90125
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -132.7 | -63.8 | 147.2404 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 116.4 | 55.9 | 129.127 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -1530.5 | -735.7 | 1698.1416 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 118.6 | 56.9 | 131.543 | 0.90161
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 2230.5 | 1072.7 | 2475.0385 | 0.9012
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 188.4 | 90.6 | 209.0524 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -59.3 | -28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -1042.6 | -500.8 | 1156.6397 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -591.2 | -284.2 | 655.9627 | 0.90127
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -591.2 | -284.2 | 655.9627 | 0.90127
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -188.4 | -90.6 | 209.0524 | 0.90121
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 312.9 | 150.4 | 347.1694 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 132.7 | 63.8 | 147.2404 | 0.90125
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -1529.7 | -735.2 | 1697.2039 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 87.2 | 41.9 | 96.7443 | 0.90135
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -278.2 | -133.8 | 308.7032 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -188.4 | -90.6 | 209.0524 | 0.90121
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 2142.1 | 1030.1 | 2376.9094 | 0.90121
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 118.5 | 56.9 | 131.4529 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -59.3 | -28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 312.9 | 150.4 | 347.1694 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -1042 | -500.5 | 1155.969 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -1528.9 | -734.8 | 1696.3096 | 0.90131
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 177 | 85 | 196.3517 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -83.7 | -40.3 | 92.8966 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -278.2 | -133.7 | 308.6599 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 118.5 | 56.9 | 131.4529 | 0.90146
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 2082.1 | 1001.1 | 2310.2687 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 312.9 | 150.4 | 347.1694 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -59.3 | -28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -924.2 | -443.9 | 1025.277 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 59.3 | 28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -1351.1 | -649.3 | 1499.0202 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -83.7 | -40.3 | 92.8966 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 2080.1 | 999.9 | 2307.9463 | 0.90128
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 312.8 | 150.4 | 347.0792 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -139.1 | -66.9 | 154.3516 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1963.1 | 943.6 | 2178.1053 | 0.90129
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -865.3 | -415.6 | 959.931 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 115.6 | 55.5 | 128.2326 | 0.90149
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 23.1 | 11.1 | 25.6285 | 0.90134
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1939.9 | 932.4 | 2152.3433 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 59.3 | 28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -59.3 | -28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -1350.5 | -648.9 | 1498.3062 | 0.90135
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -83.7 | -40.3 | 92.8966 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 235.4 | 113.1 | 261.1604 | 0.90136
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -1114.9 | -535.8 | 1236.9655 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -139.1 | -66.9 | 154.3516 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -83.7 | -40.3 | 92.8966 | 0.901
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -1055.9 | -507.4 | 1171.4861 | 0.90133
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -1055.9 | -507.4 | 1171.4861 | 0.90133
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1939.5 | 932.2 | 2151.8962 | 0.9013
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 312.8 | 150.4 | 347.0792 | 0.90124
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 59.3 | 28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 65.1 | 31.3 | 72.2336 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -59.3 | -28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -864.8 | -415.3 | 959.3504 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -139.1 | -66.9 | 154.3516 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 230.7 | 110.8 | 255.928 | 0.90143
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -1055.6 | -507.2 | 1171.129 | 0.90135
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -18.6 | -8.9 | 20.6197 | 0.90205
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1707.6 | 820.7 | 1894.5834 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 208.5 | 100.2 | 231.3272 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -864.6 | -415.2 | 959.1268 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -139.1 | -66.9 | 154.3516 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 65.1 | 31.3 | 72.2336 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -59.3 | -28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -59.3 | -28.5 | 65.7932 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1706.6 | 820.1 | 1893.4222 | 0.90133
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -1055.1 | -506.9 | 1170.5484 | 0.90137
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 208.5 | 100.2 | 231.3272 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -18.6 | -8.9 | 20.6197 | 0.90205
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -864.3 | -415 | 958.7698 | 0.90147
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 176.2 | 84.6 | 195.4574 | 0.90148
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -139.1 | -66.8 | 154.3083 | 0.90144
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -139.1 | -66.9 | 154.3516 | 0.90119
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 204.8 | 98.3 | 227.1694 | 0.90153
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 208.5 | 100.2 | 231.3272 | 0.90132
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 65.1 | 31.3 | 72.2336 | 0.90124
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -65.1 | -31.3 | 72.2336 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -878.6 | -422.1 | 974.734 | 0.90137
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -878.6 | -422.1 | 974.734 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 27.9 | 13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 1590.5 | 764.3 | 1764.6089 | 0.90133
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -18.6 | -8.9 | 20.6197 | 0.90205
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -659.4 | -316.6 | 731.467 | 0.90148
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 204.7 | 98.3 | 227.0792 | 0.90145
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 104.2 | 50.1 | 115.6186 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -659.3 | -316.6 | 731.3768 | 0.90145
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -659.3 | -316.6 | 731.3768 | 0.90145
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -18.6 | -8.9 | 20.6197 | 0.90205
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 87.7 | 42.1 | 97.2816 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -878.3 | -422 | 974.4203 | 0.90136
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 1531.7 | 735.9 | 1699.3098 | 0.90137
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 175.9 | 84.5 | 195.1437 | 0.90139
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 172 | 82.6 | 190.8056 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 37.2 | 17.9 | 41.2826 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 116.9 | 56.1 | 129.6643 | 0.90156
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 117 | 56.2 | 129.7977 | 0.9014
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 1358.9 | 652.9 | 1507.6099 | 0.90136
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 114.6 | 55 | 127.1148 | 0.90155
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -542.3 | -260.4 | 601.5791 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 117 | 56.2 | 129.7977 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -702.2 | -337.4 | 779.053 | 0.90135
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 104.2 | 50.1 | 115.6186 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 1244 | 597.7 | 1380.1381 | 0.90136
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -37.2 | -17.9 | 41.2826 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -104.2 | -50.1 | 115.6186 | 0.90124
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -104.2 | -50.1 | 115.6186 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 117 | 56.2 | 129.7977 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -454.6 | -218.2 | 504.2543 | 0.90153
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -27.9 | -13.4 | 30.9511 | 0.90142
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -702 | -337.3 | 778.8294 | 0.90135
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 104.2 | 50.1 | 115.6186 | 0.90124
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -37.2 | -17.9 | 41.2826 | 0.90111
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -37.2 | -17.9 | 41.2826 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 1243.3 | 597.3 | 1379.334 | 0.90138
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -1242.6 | -596.9 | 1378.5298 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -454.5 | -218.2 | 504.1641 | 0.90149
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 117 | 56.2 | 129.7977 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 23.4 | 11.2 | 25.9422 | 0.902
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -701.8 | -337.2 | 778.6059 | 0.90135
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 1242.6 | 596.9 | 1378.5298 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -37.2 | -17.9 | 41.2826 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -431 | -206.9 | 478.0885 | 0.90151
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -643.1 | -309 | 713.4834 | 0.90135
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 175.5 | 84.3 | 194.6965 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 1127.8 | 541.7 | 1251.1482 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -18.6 | -8.9 | 20.6197 | 0.90205
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -431 | -206.9 | 478.0885 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -430.9 | -206.9 | 477.9983 | 0.90147
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 1127.4 | 541.5 | 1250.701 | 0.90141
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 114 | 54.8 | 126.4873 | 0.90128
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -467.5 | -224.6 | 518.6535 | 0.90137
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -467.5 | -224.6 | 518.6535 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 1012.9 | 486.5 | 1123.6764 | 0.90142
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 58.5 | 28.1 | 64.8988 | 0.9014
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -18.6 | -8.9 | 20.6197 | 0.90205
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -430.9 | -206.8 | 477.9551 | 0.90155
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -409 | -196.5 | 453.7546 | 0.90137
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 1012.8 | 486.4 | 1123.543 | 0.90143
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -430.8 | -206.8 | 477.8649 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -18.6 | -8.9 | 20.6197 | 0.90205
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -233.7 | -112.3 | 259.2817 | 0.90134
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 784.5 | 376.7 | 870.2546 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -430.7 | -206.7 | 477.7315 | 0.90155
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -233.7 | -112.3 | 259.2817 | 0.90134
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 784.2 | 376.6 | 869.9409 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -430.6 | -206.7 | 477.6413 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -430.6 | -206.7 | 477.6413 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -233.6 | -112.3 | 259.1915 | 0.90126
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 556.5 | 267.2 | 617.3233 | 0.90147
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -430.6 | -206.6 | 477.5981 | 0.90159
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -430.6 | -206.6 | 477.5981 | 0.90159
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 232.9 | 111.8 | 258.3441 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -197.7 | -94.8 | 219.254 | 0.90169
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -197.7 | -94.8 | 219.254 | 0.90169
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 139.7 | 67.1 | 154.979 | 0.90141
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -23.3 | -11.2 | 25.8521 | 0.90128
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -175.2 | -84.3 | 194.4262 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 556.4 | 267.2 | 617.2332 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -57.9 | -27.7 | 64.1849 | 0.90208
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 58.5 | 28.2 | 64.9422 | 0.9008
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 556.2 | 267.1 | 617.0096 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -175.2 | -84.3 | 194.4262 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 556.1 | 267 | 616.8762 | 0.90148
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 58.5 | 28.2 | 64.9422 | 0.9008
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 113.5 | 54.5 | 125.9067 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 58.5 | 28.2 | 64.9422 | 0.9008
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 442.6 | 212.5 | 490.9695 | 0.90148
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -442.5 | -212.5 | 490.8793 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 170.2 | 81.7 | 188.7934 | 0.90151
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -175.2 | -84.3 | 194.4262 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 58.5 | 28.2 | 64.9422 | 0.9008
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 272.3 | 130.7 | 302.0427 | 0.90153
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -175.2 | -84.2 | 194.3828 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 187.2 | 89.9 | 207.6676 | 0.90144
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 58.5 | 28.2 | 64.9422 | 0.9008
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 58.5 | 28.2 | 64.9422 | 0.9008
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 187.2 | 89.9 | 207.6676 | 0.90144
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 22.7 | 10.9 | 25.1813 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -175.2 | -84.2 | 194.3828 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 164.5 | 79 | 182.4863 | 0.90144
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 116.7 | 56.2 | 129.5273 | 0.90097
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 85.1 | 40.8 | 94.375 | 0.90172
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -175.2 | -84.2 | 194.3828 | 0.90131
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 79.4 | 38.1 | 88.068 | 0.90158
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 116.7 | 56.2 | 129.5273 | 0.90097
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -116.8 | -56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 79.4 | 38.1 | 88.068 | 0.90158
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 116.7 | 56.2 | 129.5273 | 0.90097
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -116.8 | -56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 79.4 | 38.1 | 88.068 | 0.90158
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -116.8 | -56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -116.8 | -56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 79.4 | 38.1 | 88.068 | 0.90158
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 22.7 | 10.9 | 25.1813 | 0.90146
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -22.7 | -10.9 | 25.1813 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 22.7 | 10.9 | 25.1813 | 0.90146
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 116.8 | 56.2 | 129.6174 | 0.90111
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Rede_160%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99556 | 0.99556 | 0.99556 | 0.99556 | 0.99556 | 0.99556
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99023 | 0.99023 | 0.99023 | 0.99023 | 0.99023 | 0.99023
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444 | 0.98444
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861 | 0.97861
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.97432 | 0.97432 | 0.97432 | 0.97432 | 0.97432 | 0.97432
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.97228 | 0.97228 | 0.97228 | 0.97228 | 0.97228 | 0.97228
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198 | 0.97198
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.96582 | 0.96582 | 0.96582 | 0.96582 | 0.96582 | 0.96582
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.95782 | 0.95782 | 0.95782 | 0.95782 | 0.95782 | 0.95782
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986 | 0.94986
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.94131 | 0.94131 | 0.94131 | 0.94131 | 0.94131 | 0.94131
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.93383 | 0.93383 | 0.93383 | 0.93383 | 0.93383 | 0.93383
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.92856 | 0.92856 | 0.92856 | 0.92856 | 0.92856 | 0.92856
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.92342 | 0.92342 | 0.92342 | 0.92342 | 0.92342 | 0.92342
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.91656 | 0.91656 | 0.91656 | 0.91656 | 0.91656 | 0.91656
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.91006 | 0.91006 | 0.91006 | 0.91006 | 0.91006 | 0.91006
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.90153 | 0.90153 | 0.90153 | 0.90153 | 0.90153 | 0.90153
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.89847 | 0.89847 | 0.89847 | 0.89847 | 0.89847 | 0.89847
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063 | 0.90063
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8944
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914 | 0.89914
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849 | 0.89849
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.88906 | 0.88906 | 0.88906 | 0.88906 | 0.88906 | 0.88906
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.89768 | 0.89768 | 0.89768 | 0.89768 | 0.89768 | 0.89768
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.89621 | 0.89621 | 0.89621 | 0.89621 | 0.89621 | 0.89621
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475 | 0.89475
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.87827 | 0.87827 | 0.87827 | 0.87827 | 0.87827 | 0.87827
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.8933 | 0.89329 | 0.89329 | 0.89329 | 0.89329 | 0.89329
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.87292 | 0.87292 | 0.87292 | 0.87292 | 0.87292 | 0.87292
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187 | 0.89187
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.86676 | 0.86676 | 0.86676 | 0.86676 | 0.86676 | 0.86676
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.89045 | 0.89045 | 0.89045 | 0.89045 | 0.89045 | 0.89045
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.86209 | 0.86209 | 0.86209 | 0.86209 | 0.86209 | 0.86209
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.88914 | 0.88914 | 0.88914 | 0.88914 | 0.88914 | 0.88914
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.88822 | 0.88822 | 0.88822 | 0.88822 | 0.88822 | 0.88822
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.88787 | 0.88787 | 0.88787 | 0.88787 | 0.88787 | 0.88787
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788 | 0.88788
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8874 | 0.8874
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.88753 | 0.88753 | 0.88753 | 0.88753 | 0.88753 | 0.88753
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.88703 | 0.88703 | 0.88703 | 0.88703 | 0.88703 | 0.88703
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.85134 | 0.85134 | 0.85134 | 0.85134 | 0.85134 | 0.85134
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713 | 0.88713
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.88662 | 0.88662 | 0.88662 | 0.88662 | 0.88662 | 0.88662
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.84863 | 0.84863 | 0.84863 | 0.84863 | 0.84863 | 0.84863
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626 | 0.88626
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.88673 | 0.88673 | 0.88673 | 0.88673 | 0.88673 | 0.88673
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.84605 | 0.84605 | 0.84605 | 0.84605 | 0.84605 | 0.84605
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.88578 | 0.88578 | 0.88578 | 0.88578 | 0.88578 | 0.88578
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.88634 | 0.88634 | 0.88634 | 0.88634 | 0.88634 | 0.88634
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414 | 0.84414
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8853
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.88594 | 0.88594 | 0.88594 | 0.88594 | 0.88594 | 0.88594
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.88526 | 0.88526 | 0.88526 | 0.88526 | 0.88526 | 0.88526
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.84024 | 0.84024 | 0.84024 | 0.84024 | 0.84024 | 0.84024
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.88593 | 0.88593 | 0.88593 | 0.88593 | 0.88593 | 0.88593
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.88554 | 0.88554 | 0.88554 | 0.88554 | 0.88554 | 0.88554
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507 | 0.88507
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506 | 0.88506
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495 | 0.88495
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515 | 0.88515
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.83552 | 0.83552 | 0.83552 | 0.83552 | 0.83552 | 0.83552
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.88499 | 0.88499 | 0.88499 | 0.88499 | 0.88499 | 0.88499
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.88452 | 0.88452 | 0.88452 | 0.88452 | 0.88452 | 0.88452
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.88487 | 0.88487 | 0.88487 | 0.88487 | 0.88487 | 0.88487
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.88496 | 0.88496 | 0.88496 | 0.88496 | 0.88496 | 0.88496
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848 | 0.8848
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.83103 | 0.83103 | 0.83103 | 0.83103 | 0.83103 | 0.83103
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.88426 | 0.88426 | 0.88426 | 0.88426 | 0.88426 | 0.88426
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.88489 | 0.88489 | 0.88489 | 0.88489 | 0.88489 | 0.88489
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.88421 | 0.88421 | 0.88421 | 0.88421 | 0.88421 | 0.88421
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.88474 | 0.88474 | 0.88474 | 0.88474 | 0.88474 | 0.88474
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.82829 | 0.82829 | 0.82829 | 0.82829 | 0.82829 | 0.82829
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.88394 | 0.88393 | 0.88393 | 0.88393 | 0.88393 | 0.88393
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483 | 0.88483
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.88403 | 0.88403 | 0.88403 | 0.88403 | 0.88403 | 0.88403
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.88467 | 0.88467 | 0.88467 | 0.88467 | 0.88467 | 0.88467
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482 | 0.88482
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.82629 | 0.82629 | 0.82629 | 0.82629 | 0.82629 | 0.82629
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.88461 | 0.88461 | 0.88461 | 0.88461 | 0.88461 | 0.88461
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366 | 0.88366
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.88363 | 0.88363 | 0.88363 | 0.88363 | 0.88363 | 0.88363
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479 | 0.88479
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456 | 0.88456
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.82213 | 0.82213 | 0.82213 | 0.82213 | 0.82213 | 0.82213
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.88458 | 0.88458 | 0.88458 | 0.88458 | 0.88458 | 0.88458
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.88342 | 0.88342 | 0.88342 | 0.88342 | 0.88342 | 0.88342
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319 | 0.88319
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478 | 0.88478
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473 | 0.88473
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.88451 | 0.88451 | 0.88451 | 0.88451 | 0.88451 | 0.88451
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.88455 | 0.88455 | 0.88455 | 0.88455 | 0.88455 | 0.88455
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845 | 0.8845
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318 | 0.88318
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.81804 | 0.81804 | 0.81804 | 0.81804 | 0.81804 | 0.81804
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828 | 0.8828
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.88472 | 0.88471 | 0.88471 | 0.88471 | 0.88471 | 0.88471
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588 | 0.81588
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295 | 0.88295
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279 | 0.88279
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.88444 | 0.88444 | 0.88444 | 0.88444 | 0.88444 | 0.88444
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.88242 | 0.88242 | 0.88242 | 0.88242 | 0.88242 | 0.88242
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446 | 0.88446
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477 | 0.88477
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8847 | 0.8847
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.88272 | 0.88272 | 0.88272 | 0.88272 | 0.88272 | 0.88272
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.81248 | 0.81248 | 0.81248 | 0.81248 | 0.81248 | 0.81248
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844 | 0.8844
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.88202 | 0.88202 | 0.88202 | 0.88202 | 0.88202 | 0.88202
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.88476 | 0.88476 | 0.88476 | 0.88476 | 0.88476 | 0.88476
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468 | 0.88468
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248 | 0.88248
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166 | 0.88166
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.80922 | 0.80922 | 0.80922 | 0.80922 | 0.80922 | 0.80922
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.88439 | 0.88439 | 0.88439 | 0.88439 | 0.88439 | 0.88439
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.88466 | 0.88466 | 0.88466 | 0.88466 | 0.88466 | 0.88466
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.88465 | 0.88465 | 0.88465 | 0.88465 | 0.88465 | 0.88465
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.88226 | 0.88226 | 0.88226 | 0.88226 | 0.88226 | 0.88226
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.88131 | 0.88131 | 0.88131 | 0.88131 | 0.88131 | 0.88131
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.80617 | 0.80617 | 0.80617 | 0.80617 | 0.80617 | 0.80617
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205 | 0.88205
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095 | 0.88095
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448 | 0.88448
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525 | 0.80525
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438 | 0.88438
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.88084 | 0.88084 | 0.88084 | 0.88084 | 0.88084 | 0.88084
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285 | 0.80285
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.80238 | 0.80238 | 0.80238 | 0.80238 | 0.80238 | 0.80238
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082 | 0.88082
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041 | 0.8041
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.80284 | 0.80284 | 0.80284 | 0.80284 | 0.80284 | 0.80284
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.88182 | 0.88182 | 0.88182 | 0.88182 | 0.88182 | 0.88182
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437 | 0.88437
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.88064 | 0.88063 | 0.88063 | 0.88063 | 0.88063 | 0.88063
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.80072 | 0.80072 | 0.80072 | 0.80072 | 0.80072 | 0.80072
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.88071 | 0.88071 | 0.88071 | 0.88071 | 0.88071 | 0.88071
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475 | 0.88475
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051 | 0.88051
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.80327 | 0.80327 | 0.80327 | 0.80327 | 0.80327 | 0.80327
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8816
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806 | 0.8806
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.79859 | 0.79859 | 0.79859 | 0.79859 | 0.79859 | 0.79859
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464 | 0.88464
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.80245 | 0.80245 | 0.80245 | 0.80245 | 0.80245 | 0.80245
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8814
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023 | 0.88023
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046 | 0.88046
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.79782 | 0.79782 | 0.79782 | 0.79782 | 0.79782 | 0.79782
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008 | 0.88008
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7977
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.80164 | 0.80164 | 0.80164 | 0.80164 | 0.80164 | 0.80164
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119 | 0.88119
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8804 | 0.8804
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679 | 0.79679
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.87993 | 0.87993 | 0.87993 | 0.87993 | 0.87993 | 0.87993
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035 | 0.88035
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975 | 0.7975
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8805
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.80088 | 0.80088 | 0.80088 | 0.80088 | 0.80088 | 0.80088
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699 | 0.79699
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.79744 | 0.79744 | 0.79744 | 0.79744 | 0.79744 | 0.79744
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098 | 0.88098
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029 | 0.88029
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.79551 | 0.79551 | 0.79551 | 0.79551 | 0.79551 | 0.79551
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058 | 0.88058
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.79731 | 0.79731 | 0.79731 | 0.79731 | 0.79731 | 0.79731
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022 | 0.88022
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436 | 0.88436
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.88067 | 0.88067 | 0.88067 | 0.88067 | 0.88067 | 0.88067
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011 | 0.80011
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.88076 | 0.88076 | 0.88076 | 0.88076 | 0.88076 | 0.88076
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.79424 | 0.79424 | 0.79424 | 0.79424 | 0.79424 | 0.79424
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.79626 | 0.79626 | 0.79626 | 0.79626 | 0.79626 | 0.79626
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.88009 | 0.88009 | 0.88009 | 0.88009 | 0.88009 | 0.88009
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.88014 | 0.88014 | 0.88014 | 0.88014 | 0.88014 | 0.88014
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.79935 | 0.79935 | 0.79935 | 0.79935 | 0.79935 | 0.79935
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719 | 0.79719
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294 | 0.79294
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.87914 | 0.87914 | 0.87914 | 0.87914 | 0.87914 | 0.87914
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.88006 | 0.88006 | 0.88006 | 0.88006 | 0.88006 | 0.88006
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565 | 0.79565
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995 | 0.87995
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894 | 0.87894
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998 | 0.87998
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7986
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7971
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169 | 0.79169
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508 | 0.79508
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167 | 0.79167
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.87983 | 0.87983 | 0.87983 | 0.87983 | 0.87983 | 0.87983
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128 | 0.79128
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8787
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.87992 | 0.87992 | 0.87992 | 0.87992 | 0.87992 | 0.87992
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.79464 | 0.79464 | 0.79463 | 0.79464 | 0.79463 | 0.79464
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784 | 0.79784
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.79702 | 0.79702 | 0.79702 | 0.79702 | 0.79702 | 0.79702
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056 | 0.79056
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.79701 | 0.79701 | 0.79701 | 0.79701 | 0.79701 | 0.79701
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.87988 | 0.87988 | 0.87988 | 0.87988 | 0.87988 | 0.87988
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.87843 | 0.87843 | 0.87843 | 0.87843 | 0.87843 | 0.87843
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706 | 0.79706
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693 | 0.79693
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.79695 | 0.79695 | 0.79695 | 0.79695 | 0.79695 | 0.79695
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.79394 | 0.79394 | 0.79394 | 0.79394 | 0.79394 | 0.79394
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823 | 0.87823
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.87956 | 0.87956 | 0.87956 | 0.87956 | 0.87956 | 0.87956
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.87981 | 0.87981 | 0.87981 | 0.87981 | 0.87981 | 0.87981
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.79633 | 0.79633 | 0.79633 | 0.79633 | 0.79633 | 0.79633
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.79688 | 0.79688 | 0.79687 | 0.79688 | 0.79687 | 0.79688
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828 | 0.78828
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.79689 | 0.79689 | 0.79689 | 0.79689 | 0.79689 | 0.79689
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338 | 0.79338
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.87803 | 0.87803 | 0.87803 | 0.87803 | 0.87803 | 0.87803
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.79337 | 0.79337 | 0.79337 | 0.79337 | 0.79337 | 0.79337
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949 | 0.87949
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775 | 0.78775
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975 | 0.87975
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.78773 | 0.78773 | 0.78773 | 0.78773 | 0.78773 | 0.78773
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.79559 | 0.79559 | 0.79559 | 0.79559 | 0.79559 | 0.79559
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682 | 0.79682
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718 | 0.78718
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.79687 | 0.79687 | 0.79686 | 0.79687 | 0.79686 | 0.79687
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.79288 | 0.79288 | 0.79288 | 0.79288 | 0.79288 | 0.79288
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776 | 0.87776
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941 | 0.87941
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.87772 | 0.87772 | 0.87772 | 0.87772 | 0.87772 | 0.87772
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797 | 0.8797
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943 | 0.87943
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.79504 | 0.79504 | 0.79504 | 0.79504 | 0.79504 | 0.79504
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.78715 | 0.78715 | 0.78715 | 0.78715 | 0.78715 | 0.78715
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.87766 | 0.87766 | 0.87766 | 0.87766 | 0.87766 | 0.87766
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.87935 | 0.87935 | 0.87935 | 0.87935 | 0.87935 | 0.87935
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616 | 0.78616
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676 | 0.79676
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684 | 0.79684
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.87761 | 0.87761 | 0.87761 | 0.87761 | 0.87761 | 0.87761
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232 | 0.79232
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448 | 0.79448
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.87968 | 0.87968 | 0.87968 | 0.87968 | 0.87968 | 0.87968
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.79446 | 0.79446 | 0.79446 | 0.79446 | 0.79446 | 0.79446
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.87932 | 0.87932 | 0.87932 | 0.87932 | 0.87932 | 0.87932
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.87754 | 0.87754 | 0.87754 | 0.87754 | 0.87754 | 0.87754
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.78513 | 0.78513 | 0.78513 | 0.78513 | 0.78513 | 0.78513
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.87749 | 0.87749 | 0.87749 | 0.87749 | 0.87749 | 0.87749
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681 | 0.79681
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191 | 0.79191
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967 | 0.7967
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.79384 | 0.79384 | 0.79384 | 0.79384 | 0.79384 | 0.79384
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.87967 | 0.87967 | 0.87967 | 0.87967 | 0.87967 | 0.87967
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.87929 | 0.87929 | 0.87929 | 0.87929 | 0.87929 | 0.87929
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445 | 0.78445
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.87738 | 0.87738 | 0.87738 | 0.87738 | 0.87738 | 0.87738
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.87748 | 0.87748 | 0.87748 | 0.87748 | 0.87748 | 0.87748
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.79162 | 0.79162 | 0.79162 | 0.79162 | 0.79162 | 0.79162
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.78444 | 0.78444 | 0.78444 | 0.78444 | 0.78444 | 0.78444
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435 | 0.78435
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.78417 | 0.78417 | 0.78417 | 0.78417 | 0.78417 | 0.78417
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.79667 | 0.79667 | 0.79667 | 0.79667 | 0.79667 | 0.79667
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.79678 | 0.79678 | 0.79678 | 0.79678 | 0.79678 | 0.79678
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335 | 0.79335
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.87927 | 0.87927 | 0.87927 | 0.87927 | 0.87927 | 0.87927
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333 | 0.79333
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.87966 | 0.87966 | 0.87966 | 0.87966 | 0.87966 | 0.87966
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321 | 0.79321
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.87744 | 0.87744 | 0.87744 | 0.87744 | 0.87744 | 0.87744
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925 | 0.87925
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.78347 | 0.78347 | 0.78347 | 0.78347 | 0.78347 | 0.78347
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306 | 0.79306
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724 | 0.87724
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109 | 0.79109
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8774
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675 | 0.79675
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.78342 | 0.78342 | 0.78341 | 0.78342 | 0.78341 | 0.78342
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.87965 | 0.87965 | 0.87965 | 0.87965 | 0.87965 | 0.87965
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7927 | 0.7927
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.78284 | 0.78284 | 0.78284 | 0.78284 | 0.78284 | 0.78284
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.87717 | 0.87717 | 0.87717 | 0.87717 | 0.87717 | 0.87717
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078 | 0.79078
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.87735 | 0.87735 | 0.87735 | 0.87735 | 0.87735 | 0.87735
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921 | 0.87921
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222 | 0.78222
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964 | 0.87964
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219 | 0.79219
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.87708 | 0.87708 | 0.87708 | 0.87708 | 0.87708 | 0.87708
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924 | 0.87924
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.79046 | 0.79046 | 0.79046 | 0.79046 | 0.79046 | 0.79046
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.79217 | 0.79217 | 0.79217 | 0.79217 | 0.79217 | 0.79217
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.79043 | 0.79043 | 0.79043 | 0.79043 | 0.79043 | 0.79043
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665 | 0.79665
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081 | 0.88081
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702 | 0.87702
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918 | 0.87918
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962 | 0.87962
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177 | 0.79177
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.87917 | 0.87917 | 0.87917 | 0.87917 | 0.87917 | 0.87917
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127 | 0.78127
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923 | 0.87923
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035 | 0.79035
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.87698 | 0.87698 | 0.87698 | 0.87698 | 0.87698 | 0.87698
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002 | 0.79002
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672 | 0.79672
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033 | 0.79033
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145 | 0.79145
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072 | 0.78072
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144 | 0.79144
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961 | 0.87961
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.78071 | 0.78071 | 0.78071 | 0.78071 | 0.78071 | 0.78071
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.87915 | 0.87915 | 0.87915 | 0.87915 | 0.87915 | 0.87915
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999 | 0.78999
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031 | 0.79031
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053 | 0.78053
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.78985 | 0.78985 | 0.78985 | 0.78985 | 0.78985 | 0.78985
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912 | 0.7912
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693 | 0.87693
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8796
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922 | 0.87922
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994 | 0.77994
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.87914 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913 | 0.87913
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8769
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.78962 | 0.78962 | 0.78962 | 0.78962 | 0.78962 | 0.78962
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086 | 0.79086
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029 | 0.79029
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.87688 | 0.87688 | 0.87688 | 0.87688 | 0.87688 | 0.87688
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773 | 0.8773
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933 | 0.77933
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959 | 0.87959
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942 | 0.78942
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.78941 | 0.78941 | 0.78941 | 0.78941 | 0.78941 | 0.78941
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912 | 0.87912
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052 | 0.79052
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024 | 0.79024
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.77888 | 0.77888 | 0.77888 | 0.77888 | 0.77888 | 0.77888
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921 | 0.78921
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018 | 0.79018
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021 | 0.79021
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7902 | 0.7902
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.77847 | 0.77847 | 0.77847 | 0.77847 | 0.77847 | 0.77847
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791 | 0.8791
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.78906 | 0.78906 | 0.78906 | 0.78906 | 0.78906 | 0.78906
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805 | 0.77805
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998 | 0.78998
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.77793 | 0.77793 | 0.77793 | 0.77793 | 0.77793 | 0.77793
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898 | 0.78898
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.78997 | 0.78997 | 0.78997 | 0.78997 | 0.78997 | 0.78997
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.87909 | 0.87909 | 0.87909 | 0.87909 | 0.87909 | 0.87909
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.78978 | 0.78978 | 0.78978 | 0.78978 | 0.78978 | 0.78978
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7774
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.78869 | 0.78869 | 0.78869 | 0.78869 | 0.78869 | 0.78869
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.78967 | 0.78967 | 0.78967 | 0.78967 | 0.78967 | 0.78967
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.77705 | 0.77705 | 0.77705 | 0.77705 | 0.77705 | 0.77705
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.78848 | 0.78848 | 0.78848 | 0.78848 | 0.78848 | 0.78848
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955 | 0.78955
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.77666 | 0.77666 | 0.77666 | 0.77666 | 0.77666 | 0.77666
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.78827 | 0.78827 | 0.78827 | 0.78827 | 0.78827 | 0.78827
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908 | 0.87908
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.78818 | 0.78818 | 0.78818 | 0.78818 | 0.78818 | 0.78818
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.78944 | 0.78944 | 0.78944 | 0.78944 | 0.78944 | 0.78944
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.77639 | 0.77639 | 0.77639 | 0.77639 | 0.77639 | 0.77639
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.788
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.78936 | 0.78936 | 0.78936 | 0.78936 | 0.78936 | 0.78936
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.77613 | 0.77613 | 0.77613 | 0.77613 | 0.77613 | 0.77613
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799 | 0.78799
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801 | 0.78801
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.77593 | 0.77593 | 0.77593 | 0.77593 | 0.77593 | 0.77593
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.78927 | 0.78927 | 0.78927 | 0.78927 | 0.78927 | 0.78927
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.78802 | 0.78802 | 0.78802 | 0.78802 | 0.78802 | 0.78802
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.77584 | 0.77584 | 0.77584 | 0.77584 | 0.77584 | 0.77584
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.78803 | 0.78803 | 0.78803 | 0.78803 | 0.78803 | 0.78803
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571 | 0.77571
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.7757 | 0.7757 | 0.77569 | 0.7757 | 0.77569 | 0.7757
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.78919 | 0.78919 | 0.78919 | 0.78919 | 0.78919 | 0.78919
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805 | 0.78805
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.77565 | 0.77565 | 0.77564 | 0.77565 | 0.77564 | 0.77565
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.77565 | 0.77565 | 0.77564 | 0.77565 | 0.77564 | 0.77565
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7891 | 0.7891
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.77557 | 0.77557 | 0.77557 | 0.77557 | 0.77557 | 0.77557
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808 | 0.78808
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555 | 0.77555
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.78902 | 0.78902 | 0.78902 | 0.78902 | 0.78902 | 0.78902
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548 | 0.77548
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.78813 | 0.78813 | 0.78813 | 0.78813 | 0.78813 | 0.78813
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.77547 | 0.77547 | 0.77547 | 0.77547 | 0.77547 | 0.77547
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.78894 | 0.78894 | 0.78894 | 0.78894 | 0.78894 | 0.78894
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.77544 | 0.77544 | 0.77544 | 0.77544 | 0.77544 | 0.77544
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.78819 | 0.78819 | 0.78819 | 0.78819 | 0.78819 | 0.78819
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.78888 | 0.78888 | 0.78888 | 0.78888 | 0.78888 | 0.78888
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.77541 | 0.77541 | 0.77541 | 0.77541 | 0.77541 | 0.77541
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.78824 | 0.78824 | 0.78824 | 0.78824 | 0.78824 | 0.78824
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883 | 0.78883
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.77537 | 0.77537 | 0.77537 | 0.77537 | 0.77537 | 0.77537
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.78881 | 0.78881 | 0.78881 | 0.78881 | 0.78881 | 0.78881
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7883
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533 | 0.77533
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.78835 | 0.78835 | 0.78835 | 0.78835 | 0.78835 | 0.78835
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878 | 0.78878
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.78872 | 0.78872 | 0.78872 | 0.78872 | 0.78872 | 0.78872
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.78841 | 0.78841 | 0.78841 | 0.78841 | 0.78841 | 0.78841
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867 | 0.78867
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.78846 | 0.78846 | 0.78846 | 0.78846 | 0.78846 | 0.78846
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532 | 0.77532
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.78861 | 0.78861 | 0.78861 | 0.78861 | 0.78861 | 0.78861
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.78852 | 0.78852 | 0.78852 | 0.78852 | 0.78852 | 0.78852
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.78857 | 0.78857 | 0.78857 | 0.78857 | 0.78857 | 0.78857
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7886

## I_Rede_160%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 8.3923e-05 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 563.036 | 563.036 | 563.037 | 563.037 | 563.037
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.00012947 | 8.2171e-05 | 1.5259e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.00014814 | 8.93e-05 | 0 | 0.00019119 | 0.00019119
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82 | 138.82
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 136.949 | 136.949 | 136.95 | 136.95 | 136.95
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 136.949 | 136.949 | 136.95 | 136.95 | 136.95
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 136.949 | 136.949 | 136.95 | 136.95 | 136.95
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 136.949 | 136.949 | 136.95 | 136.95 | 136.95
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 136.949 | 136.949 | 136.95 | 136.95 | 136.95
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 136.949 | 136.949 | 136.95 | 136.95 | 136.95
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 136.949 | 136.949 | 136.95 | 136.95 | 136.95
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 134.176 | 134.176 | 134.176 | 134.176 | 134.176
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 76.8932 | 76.8934 | 76.8935 | 76.8935 | 76.8935
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 57.2825 | 57.2825 | 57.2826 | 57.2826 | 57.2826
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 76.8932 | 76.8934 | 76.8935 | 76.8935 | 76.8935
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 57.2825 | 57.2825 | 57.2826 | 57.2826 | 57.2826
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 76.8932 | 76.8934 | 76.8935 | 76.8935 | 76.8935
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 57.2825 | 57.2825 | 57.2826 | 57.2826 | 57.2826
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 57.2825 | 57.2825 | 57.2827 | 57.2827 | 57.2827
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 76.8932 | 76.8934 | 76.8935 | 76.8935 | 76.8935
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 76.8932 | 76.8934 | 76.8935 | 76.8935 | 76.8935
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 9.2816e-05 | 3.1457e-05 | 0.00015259 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 57.2826 | 57.2825 | 57.2826 | 57.2826 | 57.2826
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 69.9844 | 69.9845 | 69.9847 | 69.9847 | 69.9847
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 57.2826 | 57.2825 | 57.2826 | 57.2826 | 57.2826
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 69.9844 | 69.9845 | 69.9847 | 69.9847 | 69.9847
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 57.2826 | 57.2825 | 57.2826 | 57.2826 | 57.2826
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 40.4132 | 40.4129 | 40.4131 | 40.4132 | 40.4132
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079 | 0.92079
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 40.4132 | 40.4129 | 40.4131 | 40.4132 | 40.4132
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 3.8147e-05 | 1.5259e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 29.5712 | 29.5716 | 29.5715 | 29.5716 | 29.5716
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 7.5141e-05 | 4.3158e-05 | 0 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 9.5002 | 9.5003 | 9.5005 | 9.5005 | 9.5005
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.00014395 | 5.3406e-05 | 3.0518e-05 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 40.4131 | 40.413 | 40.4131 | 40.4131 | 40.4131
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 40.4131 | 40.413 | 40.4131 | 40.4131 | 40.4131
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 20.071 | 20.0713 | 20.0711 | 20.0713 | 20.0713
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 4.3158e-05 | 7.6294e-06 | 9.7704e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 9.5002 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 1.3805e-10 | 4.1159e-11 | 2.9104e-11 | 2.4393e-10 | 2.4393e-10
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 40.4131 | 40.413 | 40.4131 | 40.4131 | 40.4131
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1739
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 9.5002 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1739
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 40.4131 | 40.413 | 40.4131 | 40.4131 | 40.4131
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 9.5002 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 40.4131 | 40.413 | 40.4131 | 40.4131 | 40.4131
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1739
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 9.5002 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004 | 9.5004
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 40.4131 | 40.413 | 40.4131 | 40.4131 | 40.4131
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 5.5159 | 5.5161 | 5.516 | 5.5161 | 5.5161
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1739
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 3.9842 | 3.9843 | 3.9844 | 3.9844 | 3.9844
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1739
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 13.1737 | 13.1739 | 13.1736 | 13.1739 | 13.1739
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 40.4131 | 40.413 | 40.4131 | 40.4131 | 40.4131
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 5.5159 | 5.5161 | 5.516 | 5.5161 | 5.5161
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 5.516 | 5.5161 | 5.516 | 5.5161 | 5.5161
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 3.9842 | 3.9843 | 3.9844 | 3.9844 | 3.9844
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 3.9843 | 3.9843 | 3.9844 | 3.9844 | 3.9844
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 5.516 | 5.516 | 5.5161 | 5.5161 | 5.5161
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 8.7311e-11 | 1.0493e-10 | 1.3016e-10 | 2.6832e-10 | 2.6832e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 8.5777 | 8.5779 | 8.5778 | 8.5779 | 8.5779
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 33.527 | 33.5269 | 33.527 | 33.527 | 33.527
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 1.2258 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 5.516 | 5.516 | 5.5161 | 5.5161 | 5.5161
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 8.5777 | 8.5779 | 8.5778 | 8.5779 | 8.5779
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 5.8204 | 5.8206 | 5.8205 | 5.8206 | 5.8206
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959 | 4.5959
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 33.527 | 33.5269 | 33.527 | 33.527 | 33.527
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 56.3618 | 56.3617 | 56.3618 | 56.3618 | 56.3618
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 1.2258 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 2.7578 | 2.7578 | 2.7579 | 2.7579 | 2.7579
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 5.8204 | 5.8206 | 5.8205 | 5.8206 | 5.8206
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 5.8204 | 5.8204 | 5.8203 | 5.8204 | 5.8204
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 6.2914e-05 | 5.5016e-05 | 0.0001622 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 33.527 | 33.5269 | 33.527 | 33.527 | 33.527
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.91715 | 0.91715 | 0.91715 | 0.91715 | 0.91715
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573 | 2.7573
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 5.8203 | 5.8205 | 5.8204 | 5.8205 | 5.8205
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 55.4446 | 55.4446 | 55.4447 | 55.4447 | 55.4447
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 2.9104e-11 | 1.3016e-10 | 2.9104e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 1.2258 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 2.7578 | 2.7578 | 2.7579 | 2.7579 | 2.7579
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 33.527 | 33.5269 | 33.527 | 33.527 | 33.527
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 4.6589e-11 | 1.1082e-10 | 4.3656e-11 | 1.6024e-10 | 1.6024e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 5.8203 | 5.8205 | 5.8204 | 5.8205 | 5.8205
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 5.8203 | 5.8205 | 5.8204 | 5.8205 | 5.8205
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 55.4446 | 55.4446 | 55.4447 | 55.4447 | 55.4447
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 1.2258 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 2.7578 | 2.7578 | 2.7579 | 2.7579 | 2.7579
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 1.2258 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 33.527 | 33.5269 | 33.527 | 33.527 | 33.527
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 5.8208e-11 | 1.3016e-10 | 5.9999e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 55.4446 | 55.4446 | 55.4447 | 55.4447 | 55.4447
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 1.2258 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2259
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 2.7578 | 2.7578 | 2.7579 | 2.7579 | 2.7579
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 1.4552e-11 | 9.7617e-11 | 2.4866e-10 | 2.6832e-10 | 2.6832e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 2.7578 | 2.7578 | 2.7579 | 2.7579 | 2.7579
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 31.6934 | 31.6933 | 31.6934 | 31.6934 | 31.6934
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 2.6234e-11 | 5.8208e-11 | 1.2348e-10 | 1.9591e-10 | 1.9591e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 55.4446 | 55.4446 | 55.4447 | 55.4447 | 55.4447
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 2.7578 | 2.7578 | 2.7579 | 2.7579 | 2.7579
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 3.8147e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 424.218 | 424.218 | 424.219 | 424.219 | 424.219
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 6.5078e-11 | 9.4587e-11 | 6.5078e-11 | 1.0594e-10 | 1.0594e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 2.0373e-10 | 1.0493e-10 | 8.2318e-11 | 2.058e-10 | 2.058e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 31.6934 | 31.6933 | 31.6934 | 31.6934 | 31.6934
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 55.4446 | 55.4446 | 55.4447 | 55.4447 | 55.4447
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 5.3406e-05 | 1.5259e-05 | 6.2914e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 7.8365e-11 | 4.6017e-11 | 6.5078e-11 | 1.7523e-10 | 1.7523e-10
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 4.1159e-11 | 4.6017e-11 | 7.276e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 33.5228 | 33.5227 | 33.5229 | 33.5229 | 33.5229
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 306.474 | 306.474 | 306.474 | 306.474 | 306.474
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 3.8147e-05 | 4.3158e-05 | 4.5776e-05 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 8.8814e-11 | 4.4258e-11 | 1.1642e-10 | 2.3689e-10 | 2.3689e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 304.001 | 304.001 | 304.001 | 304.001 | 304.001
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 21.9219 | 21.9218 | 21.9218 | 21.9219 | 21.9219
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 21.9218 | 21.9219 | 21.9218 | 21.9219 | 21.9219
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 7.276e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 1.029e-10 | 1.029e-10
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 2.473
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 31.6934 | 31.6933 | 31.6934 | 31.6934 | 31.6934
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 33.5228 | 33.5227 | 33.5229 | 33.5229 | 33.5229
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 2.7445 | 2.7445 | 2.7446 | 2.7446 | 2.7446
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 3.412e-05 | 0.00012231 | 6.8239e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 304.001 | 304.001 | 304.001 | 304.001 | 304.001
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 4.3656e-11 | 6.7081e-11 | 7.276e-11 | 1.7048e-10 | 1.7048e-10
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 33.5228 | 33.5227 | 33.5229 | 33.5229 | 33.5229
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 3.2539e-11 | 5.9999e-11 | 4.1159e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 2.0835e-10 | 2.5036e-10 | 3.9047e-10 | 5.1263e-10 | 5.1263e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 31.6934 | 31.6933 | 31.6934 | 31.6934 | 31.6934
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253 | 1.2253
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 1.2253 | 1.2254 | 1.2253 | 1.2254 | 1.2254
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 33.5228 | 33.5227 | 33.5229 | 33.5229 | 33.5229
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 304.001 | 304.001 | 304.001 | 304.001 | 304.001
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 1.2e-10 | 1.0493e-10 | 2.6031e-10 | 3.1346e-10 | 3.1346e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 4.6589e-11 | 4.3656e-11 | 2.9104e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 29.8619 | 29.8618 | 29.8619 | 29.8619 | 29.8619
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 38.704 | 38.704 | 38.704 | 38.704 | 38.704
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 38.704 | 38.704 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.7897e-10 | 1.5297e-10 | 3.7164e-10 | 4.1191e-10 | 4.1191e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 119.361 | 119.361 | 119.361 | 119.361 | 119.361
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 1.3416e-10 | 1.1011e-10 | 5.8208e-11 | 1.4624e-10 | 1.4624e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 119.361 | 119.361 | 119.361 | 119.361 | 119.361
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744 | 117.744
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 29.8619 | 29.8618 | 29.8619 | 29.8619 | 29.8619
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 5.1813 | 5.1813 | 5.1812 | 5.1813 | 5.1813
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 184.64 | 184.64 | 184.641 | 184.641 | 184.641
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 4.3158e-05 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 2.3756e-10 | 1.4295e-10 | 3.3847e-10 | 3.9719e-10 | 3.9719e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 31.0637 | 31.0638 | 31.064 | 31.064 | 31.064
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.0001242 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 5.8208e-11 | 5.8208e-11 | 1.7763e-10 | 1.8233e-10 | 1.8233e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 20.714 | 20.7139 | 20.7139 | 20.714 | 20.714
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 20.7141 | 20.7139 | 20.7141 | 20.7141 | 20.7141
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 88.2968 | 88.2967 | 88.2967 | 88.2968 | 88.2968
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.00010377 | 8.1102e-05 | 1.5259e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 109.514 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 4.0878 | 4.0878 | 4.0878 | 4.0878 | 4.0878
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 28.6094 | 28.6094 | 28.6096 | 28.6096 | 28.6096
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 29.8619 | 29.8618 | 29.8619 | 29.8619 | 29.8619
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 15.5327 | 15.5326 | 15.5327 | 15.5327 | 15.5327
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 184.64 | 184.64 | 184.64 | 184.64 | 184.64
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 84.2091 | 84.2089 | 84.209 | 84.2091 | 84.2091
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 7.6294e-05 | 3.1457e-05 | 9.7704e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 20.714 | 20.7139 | 20.714 | 20.714 | 20.714
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 28.6094 | 28.6094 | 28.6096 | 28.6096 | 28.6096
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 15.5327 | 15.5326 | 15.5327 | 15.5327 | 15.5327
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 15.5327 | 15.5325 | 15.5326 | 15.5327 | 15.5327
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 7.276e-12 | 3.2539e-11 | 4.3656e-11 | 6.8641e-11 | 6.8641e-11
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.7583e-10 | 1.3117e-10 | 3.9155e-10 | 4.2382e-10 | 4.2382e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 20.714 | 20.7139 | 20.714 | 20.714 | 20.714
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 109.514 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 109.515 | 109.514 | 109.515 | 109.515 | 109.515
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 29.8619 | 29.8618 | 29.8619 | 29.8619 | 29.8619
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 20.714 | 20.7139 | 20.714 | 20.714 | 20.714
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 184.64 | 184.64 | 184.64 | 184.64 | 184.64
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 84.2091 | 84.2089 | 84.2089 | 84.2091 | 84.2091
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 15.5327 | 15.5326 | 15.5327 | 15.5327 | 15.5327
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 16.3501 | 16.3501 | 16.3503 | 16.3503 | 16.3503
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 3.412e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.0229e-10 | 2.1828e-11 | 2.058e-10 | 3.0594e-10 | 3.0594e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 4.1159e-11 | 4.6017e-11 | 5.9999e-11 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2594
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 6.5186e-05 | 0.0001242 | 6.2914e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 184.64 | 184.64 | 184.64 | 184.64 | 184.64
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 3.1457e-05 | 0.00011003 | 3.0518e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 15.5327 | 15.5326 | 15.5327 | 15.5327 | 15.5327
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 84.2091 | 84.2089 | 84.2089 | 84.2091 | 84.2091
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 84.209 | 84.2089 | 84.2091 | 84.2091 | 84.2091
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 16.3501 | 16.35 | 16.3503 | 16.3503 | 16.3503
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 8.2171e-05 | 3.412e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 8.1767 | 8.1767 | 8.1767 | 8.1767 | 8.1767
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 15.5327 | 15.5326 | 15.5327 | 15.5327 | 15.5327
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 15.5327 | 15.5325 | 15.5326 | 15.5327 | 15.5327
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2594
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 178.544 | 178.544 | 178.544 | 178.544 | 178.544
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 7.6294e-06 | 6.8239e-05 | 6.1035e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 84.2091 | 84.2089 | 84.209 | 84.2091 | 84.2091
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 8.1733 | 8.1733 | 8.1735 | 8.1735 | 8.1735
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 5.5016e-05 | 8.2171e-05 | 1.5259e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 2.1213e-10 | 8.1348e-11 | 2.2777e-10 | 3.3855e-10 | 3.3855e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 16.2274 | 16.2274 | 16.2274 | 16.2274 | 16.2274
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 162.316 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 162.316 | 162.316 | 162.317 | 162.317 | 162.317
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 84.2091 | 84.2089 | 84.209 | 84.2091 | 84.2091
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 9.2816e-05 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2594
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 8.1734 | 8.1733 | 8.1734 | 8.1734 | 8.1734
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 1.5349e-10 | 3.2539e-11 | 1.8635e-10 | 1.8635e-10 | 1.8635e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1772 | 19.1774 | 19.1774
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515 | 109.515
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2593 | 12.2594 | 12.2594
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 7.1976e-05 | 5.3406e-05 | 9.7704e-05 | 0.00016785 | 0.00016785
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 8.1734 | 8.1733 | 8.1734 | 8.1734 | 8.1734
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 80.135 | 80.1348 | 80.1349 | 80.135 | 80.135
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3264
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 2.1706e-10 | 4.6589e-11 | 1.5e-10 | 3.0472e-10 | 3.0472e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 105.426 | 105.426 | 105.427 | 105.427 | 105.427
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 8.1718 | 8.172 | 8.1719 | 8.172 | 8.172
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 8.1734 | 8.1733 | 8.1734 | 8.1734 | 8.1734
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 80.135 | 80.1348 | 80.1349 | 80.135 | 80.135
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 80.135 | 80.1349 | 80.1351 | 80.1351 | 80.1351
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 8.1335 | 8.1335 | 8.1335 | 8.1335 | 8.1335
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3264
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317 | 162.317
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 3.8147e-05 | 5.5016e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 8.0681 | 8.0681 | 8.068 | 8.0681 | 8.0681
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.3117e-10 | 1.1844e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 105.426 | 105.426 | 105.427 | 105.427 | 105.427
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 8.1718 | 8.172 | 8.1719 | 8.172 | 8.172
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 154.248 | 154.248 | 154.249 | 154.249 | 154.249
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 6.1035e-05 | 8.1102e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3264
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 4.0862 | 4.0861 | 4.0862 | 4.0862 | 4.0862
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 72.0014 | 72.0013 | 72.0015 | 72.0015 | 72.0015
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 38.704 | 38.7041 | 38.7042 | 38.7042 | 38.7042
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 38.704 | 38.7041 | 38.704 | 38.7041 | 38.7041
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3262 | 12.3264 | 12.3264
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 5.3406e-05 | 0 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4858
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785 | 8.6785
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 6.5078e-11 | 5.9999e-11 | 1.6464e-10 | 2.6555e-10 | 2.6555e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 105.426 | 105.426 | 105.427 | 105.427 | 105.427
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 6.046 | 6.046 | 6.046 | 6.046 | 6.046
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 18.2183 | 18.2183 | 18.2184 | 18.2184 | 18.2184
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 12.3262 | 12.3263 | 12.3262 | 12.3263 | 12.3263
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 9.2034e-11 | 5.2468e-11 | 1.3416e-10 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 148.203 | 148.202 | 148.203 | 148.203 | 148.203
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 8.1718 | 8.1719 | 8.1719 | 8.1719 | 8.1719
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 4.0862 | 4.0861 | 4.0862 | 4.0862 | 4.0862
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4858
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 72.0014 | 72.0013 | 72.0015 | 72.0015 | 72.0015
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 1.6464e-10 | 2.6031e-10 | 0 | 9.5998e-10 | 9.5998e-10
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 105.426 | 105.426 | 105.427 | 105.427 | 105.427
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.00012583 | 0.00010599 | 9.7704e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 12.2192 | 12.2192 | 12.2192 | 12.2192 | 12.2192
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 5.4775 | 5.4777 | 5.4776 | 5.4777 | 5.4777
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 1.0493e-10 | 1.1732e-10 | 1.6464e-10 | 3.0559e-10 | 3.0559e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 18.2183 | 18.2183 | 18.2184 | 18.2184 | 18.2184
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 8.1718 | 8.1719 | 8.1719 | 8.1719 | 8.1719
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.0001242 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 144.178 | 144.178 | 144.178 | 144.178 | 144.178
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4858
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 4.0862 | 4.0861 | 4.0862 | 4.0862 | 4.0862
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 63.88 | 63.8799 | 63.8801 | 63.8801 | 63.8801
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 4.0861 | 4.0861 | 4.0861 | 4.0861 | 4.0861
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 93.2073 | 93.2072 | 93.2074 | 93.2074 | 93.2074
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 5.4775 | 5.4777 | 5.4776 | 5.4777 | 5.4777
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 144.178 | 144.178 | 144.178 | 144.178 | 144.178
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 1.5259e-05 | 6.8239e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4858
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 136.148 | 136.148 | 136.148 | 136.148 | 136.148
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 59.8218 | 59.8217 | 59.8219 | 59.8219 | 59.8219
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 8.0299 | 8.0299 | 8.0299 | 8.0299 | 8.0299
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 1.6058 | 1.6058 | 1.6058 | 1.6058 | 1.6058
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 134.542 | 134.542 | 134.542 | 134.542 | 134.542
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 4.0858 | 4.0858 | 4.0858 | 4.0858 | 4.0858
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 4.0862 | 4.0861 | 4.0862 | 4.0862 | 4.0862
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 93.2073 | 93.2072 | 93.2074 | 93.2074 | 93.2074
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 4.8852e-05 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 2.6234e-11 | 8.7916e-11 | 1.4552e-10 | 2.0019e-10 | 2.0019e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 5.4775 | 5.4777 | 5.4776 | 5.4777 | 5.4777
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 16.2661 | 16.2661 | 16.266 | 16.2661 | 16.2661
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 76.9412 | 76.9412 | 76.9414 | 76.9414 | 76.9414
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 5.4775 | 5.4777 | 5.4776 | 5.4777 | 5.4777
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 72.8755 | 72.8754 | 72.8756 | 72.8756 | 72.8756
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 72.8754 | 72.8754 | 72.8756 | 72.8756 | 72.8756
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 134.542 | 134.542 | 134.542 | 134.542 | 134.542
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 3.2927e-10 | 3.6814e-10 | 4.7999e-10 | 1.0983e-09 | 1.0983e-09
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4857 | 20.4858 | 20.4858
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 3.412e-05 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 4.0858 | 4.0858 | 4.0858 | 4.0858 | 4.0858
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 7.5141e-05 | 5.3406e-05 | 6.2914e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 4.2602 | 4.2603 | 4.2602 | 4.2603 | 4.2603
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 4.0862 | 4.0861 | 4.0862 | 4.0862 | 4.0862
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 59.8218 | 59.8217 | 59.8219 | 59.8219 | 59.8219
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 2.6031e-10 | 5.2063e-10 | 2.3283e-10 | 7.4542e-10 | 7.4542e-10
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 16.0359 | 16.0359 | 16.0359 | 16.0359 | 16.0359
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 72.8754 | 72.8754 | 72.8756 | 72.8756 | 72.8756
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 1.2173 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 118.506 | 118.506 | 118.506 | 118.506 | 118.506
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 13.6555 | 13.6555 | 13.6554 | 13.6555 | 13.6555
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 4.4258e-11 | 2.3009e-11 | 3.2539e-11 | 5.1449e-11 | 5.1449e-11
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 5.2468e-11 | 4.6017e-11 | 7.276e-11 | 1.0594e-10 | 1.0594e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 59.8218 | 59.8217 | 59.8219 | 59.8219 | 59.8219
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 4.2602 | 4.2603 | 4.2602 | 4.2603 | 4.2603
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 4.0862 | 4.0861 | 4.0862 | 4.0862 | 4.0862
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 4.0863 | 4.0862 | 4.0862 | 4.0863 | 4.0863
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 118.506 | 118.506 | 118.506 | 118.506 | 118.506
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 8.93e-05 | 0.0001297 | 0.00012583 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 72.8754 | 72.8754 | 72.8756 | 72.8756 | 72.8756
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 6.2914e-05 | 0.00014006 | 0.00014006
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 13.6555 | 13.6555 | 13.6554 | 13.6555 | 13.6555
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 1.2173 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 59.8218 | 59.8217 | 59.8219 | 59.8219 | 59.8219
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 12.1793 | 12.1793 | 12.1793 | 12.1793 | 12.1793
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1078
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 9.1078 | 9.1078 | 9.1079 | 9.1079 | 9.1079
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 14.1701 | 14.1702 | 14.1702 | 14.1702 | 14.1702
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 2.1828e-11 | 2.058e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 4.1159e-11 | 4.4258e-11 | 2.9104e-11 | 8.1348e-11 | 8.1348e-11
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 2.6234e-11 | 2.3009e-11 | 3.638e-11 | 6.5078e-11 | 6.5078e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 13.6555 | 13.6555 | 13.6554 | 13.6555 | 13.6555
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 4.2602 | 4.2603 | 4.2602 | 4.2603 | 4.2603
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 4.2601 | 4.2602 | 4.2601 | 4.2602 | 4.2602
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 60.6961 | 60.6961 | 60.6963 | 60.6963 | 60.6963
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 60.696 | 60.6963 | 60.6962 | 60.6963 | 60.6963
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 6.5942e-05 | 2.4791e-05 | 6.9139e-05 | 0.00012163 | 0.00012163
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 1.8259 | 1.8259 | 1.8259 | 1.8259 | 1.8259
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 110.502 | 110.502 | 110.502 | 110.502 | 110.502
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 3.412e-05 | 9.6505e-05 | 3.0518e-05 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 1.2173 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 45.6516 | 45.6515 | 45.6517 | 45.6517 | 45.6517
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 14.1701 | 14.1702 | 14.1702 | 14.1702 | 14.1702
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 3.412e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 6.8272 | 6.8272 | 6.8271 | 6.8272 | 6.8272
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 45.6516 | 45.6515 | 45.6517 | 45.6517 | 45.6517
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 45.6517 | 45.6514 | 45.6517 | 45.6517 | 45.6517
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 1.2173 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174 | 1.2174
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 4.4258e-11 | 5.2468e-11 | 5.9999e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 6.0737 | 6.0737 | 6.0737 | 6.0737 | 6.0737
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 60.6962 | 60.6962 | 60.6962 | 60.6962 | 60.6962
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 3.412e-05 | 3.1457e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 6.5942e-05 | 2.4791e-05 | 6.9139e-05 | 0.00012163 | 0.00012163
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 106.505 | 106.505 | 106.505 | 106.505 | 106.505
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 7.5141e-05 | 6.8239e-05 | 6.1035e-05 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667 | 12.1667
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 11.9798 | 11.9798 | 11.9798 | 11.9798 | 11.9798
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 2.4343 | 2.4343 | 2.4342 | 2.4343 | 2.4343
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 8.0943 | 8.0943 | 8.0943 | 8.0943 | 8.0943
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 5.5016e-05 | 7.6294e-06 | 6.2914e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 94.5257 | 94.5255 | 94.5256 | 94.5257 | 94.5257
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 6.151e-05 | 0.00011444 | 0 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 5.9086e-05 | 5.7014e-05 | 2.437e-05 | 0.00013539 | 0.00013539
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 5.3406e-05 | 6.151e-05 | 6.2914e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 7.9844 | 7.9844 | 7.9844 | 7.9844 | 7.9844
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 37.5573 | 37.5572 | 37.5574 | 37.5574 | 37.5574
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 48.5296 | 48.5296 | 48.5295 | 48.5296 | 48.5296
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 6.8272 | 6.8272 | 6.8271 | 6.8272 | 6.8272
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 6.5942e-05 | 2.4791e-05 | 6.9139e-05 | 0.00012163 | 0.00012163
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 8.7311e-11 | 1.697e-10 | 1.1642e-10 | 4.2971e-10 | 4.2971e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 1.2433e-10 | 4.3656e-11 | 0 | 2.3689e-10 | 2.3689e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 6.5942e-05 | 2.4791e-05 | 6.9139e-05 | 0.00012163 | 0.00012163
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 3.1457e-05 | 0.00015278 | 4.5776e-05 | 0.00015278 | 0.00015278
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 3.2539e-11 | 6.5078e-11 | 2.4e-10 | 2.761e-10 | 2.761e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 86.5412 | 86.5411 | 86.5412 | 86.5412 | 86.5412
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 2.4343 | 2.4343 | 2.4342 | 2.4343 | 2.4343
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 6.8272 | 6.8272 | 6.8271 | 6.8272 | 6.8272
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 6.8271 | 6.8271 | 6.8271 | 6.8271 | 6.8271
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 31.4878 | 31.4877 | 31.4879 | 31.4879 | 31.4879
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269 | 1.8269
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 48.5296 | 48.5296 | 48.5295 | 48.5296 | 48.5296
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 4.6017e-11 | 1.4552e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 6.8271 | 6.8271 | 6.8271 | 6.8271 | 6.8271
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 4.1159e-11 | 2.9104e-11 | 1.4552e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 2.4343 | 2.4343 | 2.4342 | 2.4343 | 2.4343
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 2.4343 | 2.4342 | 2.4344 | 2.4344 | 2.4344
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 86.5412 | 86.5411 | 86.5412 | 86.5412 | 86.5412
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 86.5412 | 86.5411 | 86.541 | 86.5412 | 86.5412
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 4.1159e-11 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 31.4878 | 31.4877 | 31.4879 | 31.4879 | 31.4879
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 1.5259e-05 | 6.8665e-05 | 1.5259e-05 | 6.8665e-05 | 6.8665e-05
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965 | 8.0965
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 1.6175 | 1.6175 | 1.6175 | 1.6175 | 1.6175
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 6.5078e-11 | 8.7311e-11 | 8.2318e-11 | 2.2731e-10 | 2.2731e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 48.5296 | 48.5296 | 48.5295 | 48.5296 | 48.5296
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 4.5776e-05 | 6.5186e-05 | 4.5776e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 3.71e-11 | 1.627e-11 | 1.4552e-11 | 8.2318e-11 | 8.2318e-11
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 86.5412 | 86.5411 | 86.5411 | 86.5412 | 86.5412
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 2.4343 | 2.4343 | 2.4343 | 2.4343 | 2.4343
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 29.8703 | 29.8701 | 29.8703 | 29.8703 | 29.8703
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 4.8852e-05 | 0.00010681 | 6.1035e-05 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 2.1828e-11 | 5.8208e-11 | 3.2539e-11 | 8.1348e-11 | 8.1348e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 44.4794 | 44.4794 | 44.4793 | 44.4794 | 44.4794
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 6.2914e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 12.145 | 12.145 | 12.145 | 12.145 | 12.145
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 78.5759 | 78.5758 | 78.5758 | 78.5759 | 78.5759
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8703 | 29.8703 | 29.8703
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8703 | 29.8703 | 29.8703
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 6.2914e-05 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 78.5759 | 78.5758 | 78.5758 | 78.5759 | 78.5759
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 3.8147e-05 | 5.5016e-05 | 6.1035e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 7.9556 | 7.9556 | 7.9556 | 7.9556 | 7.9556
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 4.1974e-10 | 6.6367e-10 | 3.2927e-10 | 6.6367e-10 | 6.6367e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 32.3344 | 32.3343 | 32.3343 | 32.3344 | 32.3344
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 32.3344 | 32.3343 | 32.3342 | 32.3344 | 32.3344
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 70.6203 | 70.6201 | 70.6202 | 70.6203 | 70.6203
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 4.0745e-10 | 3.7271e-10 | 2.9104e-10 | 4.0745e-10 | 4.0745e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047 | 4.047
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 28.2874 | 28.2873 | 28.2873 | 28.2874 | 28.2874
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 70.6203 | 70.6201 | 70.6202 | 70.6203 | 70.6203
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171 | 1.2171
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 16.1497 | 16.1496 | 16.1496 | 16.1497 | 16.1497
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 54.724 | 54.7238 | 54.7239 | 54.724 | 54.724
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 2.9104e-11 | 0 | 8.7311e-11 | 8.7311e-11 | 8.7311e-11
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 16.1497 | 16.1496 | 16.1496 | 16.1497 | 16.1497
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 54.724 | 54.7238 | 54.7239 | 54.724 | 54.724
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 3.2539e-11 | 2.6234e-11 | 4.1159e-11 | 1.1389e-10 | 1.1389e-10
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 16.1497 | 16.1496 | 16.1496 | 16.1497 | 16.1497
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 38.8448 | 38.8447 | 38.8447 | 38.8448 | 38.8448
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702 | 29.8702
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 29.8702 | 29.8703 | 29.8702 | 29.8703 | 29.8703
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 16.1425 | 16.1425 | 16.1425 | 16.1425 | 16.1425
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 13.7276 | 13.7277 | 13.7278 | 13.7278 | 13.7278
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 13.7276 | 13.7278 | 13.7276 | 13.7278 | 13.7278
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 9.6853 | 9.6853 | 9.6853 | 9.6853 | 9.6853
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6142 | 1.6142
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 38.8448 | 38.8447 | 38.8447 | 38.8448 | 38.8448
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 4.0423 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0424 | 4.0424
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 4.0287 | 4.0287 | 4.0286 | 4.0287 | 4.0287
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 38.8448 | 38.8447 | 38.8447 | 38.8448 | 38.8448
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 38.8448 | 38.8447 | 38.8447 | 38.8448 | 38.8448
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 4.3158e-05 | 2.2888e-05 | 6.1035e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 4.0287 | 4.0287 | 4.0286 | 4.0287 | 4.0287
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 4.0287 | 4.0287 | 4.0286 | 4.0287 | 4.0287
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 30.9148 | 30.9147 | 30.9148 | 30.9148 | 30.9148
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 30.9149 | 30.9146 | 30.9149 | 30.9149 | 30.9149
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 11.8925 | 11.8925 | 11.8925 | 11.8925 | 11.8925
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 4.0287 | 4.0287 | 4.0286 | 4.0287 | 4.0287
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 19.0223 | 19.0222 | 19.0223 | 19.0223 | 19.0223
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 13.0765 | 13.0764 | 13.0765 | 13.0765 | 13.0765
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 4.0287 | 4.0287 | 4.0286 | 4.0287 | 4.0287
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 4.0288 | 4.0287 | 4.0287 | 4.0288 | 4.0288
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 13.0765 | 13.0764 | 13.0765 | 13.0765 | 13.0765
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 1.5853 | 1.5853 | 1.5853 | 1.5853 | 1.5853
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 11.4912 | 11.4911 | 11.4912 | 11.4912 | 11.4912
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 1.5259e-05 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 5.9443 | 5.9443 | 5.9443 | 5.9443 | 5.9443
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057 | 12.1057
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 5.5469 | 5.5468 | 5.5469 | 5.5469 | 5.5469
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 5.5469 | 5.5468 | 5.5469 | 5.5469 | 5.5469
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 7.6294e-06 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 5.5469 | 5.5468 | 5.5469 | 5.5469 | 5.5469
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 5.5469 | 5.5468 | 5.5469 | 5.5469 | 5.5469
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.00012207 | 0.0001242 | 0.00012583 | 0.00014656 | 0.00014656
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 4.3656e-11 | 4.6017e-11 | 5.8208e-11 | 2.3867e-10 | 2.3867e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 1.5848 | 1.5847 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5848
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 1.5848 | 1.5847 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5848
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5848 | 1.5848
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 4.6017e-11 | 3.2539e-11 | 1.574e-10 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 3.2539e-11 | 7.4201e-11 | 6.5078e-11 | 1.574e-10 | 1.574e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 6.5078e-11 | 2.9104e-11 | 1.3016e-10 | 1.5673e-10 | 1.5673e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647 | 8.0647
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 1.1642e-10 | 2.9104e-11 | 0 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10

## P_Rede_160%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 11921.2 | 6114.9 | 13398.0227 | 0.88977
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 11859.2 | 6078.7 | 13326.3355 | 0.88991
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 11791.8 | 6039.4 | 13248.4301 | 0.89005
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 11724 | 5999.8 | 13170.0333 | 0.8902
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 11674 | 5970.7 | 13112.2666 | 0.89031
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -11646.8 | -5954.8 | 13080.8101 | 0.89037
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -11646.8 | -5954.8 | 13080.8101 | 0.89037
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 11646.8 | 5954.8 | 13080.8101 | 0.89037
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -11481.9 | -5858.6 | 12890.1987 | 0.89075
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 11481.9 | 5858.6 | 12890.1987 | 0.89075
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 11389.2 | 5804.5 | 12783.0394 | 0.89096
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 11289.7 | 5746.5 | 12668.0538 | 0.89119
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 11202.6 | 5695.7 | 12567.3882 | 0.8914
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 11141.2 | 5659.9 | 12496.4317 | 0.89155
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 11081.4 | 5625 | 12427.3107 | 0.8917
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 11001.5 | 5578.3 | 12334.9274 | 0.8919
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 10925.8 | 5534.2 | 12247.4681 | 0.89209
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 2678.1 | 1339.4 | 2994.3634 | 0.89438
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -8124.1 | -4122.7 | 9110.3049 | 0.89175
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -2672.9 | -1336.4 | 2988.3707 | 0.89443
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -8088.4 | -4101.9 | 9069.0572 | 0.89187
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 2672.9 | 1336.4 | 2988.3707 | 0.89443
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 2668.7 | 1333.9 | 2983.4961 | 0.89449
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -8041.5 | -4074.6 | 9014.8814 | 0.89203
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 2630.8 | 1314.9 | 2941.1002 | 0.8945
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -7994.1 | -4046.9 | 8960.08 | 0.89219
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 2628.5 | 1313.5 | 2938.417 | 0.89453
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 2624.4 | 1311.1 | 2933.6766 | 0.89458
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -7946.9 | -4019.4 | 8905.5486 | 0.89235
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 2620.2 | 1308.7 | 2928.8468 | 0.89462
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -7899.9 | -3992 | 8851.2419 | 0.89252
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 2616.1 | 1306.3 | 2924.1065 | 0.89467
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -7845.9 | -3960.4 | 8788.7949 | 0.89272
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 2612.1 | 1303.9 | 2919.4557 | 0.89472
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -7804.9 | -3936.5 | 8741.4242 | 0.89286
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 2608.1 | 1301.6 | 2914.8496 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 2551.6 | 1273.1 | 2851.5691 | 0.89481
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -7758.4 | -3909.4 | 8687.7027 | 0.89303
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -1460.3 | -728.3 | 1631.8385 | 0.89488
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 1088.2 | 543 | 1216.153 | 0.89479
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 1460.3 | 728.3 | 1631.8385 | 0.89488
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 1087.8 | 542.7 | 1215.6612 | 0.89482
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 1459.6 | 727.9 | 1631.0336 | 0.89489
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -7710.6 | -3881.5 | 8632.4617 | 0.89321
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 1087.4 | 542.5 | 1215.214 | 0.89482
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -1086.9 | -542.2 | 1214.6326 | 0.89484
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 1458.9 | 727.5 | 1630.2287 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -7686.7 | -3867.6 | 8604.8641 | 0.8933
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 1458.3 | 727.2 | 1629.5578 | 0.89491
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 1086.9 | 542.2 | 1214.6326 | 0.89484
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -7664.1 | -3854.4 | 8578.7428 | 0.89338
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 1326.7 | 661.6 | 1482.5139 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 1086.4 | 542 | 1214.0959 | 0.89482
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 7664.1 | 3854.4 | 8578.7428 | 0.89338
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 1326 | 661.2 | 1481.709 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 1086 | 541.7 | 1213.6041 | 0.89486
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 765.3 | 381.7 | 855.207 | 0.89487
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -7613.1 | -3824.7 | 8519.837 | 0.89357
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -17.5 | -8.7 | 19.5433 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 765.2 | 381.7 | 855.1175 | 0.89485
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 1068 | 532.7 | 1193.4795 | 0.89486
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -559.9 | -279 | 625.563 | 0.89503
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -179.9 | -89.6 | 200.978 | 0.89512
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 765 | 381.5 | 854.8493 | 0.89489
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -764.8 | -381.4 | 854.6256 | 0.89489
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 380 | 189.4 | 424.5849 | 0.89499
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 1067.6 | 532.4 | 1192.9876 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -7571.7 | -3800.5 | 8471.9798 | 0.89373
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -179.9 | -89.6 | 200.978 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -764.6 | -381.3 | 854.402 | 0.89489
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 249.4 | 124.3 | 278.659 | 0.895
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -179.9 | -89.6 | 200.978 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 1067.1 | 532.2 | 1192.4509 | 0.89488
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 249.4 | 124.3 | 278.659 | 0.895
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -7532.3 | -3777.5 | 8426.4494 | 0.89389
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 764.6 | 381.3 | 854.402 | 0.89489
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -179.9 | -89.6 | 200.978 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -764.4 | -381.1 | 854.1338 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 1066.7 | 531.9 | 1191.9591 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 249.4 | 124.2 | 278.6144 | 0.89514
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -7508.3 | -3763.5 | 8398.7202 | 0.89398
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -179.8 | -89.6 | 200.8885 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -764.1 | -381 | 853.8207 | 0.89492
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -104.4 | -52 | 116.6334 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 1066.2 | 531.6 | 1191.3778 | 0.89493
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 249.4 | 124.2 | 278.6144 | 0.89514
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -75.4 | -37.6 | 84.2551 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -7490.7 | -3753.3 | 8378.4156 | 0.89405
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 249.3 | 124.2 | 278.5249 | 0.89507
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -249.3 | -124.2 | 278.5249 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -87 | -43.3 | 97.1797 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -763.9 | -380.9 | 853.5971 | 0.89492
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -104.4 | -52 | 116.6334 | 0.89511
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -104.4 | -52 | 116.6334 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 1065.8 | 531.4 | 1190.9306 | 0.89493
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -75.4 | -37.6 | 84.2551 | 0.8949
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -75.4 | -37.6 | 84.2551 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 104.4 | 52 | 116.6334 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 162.3 | 80.9 | 181.3453 | 0.89498
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -7454.2 | -3732 | 8336.2415 | 0.89419
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -87 | -43.3 | 97.1797 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -633.5 | -315.9 | 707.8948 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 1065.3 | 531.1 | 1190.3492 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 104.4 | 52 | 116.6334 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 162.3 | 80.9 | 181.3453 | 0.89498
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 110.1 | 54.9 | 123.0285 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -87 | -43.3 | 97.1797 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -52.2 | -26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -633.4 | -315.8 | 707.7607 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -7418.3 | -3711 | 8294.739 | 0.89434
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 1064.8 | 530.8 | 1189.7679 | 0.89496
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 52.2 | 26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -110.1 | -54.9 | 123.0285 | 0.89491
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -110.1 | -54.9 | 123.0285 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -7399.3 | -3700 | 8272.8254 | 0.89441
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -633.2 | -315.7 | 707.5371 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -17.3 | -8.6 | 19.3197 | 0.89546
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 52.2 | 26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -110.1 | -54.9 | 123.0285 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 1047 | 521.9 | 1169.8669 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 52.2 | 26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -633.1 | -315.6 | 707.403 | 0.89496
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -7369.5 | -3682.6 | 8238.3902 | 0.89453
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -110.1 | -54.9 | 123.0285 | 0.89491
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -110.1 | -54.9 | 123.0285 | 0.89491
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 1046.6 | 521.7 | 1169.4197 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 52.2 | 26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -632.9 | -315.5 | 707.1794 | 0.89496
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 1046.2 | 521.4 | 1168.9279 | 0.89501
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -7340.9 | -3665.9 | 8205.3419 | 0.89465
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 52.2 | 26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 52.2 | 26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -598.1 | -298.2 | 668.3164 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 1045.7 | 521.2 | 1168.3912 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -23.2 | -11.6 | 25.9384 | 0.89443
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -7314.1 | -3650.3 | 8174.3959 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 52.2 | 26 | 58.3167 | 0.89511
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 7314.1 | 3650.3 | 8174.3959 | 0.89476
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -598 | -298.1 | 668.1823 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 1045.3 | 521 | 1167.944 | 0.89499
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -23.2 | -11.5 | 25.8938 | 0.89597
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -631.7 | -314.8 | 705.7931 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 5277.9 | 2634.3 | 5898.7935 | 0.89474
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 5220.2 | 2604.3 | 5833.7695 | 0.89482
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 413.2 | 205.9 | 461.659 | 0.89503
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -413.1 | -205.8 | 461.5249 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -2025.3 | -1009.6 | 2262.9919 | 0.89497
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -2025.3 | -1009.6 | 2262.9919 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 42.5 | 21.1 | 47.4496 | 0.89569
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -597.8 | -298 | 667.9587 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -23.2 | -11.5 | 25.8938 | 0.89597
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -631.6 | -314.7 | 705.659 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 51.7 | 25.8 | 57.78 | 0.89477
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 5217.2 | 2602.6 | 5830.3261 | 0.89484
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -23.2 | -11.5 | 25.8938 | 0.89597
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -361.3 | -180 | 403.6554 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -631.5 | -314.7 | 705.5695 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -2023.3 | -1008.4 | 2260.6666 | 0.895
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -597.7 | -298 | 667.8692 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -23.2 | -11.5 | 25.8938 | 0.89597
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -23.2 | -11.5 | 25.8938 | 0.89597
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 361.3 | 180 | 403.6554 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -631.4 | -314.6 | 705.4354 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 5206.8 | 2596.5 | 5818.2969 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -2021.3 | -1007.3 | 2258.3859 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -563 | -280.7 | 629.0958 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -728.8 | -363.3 | 814.3318 | 0.89497
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -728.8 | -363.3 | 814.3318 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 361.3 | 180 | 403.6554 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 2039.6 | 1015.3 | 2278.3332 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -728.7 | -363.2 | 814.1977 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 2037.7 | 1014.2 | 2276.1421 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -2019.3 | -1006.1 | 2256.0607 | 0.89506
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -562.9 | -280.6 | 628.9617 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 97.5 | 48.7 | 108.986 | 0.89461
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 3153.8 | 1573.3 | 3524.4471 | 0.89484
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -728.6 | -363.1 | 814.0636 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -361.2 | -180 | 403.5659 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 530.3 | 263.8 | 592.2909 | 0.89534
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -390.1 | -194.5 | 435.8994 | 0.89493
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 390.2 | 194.5 | 435.9889 | 0.89498
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -1505.8 | -749.6 | 1682.0624 | 0.89521
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1876.4 | -934.9 | 2096.4052 | 0.89506
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 69.7 | 34.7 | 77.86 | 0.8952
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 488.3 | 242.8 | 545.3336 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -562.8 | -280.5 | 628.8276 | 0.895
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -292.5 | -145.7 | 326.7793 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 3146.9 | 1569.3 | 3516.4872 | 0.8949
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -1435.8 | -714.7 | 1603.8447 | 0.89522
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -390.1 | -194.5 | 435.8994 | 0.89493
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -728.3 | -363 | 813.7505 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -361.1 | -179.9 | 403.4318 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 488.3 | 242.8 | 545.3336 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -292.5 | -145.7 | 326.7793 | 0.8951
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -292.5 | -145.7 | 326.7793 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -390.2 | -194.5 | 435.9889 | 0.89498
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1874.7 | -933.9 | 2094.4377 | 0.89509
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1874.7 | -933.9 | 2094.4377 | 0.89509
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -562.6 | -280.4 | 628.6039 | 0.895
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -390.2 | -194.5 | 435.9889 | 0.89498
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 3142 | 1566.5 | 3510.8526 | 0.89494
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -728.1 | -362.9 | 813.5269 | 0.89499
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -1434.8 | -714.1 | 1602.6821 | 0.89525
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -361.1 | -179.9 | 403.4318 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -292.5 | -145.7 | 326.7793 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 279 | 138.7 | 311.5745 | 0.89545
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1873 | -932.9 | 2092.4702 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 209.2 | 104 | 233.625 | 0.89545
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 3137.2 | 1563.6 | 3505.263 | 0.895
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -727.9 | -362.7 | 813.2587 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -292.5 | -145.7 | 326.7793 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -1433.7 | -713.5 | 1601.43 | 0.89526
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -1433.7 | -713.5 | 1601.43 | 0.89526
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -361 | -179.9 | 403.3423 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -278.9 | -138.7 | 311.485 | 0.89539
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 139.5 | 69.4 | 155.8095 | 0.89532
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -727.8 | -362.7 | 813.1692 | 0.89502
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -292.4 | -145.7 | 326.6898 | 0.89504
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -292.4 | -145.7 | 326.6898 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1871.3 | -931.9 | 2090.5026 | 0.89514
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 209.2 | 104 | 233.625 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 3028.7 | 1509.3 | 3383.9341 | 0.89502
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -1432.8 | -712.9 | 1600.3569 | 0.8953
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -139.4 | -69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 275 | 136.7 | 307.1024 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -361 | -179.8 | 403.2977 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 2749.2 | 1369.9 | 3071.6 | 0.89504
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -2747.8 | -1369.1 | 3069.9902 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -727.6 | -362.5 | 812.901 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -163.4 | -81.4 | 182.5528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -1432 | -712.5 | 1599.4625 | 0.8953
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1869.5 | -930.9 | 2088.4456 | 0.89516
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 209.1 | 104 | 233.5355 | 0.89537
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 2747.8 | 1369.1 | 3069.9902 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -139.4 | -69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 361 | 179.8 | 403.2977 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -163.4 | -81.4 | 182.5528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -727.4 | -362.4 | 812.6774 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 360.9 | 179.8 | 403.2082 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1867.8 | -929.8 | 2086.4335 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 209.1 | 104 | 233.5355 | 0.89537
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 2745.4 | 1367.7 | 3067.2177 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -139.4 | -69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -1361.5 | -677.4 | 1520.7081 | 0.89531
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -727.2 | -362.3 | 812.4538 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 232 | 115.6 | 259.2052 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -163.4 | -81.4 | 182.5528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 2741.5 | 1365.4 | 3062.7013 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -1796.4 | -894.2 | 2006.6506 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 139.4 | 69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 2738.8 | 1363.8 | 3059.5712 | 0.89516
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -139.4 | -69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -1360.6 | -676.8 | 1519.635 | 0.89535
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -1360.6 | -676.8 | 1519.635 | 0.89535
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -727 | -362.2 | 812.2302 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 138.1 | 68.7 | 154.2443 | 0.89533
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 232 | 115.6 | 259.2052 | 0.89504
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 2737.7 | 1363.2 | 3058.3191 | 0.89516
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -163.3 | -81.4 | 182.4633 | 0.89497
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -163.3 | -81.4 | 182.4633 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 136 | 67.6 | 151.8742 | 0.89548
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -1794.8 | -893.3 | 2004.8172 | 0.89524
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 139.4 | 69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 2599.9 | 1294.5 | 2904.3433 | 0.89518
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 231.9 | 115.5 | 259.0711 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -69.7 | -34.7 | 77.86 | 0.8952
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -1221.8 | -607.7 | 1364.5858 | 0.89536
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -726.8 | -362.1 | 812.0066 | 0.89507
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -726.8 | -362.1 | 812.0066 | 0.89507
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -231.9 | -115.5 | 259.0711 | 0.89512
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 384.7 | 191.7 | 429.8174 | 0.89503
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 163.3 | 81.4 | 182.4633 | 0.89497
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -1793.6 | -892.6 | 2003.431 | 0.89526
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 101.9 | 50.6 | 113.7716 | 0.89565
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -342.1 | -170.4 | 382.1892 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -231.9 | -115.5 | 259.0711 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 2496.2 | 1242.8 | 2788.4702 | 0.89519
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 139.4 | 69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -69.7 | -34.7 | 77.86 | 0.8952
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 384.7 | 191.7 | 429.8174 | 0.89503
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -1220.9 | -607.2 | 1363.5574 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -1792.4 | -891.9 | 2002.0448 | 0.89528
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 207.8 | 103.3 | 232.0598 | 0.89546
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -103 | -51.3 | 115.0682 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -342 | -170.4 | 382.0997 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 139.4 | 69.3 | 155.6755 | 0.89545
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 2425.3 | 1207.3 | 2709.1795 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 384.6 | 191.6 | 429.6833 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -69.7 | -34.7 | 77.86 | 0.8952
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -1082.7 | -538.4 | 1209.179 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 69.7 | 34.6 | 77.8155 | 0.89571
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -1583.4 | -787.8 | 1768.5543 | 0.89531
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -103 | -51.3 | 115.0682 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 2422.3 | 1205.6 | 2705.7362 | 0.89525
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 384.6 | 191.6 | 429.6833 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -171 | -85.2 | 191.0498 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 2285.4 | 1137.4 | 2552.789 | 0.89526
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -1013.5 | -504 | 1131.9003 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 134.8 | 67 | 150.5325 | 0.89549
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 27 | 13.4 | 30.1423 | 0.89575
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 2258.2 | 1123.8 | 2522.3786 | 0.89527
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 69.7 | 34.6 | 77.8155 | 0.89571
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -69.7 | -34.6 | 77.8155 | 0.89571
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -1582.4 | -787.3 | 1767.4363 | 0.89531
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -103 | -51.3 | 115.0682 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 276.2 | 137.3 | 308.444 | 0.89546
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -1306 | -649.8 | 1458.7241 | 0.8953
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -171 | -85.2 | 191.0498 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -103 | -51.3 | 115.0682 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -1236.8 | -615.4 | 1381.4454 | 0.89529
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -1236.8 | -615.4 | 1381.4454 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 2257.7 | 1123.5 | 2521.7973 | 0.89527
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 384.5 | 191.6 | 429.5938 | 0.89503
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 69.7 | 34.6 | 77.8155 | 0.89571
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 80.1 | 39.9 | 89.4875 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -69.7 | -34.6 | 77.8155 | 0.89571
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -1012.9 | -503.6 | 1131.1849 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -171 | -85.2 | 191.0498 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 268.9 | 133.7 | 300.3047 | 0.89542
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -1236.2 | -615.1 | 1380.7746 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -22.9 | -11.4 | 25.5807 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1986.8 | 988.7 | 2219.212 | 0.89527
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 256.3 | 127.7 | 286.3511 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -1012.5 | -503.4 | 1130.7377 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -171 | -85.2 | 191.0498 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 80.1 | 39.9 | 89.4875 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -69.7 | -34.6 | 77.8155 | 0.89571
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -69.7 | -34.6 | 77.8155 | 0.89571
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1985.3 | 987.8 | 2217.4681 | 0.8953
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -1235.5 | -614.6 | 1379.9251 | 0.89534
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 256.3 | 127.7 | 286.3511 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -22.9 | -11.4 | 25.5807 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -1012.1 | -503.2 | 1130.2905 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 206.5 | 102.7 | 230.6286 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -170.9 | -85.2 | 190.9603 | 0.89495
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -171 | -85.2 | 191.0498 | 0.89505
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 239.7 | 119.2 | 267.7027 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 256.2 | 127.6 | 286.2171 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 80.1 | 39.9 | 89.4875 | 0.8951
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -80.1 | -39.9 | 89.4875 | 0.8951
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -1028.4 | -511.6 | 1148.6258 | 0.89533
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -1028.4 | -511.6 | 1148.6258 | 0.89533
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 34.3 | 17.1 | 38.3262 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 1849.8 | 920.3 | 2066.0862 | 0.89532
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -22.9 | -11.4 | 25.5807 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -772 | -383.8 | 862.1406 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 239.7 | 119.2 | 267.7027 | 0.8954
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 128.1 | 63.8 | 143.1085 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -771.9 | -383.7 | 862.0066 | 0.89547
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -771.9 | -383.7 | 862.0066 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -22.9 | -11.4 | 25.5807 | 0.89521
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 102.7 | 51.1 | 114.7105 | 0.8953
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -1028 | -511.4 | 1148.1785 | 0.89533
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 1780.7 | 885.8 | 1988.8525 | 0.89534
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 206.1 | 102.5 | 230.1814 | 0.89538
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 200.2 | 99.5 | 223.5627 | 0.8955
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 45.8 | 22.8 | 51.1613 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 136.9 | 68 | 152.8581 | 0.8956
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 137 | 68.1 | 152.9922 | 0.89547
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 1579.3 | 785.6 | 1763.9036 | 0.89534
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 133.4 | 66.3 | 148.9673 | 0.8955
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -634.9 | -315.6 | 709.0144 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 137 | 68.1 | 152.9922 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -821.7 | -408.8 | 917.7736 | 0.89532
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 128.1 | 63.8 | 143.1085 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 1445.6 | 719.1 | 1614.5786 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -45.8 | -22.8 | 51.1613 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -128.1 | -63.8 | 143.1085 | 0.89512
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -128.1 | -63.8 | 143.1085 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 136.9 | 68.1 | 152.9026 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -532.2 | -264.5 | 594.3039 | 0.8955
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -34.4 | -17.1 | 38.4158 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -821.4 | -408.6 | 917.4159 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 128.1 | 63.8 | 143.1085 | 0.89512
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -45.8 | -22.8 | 51.1613 | 0.89521
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -45.8 | -22.8 | 51.1613 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 1444.5 | 718.4 | 1613.282 | 0.89538
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -1443.4 | -717.8 | 1612.0299 | 0.89539
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -532 | -264.4 | 594.0803 | 0.8955
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 136.9 | 68.1 | 152.9026 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 27.3 | 13.6 | 30.5 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -821 | -408.4 | 916.9687 | 0.89534
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 1443.4 | 717.8 | 1612.0299 | 0.89539
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -45.8 | -22.8 | 51.1613 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -504.6 | -250.8 | 563.4907 | 0.89549
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -752.2 | -374.2 | 840.1372 | 0.89533
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 205.4 | 102.1 | 229.3765 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 1309.8 | 651.3 | 1462.7945 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -22.9 | -11.4 | 25.5807 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -504.5 | -250.7 | 563.3567 | 0.89553
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -504.4 | -250.7 | 563.2671 | 0.89549
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 1309.2 | 650.9 | 1462.0792 | 0.89544
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 132.5 | 65.9 | 147.9833 | 0.89537
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -546.6 | -271.9 | 610.4926 | 0.89534
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -546.6 | -271.9 | 610.4926 | 0.89534
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 1176 | 584.7 | 1313.3355 | 0.89543
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 68.4 | 34 | 76.3843 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -22.9 | -11.4 | 25.5807 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -504.3 | -250.6 | 563.1331 | 0.89553
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -478.1 | -237.9 | 534.0187 | 0.89529
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 1175.8 | 584.6 | 1313.1119 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -504.3 | -250.6 | 563.1331 | 0.89553
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -22.9 | -11.4 | 25.5807 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -272.9 | -135.8 | 304.8213 | 0.89528
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 910.5 | 452.7 | 1016.8321 | 0.89543
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -504.1 | -250.5 | 562.9095 | 0.89553
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -272.8 | -135.8 | 304.7318 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 910.1 | 452.4 | 1016.3404 | 0.89547
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -504 | -250.4 | 562.7754 | 0.89556
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -503.9 | -250.4 | 562.6859 | 0.89553
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -272.8 | -135.8 | 304.7318 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 645.7 | 321 | 721.0891 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -503.9 | -250.4 | 562.6859 | 0.89553
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -503.9 | -250.4 | 562.6859 | 0.89553
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 272.3 | 135.4 | 304.106 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -231.6 | -115 | 258.5799 | 0.89566
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -231.6 | -115 | 258.5799 | 0.89566
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 163.3 | 81.2 | 182.3741 | 0.89541
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -27.2 | -13.5 | 30.3659 | 0.89574
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -204.5 | -101.8 | 228.4371 | 0.89521
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 645.5 | 320.9 | 720.8655 | 0.89545
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -68.2 | -33.8 | 76.1162 | 0.896
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 67.9 | 33.9 | 75.8922 | 0.89469
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 645.3 | 320.7 | 720.5974 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -204.4 | -101.8 | 228.3475 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 645.1 | 320.7 | 720.4183 | 0.89545
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 67.9 | 33.9 | 75.8922 | 0.89469
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 131.7 | 65.4 | 147.0444 | 0.89565
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 67.9 | 33.9 | 75.8922 | 0.89469
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 513.4 | 255.2 | 573.3294 | 0.89547
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -513.3 | -255.1 | 573.1953 | 0.89551
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 197.5 | 98.1 | 220.5218 | 0.8956
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -204.4 | -101.8 | 228.3475 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 67.9 | 33.9 | 75.8922 | 0.89469
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 315.8 | 157 | 352.6736 | 0.89545
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -204.4 | -101.8 | 228.3475 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 217.1 | 107.9 | 242.4352 | 0.8955
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 67.9 | 33.9 | 75.8922 | 0.89469
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 67.9 | 33.9 | 75.8922 | 0.89469
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 217.1 | 107.9 | 242.4352 | 0.8955
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 26.3 | 13.1 | 29.382 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -204.4 | -101.8 | 228.3475 | 0.89513
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 190.8 | 94.8 | 213.0532 | 0.89555
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 136 | 67.7 | 151.9187 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 98.7 | 49 | 110.1939 | 0.89569
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -204.4 | -101.7 | 228.303 | 0.8953
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 92.1 | 45.8 | 102.8594 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 136 | 67.7 | 151.9187 | 0.89522
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -136.1 | -67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 92.1 | 45.8 | 102.8594 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 136 | 67.8 | 151.9633 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -136.1 | -67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 92.1 | 45.8 | 102.8594 | 0.8954
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -136.1 | -67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 136 | 67.8 | 151.9633 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -136.1 | -67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 92.1 | 45.8 | 102.8594 | 0.8954
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 136 | 67.8 | 151.9633 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 136.1 | 67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 26.3 | 13.1 | 29.382 | 0.89511
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -26.3 | -13.1 | 29.382 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 136 | 67.8 | 151.9633 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 26.3 | 13.1 | 29.382 | 0.89511
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 136.1 | 67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 136 | 67.8 | 151.9633 | 0.89495
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 136.1 | 67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 136.1 | 67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 136.1 | 67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 136.1 | 67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 136.1 | 67.8 | 152.0528 | 0.89508
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_50%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812 | 0.99812
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99575 | 0.99575 | 0.99575 | 0.99575 | 0.99575 | 0.99575
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.99318 | 0.99318 | 0.99318 | 0.99318 | 0.99318 | 0.99318
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9906
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98869 | 0.98869 | 0.98869 | 0.98869 | 0.98869 | 0.98869
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779 | 0.98779
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98766
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.98492 | 0.98492 | 0.98492 | 0.98492 | 0.98492 | 0.98492
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.98137 | 0.98137 | 0.98137 | 0.98137 | 0.98137 | 0.98137
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784 | 0.97784
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.97405 | 0.97405 | 0.97405 | 0.97405 | 0.97405 | 0.97405
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.97073 | 0.97073 | 0.97073 | 0.97073 | 0.97073 | 0.97073
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839 | 0.96839
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611 | 0.96611
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307 | 0.96307
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.96019 | 0.96019 | 0.96019 | 0.96019 | 0.96019 | 0.96019
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9568
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642 | 0.95642
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502 | 0.95502
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604 | 0.95604
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.95318 | 0.95318 | 0.95318 | 0.95318 | 0.95318 | 0.95318
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541 | 0.95541
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.95077 | 0.95077 | 0.95077 | 0.95077 | 0.95077 | 0.95077
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548 | 0.9548
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418 | 0.95418
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357 | 0.95357
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.95295 | 0.95295 | 0.95295 | 0.95295 | 0.95295 | 0.95295
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.95235 | 0.95235 | 0.95235 | 0.95235 | 0.95235 | 0.95235
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.94071 | 0.94071 | 0.94071 | 0.94071 | 0.94071 | 0.94071
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.93861 | 0.93861 | 0.93861 | 0.93861 | 0.93861 | 0.93861
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082 | 0.95082
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622 | 0.93622
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067 | 0.95067
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047 | 0.95047
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.95052 | 0.95052 | 0.95052 | 0.95052 | 0.95052 | 0.95052
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.95031 | 0.95031 | 0.95031 | 0.95031 | 0.95031 | 0.95031
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.93376 | 0.93376 | 0.93376 | 0.93376 | 0.93376 | 0.93376
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036 | 0.95036
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014 | 0.95014
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253 | 0.93253
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999 | 0.94999
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.95019 | 0.95019 | 0.95019 | 0.95019 | 0.95019 | 0.95019
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137 | 0.93137
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979 | 0.94979
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.95002 | 0.95002 | 0.95002 | 0.95002 | 0.95002 | 0.95002
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.93051 | 0.93051 | 0.93051 | 0.93051 | 0.93051 | 0.93051
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.94957 | 0.94957 | 0.94957 | 0.94957 | 0.94957 | 0.94957
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.92875 | 0.92875 | 0.92875 | 0.92875 | 0.92875 | 0.92875
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985 | 0.94985
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969 | 0.94969
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.94952 | 0.94952 | 0.94952 | 0.94952 | 0.94952 | 0.94952
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.92662 | 0.92662 | 0.92662 | 0.92662 | 0.92662 | 0.92662
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.94946 | 0.94946 | 0.94946 | 0.94946 | 0.94946 | 0.94946
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938 | 0.94938
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246 | 0.9246
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915 | 0.94915
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.94942 | 0.94942 | 0.94942 | 0.94942 | 0.94942 | 0.94942
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913 | 0.94913
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.92336 | 0.92336 | 0.92336 | 0.92336 | 0.92336 | 0.92336
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901 | 0.94901
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905 | 0.94905
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939 | 0.94939
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246 | 0.92246
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.92058 | 0.92058 | 0.92058 | 0.92058 | 0.92058 | 0.92058
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929 | 0.94929
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935 | 0.94935
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927 | 0.94927
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.91874 | 0.91874 | 0.91874 | 0.91874 | 0.91874 | 0.91874
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937 | 0.94937
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934 | 0.94934
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776 | 0.91776
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.91623 | 0.91623 | 0.91623 | 0.91623 | 0.91623 | 0.91623
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933 | 0.94933
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476 | 0.91476
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921 | 0.94921
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932 | 0.94932
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.94791 | 0.94791 | 0.94791 | 0.94791 | 0.94791 | 0.94791
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.91339 | 0.91339 | 0.91338 | 0.91339 | 0.91338 | 0.91339
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91297
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246 | 0.91246
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188 | 0.91188
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.91092 | 0.91092 | 0.91092 | 0.91092 | 0.91092 | 0.91092
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936 | 0.94936
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.90995 | 0.90995 | 0.90995 | 0.90995 | 0.90995 | 0.90995
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931 | 0.94931
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.91173 | 0.91173 | 0.91173 | 0.91173 | 0.91173 | 0.91173
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9096
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955 | 0.90955
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.91137 | 0.91137 | 0.91137 | 0.91137 | 0.91137 | 0.91137
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.91103 | 0.91103 | 0.91103 | 0.91103 | 0.91103 | 0.91103
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923 | 0.90923
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943 | 0.90943
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776 | 0.94776
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854 | 0.90854
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.90937 | 0.90937 | 0.90937 | 0.90937 | 0.90937 | 0.90937
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919 | 0.94919
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069 | 0.91069
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797 | 0.90797
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9089 | 0.9089
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035 | 0.91035
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932 | 0.90932
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738 | 0.94738
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863 | 0.90863
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.91002 | 0.91002 | 0.91002 | 0.91002 | 0.91002 | 0.91002
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928 | 0.90928
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9068
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837 | 0.90837
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679 | 0.90679
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728 | 0.94728
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9468
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732 | 0.94732
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968 | 0.90968
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924 | 0.90924
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.90933 | 0.90933 | 0.90933 | 0.90933 | 0.90933 | 0.90933
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092 | 0.9092
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576 | 0.90576
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.90921 | 0.90921 | 0.90921 | 0.90921 | 0.90921 | 0.90921
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466 | 0.9466
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716 | 0.94716
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.94727 | 0.94727 | 0.94727 | 0.94727 | 0.94727 | 0.94727
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539 | 0.90539
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901 | 0.90901
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918 | 0.90918
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761 | 0.90761
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9076
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725 | 0.94725
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868 | 0.90868
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474 | 0.90474
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.90917 | 0.90917 | 0.90917 | 0.90917 | 0.90917 | 0.90917
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738 | 0.90738
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464 | 0.9464
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.90844 | 0.90844 | 0.90844 | 0.90844 | 0.90844 | 0.90844
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473 | 0.90473
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916 | 0.90916
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713 | 0.90713
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915 | 0.90915
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091 | 0.9091
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345 | 0.90345
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.90336 | 0.90336 | 0.90336 | 0.90336 | 0.90336 | 0.90336
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913 | 0.90913
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769 | 0.90769
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768 | 0.90768
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763 | 0.90763
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756 | 0.90756
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912 | 0.90912
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302 | 0.90302
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247 | 0.90247
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716 | 0.90716
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715 | 0.90715
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628 | 0.90628
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203 | 0.90203
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911 | 0.90911
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90682 | 0.90683 | 0.90682 | 0.90683
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90682 | 0.90683 | 0.90682 | 0.90683
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682 | 0.90682
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719 | 0.94719
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017 | 0.9017
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.90143 | 0.90143 | 0.90143 | 0.90143 | 0.90143 | 0.90143
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592 | 0.90592
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655 | 0.90655
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603 | 0.94603
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.90115 | 0.90115 | 0.90114 | 0.90115 | 0.90114 | 0.90115
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.90115 | 0.90115 | 0.90114 | 0.90115 | 0.90114 | 0.90115
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718 | 0.94718
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583 | 0.90583
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698 | 0.94698
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064 | 0.9064
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90617
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056 | 0.90056
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90605 | 0.90606 | 0.90605 | 0.90606
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.90026 | 0.90026 | 0.90026 | 0.90026 | 0.90026 | 0.90026
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.906
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001 | 0.9001
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.90541 | 0.90541 | 0.90541 | 0.90541 | 0.90541 | 0.90541
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.89992 | 0.89992 | 0.89992 | 0.89992 | 0.89992 | 0.89992
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696 | 0.94696
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528 | 0.90528
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059 | 0.9059
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519 | 0.90519
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.89968 | 0.89968 | 0.89968 | 0.89968 | 0.89968 | 0.89968
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052 | 0.9052
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582 | 0.90582
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.89954 | 0.89954 | 0.89954 | 0.89954 | 0.89954 | 0.89954
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.89948 | 0.89948 | 0.89948 | 0.89948 | 0.89948 | 0.89948
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578 | 0.90578
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522 | 0.90522
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946 | 0.89946
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574 | 0.90574
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.89942 | 0.89942 | 0.89942 | 0.89942 | 0.89942 | 0.89942
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941 | 0.89941
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938 | 0.89938
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566 | 0.90566
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937 | 0.89937
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563 | 0.90563
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.89935 | 0.89935 | 0.89935 | 0.89935 | 0.89935 | 0.89935
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532 | 0.90532
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933 | 0.89933
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056 | 0.9056
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.90535 | 0.90535 | 0.90535 | 0.90535 | 0.90535 | 0.90535
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.90555 | 0.90555 | 0.90555 | 0.90555 | 0.90555 | 0.90555
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054 | 0.9054
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553 | 0.90553
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543 | 0.90543
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931 | 0.89931
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055 | 0.9055
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546 | 0.90546
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549

## I_Trafo_alvo_50%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 4.8852e-05 | 6.8239e-05 | 0.00013037 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 250.534 | 250.534 | 250.535 | 250.535 | 250.535
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 58.627 | 58.6265 | 58.6269 | 58.627 | 58.627
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 58.627 | 58.6265 | 58.6269 | 58.627 | 58.627
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 4.5776e-05 | 6.8665e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 58.6271 | 58.6265 | 58.6269 | 58.6271 | 58.6271
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 3.412e-05 | 0.00011444 | 8.6317e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 58.6271 | 58.6266 | 58.627 | 58.6271 | 58.6271
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 57.8474 | 57.8469 | 57.8473 | 57.8474 | 57.8474
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 57.8474 | 57.8469 | 57.8473 | 57.8474 | 57.8474
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 57.8474 | 57.8469 | 57.8473 | 57.8474 | 57.8474
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 57.8474 | 57.8469 | 57.8473 | 57.8474 | 57.8474
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 57.8474 | 57.8469 | 57.8473 | 57.8474 | 57.8474
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 57.8474 | 57.8469 | 57.8473 | 57.8474 | 57.8474
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 57.8474 | 57.8469 | 57.8473 | 57.8474 | 57.8474
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 56.6833 | 56.6827 | 56.6831 | 56.6833 | 56.6833
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 32.4585 | 32.4581 | 32.4584 | 32.4585 | 32.4585
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 24.2247 | 24.2246 | 24.2247 | 24.2247 | 24.2247
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 32.4585 | 32.4581 | 32.4584 | 32.4585 | 32.4585
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 24.2247 | 24.2246 | 24.2247 | 24.2247 | 24.2247
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 32.4585 | 32.4581 | 32.4584 | 32.4585 | 32.4585
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.2247 | 24.2246 | 24.2247 | 24.2247 | 24.2247
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.2247 | 24.2245 | 24.2246 | 24.2247 | 24.2247
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 6.5186e-05 | 7.5141e-05 | 0.00012302 | 0.00015335 | 0.00015335
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 32.4585 | 32.4581 | 32.4584 | 32.4585 | 32.4585
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 32.4585 | 32.4581 | 32.4584 | 32.4585 | 32.4585
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 3.8147e-05 | 0.00011646 | 3.0518e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 24.2248 | 24.2246 | 24.2248 | 24.2248 | 24.2248
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 29.5521 | 29.5517 | 29.552 | 29.5521 | 29.5521
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 24.2248 | 24.2246 | 24.2248 | 24.2248 | 24.2248
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 29.5521 | 29.5517 | 29.552 | 29.5521 | 29.5521
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 24.2248 | 24.2246 | 24.2248 | 24.2248 | 24.2248
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 17.0966 | 17.0964 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0966
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745 | 0.38745
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 17.0966 | 17.0964 | 17.0966 | 17.0966 | 17.0966
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 4.8852e-05 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 12.4555 | 12.4553 | 12.4555 | 12.4555 | 12.4555
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 8.6317e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 4.0015 | 4.0011 | 4.0012 | 4.0015 | 4.0015
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 4.5776e-05 | 0.00012947 | 0.00012207 | 0.00019119 | 0.00019119
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 17.0965 | 17.0964 | 17.0965 | 17.0965 | 17.0965
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 17.0965 | 17.0964 | 17.0965 | 17.0965 | 17.0965
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 8.4541 | 8.4542 | 8.4542 | 8.4542 | 8.4542
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 5.3406e-05 | 9.187e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 4.0014 | 4.0012 | 4.0011 | 4.0014 | 4.0014
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 4.3656e-11 | 4.1159e-11 | 5.2468e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 17.0965 | 17.0964 | 17.0965 | 17.0965 | 17.0965
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 5.5496 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 4.0014 | 4.0012 | 4.0011 | 4.0014 | 4.0014
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 5.5496 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 17.0965 | 17.0964 | 17.0965 | 17.0965 | 17.0965
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 4.0014 | 4.0012 | 4.0011 | 4.0014 | 4.0014
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 17.0965 | 17.0964 | 17.0965 | 17.0965 | 17.0965
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 5.5496 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 4.0014 | 4.0012 | 4.0011 | 4.0014 | 4.0014
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 17.0965 | 17.0964 | 17.0965 | 17.0965 | 17.0965
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 2.3232 | 2.3233 | 2.3232 | 2.3233 | 2.3233
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 5.5496 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 1.6782 | 1.678 | 1.6779 | 1.6782 | 1.6782
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 5.5496 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497 | 5.5497
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 5.5496 | 5.5495 | 5.5498 | 5.5498 | 5.5498
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 17.0965 | 17.0964 | 17.0965 | 17.0965 | 17.0965
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 2.3232 | 2.3233 | 2.3232 | 2.3233 | 2.3233
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 2.3233 | 2.3233 | 2.3233 | 2.3233 | 2.3233
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 1.6782 | 1.678 | 1.6779 | 1.6782 | 1.6782
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 1.6782 | 1.678 | 1.6779 | 1.6782 | 1.6782
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 2.3232 | 2.3232 | 2.3233 | 2.3233 | 2.3233
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 2.9104e-11 | 9.2034e-11 | 1.8635e-10 | 2.7457e-10 | 2.7457e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 3.6136 | 3.6137 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 14.1939 | 14.1938 | 14.1939 | 14.1939 | 14.1939
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.51636 | 0.51629 | 0.51628 | 0.51636 | 0.51636
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 2.3232 | 2.3232 | 2.3233 | 2.3233 | 2.3233
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 3.6136 | 3.6137 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 2.452 | 2.4522 | 2.4522 | 2.4522 | 2.4522
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359 | 1.9359
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 14.1939 | 14.1938 | 14.1939 | 14.1939 | 14.1939
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 23.8374 | 23.8372 | 23.8374 | 23.8374 | 23.8374
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.51636 | 0.51629 | 0.51628 | 0.51636 | 0.51636
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 2.452 | 2.4522 | 2.4522 | 2.4522 | 2.4522
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 2.452 | 2.4522 | 2.4523 | 2.4523 | 2.4523
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.00015876 | 0.00011444 | 6.2914e-05 | 0.00015876 | 0.00015876
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 14.1939 | 14.1938 | 14.1939 | 14.1939 | 14.1939
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.38685 | 0.38685 | 0.38685 | 0.38685 | 0.38685
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1615
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 2.4521 | 2.4521 | 2.4522 | 2.4522 | 2.4522
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 23.4505 | 23.4503 | 23.4505 | 23.4505 | 23.4505
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 5.8208e-11 | 8.7311e-11 | 0 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.51636 | 0.51629 | 0.51628 | 0.51636 | 0.51636
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 14.1939 | 14.1938 | 14.1939 | 14.1939 | 14.1939
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 3.2539e-11 | 1.3416e-10 | 2.9104e-11 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 2.4521 | 2.4521 | 2.4522 | 2.4522 | 2.4522
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 2.4521 | 2.4521 | 2.4521 | 2.4521 | 2.4521
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 23.4505 | 23.4503 | 23.4505 | 23.4505 | 23.4505
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.51636 | 0.51629 | 0.51628 | 0.51636 | 0.51636
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.51636 | 0.51629 | 0.51628 | 0.51636 | 0.51636
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 14.1939 | 14.1938 | 14.1939 | 14.1939 | 14.1939
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 3.2539e-11 | 7.276e-11 | 2.9104e-11 | 8.4851e-11 | 8.4851e-11
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 23.4505 | 23.4503 | 23.4505 | 23.4505 | 23.4505
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.51624 | 0.51622 | 0.51629 | 0.51629 | 0.51629
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.51636 | 0.51629 | 0.51628 | 0.51636 | 0.51636
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.51637 | 0.51628 | 0.51638 | 0.51638 | 0.51638
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 1.1642e-10 | 3.7947e-10 | 2.4e-10 | 5.8931e-10 | 5.8931e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 13.4203 | 13.4202 | 13.4203 | 13.4203 | 13.4203
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 5.9999e-11 | 7.8365e-11 | 1.0493e-10 | 2.226e-10 | 2.226e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 23.4505 | 23.4503 | 23.4505 | 23.4505 | 23.4505
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.51624 | 0.51622 | 0.51629 | 0.51629 | 0.51629
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1616
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 5.5016e-05 | 3.412e-05 | 0.00012302 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 191.907 | 191.908 | 191.909 | 191.909 | 191.909
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 7.4201e-11 | 7.4201e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 1.3016e-10 | 1.1642e-10 | 1.7703e-10 | 2.4e-10 | 2.4e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 13.4203 | 13.4202 | 13.4203 | 13.4203 | 13.4203
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 23.4505 | 23.4503 | 23.4505 | 23.4505 | 23.4505
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 6.8239e-05 | 0.00012947 | 4.5776e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 2.9104e-11 | 5.8208e-11 | 5.9999e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 5.9999e-11 | 4.1159e-11 | 8.2318e-11 | 2.5745e-10 | 2.5745e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.51624 | 0.51622 | 0.51629 | 0.51629 | 0.51629
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 14.1808 | 14.1803 | 14.1807 | 14.1808 | 14.1808
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 139.47 | 139.47 | 139.471 | 139.471 | 139.471
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 5.3406e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 5.8208e-11 | 3.2539e-11 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 138.359 | 138.359 | 138.36 | 138.36 | 138.36
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2698 | 9.27 | 9.2699 | 9.27 | 9.27
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2697 | 9.2698 | 9.27 | 9.27 | 9.27
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 7.276e-11 | 5.2468e-11 | 5.2468e-11 | 7.8365e-11 | 7.8365e-11
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 52.4374 | 52.4376 | 52.4379 | 52.4379 | 52.4379
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 52.4375 | 52.4378 | 52.4378 | 52.4378 | 52.4378
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1108 | 1.1108
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 13.4203 | 13.4202 | 13.4203 | 13.4203 | 13.4203
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.51624 | 0.51622 | 0.51629 | 0.51629 | 0.51629
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 14.1808 | 14.1803 | 14.1807 | 14.1808 | 14.1808
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.1594 | 1.1593 | 1.1595 | 1.1595 | 1.1595
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 3.8147e-05 | 1.5259e-05 | 3.0518e-05 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 138.359 | 138.359 | 138.36 | 138.36 | 138.36
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.51624 | 0.51622 | 0.51629 | 0.51629 | 0.51629
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 6.5078e-11 | 3.2539e-11 | 8.2318e-11 | 1.5469e-10 | 1.5469e-10
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 14.1808 | 14.1803 | 14.1807 | 14.1808 | 14.1808
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 5.8208e-11 | 7.276e-11 | 5.8208e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 1.9523e-10 | 3.1346e-10 | 4.2376e-10 | 4.433e-10 | 4.433e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 52.4375 | 52.4376 | 52.4379 | 52.4379 | 52.4379
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 13.4203 | 13.4202 | 13.4203 | 13.4203 | 13.4203
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.51624 | 0.51622 | 0.51629 | 0.51629 | 0.51629
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.51625 | 0.51621 | 0.51627 | 0.51627 | 0.51627
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 14.1808 | 14.1803 | 14.1807 | 14.1808 | 14.1808
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 138.359 | 138.359 | 138.36 | 138.36 | 138.36
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 1.2e-10 | 2.058e-10 | 1.4552e-10 | 2.4866e-10 | 2.4866e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 5.2468e-11 | 4.3656e-11 | 7.276e-11 | 7.276e-11 | 7.276e-11
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 52.4375 | 52.4376 | 52.4379 | 52.4379 | 52.4379
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 12.6471 | 12.6469 | 12.6471 | 12.6471 | 12.6471
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 16.3961 | 16.3959 | 16.3961 | 16.3961 | 16.3961
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.7033e-10 | 1.435e-10 | 4.2581e-10 | 4.9733e-10 | 4.9733e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 53.8517 | 53.8519 | 53.8521 | 53.8521 | 53.8521
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 7.276e-11 | 1.4624e-10 | 1.2e-10 | 1.6007e-10 | 1.6007e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 53.8517 | 53.8519 | 53.8521 | 53.8521 | 53.8521
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 52.4375 | 52.4376 | 52.4379 | 52.4379 | 52.4379
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 12.6471 | 12.6469 | 12.6471 | 12.6471 | 12.6471
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 2.2153 | 2.2157 | 2.2156 | 2.2157 | 2.2157
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 84.5073 | 84.5075 | 84.5078 | 84.5078 | 84.5078
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 6.151e-05 | 6.8665e-05 | 0.00013037 | 0.00018563 | 0.00018563
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 2.4393e-10 | 1.2197e-10 | 3.7947e-10 | 4.9074e-10 | 4.9074e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 14.0246 | 14.0248 | 14.0248 | 14.0248 | 14.0248
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 9.1553e-05 | 0 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 1.2433e-10 | 8.2318e-11 | 9.2034e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 8.7824 | 8.7823 | 8.7825 | 8.7825 | 8.7825
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 8.7824 | 8.7822 | 8.7825 | 8.7825 | 8.7825
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 39.8272 | 39.8271 | 39.8272 | 39.8272 | 39.8272
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.00010377 | 8.3923e-05 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 48.7369 | 48.7371 | 48.7374 | 48.7374 | 48.7374
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 1.8454 | 1.8454 | 1.8454 | 1.8454 | 1.8454
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 12.917 | 12.9172 | 12.9173 | 12.9173 | 12.9173
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 12.6471 | 12.6469 | 12.6471 | 12.6471 | 12.6471
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 6.5671 | 6.5666 | 6.5669 | 6.5671 | 6.5671
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 84.5072 | 84.5074 | 84.5078 | 84.5078 | 84.5078
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 37.9817 | 37.9816 | 37.9818 | 37.9818 | 37.9818
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.00010377 | 3.8147e-05 | 9.7704e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 8.7824 | 8.7823 | 8.7824 | 8.7824 | 8.7824
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 12.917 | 12.9172 | 12.9173 | 12.9173 | 12.9173
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 6.5671 | 6.5666 | 6.5669 | 6.5671 | 6.5671
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 6.5671 | 6.5667 | 6.5668 | 6.5671 | 6.5671
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 4.6017e-11 | 6.5078e-11 | 8.8516e-11 | 1.3728e-10 | 1.3728e-10
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.4552e-10 | 1.9043e-10 | 3.8418e-10 | 3.8418e-10 | 3.8418e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 8.7824 | 8.7823 | 8.7824 | 8.7824 | 8.7824
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 48.7369 | 48.7371 | 48.7374 | 48.7374 | 48.7374
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 48.737 | 48.7371 | 48.7374 | 48.7374 | 48.7374
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 12.6471 | 12.6469 | 12.6471 | 12.6471 | 12.6471
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 8.7824 | 8.7823 | 8.7824 | 8.7824 | 8.7824
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 84.5072 | 84.5074 | 84.5078 | 84.5078 | 84.5078
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 37.9818 | 37.9816 | 37.9818 | 37.9818 | 37.9818
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 6.567 | 6.5667 | 6.5668 | 6.567 | 6.567
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 7.3815 | 7.3816 | 7.3817 | 7.3817 | 7.3817
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 6.1035e-05 | 7.6294e-06 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 48.7369 | 48.7371 | 48.7374 | 48.7374 | 48.7374
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.5341e-10 | 8.7614e-11 | 2.4695e-10 | 3.71e-10 | 3.71e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 1.627e-11 | 6.1738e-11 | 5.9999e-11 | 1.0418e-10 | 1.0418e-10
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5357
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 8.6317e-05 | 0.00012947 | 6.1035e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 84.5072 | 84.5074 | 84.5078 | 84.5078 | 84.5078
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 8.93e-05 | 0.0001242 | 6.2914e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 6.567 | 6.5667 | 6.5668 | 6.567 | 6.567
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 37.9818 | 37.9816 | 37.9818 | 37.9818 | 37.9818
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 37.9817 | 37.9816 | 37.9819 | 37.9819 | 37.9819
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 7.3815 | 7.3815 | 7.3816 | 7.3816 | 7.3816
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 6.151e-05 | 0.00013648 | 4.5776e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 3.6911 | 3.6911 | 3.6911 | 3.6911 | 3.6911
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 6.567 | 6.5667 | 6.5668 | 6.567 | 6.567
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 6.5669 | 6.5667 | 6.5671 | 6.5671 | 6.5671
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 48.7369 | 48.7371 | 48.7374 | 48.7374 | 48.7374
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5357
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 81.7454 | 81.7456 | 81.7458 | 81.7458 | 81.7458
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 9.1553e-05 | 0.00011003 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 37.9818 | 37.9816 | 37.9819 | 37.9819 | 37.9819
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 3.6904 | 3.6905 | 3.6905 | 3.6905 | 3.6905
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 6.151e-05 | 5.3406e-05 | 0 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 2.2212e-10 | 1.2e-10 | 2.8255e-10 | 4.0537e-10 | 4.0537e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 7.3596 | 7.3596 | 7.3596 | 7.3596 | 7.3596
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.3858 | 74.3859 | 74.3862 | 74.3862 | 74.3862
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.3858 | 74.3859 | 74.3862 | 74.3862 | 74.3862
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 3.6695 | 3.6694 | 3.6696 | 3.6696 | 3.6696
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 37.9818 | 37.9816 | 37.9819 | 37.9819 | 37.9819
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 48.7369 | 48.7371 | 48.7374 | 48.7374 | 48.7374
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.00011109 | 7.6294e-05 | 0 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5357
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 74.3858 | 74.386 | 74.3861 | 74.3861 | 74.3861
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 3.6905 | 3.6905 | 3.6904 | 3.6905 | 3.6905
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 2.4088e-10 | 1.3177e-10 | 2.6714e-10 | 4.1185e-10 | 4.1185e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 3.6695 | 3.6694 | 3.6696 | 3.6696 | 3.6696
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 8.1103 | 8.1106 | 8.1105 | 8.1106 | 8.1106
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 48.737 | 48.737 | 48.7373 | 48.7373 | 48.7373
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5356 | 5.5357 | 5.5357
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 4.8852e-05 | 0.0001242 | 6.2914e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 74.3858 | 74.386 | 74.3861 | 74.3861 | 74.3861
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 3.6905 | 3.6905 | 3.6904 | 3.6905 | 3.6905
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 36.1387 | 36.1386 | 36.1388 | 36.1388 | 36.1388
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 5.2134 | 5.2137 | 5.2136 | 5.2137 | 5.2137
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 3.6695 | 3.6694 | 3.6696 | 3.6696 | 3.6696
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 1.3901e-10 | 5.2468e-11 | 2.6832e-10 | 3.2122e-10 | 3.2122e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 74.3858 | 74.386 | 74.3861 | 74.3861 | 74.3861
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 46.8913 | 46.8914 | 46.8917 | 46.8917 | 46.8917
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 3.6902 | 3.6903 | 3.6902 | 3.6903 | 3.6903
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 74.3858 | 74.386 | 74.3861 | 74.3861 | 74.3861
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 3.6905 | 3.6905 | 3.6904 | 3.6905 | 3.6905
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 36.1387 | 36.1386 | 36.1388 | 36.1388 | 36.1388
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 36.1387 | 36.1386 | 36.1388 | 36.1388 | 36.1388
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 3.6835 | 3.6835 | 3.6835 | 3.6835 | 3.6835
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 5.2134 | 5.2137 | 5.2136 | 5.2137 | 5.2137
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 74.3858 | 74.386 | 74.3861 | 74.3861 | 74.3861
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.0001242 | 6.8239e-05 | 6.2914e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 3.6695 | 3.6694 | 3.6696 | 3.6696 | 3.6696
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 3.6694 | 3.6694 | 3.6696 | 3.6696 | 3.6696
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 3.6717 | 3.6717 | 3.6717 | 3.6717 | 3.6717
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.3177e-10 | 1.3177e-10 | 1.8635e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 46.8913 | 46.8914 | 46.8917 | 46.8917 | 46.8917
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 3.6902 | 3.6903 | 3.6902 | 3.6903 | 3.6903
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 9.187e-05 | 6.8239e-05 | 0.00013037 | 0.00018951 | 0.00018951
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 70.7141 | 70.7142 | 70.7144 | 70.7144 | 70.7144
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 7.6294e-06 | 3.412e-05 | 0 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 5.2134 | 5.2137 | 5.2136 | 5.2137 | 5.2137
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8451 | 1.8452 | 1.8452
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4554 | 32.4554 | 32.4554
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 16.3961 | 16.396 | 16.3962 | 16.3962 | 16.3962
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 16.396 | 16.3961 | 16.3961 | 16.3961 | 16.3961
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 5.2134 | 5.2137 | 5.2136 | 5.2137 | 5.2137
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.00012583 | 6.8239e-05 | 0 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 8.6794 | 8.6795 | 8.6796 | 8.6796 | 8.6796
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 3.6694 | 3.6694 | 3.6694 | 3.6694 | 3.6694
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 1.4552e-11 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 1.8635e-10 | 1.8635e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 46.8913 | 46.8914 | 46.8917 | 46.8917 | 46.8917
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 2.7529 | 2.7529 | 2.7529 | 2.7529 | 2.7529
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 7.7167 | 7.7166 | 7.7165 | 7.7167 | 7.7167
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 5.2134 | 5.2137 | 5.2136 | 5.2137 | 5.2137
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 1.2433e-10 | 1.0816e-10 | 1.4552e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 67.9612 | 67.9614 | 67.9615 | 67.9615 | 67.9615
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 2.2888e-05 | 0.00014068 | 6.2914e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 3.6902 | 3.6902 | 3.6902 | 3.6902 | 3.6902
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8451 | 1.8452 | 1.8452
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 8.6794 | 8.6795 | 8.6796 | 8.6796 | 8.6796
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 32.4551 | 32.4551 | 32.4554 | 32.4554 | 32.4554
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 1.1642e-10 | 8.1491e-10 | 7.4542e-10 | 1.3626e-09 | 1.3626e-09
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 46.8913 | 46.8914 | 46.8917 | 46.8917 | 46.8917
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 9.1553e-05 | 6.8239e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 5.5292 | 5.5292 | 5.5292 | 5.5292 | 5.5292
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 2.3169 | 2.3172 | 2.3171 | 2.3172 | 2.3172
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 1.5673e-10 | 8.4851e-11 | 2.1828e-10 | 3.2991e-10 | 3.2991e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 7.7167 | 7.7166 | 7.7165 | 7.7167 | 7.7167
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 3.6902 | 3.6902 | 3.6902 | 3.6902 | 3.6902
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 8.2171e-05 | 9.187e-05 | 0.00012302 | 0.00015876 | 0.00015876
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 66.127 | 66.1272 | 66.1272 | 66.1272 | 66.1272
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 8.6794 | 8.6795 | 8.6796 | 8.6796 | 8.6796
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8451 | 1.8452 | 1.8452
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 28.7738 | 28.7737 | 28.774 | 28.774 | 28.774
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 41.3621 | 41.3622 | 41.3624 | 41.3624 | 41.3624
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 2.3169 | 2.3172 | 2.3171 | 2.3172 | 2.3172
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 66.127 | 66.1272 | 66.1272 | 66.1272 | 66.1272
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 8.93e-05 | 3.0518e-05 | 6.2914e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 8.6794 | 8.6795 | 8.6796 | 8.6796 | 8.6796
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 3.8582 | 3.8581 | 3.858 | 3.8582 | 3.8582
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 62.4622 | 62.4622 | 62.4623 | 62.4623 | 62.4623
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 26.9335 | 26.9335 | 26.9337 | 26.9337 | 26.9337
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 3.6649 | 3.6649 | 3.6649 | 3.6649 | 3.6649
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.73294 | 0.73294 | 0.73294 | 0.73294 | 0.73294
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 61.7292 | 61.7293 | 61.7294 | 61.7294 | 61.7294
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8451 | 1.8452 | 1.8452
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 41.3621 | 41.3622 | 41.3624 | 41.3624 | 41.3624
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 9.2816e-05 | 0.00010236 | 6.8239e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 5.6827e-11 | 1.0816e-10 | 1.3416e-10 | 2.0708e-10 | 2.0708e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 2.3169 | 2.3172 | 2.3171 | 2.3172 | 2.3172
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 6.1629 | 6.1629 | 6.1629 | 6.1629 | 6.1629
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 35.1993 | 35.1994 | 35.1996 | 35.1996 | 35.1996
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 3.8582 | 3.8581 | 3.858 | 3.8582 | 3.8582
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 2.3169 | 2.3172 | 2.3171 | 2.3172 | 2.3172
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 33.3575 | 33.3576 | 33.3578 | 33.3578 | 33.3578
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 33.3576 | 33.3576 | 33.3579 | 33.3579 | 33.3579
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 61.7292 | 61.7293 | 61.7294 | 61.7294 | 61.7294
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 7.8094e-10 | 7.3628e-10 | 6.9849e-10 | 1.5662e-09 | 1.5662e-09
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 8.6794 | 8.6795 | 8.6796 | 8.6796 | 8.6796
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012583 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 3.1457e-05 | 5.5016e-05 | 9.7704e-05 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 1.802 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8022
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8451 | 1.8452 | 1.8452
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 26.9335 | 26.9335 | 26.9337 | 26.9337 | 26.9337
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 3.8582 | 3.8581 | 3.858 | 3.8582 | 3.8582
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 4.9391e-10 | 6.5855e-10 | 5.2063e-10 | 1.6546e-09 | 1.6546e-09
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 7.3255 | 7.3255 | 7.3255 | 7.3255 | 7.3255
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 33.3575 | 33.3576 | 33.3578 | 33.3578 | 33.3578
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.51488 | 0.51502 | 0.51494 | 0.51502 | 0.51502
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 54.4037 | 54.4037 | 54.4038 | 54.4038 | 54.4038
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 2.058e-11 | 3.71e-11 | 3.638e-11 | 1.0134e-10 | 1.0134e-10
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 1.029e-10 | 0 | 1.2e-10 | 2.3509e-10 | 2.3509e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 26.9335 | 26.9335 | 26.9337 | 26.9337 | 26.9337
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 3.8582 | 3.8581 | 3.858 | 3.8582 | 3.8582
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 1.802 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8022
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8451 | 1.8452 | 1.8452
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8452 | 1.8452 | 1.8452
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 54.4037 | 54.4037 | 54.4038 | 54.4038 | 54.4038
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 6.151e-05 | 4.8852e-05 | 1.5259e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 33.3575 | 33.3576 | 33.3578 | 33.3578 | 33.3578
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.00015259 | 0.00012583 | 6.2914e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.51488 | 0.51502 | 0.51494 | 0.51502 | 0.51502
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 26.9335 | 26.9335 | 26.9337 | 26.9337 | 26.9337
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 5.5222 | 5.5222 | 5.5222 | 5.5222 | 5.5222
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 3.8582 | 3.8581 | 3.858 | 3.8582 | 3.8582
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 3.8582 | 3.858 | 3.858 | 3.8582 | 3.8582
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 6.435 | 6.435 | 6.4351 | 6.4351 | 6.4351
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 1.627e-11 | 2.6234e-11 | 5.8208e-11 | 1.0816e-10 | 1.0816e-10
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 5.0932e-11 | 4.6589e-11 | 9.3178e-11 | 1.7763e-10 | 1.7763e-10
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 3.71e-11 | 2.1828e-11 | 2.1828e-11 | 3.71e-11 | 3.71e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861 | 5.7861
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.802 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8022
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.802 | 1.8021 | 1.802 | 1.8021 | 1.8021
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 27.8353 | 27.8354 | 27.8356 | 27.8356 | 27.8356
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 27.8354 | 27.8354 | 27.8357 | 27.8357 | 27.8357
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 7.1122e-05 | 2.6738e-05 | 7.457e-05 | 0.00013118 | 0.00013118
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232 | 0.77232
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 50.7434 | 50.7434 | 50.7435 | 50.7435 | 50.7435
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 3.1457e-05 | 7.6294e-05 | 3.0518e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.51488 | 0.51502 | 0.51494 | 0.51502 | 0.51502
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 20.4985 | 20.4984 | 20.4987 | 20.4987 | 20.4987
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 6.435 | 6.435 | 6.4351 | 6.4351 | 6.4351
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 9.437e-05 | 0.00015876 | 0.00018374 | 0.00020472 | 0.00020472
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 2.8929 | 2.8929 | 2.893 | 2.893 | 2.893
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 20.4985 | 20.4984 | 20.4987 | 20.4987 | 20.4987
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 20.4984 | 20.4984 | 20.4986 | 20.4986 | 20.4986
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.51488 | 0.51502 | 0.51494 | 0.51502 | 0.51502
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 7.6294e-05 | 1.5259e-05 | 9.7704e-05 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 5.2468e-11 | 4.3656e-11 | 4.3656e-11 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758 | 2.758
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 27.8354 | 27.8355 | 27.8357 | 27.8357 | 27.8357
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 0 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 7.1122e-05 | 2.6738e-05 | 7.457e-05 | 0.00013118 | 0.00013118
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 48.9141 | 48.9141 | 48.9142 | 48.9142 | 48.9142
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.00010377 | 9.187e-05 | 1.5259e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 5.5199 | 5.5199 | 5.5199 | 5.5199 | 5.5199
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 5.4858 | 5.4858 | 5.4858 | 5.4858 | 5.4858
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.0297 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 3.6766 | 3.6766 | 3.6766 | 3.6766 | 3.6766
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 3.677 | 3.677 | 3.6771 | 3.6771 | 3.6771
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 5.5016e-05 | 1.5259e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 43.4284 | 43.4284 | 43.4285 | 43.4285 | 43.4285
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 7.1976e-05 | 7.5141e-05 | 4.5776e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.3643e-05 | 6.1411e-05 | 2.6249e-05 | 0.00014584 | 0.00014584
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 4.3158e-05 | 6.8665e-05 | 3.0518e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 3.6568 | 3.6568 | 3.6568 | 3.6568 | 3.6568
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 16.8218 | 16.8217 | 16.822 | 16.822 | 16.822
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 22.3155 | 22.3155 | 22.3157 | 22.3157 | 22.3157
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 2.8929 | 2.8929 | 2.893 | 2.893 | 2.893
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 7.1122e-05 | 2.6738e-05 | 7.457e-05 | 0.00013118 | 0.00013118
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 8.2318e-11 | 2.0373e-10 | 2.9104e-11 | 3.2146e-10 | 3.2146e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 4.1159e-11 | 1.4624e-10 | 2.9104e-11 | 2.0835e-10 | 2.0835e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 7.1122e-05 | 2.6738e-05 | 7.457e-05 | 0.00013118 | 0.00013118
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 4.8852e-05 | 9.187e-05 | 6.1035e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 5.8208e-11 | 4.1159e-11 | 1.5673e-10 | 2.0987e-10 | 2.0987e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 39.7716 | 39.7716 | 39.7716 | 39.7716 | 39.7716
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.0297 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 2.8929 | 2.8929 | 2.893 | 2.893 | 2.893
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 2.8929 | 2.8929 | 2.893 | 2.893 | 2.893
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 14.0646 | 14.0645 | 14.0647 | 14.0647 | 14.0647
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248 | 0.77248
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 22.3155 | 22.3155 | 22.3157 | 22.3157 | 22.3157
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 2.058e-11 | 5.2468e-11 | 8.8516e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 2.8929 | 2.8929 | 2.8929 | 2.8929 | 2.8929
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 3.2539e-11 | 0 | 0 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.0297 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0298
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.7716 | 39.7716 | 39.7716 | 39.7716 | 39.7716
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.7716 | 39.7717 | 39.7717 | 39.7717 | 39.7717
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 6.5078e-11 | 1.4552e-11 | 1.4552e-11 | 8.2318e-11 | 8.2318e-11
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 14.0646 | 14.0645 | 14.0647 | 14.0647 | 14.0647
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 2.2888e-05 | 7.5141e-05 | 0 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677 | 3.677
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7351 | 0.7351
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 2.9104e-11 | 5.8208e-11 | 1.8635e-10 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 22.3155 | 22.3155 | 22.3157 | 22.3157 | 22.3157
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 7.1976e-05 | 7.5141e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11 | 8.7311e-11 | 1.3805e-10 | 1.3805e-10
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 39.7716 | 39.7717 | 39.7716 | 39.7717 | 39.7717
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0297
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 13.3294 | 13.3293 | 13.3296 | 13.3296 | 13.3296
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 3.8147e-05 | 0.00011003 | 0.00014395 | 0.00019316 | 0.00019316
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 1.627e-11 | 3.638e-11 | 4.1159e-11 | 6.5484e-11 | 6.5484e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 20.4766 | 20.4765 | 20.4767 | 20.4767 | 20.4767
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 3.412e-05 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 5.5161 | 5.5161 | 5.5161 | 5.5161 | 5.5161
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 36.1182 | 36.1183 | 36.1182 | 36.1183 | 36.1183
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 9.6505e-05 | 0.00014334 | 1.5259e-05 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 36.1182 | 36.1183 | 36.1182 | 36.1183 | 36.1183
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 3.6517 | 3.6517 | 3.6517 | 3.6517 | 3.6517
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 8.1074e-10 | 3.5406e-10 | 8.2318e-10 | 8.2318e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 14.9605 | 14.9604 | 14.9606 | 14.9606 | 14.9606
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 14.9605 | 14.9604 | 14.9606 | 14.9606 | 14.9606
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 32.4666 | 32.4666 | 32.4666 | 32.4666 | 32.4666
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 1.3016e-10 | 4.9391e-10 | 2.9104e-10 | 1.3286e-09 | 1.3286e-09
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8385 | 1.8385
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122 | 13.122
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 32.4666 | 32.4666 | 32.4666 | 32.4666 | 32.4666
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51486
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 7.6073 | 7.6072 | 7.6072 | 7.6073 | 7.6073
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 25.1659 | 25.1659 | 25.1659 | 25.1659 | 25.1659
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 4.3656e-11 | 3.2539e-11 | 5.8208e-11 | 2.0835e-10 | 2.0835e-10
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 7.6073 | 7.6072 | 7.6072 | 7.6073 | 7.6073
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 25.1659 | 25.1659 | 25.1659 | 25.1659 | 25.1659
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 2.6234e-11 | 4.8809e-11 | 3.2539e-11 | 8.4851e-11 | 8.4851e-11
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 7.6073 | 7.6072 | 7.6072 | 7.6073 | 7.6073
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 17.8683 | 17.8683 | 17.8684 | 17.8684 | 17.8684
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 13.3293 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 13.3294 | 13.3294 | 13.3295 | 13.3295 | 13.3295
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 7.3453 | 7.3453 | 7.3453 | 7.3453 | 7.3453
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 5.9841 | 5.9842 | 5.9842 | 5.9842 | 5.9842
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 5.9841 | 5.9841 | 5.9841 | 5.9841 | 5.9841
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 4.4071 | 4.4071 | 4.4071 | 4.4071 | 4.4071
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 0.73452 | 0.73452 | 0.73452 | 0.73452 | 0.73452
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 5.7694 | 5.7693 | 5.7694 | 5.7694 | 5.7694
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 17.8683 | 17.8683 | 17.8684 | 17.8684 | 17.8684
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577 | 1.577
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0957 | 2.0957 | 2.0957
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 17.8683 | 17.8683 | 17.8684 | 17.8684 | 17.8684
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 5.7694 | 5.7693 | 5.7694 | 5.7694 | 5.7694
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 17.8683 | 17.8683 | 17.8684 | 17.8684 | 17.8684
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 3.0518e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0957 | 2.0957 | 2.0957
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 3.6471 | 3.6471 | 3.6471 | 3.6471 | 3.6471
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0957 | 2.0957 | 2.0957
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.2212 | 14.2213 | 14.2213 | 14.2213 | 14.2213
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.2213 | 14.2212 | 14.2213 | 14.2213 | 14.2213
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 5.4702 | 5.4702 | 5.4702 | 5.4702 | 5.4702
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 5.7694 | 5.7693 | 5.7694 | 5.7694 | 5.7694
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0957 | 2.0957 | 2.0957
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 8.7511 | 8.7512 | 8.7512 | 8.7512 | 8.7512
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 5.7694 | 5.7693 | 5.7694 | 5.7694 | 5.7694
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 6.0161 | 6.0162 | 6.0163 | 6.0163 | 6.0163
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0957 | 2.0957 | 2.0957
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 2.0955 | 2.0955 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 6.0161 | 6.0162 | 6.0163 | 6.0163 | 6.0163
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 4.8852e-05 | 4.5776e-05 | 1.5259e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.72929 | 0.72929 | 0.72929 | 0.72929 | 0.72929
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 5.7694 | 5.7693 | 5.7694 | 5.7694 | 5.7694
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 5.2869 | 5.2869 | 5.2869 | 5.2869 | 5.2869
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 9.2816e-05 | 7.1976e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 2.7347 | 2.7347 | 2.7347 | 2.7347 | 2.7347
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 5.7694 | 5.7693 | 5.7694 | 5.7694 | 5.7694
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 2.5521 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 2.5521 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 2.5521 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 2.5521 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522 | 2.5522
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 9.7704e-05 | 2.2888e-05 | 1.5259e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 3.2539e-11 | 7.8365e-11 | 6.5078e-11 | 2.5414e-10 | 2.5414e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72908 | 0.72921 | 0.72918 | 0.72921 | 0.72921
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72909 | 0.72916 | 0.72909 | 0.72916 | 0.72916
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7292 | 0.7292
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 9.7617e-11 | 1.2e-10 | 1.1732e-10 | 3.1481e-10 | 3.1481e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 1.4552e-11 | 6.5078e-11 | 1.4552e-11 | 1.029e-10 | 1.029e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 2.0987e-10 | 1.697e-10 | 2.9104e-11 | 5.1818e-10 | 5.1818e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932 | 3.932
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 1.0493e-10 | 4.1159e-11 | 6.5078e-11 | 2.8664e-10 | 2.8664e-10

## P_Trafo_alvo_50%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 5421.9 | 2515.6 | 5977.0597 | 0.90712
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 5409.6 | 2508.5 | 5962.9141 | 0.90721
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 5396.3 | 2500.7 | 5947.5671 | 0.90731
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 5382.8 | 2492.8 | 5931.9969 | 0.90742
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 5372.9 | 2487.1 | 5920.6183 | 0.90749
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -5367.6 | -2483.9 | 5914.4644 | 0.90754
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -5367.6 | -2483.9 | 5914.4644 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 5367.6 | 2483.9 | 5914.4644 | 0.90754
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -5334.9 | -2464.9 | 5876.8095 | 0.90779
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 5334.9 | 2464.9 | 5876.8095 | 0.90779
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 5316.5 | 2454.2 | 5855.6187 | 0.90793
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 5296.8 | 2442.7 | 5832.913 | 0.90809
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 5279.6 | 2432.6 | 5813.0645 | 0.90823
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 5267.4 | 2425.5 | 5799.0131 | 0.90833
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 5255.6 | 2418.6 | 5785.409 | 0.90842
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 5239.8 | 2409.4 | 5767.2101 | 0.90855
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 5224.8 | 2400.6 | 5749.9057 | 0.90868
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1220.4 | 555.3 | 1340.7961 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -3979.7 | -1830.9 | 4380.6628 | 0.90847
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1219.5 | -554.8 | 1339.7699 | 0.91023
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -3972.4 | -1826.7 | 4372.2757 | 0.90854
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1219.5 | 554.8 | 1339.7699 | 0.91023
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1218.7 | 554.3 | 1338.8346 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -3962.8 | -1821.1 | 4361.2142 | 0.90865
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1202.2 | 546.8 | 1320.7101 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -3953.1 | -1815.4 | 4350.0203 | 0.90875
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1201.7 | 546.5 | 1320.1307 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1201 | 546.1 | 1319.3279 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -3943.4 | -1809.8 | 4338.8685 | 0.90885
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1200.3 | 545.7 | 1318.5252 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -3933.8 | -1804.2 | 4327.8078 | 0.90896
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1199.5 | 545.2 | 1317.59 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -3922.8 | -1797.7 | 4315.0997 | 0.90909
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1198.8 | 544.8 | 1316.7872 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -3914.4 | -1792.8 | 4305.4221 | 0.90918
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1198.1 | 544.4 | 1315.9844 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1173.3 | 533.1 | 1288.7314 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -3904.9 | -1787.3 | 4294.4948 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -671.5 | -305 | 737.521 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 501.2 | 227.7 | 550.4986 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 671.5 | 305 | 737.521 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 501.2 | 227.7 | 550.4986 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 671.4 | 304.9 | 737.3886 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -3895.1 | -1781.6 | 4283.2117 | 0.90939
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 501.1 | 227.6 | 550.3662 | 0.91048
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -501 | -227.6 | 550.2752 | 0.91045
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 671.3 | 304.9 | 737.2976 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -3890.2 | -1778.7 | 4277.5495 | 0.90945
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 671.2 | 304.8 | 737.1652 | 0.91052
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 501 | 227.6 | 550.2752 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -3885.6 | -1776 | 4272.2434 | 0.9095
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 611 | 277.5 | 671.0643 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 500.9 | 227.5 | 550.1428 | 0.91049
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 3885.6 | 1776 | 4272.2434 | 0.9095
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 610.9 | 277.4 | 670.9319 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 500.8 | 227.5 | 550.0517 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 353.3 | 160.5 | 388.0479 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -3875.1 | -1769.9 | 4260.158 | 0.90961
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 353.3 | 160.5 | 388.0479 | 0.91045
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 492.7 | 223.8 | 541.1467 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -257.4 | -116.8 | 282.6606 | 0.91063
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 353.3 | 160.5 | 388.0479 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -353.2 | -160.4 | 387.9155 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 174.7 | 79.3 | 191.8556 | 0.91058
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 492.7 | 223.8 | 541.1467 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -3866.7 | -1765 | 4250.4816 | 0.90971
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -353.2 | -160.4 | 387.9155 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 114.7 | 52.1 | 125.9782 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 492.6 | 223.7 | 541.0143 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 114.7 | 52 | 125.9368 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -3858.6 | -1760.3 | 4241.1614 | 0.9098
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 353.2 | 160.4 | 387.9155 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -353.1 | -160.4 | 387.8244 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 492.5 | 223.7 | 540.9232 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 114.7 | 52 | 125.9368 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -3853.7 | -1757.4 | 4235.4998 | 0.90986
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -82.7 | -37.5 | 90.805 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -353.1 | -160.4 | 387.8244 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -48 | -21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 492.4 | 223.6 | 540.7908 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 114.7 | 52 | 125.9368 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -34.7 | -15.7 | 38.0865 | 0.91108
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -3850.1 | -1755.3 | 4231.353 | 0.9099
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 114.7 | 52 | 125.9368 | 0.91077
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -114.7 | -52 | 125.9368 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -40 | -18.2 | 43.9459 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -353.1 | -160.3 | 387.7831 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -48 | -21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -48 | -21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 492.3 | 223.6 | 540.6998 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -34.7 | -15.7 | 38.0865 | 0.91108
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -34.7 | -15.7 | 38.0865 | 0.91108
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 48 | 21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 74.7 | 33.9 | 82.0323 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -3842.6 | -1751 | 4222.7451 | 0.90998
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -40 | -18.2 | 43.9459 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -293.1 | -133.1 | 321.9056 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 492.3 | 223.5 | 540.6584 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 48 | 21.8 | 52.7185 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 74.7 | 33.9 | 82.0323 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 50.7 | 23 | 55.6731 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -40 | -18.2 | 43.9459 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -24 | -10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -293.1 | -133.1 | 321.9056 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -3835.3 | -1746.7 | 4214.3193 | 0.91006
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 492.2 | 223.5 | 540.5674 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -50.7 | -23 | 55.6731 | 0.91067
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -50.7 | -23 | 55.6731 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -3831.4 | -1744.4 | 4209.8168 | 0.91011
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -293 | -133.1 | 321.8146 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -50.7 | -23 | 55.6731 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 484.1 | 219.8 | 531.6623 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -293 | -133.1 | 321.8146 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -3825.3 | -1740.9 | 4202.8149 | 0.91018
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -50.7 | -23 | 55.6731 | 0.91067
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -50.7 | -23 | 55.6731 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 484 | 219.8 | 531.5713 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -293 | -133 | 321.7732 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 483.9 | 219.7 | 531.4389 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -3819.4 | -1737.5 | 4196.0365 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -277 | -125.8 | 304.2279 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 483.9 | 219.7 | 531.4389 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -3814 | -1734.3 | 4189.7962 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 3814 | 1734.3 | 4189.7962 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -276.9 | -125.8 | 304.1369 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 483.8 | 219.6 | 531.3065 | 0.91059
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -292.5 | -132.8 | 321.2353 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 2770.4 | 1260.1 | 3043.5125 | 0.91026
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 2745.2 | 1248.3 | 3015.6883 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 191.2 | 86.8 | 209.9802 | 0.91056
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -191.2 | -86.8 | 209.9802 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1041.3 | -472.8 | 1143.6107 | 0.91054
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1041.3 | -472.8 | 1143.6107 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 22 | 10 | 24.1661 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -276.9 | -125.7 | 304.0955 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -292.5 | -132.8 | 321.2353 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 2744.6 | 1247.9 | 3014.9765 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -167.3 | -75.9 | 183.712 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -292.5 | -132.8 | 321.2353 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1040.9 | -472.6 | 1143.1638 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -276.9 | -125.7 | 304.0955 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 167.3 | 75.9 | 183.712 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -292.4 | -132.7 | 321.1029 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 2742.4 | 1246.7 | 3012.4772 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1040.5 | -472.4 | 1142.7169 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -260.9 | -118.5 | 286.5503 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -338.1 | -153.5 | 371.3137 | 0.91055
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -338.1 | -153.5 | 371.3137 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 167.3 | 75.9 | 183.712 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1066.5 | 484.2 | 1171.2693 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -338.1 | -153.5 | 371.3137 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1066.1 | 483.9 | 1170.7811 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1040.2 | -472.1 | 1142.3198 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -260.9 | -118.5 | 286.5503 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 45.7 | 20.8 | 50.2109 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 1673.1 | 760.9 | 1837.9968 | 0.91028
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -338.1 | -153.5 | 371.3137 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -167.3 | -75.9 | 183.712 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 277.7 | 126 | 304.948 | 0.91065
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -181.1 | -82.2 | 198.882 | 0.91059
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 181.1 | 82.2 | 198.882 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -788.2 | -357.8 | 865.6097 | 0.91057
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -966.4 | -438.6 | 1061.2723 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 36.5 | 16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 255.7 | 116 | 280.7819 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -260.9 | -118.4 | 286.5089 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -135.4 | -61.5 | 148.7125 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 1671.7 | 760.1 | 1836.3913 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -751.6 | -341.1 | 825.3798 | 0.91061
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -181.1 | -82.2 | 198.882 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -338 | -153.5 | 371.2226 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 255.7 | 116 | 280.7819 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -135.4 | -61.5 | 148.7125 | 0.91048
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -135.4 | -61.5 | 148.7125 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -181.1 | -82.2 | 198.882 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -966.1 | -438.4 | 1060.9165 | 0.91063
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -966.1 | -438.4 | 1060.9165 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -260.8 | -118.4 | 286.4179 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -181.1 | -82.3 | 198.9234 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 1670.7 | 759.5 | 1835.2326 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -338 | -153.4 | 371.1813 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -751.4 | -341 | 825.1563 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -135.4 | -61.5 | 148.7125 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 146.1 | 66.3 | 160.4397 | 0.91062
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -965.7 | -438.2 | 1060.4696 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 109.6 | 49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 1669.7 | 758.9 | 1834.074 | 0.91038
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -337.9 | -153.4 | 371.0902 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -135.4 | -61.5 | 148.7125 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -751.2 | -340.9 | 824.9329 | 0.91062
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -751.2 | -340.9 | 824.9329 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -146.1 | -66.3 | 160.4397 | 0.91062
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 73.1 | 33.1 | 80.2448 | 0.91096
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -337.9 | -153.4 | 371.0902 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -135.4 | -61.5 | 148.7125 | 0.91048
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -135.4 | -61.5 | 148.7125 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -965.4 | -438 | 1060.1137 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 109.6 | 49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 1614.1 | 733.5 | 1772.947 | 0.91041
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -751 | -340.8 | 824.7094 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 145.3 | 65.9 | 159.5459 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -167.2 | -75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 1467.8 | 667 | 1612.2425 | 0.91041
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -1467.5 | -666.9 | 1611.928 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -337.9 | -153.4 | 371.0902 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -75.7 | -34.3 | 83.1082 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -750.8 | -340.7 | 824.486 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -965 | -437.8 | 1059.6669 | 0.91066
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 109.6 | 49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 1467.5 | 666.9 | 1611.928 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 167.2 | 75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -75.7 | -34.3 | 83.1082 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -337.8 | -153.4 | 370.9992 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 167.2 | 75.9 | 183.6209 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -964.7 | -437.6 | 1059.311 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 109.6 | 49.7 | 120.3422 | 0.91074
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 1467 | 666.6 | 1611.3487 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -714.1 | -324 | 784.165 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -337.8 | -153.3 | 370.9579 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 107.5 | 48.8 | 118.058 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -75.7 | -34.3 | 83.1082 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 1466.2 | 666.1 | 1610.4135 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -927.8 | -420.9 | 1018.808 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 1465.7 | 665.8 | 1609.8342 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -73 | -33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -713.9 | -323.9 | 783.9416 | 0.91065
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -713.9 | -323.9 | 783.9416 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -337.8 | -153.3 | 370.9579 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 72.8 | 33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 107.5 | 48.8 | 118.058 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 1465.4 | 665.6 | 1609.4783 | 0.91048
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -75.7 | -34.3 | 83.1082 | 0.91086
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -75.7 | -34.3 | 83.1082 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -927.5 | -420.7 | 1018.4521 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1392.7 | 632.6 | 1529.6392 | 0.91048
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 107.5 | 48.8 | 118.058 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -641 | -290.8 | 703.879 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -107.5 | -48.8 | 118.058 | 0.91057
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 178.8 | 81.2 | 196.3743 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 75.7 | 34.3 | 83.1082 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -927.3 | -420.5 | 1018.1874 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 54.2 | 24.6 | 59.5214 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -158.9 | -72.1 | 174.4925 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -107.5 | -48.8 | 118.058 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1338.1 | 607.8 | 1469.6709 | 0.91048
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 178.8 | 81.1 | 196.333 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -640.9 | -290.7 | 703.7466 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -927 | -420.4 | 1017.8729 | 0.91072
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 109.3 | 49.6 | 120.0277 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -47.8 | -21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -158.9 | -72.1 | 174.4925 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 73 | 33.1 | 80.1537 | 0.91075
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1301.4 | 591 | 1429.3086 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 178.8 | 81.1 | 196.333 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -568.1 | -257.7 | 623.8164 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 36.5 | 16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -817.5 | -370.7 | 897.6217 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -47.8 | -21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1300.7 | 590.6 | 1428.5058 | 0.91053
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 178.8 | 81.1 | 196.333 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -79.5 | -36.1 | 87.3124 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1228.2 | 557.7 | 1348.8901 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -531.6 | -241.1 | 583.7189 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 72.1 | 32.7 | 79.1688 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 14.4 | 6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1213.7 | 551.1 | 1332.9587 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 36.5 | 16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -817.3 | -370.6 | 897.3983 | 0.91074
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -47.8 | -21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 122 | 54.8 | 133.7424 | 0.9122
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -695.3 | -315.7 | 763.6155 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -79.5 | -36.1 | 87.3124 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -47.8 | -21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -658.9 | -299.2 | 723.6504 | 0.91052
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -658.9 | -299.2 | 723.6504 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1213.6 | 551.1 | 1332.8676 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 178.8 | 81.1 | 196.333 | 0.9107
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 36.5 | 16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 37.1 | 16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -531.5 | -241.1 | 583.6278 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -79.5 | -36.1 | 87.3124 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 144 | 65.3 | 158.1142 | 0.91073
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -658.7 | -299.1 | 723.4269 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1069.2 | 485.5 | 1174.2653 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 119.2 | 54.1 | 130.9024 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -531.4 | -241 | 583.4955 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -79.5 | -36.1 | 87.3124 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 37.1 | 16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -36.5 | -16.6 | 40.0975 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1068.9 | 485.3 | 1173.9094 | 0.91055
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -658.6 | -299 | 723.2945 | 0.91056
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 119.2 | 54.1 | 130.9024 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -531.4 | -241 | 583.4955 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 109 | 49.5 | 119.7132 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -79.5 | -36.1 | 87.3124 | 0.91052
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -79.5 | -36.1 | 87.3124 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 126.9 | 57.6 | 139.3606 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 119.2 | 54.1 | 130.9024 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 37.1 | 16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -37.1 | -16.9 | 40.7679 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -549.4 | -249.5 | 603.3992 | 0.91051
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -549.4 | -249.5 | 603.3992 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 15.9 | 7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 996.7 | 452.5 | 1094.6082 | 0.91055
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -404.4 | -183.3 | 444.0025 | 0.91081
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 126.9 | 57.6 | 139.3606 | 0.91059
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 59.6 | 27 | 65.4306 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -404.3 | -183.3 | 443.9115 | 0.91077
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -404.3 | -183.3 | 443.9115 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 54.4 | 24.7 | 59.7449 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -549.4 | -249.5 | 603.3992 | 0.91051
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 960.3 | 435.9 | 1054.6018 | 0.91058
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 109 | 49.4 | 119.6719 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 107.7 | 48.9 | 118.2814 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 21.2 | 9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 852.4 | 386.9 | 936.0969 | 0.91059
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 71.8 | 32.6 | 78.8543 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -331.8 | -150.4 | 364.2958 | 0.9108
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -440.3 | -200 | 483.595 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 59.6 | 27 | 65.4306 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 780.5 | 354.3 | 857.1515 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -59.6 | -27 | 65.4306 | 0.91089
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -59.6 | -27 | 65.4306 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -277.4 | -125.7 | 304.5509 | 0.91085
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -440.3 | -199.9 | 483.5536 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 59.6 | 27 | 65.4306 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 780.3 | 354.2 | 856.9281 | 0.91058
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -780.1 | -354 | 856.6633 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -277.4 | -125.7 | 304.5509 | 0.91085
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 14.5 | 6.6 | 15.9314 | 0.91015
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -440.2 | -199.9 | 483.4626 | 0.91052
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 780.1 | 354 | 856.6633 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -262.8 | -119.1 | 288.5284 | 0.91083
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -403.9 | -183.4 | 443.5885 | 0.91053
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 708.3 | 321.4 | 777.809 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -262.8 | -119.1 | 288.5284 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -262.8 | -119.1 | 288.5284 | 0.91083
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 708.1 | 321.4 | 777.6269 | 0.91059
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 71.6 | 32.5 | 78.6308 | 0.91058
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -295 | -134 | 324.0077 | 0.91047
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -295 | -134 | 324.0077 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 636.4 | 288.8 | 698.8636 | 0.91062
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 36.3 | 16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -262.8 | -119.1 | 288.5284 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -258.7 | -117.6 | 284.175 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 636.4 | 288.8 | 698.8636 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -262.8 | -119.1 | 288.5284 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -150 | -68.2 | 164.7763 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 493.1 | 223.8 | 541.5109 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -262.7 | -119.1 | 288.4373 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -149.9 | -68.2 | 164.6853 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 493 | 223.7 | 541.3785 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -262.7 | -119.1 | 288.4373 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -262.7 | -119 | 288.3961 | 0.9109
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -149.9 | -68.2 | 164.6853 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 350 | 158.8 | 384.3403 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -262.7 | -119 | 288.3961 | 0.9109
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -262.7 | -119 | 288.3961 | 0.9109
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 144.7 | 65.7 | 158.9169 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -118 | -53.4 | 129.5205 | 0.91105
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -118 | -53.4 | 129.5205 | 0.91105
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 86.8 | 39.4 | 95.3237 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -14.5 | -6.6 | 15.9314 | 0.91015
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -113.7 | -51.7 | 124.9023 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 350 | 158.8 | 384.3403 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -31.1 | -14 | 34.1059 | 0.91187
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 41.2 | 18.9 | 45.3282 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 349.9 | 158.8 | 384.2492 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -113.7 | -51.7 | 124.9023 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 349.9 | 158.7 | 384.2079 | 0.9107
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 41.2 | 18.9 | 45.3282 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 71.4 | 32.4 | 78.4074 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 41.2 | 18.9 | 45.3282 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 278.5 | 126.3 | 305.8005 | 0.91072
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -278.4 | -126.3 | 305.7094 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 107.1 | 48.6 | 117.6111 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -113.7 | -51.7 | 124.9023 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 41.2 | 18.9 | 45.3282 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 171.3 | 77.7 | 188.0983 | 0.91069
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -113.7 | -51.7 | 124.9023 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 117.8 | 53.4 | 129.3383 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 41.2 | 18.9 | 45.3282 | 0.90893
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 41.2 | 18.9 | 45.3282 | 0.90893
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 117.8 | 53.4 | 129.3383 | 0.91079
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -113.7 | -51.7 | 124.9023 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 103.5 | 47 | 113.6717 | 0.91052
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 53.5 | 24.3 | 58.76 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -113.7 | -51.7 | 124.9023 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 50 | 22.7 | 54.9117 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -77.5 | -35.3 | 85.1607 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 50 | 22.7 | 54.9117 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -77.4 | -35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 50 | 22.7 | 54.9117 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -77.4 | -35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -77.4 | -35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 50 | 22.7 | 54.9117 | 0.91055
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -14.3 | -6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 77.4 | 35.3 | 85.0697 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_80%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809 | 0.99809
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9957
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9931 | 0.9931
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.99048 | 0.99048 | 0.99048 | 0.99048 | 0.99048 | 0.99048
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98855 | 0.98855 | 0.98855 | 0.98855 | 0.98855 | 0.98855
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98763 | 0.98763 | 0.98763 | 0.98763 | 0.98763 | 0.98763
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473 | 0.98473
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113 | 0.98113
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.97755 | 0.97755 | 0.97755 | 0.97755 | 0.97755 | 0.97755
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.97371 | 0.97371 | 0.97371 | 0.97371 | 0.97371 | 0.97371
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.97035 | 0.97035 | 0.97035 | 0.97035 | 0.97035 | 0.97035
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798 | 0.96798
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.96568 | 0.96568 | 0.96568 | 0.96568 | 0.96568 | 0.96568
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.96259 | 0.96259 | 0.96259 | 0.96259 | 0.96259 | 0.96259
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967 | 0.95967
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625 | 0.95625
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586 | 0.95586
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443 | 0.95443
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549 | 0.95549
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486 | 0.95486
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459 | 0.95459
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011 | 0.95011
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.95363 | 0.95363 | 0.95363 | 0.95363 | 0.95363 | 0.95363
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.95301 | 0.95301 | 0.95301 | 0.95301 | 0.95301 | 0.95301
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9524
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.94271 | 0.94271 | 0.94271 | 0.94271 | 0.94271 | 0.94271
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9518 | 0.9518
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988 | 0.93988
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9512
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.93774 | 0.93774 | 0.93774 | 0.93774 | 0.93774 | 0.93774
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.95065 | 0.95065 | 0.95065 | 0.95065 | 0.95065 | 0.95065
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.95026 | 0.95026 | 0.95026 | 0.95026 | 0.95026 | 0.95026
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.93531 | 0.93531 | 0.93531 | 0.93531 | 0.93531 | 0.93531
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012 | 0.95012
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.94992 | 0.94992 | 0.94992 | 0.94992 | 0.94992 | 0.94992
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.94997 | 0.94997 | 0.94997 | 0.94997 | 0.94997 | 0.94997
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281 | 0.93281
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498 | 0.9498
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959 | 0.94959
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156 | 0.93156
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.94964 | 0.94964 | 0.94964 | 0.94964 | 0.94964 | 0.94964
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.93038 | 0.93038 | 0.93038 | 0.93038 | 0.93038 | 0.93038
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924 | 0.94924
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947 | 0.94947
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.92951 | 0.92951 | 0.92951 | 0.92951 | 0.92951 | 0.92951
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.92772 | 0.92772 | 0.92772 | 0.92772 | 0.92772 | 0.92772
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493 | 0.9493
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914 | 0.94914
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94893
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.94897 | 0.94897 | 0.94897 | 0.94897 | 0.94897 | 0.94897
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.92555 | 0.92555 | 0.92555 | 0.92555 | 0.92555 | 0.92555
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891 | 0.94891
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871 | 0.94871
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885 | 0.94885
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889 | 0.94889
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349 | 0.92349
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9486
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224 | 0.92224
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884 | 0.94884
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883 | 0.94883
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.92132 | 0.92132 | 0.92132 | 0.92132 | 0.92132 | 0.92132
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875 | 0.94875
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.91941 | 0.91941 | 0.91941 | 0.91941 | 0.91941 | 0.91941
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882 | 0.94882
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487 | 0.9487
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.91753 | 0.91753 | 0.91753 | 0.91753 | 0.91753 | 0.91753
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879 | 0.94879
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654 | 0.91654
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782 | 0.94782
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.94878 | 0.94878 | 0.94878 | 0.94878 | 0.94878 | 0.94878
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795 | 0.94795
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498 | 0.91498
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881 | 0.94881
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785 | 0.94785
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349 | 0.91349
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775 | 0.94775
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735 | 0.94735
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91209
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.94766 | 0.94766 | 0.94766 | 0.94766 | 0.94766 | 0.94766
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472 | 0.9472
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869 | 0.94869
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167 | 0.91167
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865 | 0.94865
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715 | 0.94715
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113 | 0.91113
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057 | 0.91057
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707 | 0.94707
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961 | 0.90961
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9488
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702 | 0.94702
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074 | 0.91074
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864 | 0.90864
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036 | 0.91036
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469 | 0.9469
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829 | 0.90829
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823 | 0.90823
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697 | 0.94697
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814 | 0.90814
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701 | 0.94701
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962 | 0.90962
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811 | 0.90811
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692 | 0.94692
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723 | 0.90723
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705 | 0.94705
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94663 | 0.94664 | 0.94663 | 0.94664
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806 | 0.90806
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689 | 0.94689
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864 | 0.94864
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708 | 0.94708
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926 | 0.90926
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.94712 | 0.94712 | 0.94712 | 0.94712 | 0.94712 | 0.94712
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757 | 0.90757
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686 | 0.94686
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891 | 0.90891
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908 | 0.908
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606 | 0.90606
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683 | 0.94683
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.9073 | 0.9073 | 0.90729 | 0.9073 | 0.90729 | 0.9073
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.9073 | 0.9073 | 0.90729 | 0.9073 | 0.90729 | 0.9073
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855 | 0.90855
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549 | 0.90549
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794 | 0.90794
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548 | 0.90548
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673 | 0.94673
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053 | 0.9053
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677 | 0.94677
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683 | 0.90683
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819 | 0.90819
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792 | 0.90792
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675 | 0.94675
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789 | 0.90789
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.9079 | 0.9079 | 0.90789 | 0.9079 | 0.90789 | 0.9079
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651 | 0.90651
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748 | 0.90748
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787 | 0.90787
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625 | 0.90625
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9467
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369 | 0.90369
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344 | 0.90344
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786 | 0.90786
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603 | 0.90603
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90688
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781 | 0.90781
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784 | 0.90784
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577 | 0.90577
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662 | 0.90662
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667 | 0.94667
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661 | 0.90661
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.94651 | 0.94651 | 0.94651 | 0.94651 | 0.94651 | 0.94651
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9025
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783 | 0.90783
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631 | 0.90631
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.9457 | 0.9457 | 0.94569 | 0.9457 | 0.94569 | 0.9457
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545 | 0.90545
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219 | 0.90219
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777 | 0.90777
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782 | 0.90782
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602 | 0.90602
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.90596 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.90596 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.90596 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595 | 0.90595
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.90781 | 0.90781 | 0.9078 | 0.90781 | 0.9078 | 0.90781
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.90781 | 0.90781 | 0.9078 | 0.90781 | 0.9078 | 0.90781
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.90172 | 0.90172 | 0.90172 | 0.90172 | 0.90172 | 0.90172
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.90579 | 0.90579 | 0.90579 | 0.90579 | 0.90579 | 0.90579
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145 | 0.90145
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568 | 0.94568
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.94557 | 0.94557 | 0.94557 | 0.94557 | 0.94557 | 0.94557
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556 | 0.90556
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776 | 0.90776
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645 | 0.94645
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90073
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.94552 | 0.94552 | 0.94552 | 0.94552 | 0.94552 | 0.94552
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471 | 0.90471
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779 | 0.90779
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524 | 0.90524
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523 | 0.90523
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048 | 0.90048
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9047 | 0.9047
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9004
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512 | 0.90512
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9455
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013 | 0.90013
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453 | 0.90453
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985 | 0.89985
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443 | 0.90443
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482 | 0.90482
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.89964 | 0.89964 | 0.89964 | 0.89964 | 0.89964 | 0.89964
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479 | 0.90479
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468 | 0.90468
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.89945 | 0.89945 | 0.89945 | 0.89945 | 0.89945 | 0.89945
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926 | 0.89926
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.89921 | 0.89921 | 0.89921 | 0.89921 | 0.89921 | 0.89921
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423 | 0.90423
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.94642 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416 | 0.90416
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045 | 0.9045
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.89897 | 0.89897 | 0.89897 | 0.89897 | 0.89897 | 0.89897
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9044
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863 | 0.89863
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039 | 0.9039
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435 | 0.90435
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8985
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.89838 | 0.89838 | 0.89838 | 0.89838 | 0.89838 | 0.89838
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377 | 0.90377
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.89829 | 0.89829 | 0.89829 | 0.89829 | 0.89829 | 0.89829
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825 | 0.89825
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378 | 0.90378
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819 | 0.89819
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.89819 | 0.89818 | 0.89818 | 0.89818 | 0.89818 | 0.89818
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816 | 0.89816
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.90421 | 0.90421 | 0.90421 | 0.90421 | 0.90421 | 0.90421
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.89813 | 0.89813 | 0.89813 | 0.89813 | 0.89813 | 0.89813
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809 | 0.89809
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.89808 | 0.89808 | 0.89808 | 0.89808 | 0.89808 | 0.89808
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414 | 0.90414
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.89807 | 0.89807 | 0.89807 | 0.89807 | 0.89807 | 0.89807
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412 | 0.90412
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.89805 | 0.89805 | 0.89805 | 0.89805 | 0.89805 | 0.89805
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386 | 0.90386
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9041
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804 | 0.89804
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391 | 0.90391
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406 | 0.90406
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90393
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403 | 0.90403
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801 | 0.89801
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401

## I_Trafo_alvo_80%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0.0001297 | 1.5259e-05 | 8.6317e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 253.748 | 253.748 | 253.749 | 253.749 | 253.749
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 58.5892 | 58.5887 | 58.5891 | 58.5892 | 58.5892
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 58.5892 | 58.5887 | 58.5891 | 58.5892 | 58.5892
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.00017145 | 4.5776e-05 | 1.5259e-05 | 0.00017145 | 0.00017145
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 58.5893 | 58.5887 | 58.5891 | 58.5893 | 58.5893
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.00020754 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 0.00020754 | 0.00020754
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 58.5893 | 58.5888 | 58.5892 | 58.5893 | 58.5893
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 57.8101 | 57.8096 | 57.81 | 57.8101 | 57.8101
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 57.8101 | 57.8096 | 57.81 | 57.8101 | 57.8101
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 57.8101 | 57.8096 | 57.81 | 57.8101 | 57.8101
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 57.8101 | 57.8096 | 57.81 | 57.8101 | 57.8101
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 57.8101 | 57.8096 | 57.81 | 57.8101 | 57.8101
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 57.8101 | 57.8096 | 57.81 | 57.8101 | 57.8101
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 57.8101 | 57.8096 | 57.81 | 57.8101 | 57.8101
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 56.6467 | 56.6462 | 56.6466 | 56.6467 | 56.6467
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 32.4376 | 32.4371 | 32.4374 | 32.4376 | 32.4376
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 24.2091 | 24.209 | 24.2091 | 24.2091 | 24.2091
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 32.4376 | 32.4371 | 32.4374 | 32.4376 | 32.4376
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 24.2091 | 24.209 | 24.2091 | 24.2091 | 24.2091
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 32.4376 | 32.4371 | 32.4374 | 32.4376 | 32.4376
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.2091 | 24.209 | 24.2091 | 24.2091 | 24.2091
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.2092 | 24.2091 | 24.2092 | 24.2092 | 24.2092
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 3.412e-05 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 32.4376 | 32.4371 | 32.4374 | 32.4376 | 32.4376
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 32.4376 | 32.4371 | 32.4374 | 32.4376 | 32.4376
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 9.437e-05 | 3.8147e-05 | 8.6317e-05 | 9.437e-05 | 9.437e-05
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 24.2092 | 24.209 | 24.2092 | 24.2092 | 24.2092
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 29.5331 | 29.5326 | 29.533 | 29.5331 | 29.5331
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 24.2092 | 24.209 | 24.2092 | 24.2092 | 24.2092
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 29.5331 | 29.5326 | 29.533 | 29.5331 | 29.5331
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 24.2092 | 24.209 | 24.2092 | 24.2092 | 24.2092
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 17.0856 | 17.0853 | 17.0856 | 17.0856 | 17.0856
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 17.0856 | 17.0853 | 17.0856 | 17.0856 | 17.0856
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 4.8852e-05 | 3.8147e-05 | 4.5776e-05 | 5.5016e-05 | 5.5016e-05
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 12.4475 | 12.4473 | 12.4474 | 12.4475 | 12.4475
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 6.151e-05 | 3.1457e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 3.9989 | 3.9986 | 3.9987 | 3.9989 | 3.9989
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 4.3158e-05 | 8.6317e-05 | 6.1035e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 17.0855 | 17.0854 | 17.0855 | 17.0855 | 17.0855
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 17.0855 | 17.0854 | 17.0855 | 17.0855 | 17.0855
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 8.4486 | 8.4488 | 8.4488 | 8.4488 | 8.4488
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 3.8147e-05 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 3.9988 | 3.9987 | 3.9986 | 3.9988 | 3.9988
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 7.4201e-11 | 1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 1.0594e-10 | 1.0594e-10
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 17.0855 | 17.0854 | 17.0855 | 17.0855 | 17.0855
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 3.9988 | 3.9987 | 3.9986 | 3.9988 | 3.9988
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 17.0855 | 17.0854 | 17.0855 | 17.0855 | 17.0855
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 3.9988 | 3.9987 | 3.9986 | 3.9988 | 3.9988
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 17.0855 | 17.0854 | 17.0855 | 17.0855 | 17.0855
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 3.9988 | 3.9987 | 3.9986 | 3.9988 | 3.9988
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 17.0855 | 17.0854 | 17.0855 | 17.0855 | 17.0855
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 2.3217 | 2.3218 | 2.3217 | 2.3218 | 2.3218
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 1.6771 | 1.6769 | 1.6768 | 1.6771 | 1.6771
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 5.5459 | 5.546 | 5.5461 | 5.5461 | 5.5461
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 17.0855 | 17.0854 | 17.0855 | 17.0855 | 17.0855
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 2.3217 | 2.3218 | 2.3217 | 2.3218 | 2.3218
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 1.6771 | 1.6769 | 1.6768 | 1.6771 | 1.6771
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 1.677 | 1.6769 | 1.6769 | 1.677 | 1.677
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 4.1159e-11 | 2.9104e-11 | 1.3016e-10 | 2.2165e-10 | 2.2165e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 3.6112 | 3.6113 | 3.6114 | 3.6114 | 3.6114
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 14.1848 | 14.1846 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.51603 | 0.51596 | 0.51595 | 0.51603 | 0.51603
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218 | 2.3218
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 3.6112 | 3.6113 | 3.6114 | 3.6114 | 3.6114
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 2.4505 | 2.4506 | 2.4506 | 2.4506 | 2.4506
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347 | 1.9347
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 14.1848 | 14.1846 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 23.822 | 23.8218 | 23.822 | 23.822 | 23.822
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.51603 | 0.51596 | 0.51595 | 0.51603 | 0.51603
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 2.4505 | 2.4506 | 2.4506 | 2.4506 | 2.4506
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 2.4505 | 2.4507 | 2.4507 | 2.4507 | 2.4507
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 2.2888e-05 | 9.6505e-05 | 0.00018374 | 0.00020026 | 0.00020026
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 14.1848 | 14.1846 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.3866 | 0.3866 | 0.3866 | 0.3866 | 0.3866
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1608
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 2.4505 | 2.4505 | 2.4506 | 2.4506 | 2.4506
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 23.4354 | 23.4352 | 23.4354 | 23.4354 | 23.4354
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 2.9104e-11 | 1.1642e-10 | 1.8407e-10 | 3.2539e-10 | 3.2539e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.51603 | 0.51596 | 0.51595 | 0.51603 | 0.51603
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 14.1848 | 14.1846 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 1.4552e-11 | 9.7617e-11 | 4.1159e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 2.4505 | 2.4505 | 2.4506 | 2.4506 | 2.4506
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 2.4506 | 2.4506 | 2.4505 | 2.4506 | 2.4506
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 23.4354 | 23.4352 | 23.4354 | 23.4354 | 23.4354
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.51603 | 0.51596 | 0.51595 | 0.51603 | 0.51603
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.51603 | 0.51596 | 0.51595 | 0.51603 | 0.51603
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 14.1848 | 14.1846 | 14.1848 | 14.1848 | 14.1848
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 9.7617e-11 | 6.1738e-11 | 5.8208e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 23.4354 | 23.4352 | 23.4354 | 23.4354 | 23.4354
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.51591 | 0.51589 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.51603 | 0.51596 | 0.51595 | 0.51603 | 0.51603
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.51607 | 0.51593 | 0.51595 | 0.51607 | 0.51607
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 1.2e-10 | 6.5078e-11 | 1.8635e-10 | 3.2146e-10 | 3.2146e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 13.4117 | 13.4115 | 13.4117 | 13.4117 | 13.4117
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 4.6017e-11 | 7.276e-11 | 1.2348e-10 | 2.1633e-10 | 2.1633e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 23.4354 | 23.4352 | 23.4354 | 23.4354 | 23.4354
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.51591 | 0.51589 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.1608 | 1.1608 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05 | 4.5776e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 195.159 | 195.16 | 195.161 | 195.161 | 195.161
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 2.058e-11 | 1.3416e-10 | 1.5193e-10 | 2.6193e-10 | 2.6193e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 6.5078e-11 | 9.2034e-11 | 8.2318e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 13.4117 | 13.4115 | 13.4117 | 13.4117 | 13.4117
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 23.4354 | 23.4352 | 23.4354 | 23.4354 | 23.4354
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 0.00013037 | 0.00023835 | 0.00023835
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 5.2468e-11 | 2.058e-11 | 4.1159e-11 | 8.8516e-11 | 8.8516e-11
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 1.1642e-10 | 1.0594e-10 | 7.276e-11 | 2.8701e-10 | 2.8701e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.51591 | 0.51589 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 14.1716 | 14.1711 | 14.1715 | 14.1716 | 14.1716
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 139.919 | 139.919 | 139.92 | 139.92 | 139.92
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 6.5186e-05 | 8.1102e-05 | 6.8239e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 4.6017e-11 | 5.2468e-11 | 1.0493e-10 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 138.81 | 138.81 | 138.811 | 138.811 | 138.811
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2638 | 9.264 | 9.2639 | 9.264 | 9.264
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2637 | 9.264 | 9.264 | 9.264 | 9.264
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 7.8365e-11 | 2.9104e-11 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 8.2318e-11
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 55.24 | 55.2401 | 55.2404 | 55.2404 | 55.2404
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 55.24 | 55.2402 | 55.2405 | 55.2405 | 55.2405
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1091
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 13.4117 | 13.4115 | 13.4117 | 13.4117 | 13.4117
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.51591 | 0.51589 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 14.1716 | 14.1711 | 14.1715 | 14.1716 | 14.1716
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.1587 | 1.1586 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1587
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 3.8147e-05 | 5.5016e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 138.81 | 138.81 | 138.811 | 138.811 | 138.811
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.51591 | 0.51589 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 6.1738e-11 | 7.4201e-11 | 5.9999e-11 | 1.574e-10 | 1.574e-10
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 14.1716 | 14.1711 | 14.1715 | 14.1716 | 14.1716
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 9.7617e-11 | 2.9104e-11 | 7.276e-11 | 1.4982e-10 | 1.4982e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 6.5078e-11 | 1.2348e-10 | 4.3656e-10 | 4.3656e-10 | 4.3656e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 55.24 | 55.2401 | 55.2405 | 55.2405 | 55.2405
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 13.4117 | 13.4115 | 13.4117 | 13.4117 | 13.4117
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.51591 | 0.51589 | 0.51595 | 0.51595 | 0.51595
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.5159 | 0.51578 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 14.1716 | 14.1711 | 14.1715 | 14.1716 | 14.1716
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 138.81 | 138.81 | 138.811 | 138.811 | 138.811
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 8.7311e-11 | 1.4552e-10 | 1.1642e-10 | 2.058e-10 | 2.058e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 7.4201e-11 | 3.2539e-11 | 5.8208e-11 | 7.4201e-11 | 7.4201e-11
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 55.24 | 55.2401 | 55.2405 | 55.2405 | 55.2405
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 12.6389 | 12.6388 | 12.6389 | 12.6389 | 12.6389
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 16.3856 | 16.3854 | 16.3857 | 16.3857 | 16.3857
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.7126e-10 | 1.7897e-10 | 3.8563e-10 | 4.6974e-10 | 4.6974e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 54.4385 | 54.4387 | 54.4389 | 54.4389 | 54.4389
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 1.2518e-10 | 1.5193e-10 | 7.276e-11 | 1.8973e-10 | 1.8973e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 54.4385 | 54.4387 | 54.4389 | 54.4389 | 54.4389
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 55.24 | 55.2401 | 55.2405 | 55.2405 | 55.2405
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 12.6389 | 12.6388 | 12.6389 | 12.6389 | 12.6389
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 2.2139 | 2.2143 | 2.2141 | 2.2143 | 2.2143
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 84.3716 | 84.3718 | 84.3721 | 84.3721 | 84.3721
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 5.5016e-05 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 2.1888e-10 | 1.3416e-10 | 3.5196e-10 | 4.3076e-10 | 4.3076e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 14.0019 | 14.0022 | 14.0022 | 14.0022 | 14.0022
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.00012302 | 3.412e-05 | 0.00015259 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 9.2034e-11 | 6.5078e-11 | 9.2034e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 8.7767 | 8.7767 | 8.7768 | 8.7768 | 8.7768
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 8.7768 | 8.7767 | 8.7768 | 8.7768 | 8.7768
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 40.4366 | 40.4365 | 40.4367 | 40.4367 | 40.4367
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.0001242 | 0.00010377 | 6.1035e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 51.5457 | 51.5459 | 51.5462 | 51.5462 | 51.5462
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 12.8962 | 12.8964 | 12.8965 | 12.8965 | 12.8965
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 12.6389 | 12.6388 | 12.6389 | 12.6389 | 12.6389
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 6.5628 | 6.5624 | 6.5627 | 6.5628 | 6.5628
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 84.3716 | 84.3718 | 84.3721 | 84.3721 | 84.3721
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 38.5941 | 38.594 | 38.5943 | 38.5943 | 38.5943
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.00014814 | 6.5186e-05 | 6.2914e-05 | 0.00014814 | 0.00014814
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 8.7768 | 8.7766 | 8.7768 | 8.7768 | 8.7768
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 12.8962 | 12.8964 | 12.8965 | 12.8965 | 12.8965
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 6.5628 | 6.5624 | 6.5627 | 6.5628 | 6.5628
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 6.5628 | 6.5624 | 6.5627 | 6.5628 | 6.5628
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 3.2539e-11 | 4.1159e-11 | 1.4552e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.4552e-10 | 2.4909e-10 | 3.1481e-10 | 3.1481e-10 | 3.1481e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 8.7768 | 8.7766 | 8.7768 | 8.7768 | 8.7768
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 51.5457 | 51.5459 | 51.5462 | 51.5462 | 51.5462
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 51.5457 | 51.5459 | 51.5464 | 51.5464 | 51.5464
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 12.6389 | 12.6388 | 12.6389 | 12.6389 | 12.6389
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 8.7768 | 8.7766 | 8.7768 | 8.7768 | 8.7768
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 84.3716 | 84.3718 | 84.3721 | 84.3721 | 84.3721
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 38.5942 | 38.594 | 38.5942 | 38.5942 | 38.5942
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 6.5628 | 6.5624 | 6.5626 | 6.5628 | 6.5628
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 7.3696 | 7.3697 | 7.3698 | 7.3698 | 7.3698
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 5.3406e-05 | 0.00011646 | 7.6294e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 51.5457 | 51.5459 | 51.5462 | 51.5462 | 51.5462
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 1.6986e-10 | 1.627e-11 | 2.2731e-10 | 2.914e-10 | 2.914e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 2.6234e-11 | 2.6234e-11 | 0 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 5.5266 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.00017145 | 0.00011444 | 3.0518e-05 | 0.00017145 | 0.00017145
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 84.3716 | 84.3718 | 84.3721 | 84.3721 | 84.3721
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.00010599 | 6.8665e-05 | 6.2914e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 6.5628 | 6.5624 | 6.5626 | 6.5628 | 6.5628
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 38.5942 | 38.594 | 38.5942 | 38.5942 | 38.5942
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 38.5942 | 38.5939 | 38.5942 | 38.5942 | 38.5942
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 7.3696 | 7.3696 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 6.8239e-05 | 0.00015259 | 6.1035e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 3.6851 | 3.6851 | 3.6851 | 3.6851 | 3.6851
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 6.5628 | 6.5624 | 6.5626 | 6.5628 | 6.5628
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 6.5627 | 6.5625 | 6.5626 | 6.5627 | 6.5627
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 51.5457 | 51.5459 | 51.5462 | 51.5462 | 51.5462
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 81.6142 | 81.6144 | 81.6146 | 81.6146 | 81.6146
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 7.6294e-05 | 3.412e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 38.5942 | 38.594 | 38.5943 | 38.5943 | 38.5943
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 3.6845 | 3.6845 | 3.6846 | 3.6846 | 3.6846
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 9.2816e-05 | 8.6317e-05 | 6.2914e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 1.986e-10 | 3e-11 | 2.1633e-10 | 2.5632e-10 | 2.5632e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 7.3478 | 7.3478 | 7.3478 | 7.3478 | 7.3478
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.2664 | 74.2665 | 74.2667 | 74.2667 | 74.2667
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.2664 | 74.2665 | 74.2666 | 74.2666 | 74.2666
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 3.6671 | 3.667 | 3.6672 | 3.6672 | 3.6672
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 38.5942 | 38.594 | 38.5943 | 38.5943 | 38.5943
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 51.5457 | 51.5459 | 51.5462 | 51.5462 | 51.5462
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 7.6294e-05 | 9.2816e-05 | 7.6294e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 74.2664 | 74.2665 | 74.2667 | 74.2667 | 74.2667
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 3.6845 | 3.6846 | 3.6845 | 3.6846 | 3.6846
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 1.9374e-10 | 6.5078e-11 | 1.8635e-10 | 2.5414e-10 | 2.5414e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 3.6671 | 3.667 | 3.6672 | 3.6672 | 3.6672
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 8.1051 | 8.1053 | 8.1052 | 8.1053 | 8.1053
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 51.5458 | 51.5459 | 51.5462 | 51.5462 | 51.5462
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267 | 5.5267
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05 | 0.00010681 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 74.2664 | 74.2665 | 74.2667 | 74.2667 | 74.2667
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 3.6845 | 3.6846 | 3.6845 | 3.6846 | 3.6846
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 36.7542 | 36.754 | 36.7543 | 36.7543 | 36.7543
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 5.2101 | 5.2104 | 5.2102 | 5.2104 | 5.2104
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 3.6671 | 3.667 | 3.6672 | 3.6672 | 3.6672
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 2.0019e-10 | 9.8964e-11 | 1.5673e-10 | 2.3789e-10 | 2.3789e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 74.2664 | 74.2665 | 74.2667 | 74.2667 | 74.2667
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 49.7035 | 49.7036 | 49.7039 | 49.7039 | 49.7039
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 3.6843 | 3.6844 | 3.6843 | 3.6844 | 3.6844
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 74.2664 | 74.2665 | 74.2667 | 74.2667 | 74.2667
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 3.6845 | 3.6846 | 3.6845 | 3.6846 | 3.6846
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 36.7542 | 36.754 | 36.7543 | 36.7543 | 36.7543
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 36.7541 | 36.7539 | 36.7542 | 36.7542 | 36.7542
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 3.6774 | 3.6774 | 3.6774 | 3.6774 | 3.6774
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 5.2101 | 5.2104 | 5.2102 | 5.2104 | 5.2104
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 74.2664 | 74.2665 | 74.2667 | 74.2667 | 74.2667
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 6.151e-05 | 7.6294e-06 | 7.6294e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 3.6671 | 3.667 | 3.6672 | 3.6672 | 3.6672
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 3.6672 | 3.6672 | 3.6671 | 3.6672 | 3.6672
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 3.6658 | 3.6658 | 3.6658 | 3.6658 | 3.6658
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.1664e-10 | 1.0212e-10 | 1.8233e-10 | 1.8233e-10 | 1.8233e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 49.7035 | 49.7036 | 49.7039 | 49.7039 | 49.7039
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 3.6843 | 3.6844 | 3.6843 | 3.6844 | 3.6844
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 5.3406e-05 | 7.1976e-05 | 6.2914e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 70.6005 | 70.6007 | 70.6008 | 70.6008 | 70.6008
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 9.1553e-05 | 4.8852e-05 | 0 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 5.2101 | 5.2104 | 5.2102 | 5.2104 | 5.2104
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8422
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 33.0767 | 33.0766 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 16.3855 | 16.3854 | 16.3856 | 16.3856 | 16.3856
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 16.3855 | 16.3855 | 16.3857 | 16.3857 | 16.3857
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 5.2101 | 5.2104 | 5.2102 | 5.2104 | 5.2104
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 3.412e-05 | 4.5776e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 8.6738 | 8.6739 | 8.674 | 8.674 | 8.674
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 3.6671 | 3.6671 | 3.6671 | 3.6671 | 3.6671
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 7.276e-11 | 4.1159e-11 | 8.2318e-11 | 1.5673e-10 | 1.5673e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 49.7035 | 49.7036 | 49.7039 | 49.7039 | 49.7039
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 2.7485 | 2.7485 | 2.7485 | 2.7485 | 2.7485
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 7.7117 | 7.7116 | 7.7115 | 7.7117 | 7.7117
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 5.21 | 5.2103 | 5.2102 | 5.2103 | 5.2103
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 1.0212e-10 | 1.3117e-10 | 8.2318e-11 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 67.8521 | 67.8523 | 67.8524 | 67.8524 | 67.8524
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 1.5259e-05 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 3.6842 | 3.6843 | 3.6843 | 3.6843 | 3.6843
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8422
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 8.6738 | 8.6739 | 8.674 | 8.674 | 8.674
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 33.0767 | 33.0766 | 33.0769 | 33.0769 | 33.0769
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 3.2927e-10 | 5.8208e-10 | 2.3283e-10 | 7.8094e-10 | 7.8094e-10
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 49.7035 | 49.7036 | 49.7039 | 49.7039 | 49.7039
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.00016434 | 0 | 6.2914e-05 | 0.00016434 | 0.00016434
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 5.5185 | 5.5185 | 5.5185 | 5.5185 | 5.5185
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 2.3154 | 2.3157 | 2.3156 | 2.3157 | 2.3157
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 1.1082e-10 | 8.8516e-11 | 1.574e-10 | 1.574e-10 | 1.574e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 7.7117 | 7.7116 | 7.7115 | 7.7117 | 7.7117
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 3.6842 | 3.6843 | 3.6843 | 3.6843 | 3.6843
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.00015561 | 4.3158e-05 | 7.6294e-05 | 0.00015561 | 0.00015561
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 66.0208 | 66.021 | 66.0211 | 66.0211 | 66.0211
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 8.6738 | 8.6739 | 8.674 | 8.674 | 8.674
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8422
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 29.4014 | 29.4014 | 29.4017 | 29.4017 | 29.4017
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8422
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 44.185 | 44.1851 | 44.1853 | 44.1853 | 44.1853
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 2.3154 | 2.3157 | 2.3156 | 2.3157 | 2.3157
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 66.0208 | 66.021 | 66.0211 | 66.0211 | 66.0211
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 8.6738 | 8.6739 | 8.674 | 8.674 | 8.674
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 3.8557 | 3.8556 | 3.8555 | 3.8557 | 3.8557
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 62.3619 | 62.3619 | 62.362 | 62.362 | 62.362
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 27.5642 | 27.5642 | 27.5645 | 27.5645 | 27.5645
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 3.659 | 3.659 | 3.659 | 3.659 | 3.659
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.73176 | 0.73176 | 0.73176 | 0.73176 | 0.73176
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 61.6301 | 61.6302 | 61.6303 | 61.6303 | 61.6303
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 1.8421 | 1.8421 | 1.8421 | 1.8421 | 1.8421
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8422
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 44.185 | 44.1851 | 44.1853 | 44.1853 | 44.1853
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 6.151e-05 | 6.5186e-05 | 0 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 4.3656e-11 | 9.1167e-11 | 1.4552e-10 | 1.9645e-10 | 1.9645e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 2.3154 | 2.3157 | 2.3156 | 2.3157 | 2.3157
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 9.7307 | 9.7307 | 9.7307 | 9.7307 | 9.7307
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 34.4546 | 34.4547 | 34.455 | 34.455 | 34.455
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 3.8557 | 3.8556 | 3.8555 | 3.8557 | 3.8557
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 2.3154 | 2.3157 | 2.3156 | 2.3157 | 2.3157
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 32.6165 | 32.6166 | 32.6168 | 32.6168 | 32.6168
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 32.6165 | 32.6166 | 32.6168 | 32.6168 | 32.6168
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 61.6301 | 61.6302 | 61.6303 | 61.6303 | 61.6303
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 1.0733e-09 | 0 | 6.5855e-10 | 1.6464e-09 | 1.6464e-09
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 8.6738 | 8.6739 | 8.674 | 8.674 | 8.674
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 3.1457e-05 | 6.5186e-05 | 0.0001622 | 0.0001622 | 0.0001622
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 1.8421 | 1.8421 | 1.8421 | 1.8421 | 1.8421
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05 | 1.5259e-05 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 1.8009 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8422
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 27.5642 | 27.5642 | 27.5645 | 27.5645 | 27.5645
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 3.8557 | 3.8556 | 3.8555 | 3.8557 | 3.8557
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 1.6464e-10 | 4.6566e-10 | 5.2063e-10 | 1.0733e-09 | 1.0733e-09
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 7.3138 | 7.3138 | 7.3138 | 7.3138 | 7.3138
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 32.6165 | 32.6166 | 32.6168 | 32.6168 | 32.6168
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.51455 | 0.51469 | 0.51461 | 0.51469 | 0.51469
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 54.3163 | 54.3164 | 54.3165 | 54.3165 | 54.3165
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 5.7823 | 5.7823 | 5.7824 | 5.7824 | 5.7824
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 2.1828e-11 | 1.627e-11 | 6.5078e-11 | 1.0134e-10 | 1.0134e-10
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 4.1159e-11 | 2.058e-11 | 9.3178e-11 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 27.5642 | 27.5642 | 27.5645 | 27.5645 | 27.5645
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 3.8557 | 3.8556 | 3.8555 | 3.8557 | 3.8557
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 1.8009 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 1.8422 | 1.8422 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8422
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8421 | 1.8422 | 1.8422
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 54.3163 | 54.3164 | 54.3165 | 54.3165 | 54.3165
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 3.0518e-05 | 8.1102e-05 | 4.5776e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 32.6165 | 32.6166 | 32.6168 | 32.6168 | 32.6168
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 7.6294e-06 | 9.6505e-05 | 7.6294e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 5.7823 | 5.7823 | 5.7824 | 5.7824 | 5.7824
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.51455 | 0.51469 | 0.51461 | 0.51469 | 0.51469
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 27.5642 | 27.5642 | 27.5645 | 27.5645 | 27.5645
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 5.5114 | 5.5114 | 5.5114 | 5.5114 | 5.5114
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 3.8557 | 3.8556 | 3.8555 | 3.8557 | 3.8557
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 3.8556 | 3.8555 | 3.8556 | 3.8556 | 3.8556
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 6.4241 | 6.4242 | 6.4242 | 6.4242 | 6.4242
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 1.4552e-11 | 2.1828e-11 | 0 | 5.1449e-11 | 5.1449e-11
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 7.276e-11 | 4.3656e-11 | 9.2034e-11 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 4.2426e-11 | 6.8641e-11 | 3.638e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 5.7823 | 5.7823 | 5.7824 | 5.7824 | 5.7824
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.8009 | 1.801 | 1.801 | 1.801 | 1.801
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.8009 | 1.801 | 1.8011 | 1.8011 | 1.8011
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 27.1051 | 27.1052 | 27.1054 | 27.1054 | 27.1054
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 27.1053 | 27.1052 | 27.1055 | 27.1055 | 27.1055
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 7.108e-05 | 2.6723e-05 | 7.4526e-05 | 0.0001311 | 0.0001311
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.77183 | 0.77183 | 0.77183 | 0.77183 | 0.77183
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 50.6619 | 50.6619 | 50.662 | 50.662 | 50.662
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 6.1035e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.51455 | 0.51469 | 0.51461 | 0.51469 | 0.51469
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 21.1402 | 21.14 | 21.1403 | 21.1403 | 21.1403
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 6.4241 | 6.4242 | 6.4242 | 6.4242 | 6.4242
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 3.412e-05 | 9.7704e-05 | 8.6317e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 21.1402 | 21.14 | 21.1403 | 21.1403 | 21.1403
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 21.1401 | 21.14 | 21.1403 | 21.1403 | 21.1403
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.51455 | 0.51469 | 0.51461 | 0.51469 | 0.51469
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.00011003 | 6.8239e-05 | 4.5776e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 3.2539e-11 | 1.4552e-11 | 5.2468e-11 | 5.2468e-11 | 5.2468e-11
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533 | 2.7533
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 27.1052 | 27.1053 | 27.1055 | 27.1055 | 27.1055
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 9.1553e-05 | 8.93e-05 | 6.1035e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 7.108e-05 | 2.6723e-05 | 7.4526e-05 | 0.0001311 | 0.0001311
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 48.8356 | 48.8356 | 48.8357 | 48.8357 | 48.8357
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.00012583 | 7.1976e-05 | 0.00012207 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 5.5092 | 5.5092 | 5.5092 | 5.5092 | 5.5092
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 5.4769 | 5.4769 | 5.4769 | 5.4769 | 5.4769
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 3.6704 | 3.6704 | 3.6704 | 3.6704 | 3.6704
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.00011003 | 4.5776e-05 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 43.3586 | 43.3587 | 43.3587 | 43.3587 | 43.3587
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 9.6505e-05 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.3606e-05 | 6.1375e-05 | 2.6234e-05 | 0.00014575 | 0.00014575
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 3.8147e-05 | 8.2171e-05 | 4.5776e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 3.6509 | 3.6509 | 3.6509 | 3.6509 | 3.6509
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 17.4697 | 17.4696 | 17.4698 | 17.4698 | 17.4698
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 21.5961 | 21.5961 | 21.5962 | 21.5962 | 21.5962
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 7.108e-05 | 2.6723e-05 | 7.4526e-05 | 0.0001311 | 0.0001311
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 1.2e-10 | 1.484e-10 | 1.0493e-10 | 2.058e-10 | 2.058e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 5.9999e-11 | 1.4552e-11 | 2.9104e-11 | 1.0186e-10 | 1.0186e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 7.108e-05 | 2.6723e-05 | 7.4526e-05 | 0.0001311 | 0.0001311
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.00011444 | 1.5259e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 1.9523e-10 | 1.3016e-10 | 1.4552e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 39.7077 | 39.7078 | 39.7078 | 39.7078 | 39.7078
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 14.7171 | 14.717 | 14.7173 | 14.7173 | 14.7173
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199 | 0.77199
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 21.5961 | 21.5961 | 21.5962 | 21.5962 | 21.5962
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 7.8365e-11 | 2.9104e-11 | 1.4552e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911 | 2.8911
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 5.9999e-11 | 6.5078e-11 | 5.9999e-11 | 1.029e-10 | 1.029e-10
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0292
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0292 | 1.0292
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.7077 | 39.7078 | 39.7078 | 39.7078 | 39.7078
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.7079 | 39.7078 | 39.7079 | 39.7079 | 39.7079
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 7.276e-11 | 2.9104e-11 | 1.1732e-10 | 1.9415e-10 | 1.9415e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 14.7171 | 14.717 | 14.7173 | 14.7173 | 14.7173
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 7.1976e-05 | 5.5016e-05 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708 | 3.6708
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.73383 | 0.73383 | 0.73383 | 0.73383 | 0.73383
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 1.2e-10 | 1.0493e-10 | 2.0987e-10 | 3.4925e-10 | 3.4925e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 21.5961 | 21.5961 | 21.5962 | 21.5962 | 21.5962
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 7.1976e-05 | 3.412e-05 | 6.2914e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 4.1159e-11 | 1.4552e-11 | 4.1159e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 39.7077 | 39.7078 | 39.7077 | 39.7078 | 39.7078
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 13.9833 | 13.9832 | 13.9834 | 13.9834 | 13.9834
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 6.5186e-05 | 4.8852e-05 | 3.0518e-05 | 9.2816e-05 | 9.2816e-05
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 2.6234e-11 | 3.638e-11 | 4.1159e-11 | 4.8809e-11 | 4.8809e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 19.7607 | 19.7606 | 19.7608 | 19.7608 | 19.7608
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.00011917 | 7.6294e-06 | 6.2914e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 5.5054 | 5.5054 | 5.5054 | 5.5054 | 5.5054
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 36.0602 | 36.0603 | 36.0602 | 36.0603 | 36.0603
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9834 | 13.9834 | 13.9834
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9834 | 13.9834 | 13.9834
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 3.0518e-05 | 0.0001297 | 9.1553e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 36.0602 | 36.0603 | 36.0602 | 36.0603 | 36.0603
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 3.6458 | 3.6458 | 3.6458 | 3.6458 | 3.6458
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 8.2318e-11 | 9.5998e-10 | 4.1974e-10 | 9.5998e-10 | 9.5998e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 14.2553 | 14.2552 | 14.2554 | 14.2554 | 14.2554
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 14.2553 | 14.2552 | 14.2553 | 14.2553 | 14.2553
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 32.4144 | 32.4144 | 32.4144 | 32.4144 | 32.4144
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 6.6367e-10 | 3.7271e-10 | 2.6031e-10 | 8.2318e-10 | 8.2318e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 1.8349 | 1.8349 | 1.8349 | 1.8349 | 1.8349
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 13.9832 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9833
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 12.4204 | 12.4203 | 12.4203 | 12.4204 | 12.4204
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 32.4144 | 32.4144 | 32.4144 | 32.4144 | 32.4144
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 13.9832 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9833
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453 | 0.51453
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 6.9162 | 6.9161 | 6.9161 | 6.9162 | 6.9162
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 25.1255 | 25.1255 | 25.1255 | 25.1255 | 25.1255
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 13.9832 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9833
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11 | 5.9999e-11 | 9.3178e-11 | 9.3178e-11
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 6.9162 | 6.9161 | 6.9161 | 6.9162 | 6.9162
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 25.1255 | 25.1255 | 25.1255 | 25.1255 | 25.1255
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 13.9832 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9833
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 2.058e-11 | 5.8661e-11 | 9.2034e-11 | 1.2954e-10 | 1.2954e-10
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 13.9832 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9833
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 6.9162 | 6.9161 | 6.9161 | 6.9162 | 6.9162
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 13.9832 | 13.9832 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9833
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 13.9833 | 13.9833 | 13.9835 | 13.9835 | 13.9835
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 7.3324 | 7.3324 | 7.3324 | 7.3324 | 7.3324
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 6.6508 | 6.6509 | 6.6509 | 6.6509 | 6.6509
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 6.6509 | 6.6508 | 6.6508 | 6.6509 | 6.6509
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 4.3994 | 4.3994 | 4.3994 | 4.3994 | 4.3994
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 0.73323 | 0.73323 | 0.73323 | 0.73323 | 0.73323
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 5.0818 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0818 | 5.0818
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 2.2515 | 2.2515 | 2.2514 | 2.2515 | 2.2515
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 1.4148 | 1.4147 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4148
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 5.0818 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0818 | 5.0818
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397 | 17.8397
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.00010599 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 1.4148 | 1.4147 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4148
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 3.6412 | 3.6412 | 3.6412 | 3.6412 | 3.6412
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 1.4148 | 1.4147 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4148
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1984 | 14.1984 | 14.1985 | 14.1985 | 14.1985
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1985 | 14.1984 | 14.1985 | 14.1985 | 14.1985
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 5.4614 | 5.4614 | 5.4614 | 5.4614 | 5.4614
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 5.0818 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0818 | 5.0818
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 1.4148 | 1.4147 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4148
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 8.7371 | 8.7371 | 8.7371 | 8.7371 | 8.7371
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 5.0818 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0818 | 5.0818
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 6.0065 | 6.0066 | 6.0066 | 6.0066 | 6.0066
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 1.4148 | 1.4147 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4148
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 1.4148 | 1.4147 | 1.4148 | 1.4148 | 1.4148
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 6.0065 | 6.0066 | 6.0066 | 6.0066 | 6.0066
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 7.5141e-05 | 6.8239e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.72812 | 0.72812 | 0.72812 | 0.72812 | 0.72812
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 5.0818 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0818 | 5.0818
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 5.2784 | 5.2784 | 5.2785 | 5.2785 | 5.2785
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 2.7304 | 2.7304 | 2.7304 | 2.7304 | 2.7304
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 5.0818 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0818 | 5.0818
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 2.548 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 2.548 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 7.6294e-06 | 9.9182e-05 | 6.8239e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 2.548 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 2.548 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481 | 2.5481
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.00011003 | 0.00011003 | 6.1035e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 4.1159e-11 | 1.1732e-10 | 8.2318e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72791 | 0.72804 | 0.72801 | 0.72804 | 0.72804
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72797 | 0.72803 | 0.72803 | 0.72803 | 0.72803
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.72803 | 0.72803 | 0.72803 | 0.72803 | 0.72803
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 1.2433e-10 | 1.1732e-10 | 1.3097e-10 | 3.8829e-10 | 3.8829e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 7.276e-11 | 1.2e-10 | 5.9999e-11 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 2.9104e-11 | 2.3283e-10 | 1.8635e-10 | 4.2376e-10 | 4.2376e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 3.2479 | 3.2478 | 3.2478 | 3.2479 | 3.2479
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 8.2318e-11 | 2.6355e-10 | 5.8208e-11 | 3.7947e-10 | 3.7947e-10

## P_Trafo_alvo_80%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 5490.1 | 2550.4 | 6053.5723 | 0.90692
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 5477.5 | 2543.1 | 6039.0698 | 0.90701
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 5463.8 | 2535.1 | 6023.2751 | 0.90711
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 5450 | 2527.1 | 6007.39 | 0.90722
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 5439.9 | 2521.1 | 5995.7032 | 0.9073
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -5434.4 | -2517.9 | 5989.3676 | 0.90734
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -5434.4 | -2517.9 | 5989.3676 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 5434.4 | 2517.9 | 5989.3676 | 0.90734
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -5400.9 | -2498.4 | 5950.775 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 5400.9 | 2498.4 | 5950.775 | 0.9076
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 5382 | 2487.4 | 5929.0035 | 0.90774
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 5361.8 | 2475.6 | 5905.7171 | 0.9079
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 5344.1 | 2465.3 | 5885.33 | 0.90804
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 5331.7 | 2458 | 5871.0126 | 0.90814
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 5319.5 | 2450.9 | 5856.9609 | 0.90824
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 5303.3 | 2441.4 | 5838.2724 | 0.90837
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 5287.9 | 2432.5 | 5820.5621 | 0.90849
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1218.9 | 554.6 | 1339.1409 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -4043.6 | -1863.1 | 4452.1728 | 0.90823
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1218 | -554.1 | 1338.1146 | 0.91024
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -4036.1 | -1858.7 | 4443.5199 | 0.90831
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1218 | 554.1 | 1338.1146 | 0.91024
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1217.2 | 553.6 | 1337.1794 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -4026.2 | -1852.9 | 4432.1016 | 0.90842
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1200.7 | 546.1 | 1319.0549 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -4016.1 | -1847 | 4420.4602 | 0.90853
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1200.3 | 545.8 | 1318.5665 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1199.5 | 545.4 | 1317.6727 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -4006.1 | -1841.2 | 4408.9516 | 0.90863
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1198.8 | 545 | 1316.8699 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -3996.2 | -1835.4 | 4397.5343 | 0.90874
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1198.1 | 544.6 | 1316.0672 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -3984.7 | -1828.7 | 4384.2876 | 0.90886
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1197.3 | 544.1 | 1315.132 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -3976.1 | -1823.6 | 4374.3443 | 0.90896
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1196.6 | 543.7 | 1314.3292 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1171.9 | 532.4 | 1287.1672 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -3966.2 | -1817.9 | 4362.9695 | 0.90906
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -670.7 | -304.6 | 736.6272 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 500.6 | 227.5 | 549.8696 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 670.7 | 304.6 | 736.6272 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 500.6 | 227.4 | 549.8283 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 670.6 | 304.6 | 736.5362 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -3956.1 | -1812 | 4351.3298 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 500.5 | 227.4 | 549.7372 | 0.91043
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -500.4 | -227.3 | 549.6048 | 0.91047
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 670.5 | 304.5 | 736.4038 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -3951.1 | -1809.1 | 4345.5764 | 0.90922
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 670.4 | 304.4 | 736.2714 | 0.91053
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 500.4 | 227.3 | 549.6048 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -3946.3 | -1806.3 | 4340.0465 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 610.2 | 277.1 | 670.1705 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 500.3 | 227.3 | 549.5138 | 0.91044
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 3946.3 | 1806.3 | 4340.0465 | 0.90928
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 610.1 | 277.1 | 670.0794 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 500.2 | 227.2 | 549.3814 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 352.9 | 160.3 | 387.601 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -3935.5 | -1800 | 4327.6044 | 0.90939
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 352.9 | 160.3 | 387.601 | 0.91047
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 492.1 | 223.5 | 540.4763 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -257.1 | -116.7 | 282.3461 | 0.91058
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -82.6 | -37.5 | 90.7139 | 0.91056
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 352.8 | 160.3 | 387.5099 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -352.8 | -160.2 | 387.4686 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 174.5 | 79.2 | 191.6322 | 0.9106
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 492.1 | 223.5 | 540.4763 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -3926.7 | -1794.9 | 4317.4806 | 0.90949
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -82.6 | -37.5 | 90.7139 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -352.8 | -160.2 | 387.4686 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 114.5 | 52 | 125.7547 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -82.6 | -37.5 | 90.7139 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 492 | 223.4 | 540.3439 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 114.5 | 52 | 125.7547 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -3918.4 | -1790 | 4307.8949 | 0.90959
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 352.8 | 160.2 | 387.4686 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -82.6 | -37.5 | 90.7139 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -352.7 | -160.2 | 387.3775 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 491.9 | 223.4 | 540.2529 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 114.5 | 52 | 125.7547 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -3913.3 | -1787 | 4302.0095 | 0.90964
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -82.6 | -37.5 | 90.7139 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -352.7 | -160.2 | 387.3775 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -47.9 | -21.8 | 52.6275 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 491.8 | 223.4 | 540.1618 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 114.5 | 52 | 125.7547 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -3909.6 | -1784.9 | 4297.7715 | 0.90968
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 114.5 | 52 | 125.7547 | 0.9105
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -114.5 | -52 | 125.7547 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -40 | -18.1 | 43.9046 | 0.91107
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -352.6 | -160.1 | 387.2451 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -47.9 | -21.8 | 52.6275 | 0.91017
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -47.9 | -21.8 | 52.6275 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 491.7 | 223.3 | 540.0294 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 47.9 | 21.8 | 52.6275 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 74.6 | 33.8 | 81.8999 | 0.91087
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -3901.9 | -1780.4 | 4288.8982 | 0.90977
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -40 | -18.1 | 43.9046 | 0.91107
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -292.7 | -132.9 | 321.4587 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 491.7 | 223.3 | 540.0294 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 47.9 | 21.8 | 52.6275 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 74.6 | 33.8 | 81.8999 | 0.91087
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 50.6 | 23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -40 | -18.1 | 43.9046 | 0.91107
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -24 | -10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -292.7 | -132.9 | 321.4587 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -3894.3 | -1775.9 | 4280.116 | 0.90986
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 491.6 | 223.2 | 539.897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -3890.2 | -1773.6 | 4275.4313 | 0.9099
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -292.7 | -132.9 | 321.4587 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 483.5 | 219.5 | 530.992 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -292.6 | -132.9 | 321.3677 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -3883.9 | -1769.9 | 4268.1642 | 0.90997
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -50.6 | -23 | 55.582 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 483.4 | 219.5 | 530.9009 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -292.6 | -132.9 | 321.3677 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 483.4 | 219.4 | 530.8596 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -3877.9 | -1766.4 | 4261.253 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -276.6 | -125.6 | 303.781 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 483.3 | 219.4 | 530.7685 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -3872.2 | -1763.1 | 4254.6979 | 0.9101
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 3872.2 | 1763.1 | 4254.6979 | 0.9101
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -276.6 | -125.6 | 303.781 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 483.2 | 219.4 | 530.6775 | 0.91053
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -292.1 | -132.6 | 320.7884 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 2775.2 | 1262.8 | 3048.9997 | 0.9102
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 2750 | 1250.9 | 3021.134 | 0.91025
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 191 | 86.7 | 209.7567 | 0.91058
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -191 | -86.7 | 209.7567 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1094.7 | -498.9 | 1203.0251 | 0.90996
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1094.7 | -498.9 | 1203.0251 | 0.90996
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 22 | 10 | 24.1661 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -276.6 | -125.6 | 303.781 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -292.1 | -132.6 | 320.7884 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 2749.4 | 1250.6 | 3020.4637 | 0.91026
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -167.1 | -75.8 | 183.4886 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -292.1 | -132.6 | 320.7884 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1094.2 | -498.7 | 1202.4871 | 0.90995
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -276.6 | -125.6 | 303.781 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -10.7 | -4.8 | 11.7273 | 0.9124
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 167.1 | 75.8 | 183.4886 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -292.1 | -132.6 | 320.7884 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 2747.3 | 1249.3 | 3018.0139 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1093.8 | -498.4 | 1201.9988 | 0.90998
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -260.6 | -118.3 | 286.1944 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 167.1 | 75.8 | 183.4886 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1076.4 | 489.1 | 1182.3095 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -337.7 | -153.3 | 370.8668 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1076 | 488.9 | 1181.8626 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1093.4 | -498.2 | 1201.5518 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -260.6 | -118.3 | 286.1944 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 45.6 | 20.7 | 50.0784 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 1668 | 758.6 | 1832.4022 | 0.91028
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -337.6 | -153.3 | 370.7757 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -167.1 | -75.8 | 183.4886 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 276.8 | 125.6 | 303.9632 | 0.91064
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -180.9 | -82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 180.9 | 82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -798.9 | -363.1 | 877.5436 | 0.91038
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1019.8 | -464.8 | 1120.7279 | 0.90994
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 36.4 | 16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 254.9 | 115.7 | 279.9295 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -260.6 | -118.3 | 286.1944 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -135.3 | -61.4 | 148.5801 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 1666.6 | 757.7 | 1830.7553 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -762.4 | -346.5 | 837.4461 | 0.91039
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -180.9 | -82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -337.6 | -153.3 | 370.7757 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -167 | -75.8 | 183.3975 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 254.9 | 115.7 | 279.9295 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -135.3 | -61.4 | 148.5801 | 0.91062
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -135.3 | -61.4 | 148.5801 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -180.9 | -82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1019.4 | -464.5 | 1120.2395 | 0.90998
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1019.4 | -464.5 | 1120.2395 | 0.90998
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -260.5 | -118.3 | 286.1034 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -180.9 | -82.1 | 198.6586 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 1665.6 | 757.1 | 1829.5966 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -337.6 | -153.2 | 370.7344 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -762.2 | -346.4 | 837.2227 | 0.91039
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -167 | -75.8 | 183.3975 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -135.2 | -61.4 | 148.4891 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 145.7 | 66.1 | 159.9928 | 0.91067
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1019 | -464.3 | 1119.7926 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 109.2 | 49.6 | 119.9366 | 0.91048
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 1664.6 | 756.6 | 1828.4793 | 0.91037
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -337.5 | -153.2 | 370.6433 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -135.2 | -61.4 | 148.4891 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -762 | -346.3 | 836.9992 | 0.9104
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -762 | -346.3 | 836.9992 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -167 | -75.8 | 183.3975 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -145.6 | -66.1 | 159.9018 | 0.91056
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 72.8 | 33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -337.5 | -153.2 | 370.6433 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -135.2 | -61.4 | 148.4891 | 0.9105
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -135.2 | -61.4 | 148.4891 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1018.7 | -464.1 | 1119.4367 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 109.2 | 49.6 | 119.9366 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 1609.2 | 731.3 | 1767.5758 | 0.9104
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -761.8 | -346.1 | 836.7344 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -72.8 | -33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 144.8 | 65.7 | 159.008 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -167 | -75.8 | 183.3975 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 1463.4 | 665 | 1607.4093 | 0.91041
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -1463.1 | -664.8 | 1607.0534 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -337.5 | -153.2 | 370.6433 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -761.6 | -346 | 836.5109 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1018.3 | -463.9 | 1118.9898 | 0.91002
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 109.2 | 49.6 | 119.9366 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 1463.1 | 664.8 | 1607.0534 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -72.8 | -33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 167 | 75.8 | 183.3975 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -337.4 | -153.2 | 370.5523 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 167 | 75.8 | 183.3975 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1017.9 | -463.6 | 1118.5014 | 0.91006
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 109.2 | 49.6 | 119.9366 | 0.91048
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 1462.6 | 664.5 | 1606.4741 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -72.8 | -33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -725 | -329.4 | 796.3224 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -337.4 | -153.1 | 370.511 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 107.4 | 48.7 | 117.9256 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 1461.8 | 664.1 | 1605.5803 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -981.1 | -446.9 | 1078.0894 | 0.91004
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 72.8 | 33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 1461.2 | 663.7 | 1604.8686 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -72.8 | -33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -724.9 | -329.3 | 796.19 | 0.91046
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -724.9 | -329.3 | 796.19 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -337.4 | -153.1 | 370.511 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 107.3 | 48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 1461 | 663.6 | 1604.6451 | 0.91048
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -75.6 | -34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 72.1 | 32.7 | 79.1688 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -980.8 | -446.7 | 1077.7335 | 0.91006
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 72.8 | 33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1388.5 | 630.7 | 1525.0294 | 0.91047
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 107.3 | 48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -36.4 | -16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -652.2 | -296.3 | 716.3508 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -337.3 | -153.1 | 370.4199 | 0.91059
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -337.3 | -153.1 | 370.4199 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -107.3 | -48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 178.6 | 81.1 | 196.1509 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 75.6 | 34.3 | 83.0172 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -980.5 | -446.5 | 1077.3776 | 0.91008
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 54 | 24.5 | 59.298 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -158.8 | -72.1 | 174.4014 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -107.3 | -48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1334.1 | 605.9 | 1465.2432 | 0.9105
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 72.8 | 33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -36.4 | -16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 178.6 | 81 | 196.1096 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -652 | -296.2 | 716.1274 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -980.2 | -446.4 | 1077.0631 | 0.91007
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 108.9 | 49.4 | 119.5808 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -158.7 | -72 | 174.269 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 72.8 | 33 | 79.9302 | 0.91079
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1297.4 | 589.2 | 1424.9222 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 178.6 | 81 | 196.1096 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -36.4 | -16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -579.4 | -263.3 | 636.4207 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 36.4 | 16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -871.1 | -396.8 | 957.2176 | 0.91003
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1296.8 | 588.8 | 1424.2105 | 0.91054
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 178.5 | 81 | 196.0185 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1224.5 | 556 | 1344.8183 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -543.1 | -246.8 | 596.5466 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 71.9 | 32.6 | 78.9454 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 14.4 | 6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1210.1 | 549.4 | 1328.9779 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 36.4 | 16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -36.4 | -16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -870.8 | -396.7 | 956.9031 | 0.91002
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 191.3 | 88.5 | 210.7794 | 0.90758
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -679.5 | -308.1 | 746.087 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -47.7 | -21.7 | 52.404 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -643.3 | -291.7 | 706.3454 | 0.91074
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -643.3 | -291.7 | 706.3454 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1210 | 549.4 | 1328.8869 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 178.5 | 81 | 196.0185 | 0.91063
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 36.4 | 16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 37.1 | 16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -36.4 | -16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -543 | -246.7 | 596.4142 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 143.6 | 65.1 | 157.6673 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -643.1 | -291.6 | 706.1219 | 0.91075
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1066 | 484 | 1170.7314 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 119 | 54 | 130.679 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -542.9 | -246.7 | 596.3232 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 37.1 | 16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -36.4 | -16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -36.4 | -16.5 | 39.9651 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1065.7 | 483.8 | 1170.3756 | 0.91056
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -643 | -291.5 | 705.9896 | 0.91078
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 119 | 54 | 130.679 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -542.8 | -246.6 | 596.1907 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 108.6 | 49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -79.4 | -36 | 87.18 | 0.91076
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 126.5 | 57.4 | 138.9137 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 119 | 54 | 130.679 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 37.1 | 16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -37.1 | -16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -534.3 | -242.2 | 586.6322 | 0.91079
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -534.3 | -242.2 | 586.6322 | 0.91079
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 15.9 | 7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 993.7 | 451.1 | 1091.2978 | 0.91057
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -416.2 | -189.2 | 457.186 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 126.5 | 57.4 | 138.9137 | 0.91064
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 59.5 | 27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -416.2 | -189.1 | 457.1447 | 0.91043
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -416.2 | -189.1 | 457.1447 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 54.2 | 24.6 | 59.5214 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -534.2 | -242.1 | 586.4998 | 0.91083
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 957.4 | 434.6 | 1051.4238 | 0.91057
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 108.6 | 49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 107.4 | 48.7 | 117.9256 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 21.2 | 9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 849.8 | 385.7 | 933.2334 | 0.9106
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 71.6 | 32.5 | 78.6308 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -343.9 | -156.3 | 377.7524 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -425.6 | -192.8 | 467.2336 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 59.5 | 27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 778.2 | 353.2 | 854.6025 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -59.5 | -27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -59.5 | -27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -289.6 | -131.7 | 318.14 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -425.5 | -192.8 | 467.1425 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 59.5 | 27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 777.9 | 353.1 | 854.288 | 0.91058
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -777.7 | -353 | 854.0646 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -289.6 | -131.7 | 318.14 | 0.91029
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 14.4 | 6.6 | 15.8405 | 0.90906
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -425.4 | -192.8 | 467.0514 | 0.91082
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 777.7 | 353 | 854.0646 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -275.1 | -125.1 | 302.2086 | 0.9103
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -389.2 | -176.3 | 427.2685 | 0.9109
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 108.4 | 49.2 | 119.0428 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 706.1 | 320.5 | 775.4337 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -275.1 | -125.1 | 302.2086 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -275.1 | -125.1 | 302.2086 | 0.9103
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 706 | 320.4 | 775.3013 | 0.91061
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 71.4 | 32.4 | 78.4074 | 0.91063
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -280.8 | -127.1 | 308.2256 | 0.91102
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -280.8 | -127.1 | 308.2256 | 0.91102
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 634.5 | 287.9 | 696.7616 | 0.91064
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 36.1 | 16.4 | 39.6506 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -275.1 | -125.1 | 302.2086 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -244.6 | -110.7 | 268.484 | 0.91104
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 634.4 | 287.9 | 696.6705 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -275.1 | -125.1 | 302.2086 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -136.3 | -61.5 | 149.5324 | 0.91151
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 491.6 | 223.1 | 539.8557 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -275 | -125.1 | 302.1175 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -136.3 | -61.5 | 149.5324 | 0.91151
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 491.5 | 223 | 539.7233 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -275 | -125.1 | 302.1175 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -275 | -125.1 | 302.1175 | 0.91024
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -136.2 | -61.5 | 149.4413 | 0.91139
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 348.9 | 158.3 | 383.132 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -275 | -125 | 302.0761 | 0.91037
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -275 | -125 | 302.0761 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 144.2 | 65.4 | 158.3376 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -130.7 | -59.6 | 143.6477 | 0.90987
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -130.7 | -59.6 | 143.6477 | 0.90987
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 86.5 | 39.3 | 95.0092 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -14.4 | -6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -100.1 | -45.2 | 109.8319 | 0.91139
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 348.9 | 158.3 | 383.132 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -44.2 | -20.3 | 48.6388 | 0.90874
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 27.9 | 12.4 | 30.5315 | 0.91381
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 348.8 | 158.3 | 383.0409 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -100.1 | -45.2 | 109.8319 | 0.91139
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 348.8 | 158.3 | 383.0409 | 0.91061
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 27.9 | 12.4 | 30.5315 | 0.91381
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 71.2 | 32.3 | 78.1839 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 27.9 | 12.4 | 30.5315 | 0.91381
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 277.6 | 126 | 304.857 | 0.91059
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -277.6 | -125.9 | 304.8156 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 106.8 | 48.4 | 117.2553 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -100.1 | -45.2 | 109.8319 | 0.91139
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 27.9 | 12.4 | 30.5315 | 0.91381
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 170.8 | 77.5 | 187.5604 | 0.91064
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -100.1 | -45.1 | 109.7908 | 0.91173
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 117.4 | 53.3 | 128.9327 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 27.9 | 12.4 | 30.5315 | 0.91381
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 27.9 | 12.4 | 30.5315 | 0.91381
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 117.4 | 53.3 | 128.9327 | 0.91055
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 14.2 | 6.5 | 15.617 | 0.90927
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -100.1 | -45.1 | 109.7908 | 0.91173
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 103.2 | 46.8 | 113.3158 | 0.91073
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 53.4 | 24.2 | 58.6276 | 0.91083
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -100.1 | -45.1 | 109.7908 | 0.91173
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 49.8 | 22.6 | 54.6882 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -64 | -28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 49.8 | 22.6 | 54.6882 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -64 | -28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 49.8 | 22.6 | 54.6882 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -64 | -28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -64 | -28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 49.8 | 22.6 | 54.6882 | 0.91062
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 14.2 | 6.5 | 15.617 | 0.90927
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -14.2 | -6.5 | 15.617 | 0.90927
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 14.2 | 6.5 | 15.617 | 0.90927
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 64 | 28.8 | 70.1815 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_100%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99807 | 0.99807 | 0.99807 | 0.99807 | 0.99807 | 0.99807
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99566 | 0.99566 | 0.99566 | 0.99566 | 0.99566 | 0.99566
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.99304 | 0.99304 | 0.99304 | 0.99304 | 0.99304 | 0.99304
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904 | 0.9904
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98845 | 0.98845 | 0.98845 | 0.98845 | 0.98845 | 0.98845
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98753 | 0.98753 | 0.98753 | 0.98753 | 0.98753 | 0.98753
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739 | 0.98739
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9846
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.98097 | 0.98097 | 0.98097 | 0.98097 | 0.98097 | 0.98097
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737 | 0.97737
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9735
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.97011 | 0.97011 | 0.97011 | 0.97011 | 0.97011 | 0.97011
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.96772 | 0.96772 | 0.96772 | 0.96772 | 0.96772 | 0.96772
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.96539 | 0.96539 | 0.96539 | 0.96539 | 0.96539 | 0.96539
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.96228 | 0.96228 | 0.96228 | 0.96228 | 0.96228 | 0.96228
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.95934 | 0.95934 | 0.95934 | 0.95934 | 0.95934 | 0.95934
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588 | 0.95588
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9555 | 0.9555
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.95404 | 0.95404 | 0.95404 | 0.95404 | 0.95404 | 0.95404
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512 | 0.95512
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216 | 0.95216
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449 | 0.95449
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.95422 | 0.95422 | 0.95422 | 0.95422 | 0.95422 | 0.95422
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968 | 0.94968
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388 | 0.95388
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.94717 | 0.94717 | 0.94717 | 0.94717 | 0.94717 | 0.94717
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.95326 | 0.95326 | 0.95326 | 0.95326 | 0.95326 | 0.95326
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265 | 0.95265
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.94468 | 0.94468 | 0.94468 | 0.94468 | 0.94468 | 0.94468
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.95204 | 0.95204 | 0.95204 | 0.95204 | 0.95204 | 0.95204
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.9422 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219 | 0.94219
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144 | 0.95144
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.93934 | 0.93934 | 0.93934 | 0.93934 | 0.93934 | 0.93934
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084 | 0.95084
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717 | 0.93717
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029 | 0.95029
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9499
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.93472 | 0.93472 | 0.93472 | 0.93472 | 0.93472 | 0.93472
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976 | 0.94976
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.94956 | 0.94956 | 0.94956 | 0.94956 | 0.94956 | 0.94956
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961 | 0.94961
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219 | 0.93219
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944 | 0.94944
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923 | 0.94923
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.93093 | 0.93093 | 0.93093 | 0.93093 | 0.93093 | 0.93093
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908 | 0.94908
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928 | 0.94928
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974 | 0.92974
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911 | 0.94911
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.92885 | 0.92885 | 0.92885 | 0.92885 | 0.92885 | 0.92885
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866 | 0.94866
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.92704 | 0.92704 | 0.92704 | 0.92704 | 0.92704 | 0.92704
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894 | 0.94894
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94856
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877 | 0.94877
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861 | 0.94861
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485 | 0.92485
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.94855 | 0.94855 | 0.94855 | 0.94855 | 0.94855 | 0.94855
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.94849 | 0.94849 | 0.94849 | 0.94849 | 0.94849 | 0.94849
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853 | 0.94853
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.92277 | 0.92277 | 0.92277 | 0.92277 | 0.92277 | 0.92277
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824 | 0.94824
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821 | 0.94821
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9215
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848 | 0.94848
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847 | 0.94847
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.92057 | 0.92057 | 0.92057 | 0.92057 | 0.92057 | 0.92057
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839 | 0.94839
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94836 | 0.94837 | 0.94836 | 0.94837
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865 | 0.91865
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837 | 0.94837
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846 | 0.94846
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836 | 0.94836
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834 | 0.94834
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.91675 | 0.91675 | 0.91675 | 0.91675 | 0.91675 | 0.91675
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843 | 0.94843
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575 | 0.91575
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769 | 0.94769
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831 | 0.94831
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.91417 | 0.91417 | 0.91417 | 0.91417 | 0.91417 | 0.91417
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729 | 0.94729
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841 | 0.94841
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845 | 0.94845
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714 | 0.94714
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266 | 0.91266
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.94841 | 0.94841 | 0.9484 | 0.94841 | 0.9484 | 0.94841
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739 | 0.94739
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699 | 0.94699
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.91124 | 0.91124 | 0.91124 | 0.91124 | 0.91124 | 0.91124
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473 | 0.9473
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684 | 0.94684
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833 | 0.94833
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082 | 0.91082
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829 | 0.94829
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951 | 0.90951
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026 | 0.91026
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90972
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721 | 0.94721
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844 | 0.94844
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666 | 0.94666
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986 | 0.90986
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778 | 0.90778
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946 | 0.90946
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703 | 0.94703
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654 | 0.94654
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663 | 0.94663
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743 | 0.90743
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737 | 0.90737
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.90908 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907 | 0.90907
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.94694 | 0.94694 | 0.94694 | 0.94694 | 0.94694 | 0.94694
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665 | 0.94665
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087 | 0.9087
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705 | 0.90705
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726 | 0.90726
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656 | 0.94656
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638 | 0.90638
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653 | 0.94653
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828 | 0.94828
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833 | 0.90833
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058 | 0.9058
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671 | 0.90671
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648 | 0.94648
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796 | 0.90796
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714 | 0.90714
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521 | 0.90521
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647 | 0.94647
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643 | 0.90643
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642 | 0.94642
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599 | 0.94599
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.9076 | 0.9076 | 0.90759 | 0.9076 | 0.90759 | 0.9076
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071 | 0.9071
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464 | 0.90464
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709 | 0.90709
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.90463 | 0.90463 | 0.90463 | 0.90463 | 0.90463 | 0.90463
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445 | 0.90445
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596 | 0.90596
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722 | 0.90722
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707 | 0.90707
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413 | 0.90413
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706 | 0.90706
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685 | 0.90685
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704 | 0.90704
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564 | 0.90564
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636 | 0.94636
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323 | 0.90323
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649 | 0.90649
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.90309 | 0.90309 | 0.90309 | 0.90309 | 0.90309 | 0.90309
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701 | 0.90701
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.94561 | 0.94561 | 0.94561 | 0.94561 | 0.94561 | 0.94561
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.90259 | 0.90259 | 0.90258 | 0.90259 | 0.90258 | 0.90259
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.90259 | 0.90259 | 0.90258 | 0.90259 | 0.90258 | 0.90259
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907 | 0.907
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515 | 0.90515
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619 | 0.94619
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548 | 0.94548
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9462
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586 | 0.90586
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.94545 | 0.94545 | 0.94545 | 0.94545 | 0.94545 | 0.94545
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.94617 | 0.94617 | 0.94617 | 0.94617 | 0.94617 | 0.94617
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698 | 0.90698
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559 | 0.90559
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631 | 0.94631
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558 | 0.90558
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.90165 | 0.90165 | 0.90165 | 0.90165 | 0.90165 | 0.90165
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697 | 0.90697
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.9047 | 0.9047 | 0.90469 | 0.9047 | 0.90469 | 0.9047
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692 | 0.90692
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614 | 0.94614
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456 | 0.90456
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134 | 0.90134
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129 | 0.90129
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691 | 0.90691
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696 | 0.90696
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503 | 0.90503
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94613
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497 | 0.90497
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.94536 | 0.94536 | 0.94536 | 0.94536 | 0.94536 | 0.94536
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.94613 | 0.94613 | 0.94612 | 0.94613 | 0.94612 | 0.94613
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.90431 | 0.90431 | 0.90431 | 0.90431 | 0.90431 | 0.90431
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695 | 0.90695
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475 | 0.90475
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94524 | 0.94525 | 0.94524 | 0.94525
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417 | 0.90417
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032 | 0.90032
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629 | 0.94629
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402 | 0.90402
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9069
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678 | 0.94678
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434 | 0.90434
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609 | 0.94609
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989 | 0.89989
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387 | 0.90387
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397 | 0.90397
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516 | 0.94516
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381 | 0.90381
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693 | 0.90693
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396 | 0.90396
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9042
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.9042 | 0.9042 | 0.90419 | 0.9042 | 0.90419 | 0.9042
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963 | 0.89963
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395 | 0.90395
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955 | 0.89955
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409 | 0.90409
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513 | 0.94513
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362 | 0.90362
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453 | 0.9453
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352 | 0.90352
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392 | 0.90392
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879 | 0.89879
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342 | 0.90342
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389 | 0.90389
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366 | 0.90366
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861 | 0.89861
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.90335 | 0.90335 | 0.90335 | 0.90335 | 0.90335 | 0.90335
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842 | 0.89842
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.89841 | 0.89841 | 0.89841 | 0.89841 | 0.89841 | 0.89841
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.89836 | 0.89836 | 0.89836 | 0.89836 | 0.89836 | 0.89836
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332 | 0.90331 | 0.90332
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356 | 0.90356
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348 | 0.90348
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812 | 0.89812
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.90317 | 0.90317 | 0.90317 | 0.90317 | 0.90317 | 0.90317
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.89778 | 0.89778 | 0.89778 | 0.89778 | 0.89778 | 0.89778
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334 | 0.90334
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.89766 | 0.89766 | 0.89766 | 0.89766 | 0.89766 | 0.89766
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331 | 0.90331
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.89754 | 0.89754 | 0.89754 | 0.89754 | 0.89754 | 0.89754
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90283 | 0.90283
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.89745 | 0.89745 | 0.89745 | 0.89745 | 0.89745 | 0.89745
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.90328 | 0.90328 | 0.90328 | 0.90328 | 0.90328 | 0.90328
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741 | 0.89741
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8974
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735 | 0.89735
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.89734 | 0.89734 | 0.89734 | 0.89734 | 0.89734 | 0.89734
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.90325 | 0.90325 | 0.90325 | 0.90325 | 0.90325 | 0.90325
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732 | 0.89732
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.90321 | 0.90321 | 0.90321 | 0.90321 | 0.90321 | 0.90321
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.89728 | 0.89728 | 0.89728 | 0.89728 | 0.89728 | 0.89728
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285 | 0.90285
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727 | 0.89727
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287 | 0.90287
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724 | 0.89724
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.90315 | 0.90315 | 0.90315 | 0.90315 | 0.90315 | 0.90315
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289 | 0.90289
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313 | 0.90313
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.89721 | 0.89721 | 0.89721 | 0.89721 | 0.89721 | 0.89721
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.89719 | 0.89719 | 0.89719 | 0.89719 | 0.89719 | 0.89719
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311 | 0.90311
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.90295 | 0.90295 | 0.90295 | 0.90295 | 0.90295 | 0.90295
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297 | 0.90297
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299 | 0.90299
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717 | 0.89717
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303

## I_Trafo_alvo_100%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 8.93e-05 | 8.2171e-05 | 1.5259e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 255.841 | 255.841 | 255.843 | 255.843 | 255.843
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 58.5646 | 58.564 | 58.5644 | 58.5646 | 58.5646
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 58.5646 | 58.564 | 58.5644 | 58.5646 | 58.5646
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 3.1457e-05 | 3.0518e-05 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 58.5646 | 58.564 | 58.5644 | 58.5646 | 58.5646
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 6.5186e-05 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 58.5646 | 58.5641 | 58.5645 | 58.5646 | 58.5646
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 57.7858 | 57.7852 | 57.7856 | 57.7858 | 57.7858
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 57.7858 | 57.7852 | 57.7856 | 57.7858 | 57.7858
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 57.7858 | 57.7852 | 57.7856 | 57.7858 | 57.7858
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 57.7858 | 57.7852 | 57.7856 | 57.7858 | 57.7858
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 57.7858 | 57.7852 | 57.7856 | 57.7858 | 57.7858
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 57.7858 | 57.7852 | 57.7856 | 57.7858 | 57.7858
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 57.7858 | 57.7852 | 57.7856 | 57.7858 | 57.7858
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 56.6228 | 56.6223 | 56.6227 | 56.6228 | 56.6228
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 32.4239 | 32.4235 | 32.4238 | 32.4239 | 32.4239
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 24.1989 | 24.1988 | 24.1989 | 24.1989 | 24.1989
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 32.4239 | 32.4235 | 32.4238 | 32.4239 | 32.4239
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 24.1989 | 24.1988 | 24.1989 | 24.1989 | 24.1989
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 32.4239 | 32.4235 | 32.4238 | 32.4239 | 32.4239
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.1989 | 24.1988 | 24.1989 | 24.1989 | 24.1989
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.1988 | 24.1989 | 24.1988 | 24.1989 | 24.1989
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.0001297 | 6.151e-05 | 9.7704e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 32.4239 | 32.4235 | 32.4238 | 32.4239 | 32.4239
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 32.4239 | 32.4235 | 32.4238 | 32.4239 | 32.4239
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 6.151e-05 | 4.3158e-05 | 0.00013037 | 0.00013037 | 0.00013037
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 24.199 | 24.1988 | 24.199 | 24.199 | 24.199
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 29.5206 | 29.5202 | 29.5205 | 29.5206 | 29.5206
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 24.199 | 24.1988 | 24.199 | 24.199 | 24.199
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 29.5206 | 29.5202 | 29.5205 | 29.5206 | 29.5206
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 24.199 | 24.1988 | 24.199 | 24.199 | 24.199
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 17.0784 | 17.0781 | 17.0784 | 17.0784 | 17.0784
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 17.0784 | 17.0781 | 17.0784 | 17.0784 | 17.0784
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 7.1976e-05 | 6.151e-05 | 3.0518e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 12.4423 | 12.442 | 12.4422 | 12.4423 | 12.4423
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.00011109 | 6.8239e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011109 | 0.00011109
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 3.9972 | 3.9969 | 3.997 | 3.9972 | 3.9972
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 3.0518e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 17.0783 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0783 | 17.0783
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 17.0783 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0783 | 17.0783
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 8.4451 | 8.4452 | 8.4452 | 8.4452 | 8.4452
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.00011444 | 4.8852e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 3.9971 | 3.997 | 3.9969 | 3.9971 | 3.9971
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 7.4201e-11 | 1.4552e-11 | 5.2468e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 17.0783 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0783 | 17.0783
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 5.5437 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 3.9971 | 3.997 | 3.9969 | 3.9971 | 3.9971
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 5.5437 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 17.0783 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0783 | 17.0783
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 3.9971 | 3.997 | 3.9969 | 3.9971 | 3.9971
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 17.0783 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0783 | 17.0783
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 5.5437 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 3.9971 | 3.997 | 3.9969 | 3.9971 | 3.9971
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 17.0783 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0783 | 17.0783
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 2.3207 | 2.3208 | 2.3207 | 2.3208 | 2.3208
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 5.5437 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 1.6764 | 1.6762 | 1.6761 | 1.6764 | 1.6764
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 5.5437 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438 | 5.5438
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 5.5437 | 5.5437 | 5.5439 | 5.5439 | 5.5439
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 17.0783 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0783 | 17.0783
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 2.3207 | 2.3208 | 2.3207 | 2.3208 | 2.3208
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 2.3208 | 2.3207 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 1.6764 | 1.6762 | 1.6761 | 1.6764 | 1.6764
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 1.6763 | 1.6761 | 1.6762 | 1.6763 | 1.6763
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 6.5078e-11 | 8.7311e-11 | 1.8635e-10 | 3.5526e-10 | 3.5526e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 3.6097 | 3.6098 | 3.6099 | 3.6099 | 3.6099
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 14.1788 | 14.1786 | 14.1788 | 14.1788 | 14.1788
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.51581 | 0.51574 | 0.51573 | 0.51581 | 0.51581
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208 | 2.3208
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 3.6097 | 3.6098 | 3.6099 | 3.6099 | 3.6099
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 2.4494 | 2.4495 | 2.4496 | 2.4496 | 2.4496
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339 | 1.9339
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 14.1788 | 14.1786 | 14.1788 | 14.1788 | 14.1788
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 23.812 | 23.8118 | 23.812 | 23.812 | 23.812
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.51581 | 0.51574 | 0.51573 | 0.51581 | 0.51581
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 2.4494 | 2.4495 | 2.4496 | 2.4496 | 2.4496
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 2.4494 | 2.4494 | 2.4497 | 2.4497 | 2.4497
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 3.0518e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 14.1788 | 14.1786 | 14.1788 | 14.1788 | 14.1788
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.38644 | 0.38644 | 0.38644 | 0.38644 | 0.38644
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1603
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 2.4495 | 2.4495 | 2.4495 | 2.4495 | 2.4495
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 23.4255 | 23.4253 | 23.4255 | 23.4255 | 23.4255
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 4.1159e-11 | 6.5078e-11 | 1.1642e-10 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.51581 | 0.51574 | 0.51573 | 0.51581 | 0.51581
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 14.1788 | 14.1786 | 14.1788 | 14.1788 | 14.1788
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 2.058e-11 | 1.8635e-10 | 6.5078e-11 | 2.3009e-10 | 2.3009e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 2.4495 | 2.4495 | 2.4495 | 2.4495 | 2.4495
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 2.4496 | 2.4495 | 2.4495 | 2.4496 | 2.4496
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 23.4255 | 23.4253 | 23.4255 | 23.4255 | 23.4255
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.51581 | 0.51574 | 0.51573 | 0.51581 | 0.51581
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.51581 | 0.51574 | 0.51573 | 0.51581 | 0.51581
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 14.1788 | 14.1786 | 14.1788 | 14.1788 | 14.1788
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 5.9999e-11 | 1.3728e-10 | 5.9999e-11 | 1.3728e-10 | 1.3728e-10
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 23.4255 | 23.4253 | 23.4255 | 23.4255 | 23.4255
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.51569 | 0.51567 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.51581 | 0.51574 | 0.51573 | 0.51581 | 0.51581
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.51573 | 0.51569 | 0.5157 | 0.51573 | 0.51573
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 2.9104e-11 | 6.5078e-11 | 1.8407e-10 | 3.7835e-10 | 3.7835e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 13.406 | 13.4059 | 13.406 | 13.406 | 13.406
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 5.8208e-11 | 9.8964e-11 | 9.2034e-11 | 2.7273e-10 | 2.7273e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 23.4255 | 23.4253 | 23.4255 | 23.4255 | 23.4255
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.51569 | 0.51567 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.1603 | 1.1603 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 8.2171e-05 | 7.5141e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 197.278 | 197.278 | 197.279 | 197.279 | 197.279
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 3.2539e-11 | 1.4552e-10 | 1.1732e-10 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 1.484e-10 | 5.8208e-11 | 1.1642e-10 | 2.5036e-10 | 2.5036e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 13.406 | 13.4059 | 13.406 | 13.406 | 13.406
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 23.4255 | 23.4253 | 23.4255 | 23.4255 | 23.4255
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 2.2888e-05 | 0.00010377 | 0.00011003 | 0.00019119 | 0.00019119
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 3.2539e-11 | 4.3656e-11 | 5.8208e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 2.9104e-11 | 8.4851e-11 | 1.0493e-10 | 1.6073e-10 | 1.6073e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.51569 | 0.51567 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 14.1656 | 14.1652 | 14.1655 | 14.1656 | 14.1656
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 140.212 | 140.212 | 140.213 | 140.213 | 140.213
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.00018453 | 8.3923e-05 | 3.0518e-05 | 0.00018453 | 0.00018453
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 6.5078e-11 | 5.2468e-11 | 1.4552e-11 | 1.1365e-10 | 1.1365e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 139.104 | 139.104 | 139.105 | 139.105 | 139.105
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2599 | 9.2601 | 9.26 | 9.2601 | 9.2601
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2598 | 9.26 | 9.2601 | 9.2601 | 9.2601
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 4.6017e-11 | 2.9104e-11 | 2.9104e-11 | 1.029e-10 | 1.029e-10
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 57.066 | 57.0662 | 57.0666 | 57.0666 | 57.0666
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 57.0661 | 57.0664 | 57.0667 | 57.0667 | 57.0667
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 13.406 | 13.4059 | 13.406 | 13.406 | 13.406
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.51569 | 0.51567 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 14.1656 | 14.1652 | 14.1655 | 14.1656 | 14.1656
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.1582 | 1.1581 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1582
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.00011003 | 8.6317e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 139.104 | 139.104 | 139.105 | 139.105 | 139.105
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.51569 | 0.51567 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 2.058e-11 | 4.6017e-11 | 5.2468e-11 | 8.4851e-11 | 8.4851e-11
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 14.1656 | 14.1652 | 14.1655 | 14.1656 | 14.1656
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 2.9104e-11 | 5.8208e-11 | 3.2539e-11 | 1.5673e-10 | 1.5673e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 8.7311e-11 | 1.8635e-10 | 4.4425e-10 | 4.9476e-10 | 4.9476e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 57.0661 | 57.0663 | 57.0667 | 57.0667 | 57.0667
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 13.406 | 13.4059 | 13.406 | 13.406 | 13.406
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.51569 | 0.51567 | 0.51574 | 0.51574 | 0.51574
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.51566 | 0.51561 | 0.51559 | 0.51566 | 0.51566
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 14.1656 | 14.1652 | 14.1655 | 14.1656 | 14.1656
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 139.104 | 139.104 | 139.105 | 139.105 | 139.105
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 5.8208e-11 | 2.6355e-10 | 5.8208e-11 | 2.6355e-10 | 2.6355e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 7.4201e-11 | 5.2468e-11 | 2.9104e-11 | 1.5193e-10 | 1.5193e-10
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 57.0661 | 57.0663 | 57.0667 | 57.0667 | 57.0667
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 12.6336 | 12.6335 | 12.6336 | 12.6336 | 12.6336
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 16.3787 | 16.3786 | 16.3788 | 16.3788 | 16.3788
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.5e-10 | 1.1365e-10 | 3.8398e-10 | 4.6928e-10 | 4.6928e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 54.8208 | 54.8209 | 54.8212 | 54.8212 | 54.8212
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 1.0493e-10 | 1.4624e-10 | 8.8516e-11 | 1.8973e-10 | 1.8973e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 54.8208 | 54.8209 | 54.8212 | 54.8212 | 54.8212
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 57.0661 | 57.0663 | 57.0667 | 57.0667 | 57.0667
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 12.6336 | 12.6335 | 12.6336 | 12.6336 | 12.6336
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 2.213 | 2.2134 | 2.2132 | 2.2134 | 2.2134
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 84.283 | 84.2832 | 84.2835 | 84.2835 | 84.2835
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 2.0949e-10 | 1.0594e-10 | 3.9182e-10 | 4.74e-10 | 4.74e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 13.9872 | 13.9874 | 13.9875 | 13.9875 | 13.9875
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.00010236 | 0.00010236 | 9.7704e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 4.1159e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 8.773 | 8.773 | 8.7731 | 8.7731 | 8.7731
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 8.7731 | 8.773 | 8.7731 | 8.7731 | 8.7731
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 40.8336 | 40.8335 | 40.8337 | 40.8337 | 40.8337
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 2.2888e-05 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 53.376 | 53.3762 | 53.3765 | 53.3765 | 53.3765
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 1.8405 | 1.8405 | 1.8405 | 1.8405 | 1.8405
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 12.8826 | 12.8828 | 12.8829 | 12.8829 | 12.8829
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 12.6336 | 12.6335 | 12.6336 | 12.6336 | 12.6336
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 6.5601 | 6.5596 | 6.5599 | 6.5601 | 6.5601
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 84.283 | 84.2832 | 84.2835 | 84.2835 | 84.2835
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 38.9931 | 38.993 | 38.9932 | 38.9932 | 38.9932
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 3.1457e-05 | 0.0001242 | 1.5259e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 8.7731 | 8.7729 | 8.7731 | 8.7731 | 8.7731
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 12.8826 | 12.8828 | 12.8829 | 12.8829 | 12.8829
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 6.5601 | 6.5596 | 6.5599 | 6.5601 | 6.5601
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 6.5601 | 6.5596 | 6.5598 | 6.5601 | 6.5601
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 4.1159e-11 | 4.6017e-11 | 7.276e-11 | 7.276e-11 | 7.276e-11
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.8635e-10 | 1.4552e-10 | 3.5526e-10 | 3.7136e-10 | 3.7136e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 8.7731 | 8.7729 | 8.7731 | 8.7731 | 8.7731
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 53.376 | 53.3762 | 53.3765 | 53.3765 | 53.3765
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 53.3761 | 53.3762 | 53.3765 | 53.3765 | 53.3765
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 12.6336 | 12.6335 | 12.6336 | 12.6336 | 12.6336
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 8.7731 | 8.7729 | 8.7731 | 8.7731 | 8.7731
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 84.283 | 84.2832 | 84.2835 | 84.2835 | 84.2835
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 38.9931 | 38.993 | 38.9932 | 38.9932 | 38.9932
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 6.56 | 6.5597 | 6.5598 | 6.56 | 6.56
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 7.3618 | 7.3619 | 7.362 | 7.362 | 7.362
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.00011444 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 53.3761 | 53.3762 | 53.3765 | 53.3765 | 53.3765
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.2731e-10 | 4.3656e-11 | 2.5745e-10 | 3.4925e-10 | 3.4925e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 1.627e-11 | 1.627e-11 | 5.9999e-11 | 7.4201e-11 | 7.4201e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 5.5208 | 5.5209 | 5.5208 | 5.5209 | 5.5209
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 8.1102e-05 | 0.0001242 | 9.1553e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 84.283 | 84.2832 | 84.2835 | 84.2835 | 84.2835
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 3.0518e-05 | 4.3158e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 6.56 | 6.5597 | 6.5598 | 6.56 | 6.56
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 38.9931 | 38.993 | 38.9932 | 38.9932 | 38.9932
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 38.9931 | 38.993 | 38.9933 | 38.9933 | 38.9933
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 7.3618 | 7.3618 | 7.362 | 7.362 | 7.362
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 3.6812 | 3.6812 | 3.6812 | 3.6812 | 3.6812
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 6.56 | 6.5597 | 6.5598 | 6.56 | 6.56
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 6.56 | 6.5597 | 6.5599 | 6.56 | 6.56
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 53.3761 | 53.3762 | 53.3765 | 53.3765 | 53.3765
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 5.5208 | 5.5209 | 5.5209 | 5.5209 | 5.5209
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 81.5285 | 81.5286 | 81.5289 | 81.5289 | 81.5289
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.00010599 | 6.5186e-05 | 6.8239e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 38.9932 | 38.993 | 38.9932 | 38.9932 | 38.9932
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 3.6806 | 3.6806 | 3.6807 | 3.6807 | 3.6807
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 4.5776e-05 | 7.6294e-05 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 1.9793e-10 | 8.7614e-11 | 2.5036e-10 | 2.9938e-10 | 2.9938e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 7.3401 | 7.3401 | 7.3401 | 7.3401 | 7.3401
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.1884 | 74.1885 | 74.1887 | 74.1887 | 74.1887
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.1883 | 74.1885 | 74.1887 | 74.1887 | 74.1887
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 3.6656 | 3.6655 | 3.6656 | 3.6656 | 3.6656
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 38.9932 | 38.993 | 38.9932 | 38.9932 | 38.9932
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 53.3761 | 53.3762 | 53.3765 | 53.3765 | 53.3765
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 3.0518e-05 | 0.00013648 | 7.6294e-05 | 0.00021847 | 0.00021847
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 5.5208 | 5.5209 | 5.5209 | 5.5209 | 5.5209
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 74.1884 | 74.1885 | 74.1887 | 74.1887 | 74.1887
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 3.6806 | 3.6807 | 3.6806 | 3.6807 | 3.6807
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 1.9793e-10 | 7.276e-11 | 1.9578e-10 | 3.0385e-10 | 3.0385e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 3.6656 | 3.6655 | 3.6656 | 3.6656 | 3.6656
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 8.1017 | 8.1019 | 8.1018 | 8.1019 | 8.1019
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 53.3762 | 53.3762 | 53.3765 | 53.3765 | 53.3765
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 5.5208 | 5.5209 | 5.5209 | 5.5209 | 5.5209
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 8.3923e-05 | 5.3406e-05 | 6.1035e-05 | 8.3923e-05 | 8.3923e-05
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 74.1884 | 74.1885 | 74.1887 | 74.1887 | 74.1887
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 3.6806 | 3.6807 | 3.6806 | 3.6807 | 3.6807
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 37.1551 | 37.155 | 37.1552 | 37.1552 | 37.1552
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 5.2079 | 5.2082 | 5.208 | 5.2082 | 5.2082
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 3.6656 | 3.6655 | 3.6656 | 3.6656 | 3.6656
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 1.7033e-10 | 1.0108e-10 | 1.627e-10 | 2.7068e-10 | 2.7068e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 74.1884 | 74.1885 | 74.1887 | 74.1887 | 74.1887
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 51.5361 | 51.5362 | 51.5365 | 51.5365 | 51.5365
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 3.6804 | 3.6805 | 3.6804 | 3.6805 | 3.6805
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 74.1884 | 74.1885 | 74.1887 | 74.1887 | 74.1887
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 3.6806 | 3.6807 | 3.6806 | 3.6807 | 3.6807
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 37.1551 | 37.155 | 37.1552 | 37.1552 | 37.1552
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 37.1551 | 37.155 | 37.1553 | 37.1553 | 37.1553
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 3.6734 | 3.6734 | 3.6734 | 3.6734 | 3.6734
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 5.2079 | 5.2082 | 5.208 | 5.2082 | 5.2082
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 74.1884 | 74.1885 | 74.1887 | 74.1887 | 74.1887
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 1.5259e-05 | 9.187e-05 | 7.6294e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 3.6656 | 3.6655 | 3.6656 | 3.6656 | 3.6656
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 3.6655 | 3.6655 | 3.6657 | 3.6657 | 3.6657
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 3.662 | 3.662 | 3.662 | 3.662 | 3.662
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.6073e-10 | 1.3277e-10 | 2.1828e-10 | 2.3158e-10 | 2.3158e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 51.5361 | 51.5362 | 51.5365 | 51.5365 | 51.5365
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 3.6804 | 3.6805 | 3.6804 | 3.6805 | 3.6805
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.00012231 | 6.5186e-05 | 9.7704e-05 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 70.5264 | 70.5265 | 70.5267 | 70.5267 | 70.5267
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 3.412e-05 | 2.2888e-05 | 4.5776e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 5.2079 | 5.2082 | 5.208 | 5.2082 | 5.2082
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8403
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 33.4816 | 33.4815 | 33.4818 | 33.4818 | 33.4818
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 16.3786 | 16.3785 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 16.3786 | 16.3786 | 16.3787 | 16.3787 | 16.3787
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 5.2079 | 5.2082 | 5.208 | 5.2082 | 5.2082
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.00012231 | 6.151e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 8.6702 | 8.6702 | 8.6703 | 8.6703 | 8.6703
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 3.6655 | 3.6655 | 3.6655 | 3.6655 | 3.6655
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 9.2034e-11 | 1.1732e-10 | 5.8208e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 51.5361 | 51.5362 | 51.5365 | 51.5365 | 51.5365
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 2.7456 | 2.7456 | 2.7456 | 2.7456 | 2.7456
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 7.7084 | 7.7083 | 7.7083 | 7.7084 | 7.7084
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 5.2078 | 5.2081 | 5.208 | 5.2081 | 5.2081
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 1.0816e-10 | 1.627e-10 | 1.4552e-10 | 2.5215e-10 | 2.5215e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 67.7809 | 67.781 | 67.7811 | 67.7811 | 67.7811
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 9.6505e-05 | 2.2888e-05 | 1.5259e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8403
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 8.6702 | 8.6702 | 8.6703 | 8.6703 | 8.6703
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 33.4816 | 33.4815 | 33.4818 | 33.4818 | 33.4818
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 1.1642e-10 | 2.6031e-10 | 9.5998e-10 | 1.4726e-09 | 1.4726e-09
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 51.5361 | 51.5362 | 51.5365 | 51.5365 | 51.5365
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 9.7704e-05 | 3.412e-05 | 1.5259e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 5.5115 | 5.5115 | 5.5115 | 5.5115 | 5.5115
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 2.3144 | 2.3147 | 2.3146 | 2.3147 | 2.3147
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 8.7311e-11 | 8.4851e-11 | 1.6464e-10 | 1.8973e-10 | 1.8973e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 7.7084 | 7.7083 | 7.7083 | 7.7084 | 7.7084
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804 | 3.6804
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 4.8852e-05 | 3.8147e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 65.9515 | 65.9517 | 65.9517 | 65.9517 | 65.9517
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 8.6702 | 8.6702 | 8.6703 | 8.6703 | 8.6703
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8403
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 29.8104 | 29.8103 | 29.8106 | 29.8106 | 29.8106
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 1.8402 | 1.8402 | 1.8402 | 1.8402 | 1.8402
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 46.0246 | 46.0247 | 46.0249 | 46.0249 | 46.0249
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 2.3144 | 2.3147 | 2.3146 | 2.3147 | 2.3147
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 65.9515 | 65.9517 | 65.9517 | 65.9517 | 65.9517
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 3.0518e-05 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 8.6702 | 8.6702 | 8.6703 | 8.6703 | 8.6703
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 3.854 | 3.854 | 3.8539 | 3.854 | 3.854
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 62.2964 | 62.2964 | 62.2965 | 62.2965 | 62.2965
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 27.9752 | 27.9751 | 27.9754 | 27.9754 | 27.9754
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 3.6552 | 3.6552 | 3.6552 | 3.6552 | 3.6552
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 61.5654 | 61.5654 | 61.5655 | 61.5655 | 61.5655
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 1.8402 | 1.8401 | 1.8402 | 1.8402 | 1.8402
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8403
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 46.0246 | 46.0247 | 46.0249 | 46.0249 | 46.0249
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.00011444 | 0.00021047 | 6.8239e-05 | 0.00021047 | 0.00021047
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 1.627e-11 | 8.8814e-11 | 1.6608e-10 | 2.2602e-10 | 2.2602e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 2.3144 | 2.3147 | 2.3146 | 2.3147 | 2.3147
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 12.0564 | 12.0564 | 12.0564 | 12.0564 | 12.0564
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 33.9693 | 33.9694 | 33.9697 | 33.9697 | 33.9697
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 3.854 | 3.854 | 3.8539 | 3.854 | 3.854
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 2.3144 | 2.3147 | 2.3146 | 2.3147 | 2.3147
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 32.1336 | 32.1336 | 32.1339 | 32.1339 | 32.1339
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 32.1335 | 32.1336 | 32.1339 | 32.1339 | 32.1339
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 61.5654 | 61.5654 | 61.5655 | 61.5655 | 61.5655
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 4.7999e-10 | 1.0733e-09 | 2.3283e-10 | 1.679e-09 | 1.679e-09
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 8.6702 | 8.6702 | 8.6703 | 8.6703 | 8.6703
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 7.6294e-05 | 9.437e-05 | 1.5259e-05 | 0.00014656 | 0.00014656
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 1.8402 | 1.8401 | 1.8402 | 1.8402 | 1.8402
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 6.1035e-05 | 0.00011003 | 7.6294e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 1.8001 | 1.8003 | 1.8002 | 1.8003 | 1.8003
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8403
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 27.9752 | 27.9751 | 27.9754 | 27.9754 | 27.9754
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 3.854 | 3.854 | 3.8539 | 3.854 | 3.854
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 3.4925e-10 | 8.3948e-10 | 2.6031e-10 | 1.3576e-09 | 1.3576e-09
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 7.3061 | 7.3061 | 7.3061 | 7.3061 | 7.3061
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 32.1335 | 32.1336 | 32.1339 | 32.1339 | 32.1339
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.51433 | 0.51447 | 0.5144 | 0.51447 | 0.51447
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 54.2593 | 54.2593 | 54.2594 | 54.2594 | 54.2594
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 5.7799 | 5.7799 | 5.78 | 5.78 | 5.78
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 3.0869e-11 | 1.627e-11 | 6.5078e-11 | 1.0914e-10 | 1.0914e-10
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 6.1738e-11 | 1.029e-10 | 1.3416e-10 | 2.6234e-10 | 2.6234e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 27.9752 | 27.9751 | 27.9754 | 27.9754 | 27.9754
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 3.854 | 3.854 | 3.8539 | 3.854 | 3.854
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 1.8001 | 1.8003 | 1.8002 | 1.8003 | 1.8003
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8403
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 1.8402 | 1.8403 | 1.8403 | 1.8403 | 1.8403
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 54.2593 | 54.2593 | 54.2594 | 54.2594 | 54.2594
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 3.0518e-05 | 3.8147e-05 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 32.1335 | 32.1336 | 32.1339 | 32.1339 | 32.1339
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.00012231 | 7.1976e-05 | 0.00013648 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 5.7799 | 5.7799 | 5.78 | 5.78 | 5.78
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.51433 | 0.51447 | 0.5144 | 0.51447 | 0.51447
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 27.9752 | 27.9751 | 27.9754 | 27.9754 | 27.9754
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 5.5043 | 5.5043 | 5.5043 | 5.5043 | 5.5043
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 3.854 | 3.854 | 3.8539 | 3.854 | 3.854
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 3.8542 | 3.854 | 3.8539 | 3.8542 | 3.8542
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 6.417 | 6.417 | 6.417 | 6.417 | 6.417
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 4.6017e-11 | 2.9104e-11 | 3.2539e-11 | 1.0186e-10 | 1.0186e-10
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 5.2468e-11 | 3.638e-11 | 3.2539e-11 | 7.5963e-11 | 7.5963e-11
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 4.4258e-11 | 5.1449e-11 | 2.9104e-11 | 9.8964e-11 | 9.8964e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 5.7799 | 5.7799 | 5.78 | 5.78 | 5.78
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.8001 | 1.8003 | 1.8002 | 1.8003 | 1.8003
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.8001 | 1.8004 | 1.8002 | 1.8004 | 1.8004
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 26.6293 | 26.6294 | 26.6295 | 26.6295 | 26.6295
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 26.6294 | 26.6293 | 26.6295 | 26.6295 | 26.6295
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 7.1053e-05 | 2.6713e-05 | 7.4498e-05 | 0.00013105 | 0.00013105
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7715 | 0.7715
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 50.6087 | 50.6087 | 50.6088 | 50.6088 | 50.6088
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 7.6294e-05 | 6.151e-05 | 0.00010681 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.51433 | 0.51447 | 0.5144 | 0.51447 | 0.51447
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 21.5582 | 21.5581 | 21.5584 | 21.5584 | 21.5584
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 6.417 | 6.417 | 6.417 | 6.417 | 6.417
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05 | 3.0518e-05 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 2.8898 | 2.8899 | 2.8899 | 2.8899 | 2.8899
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 21.5582 | 21.5581 | 21.5584 | 21.5584 | 21.5584
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 21.5581 | 21.5581 | 21.5584 | 21.5584 | 21.5584
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.51433 | 0.51447 | 0.5144 | 0.51447 | 0.51447
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 2.9104e-11 | 1.4552e-11 | 5.9999e-11 | 1.0594e-10 | 1.0594e-10
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503 | 2.7503
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 26.6294 | 26.6294 | 26.6296 | 26.6296 | 26.6296
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 7.1053e-05 | 2.6712e-05 | 7.4498e-05 | 0.00013105 | 0.00013105
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 48.7843 | 48.7843 | 48.7844 | 48.7844 | 48.7844
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 8.93e-05 | 3.412e-05 | 4.5776e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 5.5022 | 5.5022 | 5.5021 | 5.5022 | 5.5022
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 5.4712 | 5.4712 | 5.4712 | 5.4712 | 5.4712
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.0286 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 3.6663 | 3.6663 | 3.6663 | 3.6663 | 3.6663
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6668 | 3.6668 | 3.6668
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 6.1035e-05 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 43.3131 | 43.3132 | 43.3132 | 43.3132 | 43.3132
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 3.412e-05 | 3.8147e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.3581e-05 | 6.1352e-05 | 2.6224e-05 | 0.00014569 | 0.00014569
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 4.8852e-05 | 9.1553e-05 | 8.6317e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 3.6471 | 3.6471 | 3.6471 | 3.6471 | 3.6471
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 17.8919 | 17.8918 | 17.892 | 17.892 | 17.892
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 21.1273 | 21.1273 | 21.1274 | 21.1274 | 21.1274
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 2.8898 | 2.8899 | 2.8899 | 2.8899 | 2.8899
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 7.1053e-05 | 2.6712e-05 | 7.4498e-05 | 0.00013106 | 0.00013106
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 9.2034e-11 | 1.2e-10 | 8.2318e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 4.3656e-11 | 8.4851e-11 | 5.8208e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 7.1053e-05 | 2.6712e-05 | 7.4498e-05 | 0.00013105 | 0.00013105
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 6.2914e-05 | 5.5016e-05 | 0.00012207 | 0.00015561 | 0.00015561
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 1.3016e-10 | 1.8407e-10 | 1.2e-10 | 2.6193e-10 | 2.6193e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 39.666 | 39.6661 | 39.6661 | 39.6661 | 39.6661
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.0286 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 2.8898 | 2.8899 | 2.8899 | 2.8899 | 2.8899
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 2.8899 | 2.8899 | 2.8898 | 2.8899 | 2.8899
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 15.1424 | 15.1423 | 15.1425 | 15.1425 | 15.1425
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166 | 0.77166
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 21.1273 | 21.1273 | 21.1274 | 21.1274 | 21.1274
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 1.4552e-11 | 7.8365e-11 | 8.8516e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 2.8898 | 2.8898 | 2.8898 | 2.8898 | 2.8898
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 3.2539e-11 | 4.1159e-11 | 5.8208e-11 | 7.4201e-11 | 7.4201e-11
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.0286 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0287
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.666 | 39.6661 | 39.6661 | 39.6661 | 39.6661
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.666 | 39.6662 | 39.6659 | 39.6662 | 39.6662
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 3.2539e-11 | 7.276e-11 | 1.2e-10 | 1.8973e-10 | 1.8973e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 15.1424 | 15.1423 | 15.1425 | 15.1425 | 15.1425
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 6.5186e-05 | 4.3158e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.73301 | 0.73301 | 0.73301 | 0.73301 | 0.73301
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 1.2348e-10 | 4.1159e-11 | 2.0987e-10 | 2.9104e-10 | 2.9104e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 21.1273 | 21.1273 | 21.1274 | 21.1274 | 21.1274
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 3.0518e-05 | 9.187e-05 | 7.6294e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 5.2468e-11 | 4.6017e-11 | 5.9999e-11 | 1.4552e-10 | 1.4552e-10
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 39.666 | 39.6661 | 39.666 | 39.6661 | 39.6661
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0286
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 14.4093 | 14.4092 | 14.4095 | 14.4095 | 14.4095
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 2.2888e-05 | 3.412e-05 | 8.6317e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 2.1828e-11 | 1.4552e-11 | 4.1159e-11 | 1.3901e-10 | 1.3901e-10
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 19.2942 | 19.2941 | 19.2943 | 19.2943 | 19.2943
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.0001242 | 8.1102e-05 | 0.00012207 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 5.4985 | 5.4985 | 5.4985 | 5.4985 | 5.4985
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 36.0224 | 36.0224 | 36.0224 | 36.0224 | 36.0224
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 7.6294e-06 | 3.1457e-05 | 9.7704e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 36.0224 | 36.0224 | 36.0224 | 36.0224 | 36.0224
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.00012302 | 8.1102e-05 | 0.0001622 | 0.0001622 | 0.0001622
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 3.642 | 3.642 | 3.642 | 3.642 | 3.642
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 3.6814e-10 | 3.1346e-10 | 7.0091e-10 | 7.0091e-10 | 7.0091e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 13.7957 | 13.7956 | 13.7958 | 13.7958 | 13.7958
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 13.7958 | 13.7958 | 13.7959 | 13.7959 | 13.7959
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 32.3804 | 32.3804 | 32.3804 | 32.3804 | 32.3804
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 2.4e-10 | 3.5406e-10 | 3.4925e-10 | 5.936e-10 | 5.936e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 1.8326 | 1.8326 | 1.8326 | 1.8326 | 1.8326
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 11.9631 | 11.9631 | 11.9631 | 11.9631 | 11.9631
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 32.3804 | 32.3804 | 32.3804 | 32.3804 | 32.3804
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431 | 0.51431
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 6.4659 | 6.4658 | 6.4659 | 6.4659 | 6.4659
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 25.0991 | 25.0991 | 25.0991 | 25.0991 | 25.0991
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 1.4552e-11 | 8.7311e-11 | 8.2318e-11 | 1.7033e-10 | 1.7033e-10
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 6.4659 | 6.4658 | 6.4659 | 6.4659 | 6.4659
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 25.0991 | 25.0991 | 25.0991 | 25.0991 | 25.0991
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 1.627e-11 | 0 | 3.2539e-11 | 4.6017e-11 | 4.6017e-11
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 6.4659 | 6.4658 | 6.4659 | 6.4659 | 6.4659
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 14.4092 | 14.4093 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094 | 14.4094
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 7.324 | 7.324 | 7.324 | 7.324 | 7.324
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 7.0853 | 7.0854 | 7.0854 | 7.0854 | 7.0854
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 7.0853 | 7.0854 | 7.0853 | 7.0854 | 7.0854
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 4.3943 | 4.3943 | 4.3943 | 4.3943 | 4.3943
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 0.73239 | 0.73239 | 0.73239 | 0.73239 | 0.73239
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 4.6338 | 4.6337 | 4.6338 | 4.6338 | 4.6338
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 2.6911 | 2.6912 | 2.6911 | 2.6912 | 2.6912
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 0.97154 | 0.9715 | 0.97159 | 0.97159 | 0.97159
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 4.6338 | 4.6337 | 4.6338 | 4.6338 | 4.6338
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209 | 17.8209
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.00015728 | 7.1976e-05 | 0.00017263 | 0.00017263 | 0.00017263
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 0.97154 | 0.9715 | 0.97159 | 0.97159 | 0.97159
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 3.6374 | 3.6374 | 3.6374 | 3.6374 | 3.6374
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 0.97154 | 0.9715 | 0.97159 | 0.97159 | 0.97159
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1835 | 14.1835 | 14.1836 | 14.1836 | 14.1836
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1835 | 14.1835 | 14.1835 | 14.1835 | 14.1835
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 5.4557 | 5.4557 | 5.4557 | 5.4557 | 5.4557
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 4.6338 | 4.6337 | 4.6338 | 4.6338 | 4.6338
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 0.97154 | 0.9715 | 0.97159 | 0.97159 | 0.97159
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 8.7279 | 8.7279 | 8.728 | 8.728 | 8.728
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 3.1457e-05 | 3.412e-05 | 1.5259e-05 | 3.412e-05 | 3.412e-05
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 4.6338 | 4.6337 | 4.6338 | 4.6338 | 4.6338
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 6.0002 | 6.0003 | 6.0003 | 6.0003 | 6.0003
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 0.97154 | 0.9715 | 0.97159 | 0.97159 | 0.97159
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.97153 | 0.97136 | 0.97156 | 0.97156 | 0.97156
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 6.0002 | 6.0003 | 6.0003 | 6.0003 | 6.0003
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.00012302 | 3.412e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.72736 | 0.72736 | 0.72736 | 0.72736 | 0.72736
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 4.6338 | 4.6337 | 4.6338 | 4.6338 | 4.6338
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 5.2728 | 5.2729 | 5.2729 | 5.2729 | 5.2729
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 3.0518e-05 | 0.00014656 | 6.2914e-05 | 0.00014656 | 0.00014656
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 2.7275 | 2.7275 | 2.7275 | 2.7275 | 2.7275
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 4.6338 | 4.6337 | 4.6338 | 4.6338 | 4.6338
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 2.5453 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 2.5453 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 6.1035e-05 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 7.5141e-05 | 7.5141e-05
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 2.5453 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 2.5453 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454 | 2.5454
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 6.151e-05 | 8.3923e-05 | 6.1035e-05 | 0.00015028 | 0.00015028
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 4.3656e-11 | 3.2539e-11 | 2.9104e-11 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72715 | 0.72727 | 0.72724 | 0.72727 | 0.72727
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72727 | 0.72721 | 0.72729 | 0.72729 | 0.72729
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.72727 | 0.72727 | 0.72727 | 0.72727 | 0.72727
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 7.276e-11 | 7.276e-11 | 1.4552e-10 | 2.7457e-10 | 2.7457e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 4.3656e-11 | 5.9999e-11 | 3.2539e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 8.2318e-11 | 6.5078e-11 | 1.4552e-10 | 2.8664e-10 | 2.8664e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 2.8022 | 2.8021 | 2.8022 | 2.8022 | 2.8022
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 9.2034e-11 | 1.0493e-10 | 6.5078e-11 | 1.2348e-10 | 1.2348e-10

## P_Trafo_alvo_100%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 5534.1 | 2574 | 6103.4203 | 0.90672
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 5521.3 | 2566.5 | 6088.6514 | 0.90682
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 5507.4 | 2558.4 | 6072.6325 | 0.90692
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 5493.4 | 2550.2 | 6056.4811 | 0.90703
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 5483.1 | 2544.2 | 6044.6124 | 0.90711
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -5477.5 | -2540.9 | 6038.1437 | 0.90715
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -5477.5 | -2540.9 | 6038.1437 | 0.90715
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 5477.5 | 2540.9 | 6038.1437 | 0.90715
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -5443.4 | -2521 | 5998.8369 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 5443.4 | 2521 | 5998.8369 | 0.90741
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 5424.3 | 2509.9 | 5976.841 | 0.90755
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 5403.7 | 2497.9 | 5953.1066 | 0.90771
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 5385.7 | 2487.4 | 5932.3624 | 0.90785
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 5373.1 | 2480 | 5917.8208 | 0.90795
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 5360.7 | 2472.8 | 5903.5451 | 0.90805
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 5344.2 | 2463.2 | 5884.5414 | 0.90818
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 5328.6 | 2454.1 | 5866.565 | 0.9083
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1217.9 | 554.2 | 1338.065 | 0.91019
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -4084.8 | -1884.8 | 4498.6734 | 0.908
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1217 | -553.6 | 1336.9974 | 0.91025
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -4077.1 | -1880.3 | 4489.7965 | 0.90808
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1217 | 553.6 | 1336.9974 | 0.91025
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1216.2 | 553.2 | 1336.1035 | 0.91026
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -4067 | -1874.4 | 4478.1541 | 0.90819
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1199.7 | 545.6 | 1317.9376 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -4056.7 | -1868.4 | 4466.2886 | 0.90829
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1199.3 | 545.4 | 1317.4907 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1198.6 | 545 | 1316.6879 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -4046.5 | -1862.5 | 4454.5559 | 0.9084
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1197.8 | 544.5 | 1315.7527 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -4036.3 | -1856.5 | 4442.7818 | 0.90851
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1197.1 | 544.1 | 1314.9499 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -4024.7 | -1849.7 | 4429.4018 | 0.90863
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1196.4 | 543.7 | 1314.1471 | 0.9104
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -4015.8 | -1844.5 | 4419.1436 | 0.90873
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1195.7 | 543.3 | 1313.3443 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1171 | 532 | 1286.1823 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -4005.7 | -1838.7 | 4407.5447 | 0.90883
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -670.2 | -304.4 | 736.0893 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 500.2 | 227.3 | 549.4227 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 670.2 | 304.4 | 736.0893 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 500.2 | 227.2 | 549.3814 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 670 | 304.3 | 735.8658 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -3995.4 | -1832.7 | 4395.6809 | 0.90894
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 500.1 | 227.2 | 549.2903 | 0.91045
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -500 | -227.1 | 549.1579 | 0.91048
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 669.9 | 304.2 | 735.7334 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -3990.2 | -1829.6 | 4389.662 | 0.909
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 669.8 | 304.2 | 735.6424 | 0.9105
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 500 | 227.1 | 549.1579 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -3985.3 | -1826.8 | 4384.0409 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 609.7 | 276.9 | 669.6325 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 499.9 | 227.1 | 549.0669 | 0.91045
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 3985.3 | 1826.8 | 4384.0409 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 609.6 | 276.8 | 669.5001 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 499.8 | 227 | 548.9345 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 352.6 | 160.1 | 387.2451 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -3974.3 | -1820.4 | 4371.3747 | 0.90916
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 352.6 | 160.1 | 387.2451 | 0.91053
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 491.7 | 223.4 | 540.0708 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -256.9 | -116.6 | 282.1226 | 0.9106
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -82.5 | -37.5 | 90.6228 | 0.91037
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 352.6 | 160.1 | 387.2451 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -352.5 | -160.1 | 387.1541 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 174.4 | 79.1 | 191.4998 | 0.91071
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 491.7 | 223.3 | 540.0294 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -3965.4 | -1815.1 | 4361.0761 | 0.90927
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -82.5 | -37.5 | 90.6228 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -352.5 | -160.1 | 387.1541 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 114.5 | 51.9 | 125.7134 | 0.9108
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -82.5 | -37.5 | 90.6228 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 491.6 | 223.3 | 539.9384 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -3956.8 | -1810.2 | 4351.2171 | 0.90935
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 352.5 | 160.1 | 387.1541 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -82.5 | -37.5 | 90.6228 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -352.4 | -160.1 | 387.063 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 491.5 | 223.2 | 539.806 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -3951.6 | -1807.1 | 4345.1988 | 0.90942
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -82.5 | -37.5 | 90.6228 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -352.4 | -160 | 387.0217 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -47.9 | -21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 491.4 | 223.2 | 539.7149 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -3947.8 | -1804.9 | 4340.8281 | 0.90946
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -114.4 | -51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -352.3 | -160 | 386.9306 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -47.9 | -21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -47.9 | -21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 491.4 | 223.1 | 539.6736 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 47.9 | 21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 74.5 | 33.8 | 81.8089 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -3940 | -1800.3 | 4331.8218 | 0.90955
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -292.5 | -132.8 | 321.2353 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 491.3 | 223.1 | 539.5825 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 47.9 | 21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 74.5 | 33.8 | 81.8089 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 50.6 | 22.9 | 55.5407 | 0.91104
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -23.9 | -10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -292.5 | -132.8 | 321.2353 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -3932.2 | -1795.8 | 4322.8572 | 0.90963
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 491.2 | 223 | 539.4501 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -50.6 | -22.9 | 55.5407 | 0.91104
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -50.6 | -22.9 | 55.5407 | 0.91104
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -3928.1 | -1793.4 | 4318.1307 | 0.90968
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -292.4 | -132.8 | 321.1442 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -50.6 | -22.9 | 55.5407 | 0.91104
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 483.1 | 219.4 | 530.5864 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -292.4 | -132.8 | 321.1442 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -3921.6 | -1789.6 | 4310.6397 | 0.90975
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -50.6 | -22.9 | 55.5407 | 0.91104
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -50.6 | -22.9 | 55.5407 | 0.91104
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 483 | 219.3 | 530.454 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -292.4 | -132.8 | 321.1442 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 483 | 219.3 | 530.454 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -3915.4 | -1786 | 4303.5048 | 0.90982
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -276.4 | -125.5 | 303.5576 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 482.9 | 219.2 | 530.3216 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -3909.7 | -1782.6 | 4296.9078 | 0.90989
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 24 | 10.9 | 26.3592 | 0.9105
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 3909.7 | 1782.6 | 4296.9078 | 0.90989
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -276.4 | -125.5 | 303.5576 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 482.8 | 219.2 | 530.2306 | 0.91055
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -291.9 | -132.5 | 320.5649 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 2778.2 | 1264.6 | 3052.4758 | 0.91015
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 2753.1 | 1252.8 | 3024.7425 | 0.91019
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 190.8 | 86.6 | 209.5333 | 0.9106
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -190.8 | -86.6 | 209.5333 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1129 | -516.6 | 1241.5783 | 0.90933
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1129 | -516.6 | 1241.5783 | 0.90933
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 21.9 | 10 | 24.0751 | 0.90965
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -276.4 | -125.5 | 303.5576 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -291.9 | -132.5 | 320.5649 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 2752.5 | 1252.4 | 3024.0308 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -166.9 | -75.8 | 183.3064 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -291.9 | -132.5 | 320.5649 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1128.6 | -516.3 | 1241.0897 | 0.90936
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -276.3 | -125.5 | 303.4665 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 166.9 | 75.8 | 183.3064 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -291.8 | -132.5 | 320.4739 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 2750.3 | 1251.2 | 3021.5313 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1128.1 | -516.1 | 1240.5518 | 0.90935
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -260.4 | -118.2 | 285.971 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -337.4 | -153.2 | 370.5523 | 0.91053
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -337.4 | -153.2 | 370.5523 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 166.9 | 75.8 | 183.3064 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1082.8 | 492.5 | 1189.5428 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -337.4 | -153.2 | 370.5523 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1082.4 | 492.2 | 1189.0545 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1127.6 | -515.8 | 1239.9723 | 0.90938
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -260.4 | -118.2 | 285.971 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 45.6 | 20.7 | 50.0784 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 1664.7 | 757.1 | 1828.7773 | 0.91028
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -337.4 | -153.2 | 370.5523 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -166.9 | -75.8 | 183.3064 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 276.3 | 125.4 | 303.4252 | 0.9106
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -180.7 | -82.1 | 198.4764 | 0.91044
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 180.7 | 82.1 | 198.4764 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -805.8 | -366.7 | 885.3149 | 0.91018
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1054.2 | -482.4 | 1159.3306 | 0.90932
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 36.3 | 16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 254.4 | 115.4 | 279.3502 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -260.3 | -118.2 | 285.8799 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -135.1 | -61.3 | 148.3567 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 1663.3 | 756.2 | 1827.1304 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -769.4 | -350.2 | 845.3499 | 0.91016
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -180.7 | -82.1 | 198.4764 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -337.3 | -153.1 | 370.4199 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -166.9 | -75.8 | 183.3064 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 254.4 | 115.4 | 279.3502 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -135.1 | -61.3 | 148.3567 | 0.91064
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -135.1 | -61.3 | 148.3567 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -180.8 | -82.1 | 198.5675 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1053.8 | -482.2 | 1158.8836 | 0.90932
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1053.8 | -482.2 | 1158.8836 | 0.90932
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -260.3 | -118.2 | 285.8799 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -180.8 | -82.1 | 198.5675 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 1662.3 | 755.6 | 1825.9717 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -337.3 | -153.1 | 370.4199 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -769.2 | -350 | 845.085 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -166.9 | -75.8 | 183.3064 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -135.1 | -61.3 | 148.3567 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 145.4 | 66 | 159.6783 | 0.91058
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1053.4 | -481.9 | 1158.3951 | 0.90936
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 109 | 49.5 | 119.7132 | 0.91051
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 1661.3 | 755 | 1824.8131 | 0.91039
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -337.3 | -153.1 | 370.4199 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -135.1 | -61.3 | 148.3567 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -768.9 | -349.9 | 844.7705 | 0.91019
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -768.9 | -349.9 | 844.7705 | 0.91019
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -166.9 | -75.7 | 183.2651 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -145.4 | -66 | 159.6783 | 0.91058
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 72.7 | 33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -337.2 | -153.1 | 370.3288 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -135.1 | -61.3 | 148.3567 | 0.91064
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -135.1 | -61.3 | 148.3567 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1053 | -481.7 | 1157.9481 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 109 | 49.5 | 119.7132 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 1605.9 | 729.8 | 1763.9509 | 0.9104
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -768.7 | -349.8 | 844.5471 | 0.91019
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -72.7 | -33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 144.5 | 65.6 | 158.6934 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -166.9 | -75.7 | 183.2651 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 1460.5 | 663.7 | 1604.2313 | 0.9104
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -1460.2 | -663.5 | 1603.8754 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -337.2 | -153.1 | 370.3288 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -75.5 | -34.3 | 82.9261 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -768.6 | -349.7 | 844.4146 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1052.6 | -481.5 | 1157.5012 | 0.90937
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 109 | 49.5 | 119.7132 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 1460.2 | 663.5 | 1603.8754 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -72.7 | -33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 166.9 | 75.7 | 183.2651 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -75.5 | -34.3 | 82.9261 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -337.2 | -153 | 370.2875 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 166.9 | 75.7 | 183.2651 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1052.1 | -481.2 | 1156.9217 | 0.9094
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 109 | 49.5 | 119.7132 | 0.91051
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 1459.7 | 663.2 | 1603.2961 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -72.7 | -33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -732.1 | -333.1 | 804.3171 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -337.1 | -153 | 370.1964 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 107.3 | 48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -75.5 | -34.3 | 82.9261 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 1458.9 | 662.7 | 1602.3609 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -1015.4 | -464.5 | 1116.6008 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 72.7 | 33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 1458.3 | 662.4 | 1601.6906 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -72.7 | -33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -731.9 | -333 | 804.0937 | 0.91022
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -731.9 | -333 | 804.0937 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -337.1 | -153 | 370.1964 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 72.4 | 32.8 | 79.4833 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 107.3 | 48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 1458.1 | 662.3 | 1601.4671 | 0.91048
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -75.5 | -34.3 | 82.9261 | 0.91045
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -75.5 | -34.3 | 82.9261 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -1015.1 | -464.3 | 1116.2448 | 0.90939
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 72.7 | 33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1385.7 | 629.4 | 1521.9425 | 0.91048
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 107.3 | 48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -659.3 | -300 | 724.3456 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -337.1 | -153 | 370.1964 | 0.9106
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -337.1 | -153 | 370.1964 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -107.3 | -48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 178.4 | 81 | 195.9274 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 75.5 | 34.3 | 82.9261 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -1014.8 | -464.1 | 1115.8888 | 0.90941
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 53.9 | 24.5 | 59.2069 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -158.6 | -72 | 174.178 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -107.3 | -48.7 | 117.8345 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1331.4 | 604.7 | 1462.2886 | 0.91049
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 72.7 | 33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 178.4 | 81 | 195.9274 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -659.1 | -299.9 | 724.1221 | 0.91021
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -1014.5 | -464 | 1115.5744 | 0.9094
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 108.6 | 49.3 | 119.2663 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -47.7 | -21.6 | 52.3627 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -158.6 | -72 | 174.178 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 72.7 | 33 | 79.8392 | 0.91058
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1294.8 | 588 | 1422.0587 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 178.4 | 81 | 195.9274 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -586.7 | -267.1 | 644.6389 | 0.91012
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 36.3 | 16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -905.5 | -414.5 | 995.8617 | 0.90926
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -47.7 | -21.6 | 52.3627 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1294.2 | 587.7 | 1421.3884 | 0.91052
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 178.4 | 81 | 195.9274 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -79.3 | -36 | 87.089 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1222 | 554.9 | 1342.0872 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -550.5 | -250.6 | 604.8559 | 0.91013
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 71.7 | 32.5 | 78.7219 | 0.9108
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1207.6 | 548.3 | 1326.2468 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 36.3 | 16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -905.3 | -414.4 | 995.6382 | 0.90927
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -47.7 | -21.6 | 52.3627 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 235.9 | 111.3 | 260.8381 | 0.90439
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -669.4 | -303 | 734.7825 | 0.91102
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -79.3 | -36 | 87.089 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -47.7 | -21.6 | 52.3627 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -633.2 | -286.6 | 695.0409 | 0.91103
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -633.2 | -286.6 | 695.0409 | 0.91103
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1207.5 | 548.3 | 1326.1558 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 178.4 | 81 | 195.9274 | 0.91054
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 36.3 | 16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 37.1 | 16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -550.3 | -250.5 | 604.6324 | 0.91014
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -79.3 | -36 | 87.089 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 143.3 | 65 | 157.3528 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -633.1 | -286.6 | 694.9498 | 0.911
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1063.9 | 483 | 1168.4058 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 118.9 | 54 | 130.5879 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -550.3 | -250.5 | 604.6324 | 0.91014
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -79.3 | -36 | 87.089 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 37.1 | 16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1063.5 | 482.8 | 1167.9589 | 0.91056
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -632.9 | -286.5 | 694.7263 | 0.91101
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 118.9 | 54 | 130.5879 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -550.2 | -250.4 | 604.5 | 0.91017
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 108.4 | 49.2 | 119.0428 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -79.3 | -36 | 87.089 | 0.91056
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -79.3 | -36 | 87.089 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 126.3 | 57.3 | 138.6902 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 118.9 | 54 | 130.5879 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 37.1 | 16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -37.1 | -16.8 | 40.7265 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -524.5 | -237.2 | 575.6423 | 0.91116
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -524.5 | -237.2 | 575.6423 | 0.91116
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 15.9 | 7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 991.7 | 450.2 | 1089.1046 | 0.91056
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -423.8 | -193.1 | 465.7189 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 126.3 | 57.3 | 138.6902 | 0.91066
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 59.5 | 27 | 65.3395 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -423.8 | -193.1 | 465.7189 | 0.90999
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -423.8 | -193.1 | 465.7189 | 0.90999
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 54.1 | 24.6 | 59.4304 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -524.4 | -237.2 | 575.5512 | 0.91113
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 955.5 | 433.7 | 1049.3217 | 0.91059
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 108.3 | 49.1 | 118.9105 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 107.1 | 48.6 | 117.6111 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 21.2 | 9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 72.1 | 32.7 | 79.1688 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 72.1 | 32.7 | 79.1688 | 0.91071
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 848.1 | 385 | 931.3961 | 0.91057
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 71.4 | 32.4 | 78.4074 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -351.7 | -160.3 | 386.5087 | 0.90994
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 72.1 | 32.7 | 79.1688 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -416 | -188 | 456.5085 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 59.4 | 27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 776.6 | 352.5 | 852.8563 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -59.4 | -27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -59.4 | -27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 72.1 | 32.7 | 79.1688 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -297.5 | -135.8 | 327.0289 | 0.90971
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -416 | -188 | 456.5085 | 0.91126
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 59.4 | 27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 776.4 | 352.4 | 852.6328 | 0.91059
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -776.2 | -352.3 | 852.4094 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -297.5 | -135.8 | 327.0289 | 0.90971
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 72.1 | 32.7 | 79.1688 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 14.4 | 6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -415.9 | -188 | 456.4174 | 0.91123
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 776.2 | 352.3 | 852.4094 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -283.1 | -129.2 | 311.1884 | 0.90974
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -379.8 | -171.6 | 416.7668 | 0.9113
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 108.2 | 49.1 | 118.8194 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 704.7 | 319.8 | 773.8696 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -283 | -129.2 | 311.0975 | 0.90968
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -283 | -129.2 | 311.0975 | 0.90968
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 704.6 | 319.7 | 773.7372 | 0.91065
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 71.2 | 32.3 | 78.1839 | 0.91067
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -271.6 | -122.5 | 297.9477 | 0.91157
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -271.6 | -122.5 | 297.9477 | 0.91157
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 633.2 | 287.3 | 695.3298 | 0.91065
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 36 | 16.4 | 39.5596 | 0.91002
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -283 | -129.2 | 311.0975 | 0.90968
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -235.5 | -106.1 | 258.2972 | 0.91174
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 633.2 | 287.3 | 695.3298 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -283 | -129.2 | 311.0975 | 0.90968
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -127.4 | -57.1 | 139.6108 | 0.91254
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 490.7 | 222.6 | 538.8295 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -283 | -129.1 | 311.056 | 0.9098
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -127.4 | -57.1 | 139.6108 | 0.91254
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 490.6 | 222.6 | 538.7385 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -282.9 | -129.1 | 310.965 | 0.90975
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -282.9 | -129.1 | 310.965 | 0.90975
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -127.4 | -57.1 | 139.6108 | 0.91254
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 348.2 | 158 | 382.3706 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -282.9 | -129.1 | 310.965 | 0.90975
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -282.9 | -129.1 | 310.965 | 0.90975
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 143.9 | 65.3 | 158.0231 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -139 | -63.8 | 152.9426 | 0.90884
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -139 | -63.8 | 152.9426 | 0.90884
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 86.4 | 39.2 | 94.8768 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -14.4 | -6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -91.4 | -40.7 | 100.0522 | 0.91352
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 348.2 | 158 | 382.3706 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -52.6 | -24.6 | 58.0682 | 0.90583
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 19.4 | 8 | 20.9848 | 0.92448
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 348.2 | 158 | 382.3706 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -91.4 | -40.7 | 100.0522 | 0.91352
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 348.1 | 157.9 | 382.2382 | 0.91069
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 19.4 | 8 | 20.9848 | 0.92448
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 71.1 | 32.2 | 78.0516 | 0.91094
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 19.4 | 8 | 20.9848 | 0.92448
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 277.1 | 125.7 | 304.2777 | 0.91068
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -277 | -125.7 | 304.1866 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 106.6 | 48.3 | 117.0318 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -91.4 | -40.7 | 100.0522 | 0.91352
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 19.4 | 8 | 20.9848 | 0.92448
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 170.5 | 77.3 | 187.2045 | 0.91077
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -91.4 | -40.7 | 100.0522 | 0.91352
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 117.2 | 53.2 | 128.7093 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 19.4 | 8 | 20.9848 | 0.92448
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 19.4 | 8 | 20.9848 | 0.92448
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 117.2 | 53.2 | 128.7093 | 0.91058
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 14.2 | 6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -91.4 | -40.7 | 100.0522 | 0.91352
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 103 | 46.7 | 113.0924 | 0.91076
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 53.3 | 24.2 | 58.5366 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -91.4 | -40.7 | 100.0522 | 0.91352
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 49.7 | 22.6 | 54.5972 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -55.4 | -24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 49.7 | 22.6 | 54.5972 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -55.4 | -24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 49.7 | 22.6 | 54.5972 | 0.9103
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -55.4 | -24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -55.4 | -24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 49.7 | 22.6 | 54.5972 | 0.9103
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 14.2 | 6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -14.2 | -6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 14.2 | 6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 55.4 | 24.4 | 60.5353 | 0.91517
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_120%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806 | 0.99806
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99562 | 0.99562 | 0.99562 | 0.99562 | 0.99562 | 0.99562
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.99298 | 0.99298 | 0.99298 | 0.99298 | 0.99298 | 0.99298
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032 | 0.99032
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98836 | 0.98836 | 0.98836 | 0.98836 | 0.98836 | 0.98836
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98743 | 0.98743 | 0.98743 | 0.98743 | 0.98743 | 0.98743
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729 | 0.98729
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.98448 | 0.98448 | 0.98448 | 0.98448 | 0.98448 | 0.98448
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.98082 | 0.98082 | 0.98082 | 0.98082 | 0.98082 | 0.98082
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718 | 0.97718
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.97328 | 0.97328 | 0.97328 | 0.97328 | 0.97328 | 0.97328
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986 | 0.96986
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745 | 0.96745
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.96511 | 0.96511 | 0.96511 | 0.96511 | 0.96511 | 0.96511
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197 | 0.96197
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901 | 0.95901
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.95552 | 0.95552 | 0.95552 | 0.95552 | 0.95552 | 0.95552
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514 | 0.95514
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.95367 | 0.95367 | 0.95367 | 0.95367 | 0.95367 | 0.95367
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476 | 0.95476
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176 | 0.95176
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414 | 0.95414
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.95387 | 0.95387 | 0.95386 | 0.95387 | 0.95386 | 0.95387
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926 | 0.94926
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.95352 | 0.95352 | 0.95352 | 0.95352 | 0.95352 | 0.95352
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672 | 0.94672
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291 | 0.95291
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.95229 | 0.95229 | 0.95229 | 0.95229 | 0.95229 | 0.95229
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.95168 | 0.95168 | 0.95168 | 0.95168 | 0.95168 | 0.95168
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.94169 | 0.94169 | 0.94169 | 0.94169 | 0.94169 | 0.94169
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.95108 | 0.95108 | 0.95108 | 0.95108 | 0.95108 | 0.95108
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881 | 0.93881
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048 | 0.95048
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662 | 0.93662
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993 | 0.94993
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.94955 | 0.94955 | 0.94955 | 0.94955 | 0.94955 | 0.94955
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414 | 0.93414
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494 | 0.9494
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492 | 0.9492
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925 | 0.94925
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904 | 0.94904
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.93158 | 0.93158 | 0.93158 | 0.93158 | 0.93158 | 0.93158
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909 | 0.94909
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887 | 0.94887
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.93031 | 0.93031 | 0.93031 | 0.93031 | 0.93031 | 0.93031
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872 | 0.94872
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94892
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9291 | 0.9291
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876 | 0.94876
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.92821 | 0.92821 | 0.92821 | 0.92821 | 0.92821 | 0.92821
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832 | 0.94832
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483 | 0.9483
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.92638 | 0.92638 | 0.92638 | 0.92638 | 0.92638 | 0.92638
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842 | 0.94842
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822 | 0.94822
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817 | 0.94817
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.94826 | 0.94826 | 0.94826 | 0.94826 | 0.94826 | 0.94826
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.92416 | 0.92416 | 0.92416 | 0.92416 | 0.92416 | 0.92416
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.94819 | 0.94819 | 0.94819 | 0.94819 | 0.94819 | 0.94819
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814 | 0.94814
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818 | 0.94818
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.92206 | 0.92206 | 0.92206 | 0.92206 | 0.92206 | 0.92206
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788 | 0.94788
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.94815 | 0.94815 | 0.94815 | 0.94815 | 0.94815 | 0.94815
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.94786 | 0.94786 | 0.94786 | 0.94786 | 0.94786 | 0.94786
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078 | 0.92078
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.94774 | 0.94774 | 0.94774 | 0.94774 | 0.94774 | 0.94774
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812 | 0.94812
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.91984 | 0.91984 | 0.91984 | 0.91984 | 0.91984 | 0.91984
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803 | 0.94803
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761 | 0.94761
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811 | 0.94811
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.91789 | 0.91789 | 0.91789 | 0.91789 | 0.91789 | 0.91789
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802 | 0.94802
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.94808 | 0.94808 | 0.94808 | 0.94808 | 0.94808 | 0.94808
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799 | 0.94799
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801 | 0.94801
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798 | 0.94798
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743 | 0.94743
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597 | 0.91597
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496 | 0.91496
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733 | 0.94733
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.94796 | 0.94796 | 0.94796 | 0.94796 | 0.94796 | 0.94796
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471 | 0.9471
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9481
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807 | 0.94807
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723 | 0.94723
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337 | 0.91337
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.94694 | 0.94694 | 0.94693 | 0.94694 | 0.94693 | 0.94694
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713 | 0.94713
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679 | 0.94679
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.91184 | 0.91184 | 0.91184 | 0.91184 | 0.91184 | 0.91184
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805 | 0.94805
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704 | 0.94704
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664 | 0.94664
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794 | 0.94794
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.91041 | 0.91041 | 0.91041 | 0.91041 | 0.91041 | 0.91041
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695 | 0.94695
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649 | 0.94649
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797 | 0.94797
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998 | 0.90998
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644 | 0.94644
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867 | 0.90867
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941 | 0.90941
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888 | 0.90888
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685 | 0.94685
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635 | 0.94635
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791 | 0.90791
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793 | 0.94793
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639 | 0.94639
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809 | 0.94809
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.909 | 0.909
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676 | 0.94676
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634 | 0.94634
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694 | 0.90694
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94804
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859 | 0.90859
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.94668 | 0.94668 | 0.94668 | 0.94668 | 0.94668 | 0.94668
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628 | 0.94628
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658 | 0.90658
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653 | 0.90653
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818 | 0.90818
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659 | 0.94659
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625 | 0.94625
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612 | 0.90612
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623 | 0.94623
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644 | 0.90644
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9463
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078 | 0.9078
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9062
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641 | 0.90641
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465 | 0.9465
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621 | 0.94621
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.90554 | 0.90554 | 0.90553 | 0.90554 | 0.90553 | 0.90554
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635 | 0.90635
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94618
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792 | 0.94792
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637 | 0.94637
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741 | 0.90741
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496 | 0.90496
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585 | 0.90585
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615 | 0.94615
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703 | 0.90703
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063 | 0.9063
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437 | 0.90437
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611 | 0.94611
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557 | 0.90557
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564 | 0.94564
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608 | 0.94608
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626 | 0.90626
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038 | 0.9038
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531 | 0.90531
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624 | 0.90624
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379 | 0.90379
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361 | 0.90361
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605 | 0.94605
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051 | 0.9051
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627 | 0.90627
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622 | 0.90622
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604 | 0.94604
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588 | 0.90588
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618 | 0.90618
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277 | 0.90277
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619 | 0.90619
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477 | 0.90477
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534 | 0.94534
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459 | 0.9459
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601 | 0.94601
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551 | 0.90551
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616 | 0.90616
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225 | 0.90225
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.90617 | 0.90617 | 0.90616 | 0.90617 | 0.90616 | 0.90617
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451 | 0.90451
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587 | 0.94587
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902 | 0.902
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.90514 | 0.90514 | 0.90514 | 0.90514 | 0.90514 | 0.90514
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615 | 0.90615
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514 | 0.94514
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584 | 0.94584
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596 | 0.94596
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.90173 | 0.90173 | 0.90173 | 0.90173 | 0.90173 | 0.90173
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9451 | 0.9451
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128 | 0.90128
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.90611 | 0.90611 | 0.9061 | 0.90611 | 0.9061 | 0.90611
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614 | 0.90614
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.94508 | 0.94508 | 0.94508 | 0.94508 | 0.94508 | 0.94508
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401 | 0.90401
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458 | 0.90458
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457 | 0.90457
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9458 | 0.9458
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.94505 | 0.94505 | 0.94505 | 0.94505 | 0.94505 | 0.94505
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.90081 | 0.90081 | 0.90081 | 0.90081 | 0.90081 | 0.90081
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.94503 | 0.94503 | 0.94503 | 0.94503 | 0.94503 | 0.94503
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613 | 0.90613
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608 | 0.90608
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425 | 0.90425
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595 | 0.94595
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579 | 0.94579
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.94498 | 0.94498 | 0.94498 | 0.94498 | 0.94498 | 0.94498
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046 | 0.90046
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.90038 | 0.90038 | 0.90038 | 0.90038 | 0.90038 | 0.90038
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611 | 0.90611
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904 | 0.904
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398 | 0.90398
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394 | 0.90394
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.94501 | 0.94501 | 0.94501 | 0.94501 | 0.94501 | 0.94501
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.90006 | 0.90006 | 0.90006 | 0.90006 | 0.90006 | 0.90006
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388 | 0.90388
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492 | 0.94492
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343 | 0.90343
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.94499 | 0.94499 | 0.94499 | 0.94499 | 0.94499 | 0.94499
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061 | 0.9061
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.90003 | 0.90003 | 0.90003 | 0.90003 | 0.90003 | 0.90003
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594 | 0.94594
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372 | 0.90372
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577 | 0.94577
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329 | 0.90329
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497 | 0.94497
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.94575 | 0.94575 | 0.94575 | 0.94575 | 0.94575 | 0.94575
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949 | 0.89949
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.94486 | 0.94486 | 0.94486 | 0.94486 | 0.94486 | 0.94486
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349 | 0.90349
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.90312 | 0.90312 | 0.90312 | 0.90312 | 0.90312 | 0.90312
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605 | 0.90605
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483 | 0.94483
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593 | 0.94593
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332 | 0.90332
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574 | 0.94574
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905 | 0.89905
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298 | 0.90298
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.94481 | 0.94481 | 0.94481 | 0.94481 | 0.94481 | 0.94481
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292 | 0.90292
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609 | 0.90609
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318 | 0.90318
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291 | 0.90291
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90306 | 0.90307 | 0.90306 | 0.90307
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90306 | 0.90307 | 0.90306 | 0.90307
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872 | 0.89872
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.89871 | 0.89871 | 0.89871 | 0.89871 | 0.89871 | 0.89871
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284 | 0.90284
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307 | 0.90307
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.94479 | 0.94479 | 0.94479 | 0.94479 | 0.94479 | 0.94479
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.89845 | 0.89845 | 0.89845 | 0.89845 | 0.89845 | 0.89845
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572 | 0.94572
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478 | 0.94478
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90303 | 0.90304 | 0.90303 | 0.90304
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.90273 | 0.90273 | 0.90273 | 0.90273 | 0.90273 | 0.90273
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293 | 0.90293
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306 | 0.90306
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.94477 | 0.94477 | 0.94477 | 0.94477 | 0.94477 | 0.94477
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495 | 0.94495
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817 | 0.89817
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263 | 0.90263
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278 | 0.90278
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90303 | 0.90304 | 0.90303 | 0.90304
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796 | 0.89796
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301 | 0.90301
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265 | 0.90265
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.89777 | 0.89777 | 0.89777 | 0.89777 | 0.89777 | 0.89777
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.94571 | 0.94571 | 0.9457 | 0.94571 | 0.9457 | 0.94571
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245 | 0.90245
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.89753 | 0.89753 | 0.89753 | 0.89753 | 0.89753 | 0.89753
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241 | 0.90241
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.90234 | 0.90234 | 0.90234 | 0.90234 | 0.90234 | 0.90234
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.89729 | 0.89729 | 0.89729 | 0.89729 | 0.89729 | 0.89729
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.90227 | 0.90227 | 0.90227 | 0.90227 | 0.90227 | 0.90227
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244 | 0.90244
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.89713 | 0.89713 | 0.89712 | 0.89713 | 0.89712 | 0.89713
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239 | 0.90239
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.89695 | 0.89695 | 0.89695 | 0.89695 | 0.89695 | 0.89695
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457 | 0.9457
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.90235 | 0.90235 | 0.90235 | 0.90235 | 0.90235 | 0.90235
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.89683 | 0.89683 | 0.89683 | 0.89683 | 0.89683 | 0.89683
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195 | 0.90195
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232 | 0.90232
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.8967 | 0.8967 | 0.8967 | 0.8967 | 0.8967 | 0.8967
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.89661 | 0.89661 | 0.89661 | 0.89661 | 0.89661 | 0.89661
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229 | 0.90229
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658 | 0.89658
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.89657 | 0.89657 | 0.89657 | 0.89657 | 0.89657 | 0.89657
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652 | 0.89652
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.89651 | 0.89651 | 0.89651 | 0.89651 | 0.89651 | 0.89651
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.90226 | 0.90226 | 0.90226 | 0.90226 | 0.90226 | 0.90226
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192 | 0.90192
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648 | 0.89648
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.90224 | 0.90224 | 0.90223 | 0.90224 | 0.90223 | 0.90224
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.89645 | 0.89645 | 0.89645 | 0.89645 | 0.89645 | 0.89645
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193 | 0.90193
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644 | 0.89644
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.90221 | 0.90221 | 0.9022 | 0.90221 | 0.9022 | 0.90221
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.90194 | 0.90194 | 0.90194 | 0.90194 | 0.90194 | 0.90194
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641 | 0.89641
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.90218 | 0.90218 | 0.90218 | 0.90218 | 0.90218 | 0.90218
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.89639 | 0.89639 | 0.89639 | 0.89639 | 0.89639 | 0.89639
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196 | 0.90196
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216 | 0.90216
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638 | 0.89638
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215 | 0.90215
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.90201 | 0.90201 | 0.90201 | 0.90201 | 0.90201 | 0.90201
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213 | 0.90213
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212 | 0.90212
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202 | 0.90202
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9021 | 0.9021
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204 | 0.90204
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634 | 0.89634
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90206
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.90207 | 0.90207 | 0.90207 | 0.90207 | 0.90207 | 0.90207
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208 | 0.90208

## I_Trafo_alvo_120%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 8.6317e-05 | 6.151e-05 | 0.00011003 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 257.897 | 257.897 | 257.898 | 257.898 | 257.898
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 58.5403 | 58.5397 | 58.5401 | 58.5403 | 58.5403
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 58.5403 | 58.5397 | 58.5401 | 58.5403 | 58.5403
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 3.1457e-05 | 6.8665e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 58.5403 | 58.5397 | 58.5401 | 58.5403 | 58.5403
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.0001242 | 0.0001297 | 7.6294e-05 | 0.0001297 | 0.0001297
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 58.5403 | 58.5398 | 58.5402 | 58.5403 | 58.5403
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 57.7618 | 57.7612 | 57.7616 | 57.7618 | 57.7618
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 57.7618 | 57.7612 | 57.7616 | 57.7618 | 57.7618
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 57.7618 | 57.7612 | 57.7616 | 57.7618 | 57.7618
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 57.7618 | 57.7612 | 57.7616 | 57.7618 | 57.7618
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 57.7618 | 57.7612 | 57.7616 | 57.7618 | 57.7618
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 57.7618 | 57.7612 | 57.7616 | 57.7618 | 57.7618
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 57.7618 | 57.7612 | 57.7616 | 57.7618 | 57.7618
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 56.5993 | 56.5988 | 56.5992 | 56.5993 | 56.5993
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 32.4105 | 32.41 | 32.4103 | 32.4105 | 32.4105
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 24.1889 | 24.1888 | 24.1889 | 24.1889 | 24.1889
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 32.4105 | 32.41 | 32.4103 | 32.4105 | 32.4105
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 24.1889 | 24.1888 | 24.1889 | 24.1889 | 24.1889
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 32.4105 | 32.41 | 32.4103 | 32.4105 | 32.4105
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.1889 | 24.1888 | 24.1889 | 24.1889 | 24.1889
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.1889 | 24.1886 | 24.1889 | 24.1889 | 24.1889
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 8.1102e-05 | 0.00010377 | 4.5776e-05 | 0.0002007 | 0.0002007
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 32.4105 | 32.41 | 32.4103 | 32.4105 | 32.4105
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 32.4105 | 32.41 | 32.4103 | 32.4105 | 32.4105
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 6.5186e-05 | 3.1457e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 24.189 | 24.1888 | 24.189 | 24.189 | 24.189
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 29.5084 | 29.5079 | 29.5083 | 29.5084 | 29.5084
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 24.189 | 24.1888 | 24.189 | 24.189 | 24.189
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 29.5084 | 29.5079 | 29.5083 | 29.5084 | 29.5084
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 24.189 | 24.1888 | 24.189 | 24.189 | 24.189
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 17.0713 | 17.071 | 17.0713 | 17.0713 | 17.0713
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.38688 | 0.38688 | 0.38688 | 0.38688 | 0.38688
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 17.0713 | 17.071 | 17.0713 | 17.0713 | 17.0713
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 1.5259e-05 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 12.4371 | 12.4369 | 12.437 | 12.4371 | 12.4371
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 8.2171e-05 | 0.00019119 | 0.00016785 | 0.00019119 | 0.00019119
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 3.9955 | 3.9952 | 3.9953 | 3.9955 | 3.9955
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 6.1035e-05 | 4.5776e-05 | 3.0518e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 17.0712 | 17.0711 | 17.0712 | 17.0712 | 17.0712
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 17.0712 | 17.0711 | 17.0712 | 17.0712 | 17.0712
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 8.4416 | 8.4417 | 8.4417 | 8.4417 | 8.4417
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.00011444 | 1.5259e-05 | 0.00013733 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 3.9955 | 3.9953 | 3.9952 | 3.9955 | 3.9955
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 7.4201e-11 | 5.2468e-11 | 5.9999e-11 | 1.7703e-10 | 1.7703e-10
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 17.0712 | 17.0711 | 17.0712 | 17.0712 | 17.0712
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 5.5414 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 3.9955 | 3.9953 | 3.9952 | 3.9955 | 3.9955
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 5.5414 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 17.0712 | 17.0711 | 17.0712 | 17.0712 | 17.0712
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 3.9955 | 3.9953 | 3.9952 | 3.9955 | 3.9955
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 17.0712 | 17.0711 | 17.0712 | 17.0712 | 17.0712
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 5.5414 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 3.9955 | 3.9953 | 3.9952 | 3.9955 | 3.9955
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 17.0712 | 17.0711 | 17.0712 | 17.0712 | 17.0712
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 5.5414 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 1.6757 | 1.6755 | 1.6754 | 1.6757 | 1.6757
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 5.5414 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 5.5413 | 5.5413 | 5.5415 | 5.5415 | 5.5415
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 17.0712 | 17.0711 | 17.0712 | 17.0712 | 17.0712
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 2.3198 | 2.3197 | 2.3197 | 2.3198 | 2.3198
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 1.6757 | 1.6755 | 1.6754 | 1.6757 | 1.6757
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 1.6756 | 1.6755 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6756
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3199 | 2.3199 | 2.3199
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 8.2318e-11 | 8.7311e-11 | 6.5078e-11 | 3.2014e-10 | 3.2014e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 3.6082 | 3.6083 | 3.6084 | 3.6084 | 3.6084
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 14.1729 | 14.1728 | 14.1729 | 14.1729 | 14.1729
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.5156 | 0.51553 | 0.51552 | 0.5156 | 0.5156
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3199 | 2.3199 | 2.3199
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 3.6082 | 3.6083 | 3.6084 | 3.6084 | 3.6084
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 2.4484 | 2.4485 | 2.4486 | 2.4486 | 2.4486
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331 | 1.9331
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 14.1729 | 14.1728 | 14.1729 | 14.1729 | 14.1729
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 23.8021 | 23.8019 | 23.8021 | 23.8021 | 23.8021
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.5156 | 0.51553 | 0.51552 | 0.5156 | 0.5156
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 2.4484 | 2.4485 | 2.4486 | 2.4486 | 2.4486
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 2.4484 | 2.4486 | 2.4486 | 2.4486 | 2.4486
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.0001297 | 7.6294e-05 | 0.00013037 | 0.00023945 | 0.00023945
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 14.1729 | 14.1728 | 14.1729 | 14.1729 | 14.1729
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628 | 0.38628
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598 | 1.1598
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 2.4485 | 2.4485 | 2.4485 | 2.4485 | 2.4485
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 23.4158 | 23.4156 | 23.4158 | 23.4158 | 23.4158
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 8.2318e-11 | 1.0493e-10 | 1.3016e-10 | 3.3184e-10 | 3.3184e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.5156 | 0.51553 | 0.51552 | 0.5156 | 0.5156
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 14.1729 | 14.1728 | 14.1729 | 14.1729 | 14.1729
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 5.2468e-11 | 1.0594e-10 | 1.3016e-10 | 1.8522e-10 | 1.8522e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 2.4485 | 2.4485 | 2.4485 | 2.4485 | 2.4485
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 2.4485 | 2.4484 | 2.4486 | 2.4486 | 2.4486
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 23.4158 | 23.4156 | 23.4158 | 23.4158 | 23.4158
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.5156 | 0.51553 | 0.51552 | 0.5156 | 0.5156
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.5156 | 0.51553 | 0.51552 | 0.5156 | 0.5156
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 14.1729 | 14.1728 | 14.1729 | 14.1729 | 14.1729
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 9.7617e-11 | 4.1159e-11 | 9.7617e-11 | 9.7617e-11
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 23.4158 | 23.4156 | 23.4158 | 23.4158 | 23.4158
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.51548 | 0.51546 | 0.51552 | 0.51552 | 0.51552
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.5156 | 0.51553 | 0.51552 | 0.5156 | 0.5156
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.51556 | 0.51543 | 0.51546 | 0.51556 | 0.51556
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 1.2e-10 | 8.7311e-11 | 2.4e-10 | 2.4e-10 | 2.4e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 13.4005 | 13.4003 | 13.4005 | 13.4005 | 13.4005
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 8.1348e-11 | 7.276e-11 | 9.3178e-11 | 2.2602e-10 | 2.2602e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 23.4158 | 23.4156 | 23.4158 | 23.4158 | 23.4158
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.51548 | 0.51546 | 0.51552 | 0.51552 | 0.51552
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1599
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 3.412e-05 | 4.5776e-05 | 8.6317e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 199.357 | 199.358 | 199.359 | 199.359 | 199.359
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 2.9104e-11 | 1.6073e-10 | 9.2034e-11 | 1.6073e-10 | 1.6073e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 6.5078e-11 | 8.2318e-11 | 1.1642e-10 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 13.4005 | 13.4003 | 13.4005 | 13.4005 | 13.4005
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 23.4158 | 23.4156 | 23.4158 | 23.4158 | 23.4158
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 1.4552e-11 | 0 | 4.1159e-11 | 1.1082e-10 | 1.1082e-10
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 4.6017e-11 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 1.914e-10 | 1.914e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.51548 | 0.51546 | 0.51552 | 0.51552 | 0.51552
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 14.1598 | 14.1593 | 14.1597 | 14.1598 | 14.1598
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 140.499 | 140.499 | 140.5 | 140.5 | 140.5
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 5.5016e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 3.2539e-11 | 2.9104e-11 | 4.3656e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 139.392 | 139.392 | 139.393 | 139.393 | 139.393
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.256 | 9.2563 | 9.2562 | 9.2563 | 9.2563
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2559 | 9.2562 | 9.2561 | 9.2562 | 9.2562
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11 | 6.5078e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 58.8591 | 58.8592 | 58.8596 | 58.8596 | 58.8596
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 58.8591 | 58.8593 | 58.8598 | 58.8598 | 58.8598
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 13.4005 | 13.4003 | 13.4005 | 13.4005 | 13.4005
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.51548 | 0.51546 | 0.51552 | 0.51552 | 0.51552
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 14.1598 | 14.1593 | 14.1597 | 14.1598 | 14.1598
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.1577 | 1.1576 | 1.1578 | 1.1578 | 1.1578
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.00014068 | 0.00010681 | 7.6294e-05 | 0.00016505 | 0.00016505
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 139.392 | 139.392 | 139.393 | 139.393 | 139.393
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.51548 | 0.51546 | 0.51552 | 0.51552 | 0.51552
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 2.058e-11 | 2.058e-11 | 5.2468e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 14.1598 | 14.1593 | 14.1597 | 14.1598 | 14.1598
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 2.9104e-11 | 7.276e-11 | 2.9104e-11 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 2.0987e-10 | 2.9964e-10 | 3.828e-10 | 3.828e-10 | 3.828e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 58.8591 | 58.8593 | 58.8596 | 58.8596 | 58.8596
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 13.4005 | 13.4003 | 13.4005 | 13.4005 | 13.4005
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.51548 | 0.51546 | 0.51552 | 0.51552 | 0.51552
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.51551 | 0.5155 | 0.51541 | 0.51551 | 0.51551
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 14.1598 | 14.1593 | 14.1597 | 14.1598 | 14.1598
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 139.392 | 139.392 | 139.393 | 139.393 | 139.393
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 1.4552e-10 | 2.1188e-10 | 1.8407e-10 | 2.1188e-10 | 2.1188e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 1.4552e-11 | 2.058e-11 | 2.9104e-11 | 5.9999e-11 | 5.9999e-11
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 58.8591 | 58.8593 | 58.8596 | 58.8596 | 58.8596
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 12.6284 | 12.6282 | 12.6284 | 12.6284 | 12.6284
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 16.3719 | 16.3717 | 16.372 | 16.372 | 16.372
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.6351e-10 | 1.3805e-10 | 3.9047e-10 | 4.0413e-10 | 4.0413e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 55.196 | 55.1961 | 55.1963 | 55.1963 | 55.1963
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 1.3016e-10 | 1.1642e-10 | 8.8516e-11 | 1.627e-10 | 1.627e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 55.196 | 55.1961 | 55.1963 | 55.1963 | 55.1963
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 58.8591 | 58.8593 | 58.8596 | 58.8596 | 58.8596
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 12.6284 | 12.6282 | 12.6284 | 12.6284 | 12.6284
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 2.2121 | 2.2125 | 2.2123 | 2.2125 | 2.2125
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 84.1958 | 84.196 | 84.1964 | 84.1964 | 84.1964
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 8.2171e-05 | 1.5259e-05 | 1.5259e-05 | 8.2171e-05 | 8.2171e-05
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 1.9523e-10 | 1.4552e-10 | 3.9047e-10 | 3.9047e-10 | 3.9047e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 13.9727 | 13.9729 | 13.973 | 13.973 | 13.973
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 6.151e-05 | 3.8147e-05 | 6.1035e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 5.2468e-11 | 8.2318e-11 | 8.2318e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 8.7694 | 8.7693 | 8.7695 | 8.7695 | 8.7695
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 8.7694 | 8.7694 | 8.7694 | 8.7694 | 8.7694
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 41.2233 | 41.2232 | 41.2234 | 41.2234 | 41.2234
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 6.151e-05 | 4.8852e-05 | 4.5776e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 55.1731 | 55.1732 | 55.1736 | 55.1736 | 55.1736
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386 | 1.8386
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 12.8693 | 12.8695 | 12.8695 | 12.8695 | 12.8695
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 12.6284 | 12.6282 | 12.6284 | 12.6284 | 12.6284
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 6.5573 | 6.5569 | 6.5572 | 6.5573 | 6.5573
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 84.1958 | 84.196 | 84.1963 | 84.1963 | 84.1963
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 39.3847 | 39.3846 | 39.3849 | 39.3849 | 39.3849
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 3.1457e-05 | 9.9182e-05 | 6.8239e-05 | 0.00016505 | 0.00016505
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 8.7694 | 8.7693 | 8.7694 | 8.7694 | 8.7694
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 12.8693 | 12.8695 | 12.8695 | 12.8695 | 12.8695
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 6.5573 | 6.5569 | 6.5572 | 6.5573 | 6.5573
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 6.5574 | 6.5568 | 6.5571 | 6.5574 | 6.5574
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 4.3656e-11 | 5.8208e-11 | 9.3178e-11 | 9.3178e-11
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 2.1596e-10 | 1.7477e-10 | 4.0143e-10 | 4.6589e-10 | 4.6589e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 8.7694 | 8.7693 | 8.7694 | 8.7694 | 8.7694
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 55.1731 | 55.1732 | 55.1736 | 55.1736 | 55.1736
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 55.1732 | 55.1734 | 55.1735 | 55.1735 | 55.1735
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 12.6284 | 12.6282 | 12.6284 | 12.6284 | 12.6284
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 8.7694 | 8.7693 | 8.7694 | 8.7694 | 8.7694
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 84.1958 | 84.196 | 84.1963 | 84.1963 | 84.1963
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 39.3848 | 39.3846 | 39.3848 | 39.3848 | 39.3848
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 6.5573 | 6.5569 | 6.5571 | 6.5573 | 6.5573
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 7.3542 | 7.3543 | 7.3544 | 7.3544 | 7.3544
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.00015259 | 0.00011003 | 0.00012302 | 0.00015259 | 0.00015259
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 55.1731 | 55.1732 | 55.1735 | 55.1735 | 55.1735
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.058e-10 | 7.8365e-11 | 2.3689e-10 | 2.968e-10 | 2.968e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 3.9182e-11 | 2.9104e-11 | 6.5078e-11 | 9.57e-11 | 9.57e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5152
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 9.6505e-05 | 4.3158e-05 | 9.7704e-05 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 84.1958 | 84.196 | 84.1963 | 84.1963 | 84.1963
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.00012583 | 0.00017811 | 9.7704e-05 | 0.00017811 | 0.00017811
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 6.5573 | 6.5569 | 6.5571 | 6.5573 | 6.5573
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 39.3848 | 39.3846 | 39.3848 | 39.3848 | 39.3848
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 39.3847 | 39.3847 | 39.3849 | 39.3849 | 39.3849
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 7.3542 | 7.3542 | 7.3543 | 7.3543 | 7.3543
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 8.6317e-05 | 6.1035e-05 | 3.0518e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 3.6774 | 3.6774 | 3.6774 | 3.6774 | 3.6774
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 6.5573 | 6.5569 | 6.5571 | 6.5573 | 6.5573
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 6.5573 | 6.5571 | 6.5572 | 6.5573 | 6.5573
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 55.1731 | 55.1732 | 55.1735 | 55.1735 | 55.1735
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5152
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 81.4442 | 81.4444 | 81.4446 | 81.4446 | 81.4446
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 3.8147e-05 | 9.2816e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 39.3848 | 39.3846 | 39.3849 | 39.3849 | 39.3849
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6769 | 3.6769 | 3.6769
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 1.9793e-10 | 1.2e-10 | 1.6464e-10 | 2.5257e-10 | 2.5257e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 7.3325 | 7.3325 | 7.3325 | 7.3325 | 7.3325
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.1117 | 74.1118 | 74.112 | 74.112 | 74.112
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 74.1118 | 74.1119 | 74.112 | 74.112 | 74.112
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 3.6641 | 3.6639 | 3.6641 | 3.6641 | 3.6641
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 39.3848 | 39.3846 | 39.3849 | 39.3849 | 39.3849
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 55.1731 | 55.1732 | 55.1735 | 55.1735 | 55.1735
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.00010377 | 2.2888e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5152
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 74.1117 | 74.1118 | 74.112 | 74.112 | 74.112
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 1.8973e-10 | 1.0816e-10 | 2.058e-10 | 2.7457e-10 | 2.7457e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 3.6641 | 3.6639 | 3.6641 | 3.6641 | 3.6641
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 8.0983 | 8.0986 | 8.0984 | 8.0986 | 8.0986
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 55.1732 | 55.1732 | 55.1735 | 55.1735 | 55.1735
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5151 | 5.5152 | 5.5152
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 4.3158e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 74.1117 | 74.1118 | 74.112 | 74.112 | 74.112
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 37.5487 | 37.5486 | 37.5488 | 37.5488 | 37.5488
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 5.2057 | 5.206 | 5.2059 | 5.206 | 5.206
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 3.6641 | 3.6639 | 3.6641 | 3.6641 | 3.6641
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 1.7295e-10 | 9.3178e-11 | 1.8917e-10 | 2.423e-10 | 2.423e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 74.1117 | 74.1118 | 74.112 | 74.112 | 74.112
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 53.3353 | 53.3354 | 53.3357 | 53.3357 | 53.3357
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 3.6766 | 3.6767 | 3.6766 | 3.6767 | 3.6767
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 74.1117 | 74.1118 | 74.112 | 74.112 | 74.112
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768 | 3.6768
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 37.5487 | 37.5486 | 37.5488 | 37.5488 | 37.5488
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 37.5486 | 37.5485 | 37.5488 | 37.5488 | 37.5488
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 3.6695 | 3.6695 | 3.6695 | 3.6695 | 3.6695
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 5.2057 | 5.206 | 5.2059 | 5.206 | 5.206
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 74.1117 | 74.1118 | 74.112 | 74.112 | 74.112
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 6.5186e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 3.6641 | 3.6639 | 3.6641 | 3.6641 | 3.6641
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 3.664 | 3.6641 | 3.6642 | 3.6642 | 3.6642
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 3.6582 | 3.6582 | 3.6582 | 3.6582 | 3.6582
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.3416e-10 | 8.7614e-11 | 1.9793e-10 | 1.9793e-10 | 1.9793e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 53.3353 | 53.3354 | 53.3357 | 53.3357 | 53.3357
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 3.6766 | 3.6767 | 3.6766 | 3.6767 | 3.6767
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 9.1553e-05 | 6.1035e-05 | 0.00012207 | 0.00012207 | 0.00012207
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 70.4535 | 70.4536 | 70.4538 | 70.4538 | 70.4538
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.00016733 | 6.1035e-05 | 6.1035e-05 | 0.00016733 | 0.00016733
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 5.2057 | 5.206 | 5.2059 | 5.206 | 5.206
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 33.8791 | 33.879 | 33.8793 | 33.8793 | 33.8793
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 16.3718 | 16.3717 | 16.3719 | 16.3719 | 16.3719
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 5.2057 | 5.206 | 5.2059 | 5.206 | 5.206
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 7.6294e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 8.6666 | 8.6666 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.664
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 4.1159e-11 | 9.7617e-11 | 5.8208e-11 | 2.4393e-10 | 2.4393e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 53.3353 | 53.3354 | 53.3357 | 53.3357 | 53.3357
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 2.7427 | 2.7427 | 2.7427 | 2.7427 | 2.7427
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 7.7052 | 7.7051 | 7.7051 | 7.7052 | 7.7052
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 5.2057 | 5.206 | 5.2059 | 5.206 | 5.206
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 7.8365e-11 | 1.4552e-10 | 1.0493e-10 | 1.865e-10 | 1.865e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 67.7108 | 67.7109 | 67.711 | 67.711 | 67.711
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 7.6294e-05 | 0.00010377 | 4.5776e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 3.6765 | 3.6766 | 3.6766 | 3.6766 | 3.6766
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 8.6666 | 8.6666 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 33.8791 | 33.879 | 33.8793 | 33.8793 | 33.8793
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 4.9391e-10 | 3.6814e-10 | 2.3283e-10 | 6.9849e-10 | 6.9849e-10
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 53.3353 | 53.3354 | 53.3357 | 53.3357 | 53.3357
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 8.3923e-05 | 3.8147e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 5.5047 | 5.5047 | 5.5047 | 5.5047 | 5.5047
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 2.3135 | 2.3138 | 2.3137 | 2.3138 | 2.3138
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 1.627e-10 | 9.2034e-11 | 2.058e-10 | 3.0697e-10 | 3.0697e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 7.7052 | 7.7051 | 7.7051 | 7.7052 | 7.7052
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 3.6765 | 3.6766 | 3.6766 | 3.6766 | 3.6766
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.00010377 | 8.93e-05 | 0.00012302 | 0.00017795 | 0.00017795
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 65.8833 | 65.8835 | 65.8835 | 65.8835 | 65.8835
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 8.6666 | 8.6666 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 30.2118 | 30.2118 | 30.212 | 30.212 | 30.212
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 47.8307 | 47.8308 | 47.831 | 47.831 | 47.831
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 2.3135 | 2.3138 | 2.3137 | 2.3138 | 2.3138
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 65.8833 | 65.8835 | 65.8835 | 65.8835 | 65.8835
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 8.93e-05 | 8.2171e-05 | 4.5776e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 8.6666 | 8.6666 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 3.8525 | 3.8523 | 3.8523 | 3.8525 | 3.8525
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 62.232 | 62.232 | 62.2321 | 62.2321 | 62.2321
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 28.3786 | 28.3786 | 28.3788 | 28.3788 | 28.3788
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 3.6514 | 3.6514 | 3.6514 | 3.6514 | 3.6514
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.73024 | 0.73024 | 0.73024 | 0.73024 | 0.73024
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 61.5017 | 61.5018 | 61.5019 | 61.5019 | 61.5019
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 1.8383 | 1.8382 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 47.8307 | 47.8308 | 47.831 | 47.831 | 47.831
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.00011917 | 7.1976e-05 | 7.6294e-05 | 0.00011917 | 0.00011917
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 3e-11 | 7.8701e-11 | 1.6464e-10 | 1.9415e-10 | 1.9415e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 2.3135 | 2.3138 | 2.3137 | 2.3138 | 2.3138
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 14.3407 | 14.3407 | 14.3407 | 14.3407 | 14.3407
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 33.4929 | 33.4929 | 33.4932 | 33.4932 | 33.4932
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 3.8525 | 3.8523 | 3.8523 | 3.8525 | 3.8525
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 2.3135 | 2.3138 | 2.3137 | 2.3138 | 2.3138
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 31.6594 | 31.6595 | 31.6597 | 31.6597 | 31.6597
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 31.6595 | 31.6595 | 31.6597 | 31.6597 | 31.6597
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 61.5017 | 61.5018 | 61.5019 | 61.5019 | 61.5019
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 6.2692e-10 | 9.0923e-10 | 2.3283e-10 | 1.3016e-09 | 1.3016e-09
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 8.6666 | 8.6666 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 4.3158e-05 | 3.1457e-05 | 1.5259e-05 | 4.3158e-05 | 4.3158e-05
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 1.8383 | 1.8382 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 7.6294e-06 | 2.2888e-05 | 6.2914e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 1.7994 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 28.3786 | 28.3786 | 28.3788 | 28.3788 | 28.3788
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 3.8525 | 3.8523 | 3.8523 | 3.8525 | 3.8525
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 4.1974e-10 | 7.3628e-10 | 1.1642e-10 | 1.1044e-09 | 1.1044e-09
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 7.2985 | 7.2985 | 7.2985 | 7.2985 | 7.2985
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 31.6594 | 31.6595 | 31.6597 | 31.6597 | 31.6597
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.51411 | 0.51426 | 0.51418 | 0.51426 | 0.51426
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 54.2032 | 54.2033 | 54.2034 | 54.2034 | 54.2034
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 5.7775 | 5.7775 | 5.7776 | 5.7776 | 5.7776
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 5.1449e-11 | 1.4552e-11 | 3.638e-11 | 7.3122e-11 | 7.3122e-11
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 1.4552e-11 | 5.9999e-11 | 1.4552e-10 | 2.0835e-10 | 2.0835e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 28.3786 | 28.3786 | 28.3788 | 28.3788 | 28.3788
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 3.8525 | 3.8523 | 3.8523 | 3.8525 | 3.8525
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 1.7994 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383 | 1.8383
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 54.2032 | 54.2033 | 54.2034 | 54.2034 | 54.2034
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 3.0518e-05 | 3.1457e-05 | 0 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 31.6594 | 31.6595 | 31.6597 | 31.6597 | 31.6597
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 9.187e-05 | 5.5016e-05 | 6.2914e-05 | 9.187e-05 | 9.187e-05
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 5.7775 | 5.7775 | 5.7776 | 5.7776 | 5.7776
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.51411 | 0.51426 | 0.51418 | 0.51426 | 0.51426
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 28.3786 | 28.3786 | 28.3788 | 28.3788 | 28.3788
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 5.4973 | 5.4973 | 5.4973 | 5.4973 | 5.4973
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 3.8525 | 3.8523 | 3.8523 | 3.8525 | 3.8525
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 3.8525 | 3.8523 | 3.8523 | 3.8525 | 3.8525
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 6.41 | 6.4101 | 6.4101 | 6.4101 | 6.4101
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 1.4552e-11 | 1.029e-11 | 5.9999e-11 | 8.2959e-11 | 8.2959e-11
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 4.1159e-11 | 1.0186e-10 | 8.2318e-11 | 1.574e-10 | 1.574e-10
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 2.058e-11 | 2.9104e-11 | 7.276e-12 | 4.8809e-11 | 4.8809e-11
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 5.7775 | 5.7775 | 5.7776 | 5.7776 | 5.7776
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.7994 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995 | 1.7995
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 26.1621 | 26.1622 | 26.1624 | 26.1624 | 26.1624
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 26.1621 | 26.1622 | 26.1624 | 26.1624 | 26.1624
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 7.1027e-05 | 2.6703e-05 | 7.447e-05 | 0.00013101 | 0.00013101
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.77118 | 0.77118 | 0.77118 | 0.77118 | 0.77118
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 50.5564 | 50.5564 | 50.5564 | 50.5564 | 50.5564
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 4.3158e-05 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.51411 | 0.51426 | 0.51418 | 0.51426 | 0.51426
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 21.9687 | 21.9685 | 21.9688 | 21.9688 | 21.9688
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 6.41 | 6.4101 | 6.4101 | 6.4101 | 6.4101
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.00013498 | 6.151e-05 | 7.6294e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 2.8886 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 21.9687 | 21.9685 | 21.9688 | 21.9688 | 21.9688
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 21.9685 | 21.9685 | 21.9688 | 21.9688 | 21.9688
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.51411 | 0.51426 | 0.51418 | 0.51426 | 0.51426
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 5.5016e-05 | 2.2888e-05 | 6.1035e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 4.6017e-11 | 6.5078e-11 | 5.8208e-11 | 1.4982e-10 | 1.4982e-10
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 2.7473 | 2.7473 | 2.7473 | 2.7473 | 2.7473
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 26.1622 | 26.1622 | 26.1625 | 26.1625 | 26.1625
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 8.93e-05 | 5.5016e-05 | 1.5259e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 7.1027e-05 | 2.6703e-05 | 7.447e-05 | 0.00013101 | 0.00013101
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 48.7339 | 48.7339 | 48.734 | 48.734 | 48.734
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.00017811 | 6.2914e-05 | 9.1553e-05 | 0.00017811 | 0.00017811
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 5.4952 | 5.4952 | 5.4952 | 5.4952 | 5.4952
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.0282 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 3.6623 | 3.6623 | 3.6623 | 3.6623 | 3.6623
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6628 | 3.6628 | 3.6628
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 2.2888e-05 | 6.5186e-05 | 6.1035e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 43.2683 | 43.2684 | 43.2684 | 43.2684 | 43.2684
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 6.151e-05 | 1.5259e-05 | 1.5259e-05 | 6.5186e-05 | 6.5186e-05
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.3558e-05 | 6.1329e-05 | 2.6214e-05 | 0.00014564 | 0.00014564
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.00018326 | 1.5259e-05 | 0.00013648 | 0.00018326 | 0.00018326
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 3.6433 | 3.6433 | 3.6433 | 3.6433 | 3.6433
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 18.3063 | 18.3062 | 18.3065 | 18.3065 | 18.3065
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 20.6671 | 20.6671 | 20.6672 | 20.6672 | 20.6672
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 2.8886 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 7.1027e-05 | 2.6703e-05 | 7.447e-05 | 0.00013101 | 0.00013101
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 5.8208e-11 | 9.2034e-11 | 1.7462e-10 | 2.2165e-10 | 2.2165e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 7.8365e-11 | 1.1732e-10 | 2.9104e-11 | 1.7763e-10 | 1.7763e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 7.1027e-05 | 2.6703e-05 | 7.447e-05 | 0.00013101 | 0.00013101
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.00014068 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 6.5078e-11 | 1.697e-10 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 39.625 | 39.625 | 39.6251 | 39.6251 | 39.6251
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.0282 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 2.8886 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8886 | 2.8887 | 2.8887
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 15.5598 | 15.5597 | 15.56 | 15.56 | 15.56
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134 | 0.77134
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 20.6671 | 20.6671 | 20.6672 | 20.6672 | 20.6672
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 2.058e-11 | 4.6017e-11 | 2.9104e-11 | 8.7311e-11 | 8.7311e-11
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887 | 2.8887
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 5.9999e-11 | 4.6017e-11 | 8.8516e-11 | 1.9415e-10 | 1.9415e-10
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.0282 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.0281 | 1.0282 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.625 | 39.625 | 39.6251 | 39.6251 | 39.6251
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.6249 | 39.6251 | 39.6251 | 39.6251 | 39.6251
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 1.4552e-11 | 1.2348e-10 | 1.4552e-11 | 2.5745e-10 | 2.5745e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 15.5598 | 15.5597 | 15.56 | 15.56 | 15.56
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 8.1102e-05 | 8.1102e-05
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627 | 3.6627
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7322 | 0.7322
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 4.1159e-11 | 1.0493e-10 | 5.8208e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 20.6671 | 20.6671 | 20.6672 | 20.6672 | 20.6672
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 4.5776e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 4.1159e-11 | 4.4258e-11 | 5.9999e-11 | 1.2872e-10 | 1.2872e-10
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 39.625 | 39.6251 | 39.625 | 39.6251 | 39.6251
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0282
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 14.8276 | 14.8275 | 14.8278 | 14.8278 | 14.8278
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05 | 3.0518e-05 | 3.8147e-05 | 3.8147e-05
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 4.6589e-11 | 3.638e-11 | 3.2539e-11 | 8.4851e-11 | 8.4851e-11
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 18.8363 | 18.8362 | 18.8364 | 18.8364 | 18.8364
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.00011003 | 9.2816e-05 | 6.8239e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 5.4917 | 5.4917 | 5.4916 | 5.4917 | 5.4917
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 35.9851 | 35.9852 | 35.9851 | 35.9852 | 35.9852
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 6.5186e-05 | 2.2888e-05 | 8.6317e-05 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 35.9851 | 35.9852 | 35.9851 | 35.9852 | 35.9852
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.00018374 | 0.0001242 | 6.8239e-05 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 3.6382 | 3.6382 | 3.6382 | 3.6382 | 3.6382
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 2.0987e-10 | 3.7271e-10 | 5.8208e-10 | 6.7881e-10 | 6.7881e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 13.3446 | 13.3445 | 13.3447 | 13.3447 | 13.3447
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 13.3447 | 13.3446 | 13.3446 | 13.3447 | 13.3447
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 32.3469 | 32.3469 | 32.3469 | 32.3469 | 32.3469
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 5.8208e-11 | 1.6464e-10 | 3.2927e-10 | 5.2063e-10 | 5.2063e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8303 | 1.8303
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 11.5143 | 11.5143 | 11.5143 | 11.5143 | 11.5143
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 32.3469 | 32.3469 | 32.3469 | 32.3469 | 32.3469
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5141
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 6.024 | 6.0239 | 6.0239 | 6.024 | 6.024
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 25.0732 | 25.0732 | 25.0732 | 25.0732 | 25.0732
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 2.9104e-11 | 4.1159e-11 | 8.2318e-11 | 1.0493e-10 | 1.0493e-10
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 6.024 | 6.0239 | 6.0239 | 6.024 | 6.024
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 25.0732 | 25.0732 | 25.0732 | 25.0732 | 25.0732
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 5.2468e-11 | 2.9104e-11 | 0 | 1.3416e-10 | 1.3416e-10
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 6.024 | 6.0239 | 6.0239 | 6.024 | 6.024
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 14.8275 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 14.8276 | 14.8276 | 14.8277 | 14.8277 | 14.8277
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 7.3157 | 7.3157 | 7.3157 | 7.3157 | 7.3157
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 7.5119 | 7.512 | 7.512 | 7.512 | 7.512
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 7.512 | 7.512 | 7.5119 | 7.512 | 7.512
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894 | 4.3894
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 0.73156 | 0.73156 | 0.73156 | 0.73156 | 0.73156
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 4.1942 | 4.1941 | 4.1942 | 4.1942 | 4.1942
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 3.1229 | 3.123 | 3.1229 | 3.123 | 3.123
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 0.53858 | 0.53853 | 0.53863 | 0.53863 | 0.53863
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 4.1942 | 4.1941 | 4.1942 | 4.1942 | 4.1942
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025 | 17.8025
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.00011917 | 0.00014334 | 6.1035e-05 | 0.00014334 | 0.00014334
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 0.53858 | 0.53853 | 0.53863 | 0.53863 | 0.53863
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 3.6336 | 3.6336 | 3.6336 | 3.6336 | 3.6336
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 0.53858 | 0.53853 | 0.53863 | 0.53863 | 0.53863
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1688 | 14.1689 | 14.1689 | 14.1689 | 14.1689
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1688 | 14.1689 | 14.1689 | 14.1689 | 14.1689
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 4.1942 | 4.1941 | 4.1942 | 4.1942 | 4.1942
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 0.53858 | 0.53853 | 0.53863 | 0.53863 | 0.53863
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 8.7189 | 8.7189 | 8.7189 | 8.7189 | 8.7189
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.00013498 | 0 | 6.1035e-05 | 0.00018199 | 0.00018199
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 4.1942 | 4.1941 | 4.1942 | 4.1942 | 4.1942
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 5.994 | 5.994 | 5.9941 | 5.9941 | 5.9941
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 0.53858 | 0.53853 | 0.53863 | 0.53863 | 0.53863
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.53856 | 0.53843 | 0.5387 | 0.5387 | 0.5387
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 5.994 | 5.994 | 5.9941 | 5.9941 | 5.9941
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.00011003 | 7.5141e-05 | 8.6317e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661 | 0.72661
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 4.1942 | 4.1941 | 4.1942 | 4.1942 | 4.1942
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 5.2674 | 5.2674 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.00010236 | 3.8147e-05 | 1.5259e-05 | 0.00013498 | 0.00013498
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 2.7247 | 2.7247 | 2.7247 | 2.7247 | 2.7247
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 4.1942 | 4.1941 | 4.1942 | 4.1942 | 4.1942
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 2.5427 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 2.5427 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 4.3158e-05 | 4.8852e-05 | 1.5259e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 2.5427 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 2.5427 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 3.8147e-05 | 7.1976e-05 | 6.8239e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 7.8365e-11 | 5.9999e-11 | 8.2318e-11 | 2.1188e-10 | 2.1188e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72639 | 0.72652 | 0.72649 | 0.72652 | 0.72652
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72642 | 0.72652 | 0.72649 | 0.72652 | 0.72652
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.72651 | 0.72651 | 0.72651 | 0.72651 | 0.72651
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 2.058e-11 | 1.0594e-10 | 1.7033e-10 | 2.7991e-10 | 2.7991e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 1.1082e-10 | 7.4201e-11 | 1.0493e-10 | 2.4e-10 | 2.4e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 5.8208e-11 | 8.2318e-11 | 2.6031e-10 | 3.8829e-10 | 3.8829e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 1.3016e-10 | 2.9104e-11 | 5.8208e-11 | 2.058e-10 | 2.058e-10

## P_Trafo_alvo_120%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 5577 | 2597.7 | 6152.3145 | 0.90649
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 5564 | 2590.1 | 6137.3214 | 0.90658
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 5549.9 | 2581.9 | 6121.0781 | 0.90669
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 5535.6 | 2573.6 | 6104.6117 | 0.90679
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 5525.2 | 2567.5 | 6092.6096 | 0.90687
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -5519.5 | -2564.1 | 6086.0076 | 0.90692
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -5519.5 | -2564.1 | 6086.0076 | 0.90692
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 5519.5 | 2564.1 | 6086.0076 | 0.90692
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -5484.9 | -2544 | 6046.1611 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 5484.9 | 2544 | 6046.1611 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 5465.4 | 2532.6 | 6023.675 | 0.90732
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 5444.5 | 2520.4 | 5999.583 | 0.90748
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 5426.3 | 2509.8 | 5978.6142 | 0.90762
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 5413.4 | 2502.3 | 5963.7576 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 5400.8 | 2494.9 | 5949.2156 | 0.90782
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 5384.1 | 2485.2 | 5929.9875 | 0.90794
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 5368.2 | 2475.9 | 5911.6539 | 0.90807
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1217 | 553.7 | 1337.0388 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -4124.9 | -1906.8 | 4544.3026 | 0.90771
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1216 | -553.2 | 1335.9215 | 0.91023
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -4117 | -1902.2 | 4535.2016 | 0.90779
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1216 | 553.2 | 1335.9215 | 0.91023
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1215.3 | 552.7 | 1335.0773 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -4106.7 | -1896.2 | 4523.335 | 0.90789
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1198.8 | 545.2 | 1316.9527 | 0.91028
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -4096.2 | -1890.1 | 4511.2451 | 0.908
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1198.4 | 545 | 1316.5058 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1197.6 | 544.5 | 1315.5706 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -4085.8 | -1884 | 4499.2463 | 0.90811
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1196.9 | 544.1 | 1314.7678 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -4075.4 | -1877.9 | 4487.2479 | 0.90822
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1196.2 | 543.7 | 1313.965 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -4063.5 | -1871 | 4473.5526 | 0.90834
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1195.4 | 543.3 | 1313.0712 | 0.91038
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -4054.4 | -1865.7 | 4463.0702 | 0.90843
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1194.7 | 542.9 | 1312.2685 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1170 | 531.6 | 1285.1064 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -4044.2 | -1859.7 | 4451.2962 | 0.90854
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -669.6 | -304.1 | 735.4189 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 499.8 | 227.1 | 548.9758 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 669.6 | 304.1 | 735.4189 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 499.8 | 227 | 548.9345 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 669.5 | 304.1 | 735.3279 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -4033.6 | -1853.6 | 4439.1172 | 0.90865
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 499.7 | 227 | 548.8434 | 0.91046
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -499.6 | -227 | 548.7524 | 0.91043
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 669.4 | 304 | 735.1955 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -4028.3 | -1850.5 | 4433.007 | 0.90871
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 669.3 | 303.9 | 735.0631 | 0.91053
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 499.6 | 227 | 548.7524 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -4023.3 | -1847.6 | 4427.2529 | 0.90876
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 609.3 | 276.7 | 669.1856 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 499.5 | 226.9 | 548.62 | 0.91047
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 4023.3 | 1847.6 | 4427.2529 | 0.90876
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 609.1 | 276.6 | 668.9622 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 499.4 | 226.9 | 548.5289 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 352.3 | 160 | 386.9306 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -4012.1 | -1841 | 4414.3207 | 0.90888
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 352.3 | 160 | 386.9306 | 0.9105
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 491.4 | 223.2 | 539.7149 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -256.7 | -116.5 | 281.8992 | 0.91061
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -82.5 | -37.4 | 90.5815 | 0.91078
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 352.3 | 160 | 386.9306 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -352.2 | -160 | 386.8396 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 174.2 | 79.1 | 191.3177 | 0.91053
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 491.3 | 223.1 | 539.5825 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -4002.9 | -1835.7 | 4403.7487 | 0.90898
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -82.5 | -37.4 | 90.5815 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -352.2 | -160 | 386.8396 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -82.5 | -37.4 | 90.5815 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 491.2 | 223.1 | 539.4915 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -3994.2 | -1830.6 | 4393.7148 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 352.2 | 160 | 386.8396 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -82.5 | -37.4 | 90.5815 | 0.91078
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -352.2 | -159.9 | 386.7982 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 491.1 | 223 | 539.3591 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -3988.9 | -1827.5 | 4387.6052 | 0.90913
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -82.4 | -37.4 | 90.4904 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -352.1 | -159.9 | 386.7072 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -47.9 | -21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 491 | 223 | 539.268 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 114.4 | 51.9 | 125.6223 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -3985 | -1825.2 | 4383.1016 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 114.3 | 51.9 | 125.5313 | 0.91053
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -114.3 | -51.9 | 125.5313 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -352.1 | -159.9 | 386.7072 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -47.9 | -21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -47.9 | -21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 491 | 223 | 539.268 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -34.6 | -15.7 | 37.9954 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 47.9 | 21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 74.5 | 33.8 | 81.8089 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -3977 | -1820.5 | 4373.8712 | 0.90926
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -292.3 | -132.7 | 321.0118 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 490.9 | 222.9 | 539.1356 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 47.9 | 21.7 | 52.5861 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 74.5 | 33.8 | 81.8089 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 50.5 | 22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -39.9 | -18.1 | 43.8135 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -23.9 | -10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -292.2 | -132.7 | 320.9208 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -3969 | -1815.9 | 4364.6826 | 0.90934
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 490.8 | 222.9 | 539.0446 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -3964.9 | -1813.5 | 4359.9558 | 0.90939
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -292.2 | -132.7 | 320.9208 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 482.7 | 219.2 | 530.1395 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -292.2 | -132.7 | 320.9208 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -3958.3 | -1809.6 | 4352.3317 | 0.90947
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 482.7 | 219.1 | 530.0982 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -292.1 | -132.7 | 320.8297 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 482.6 | 219.1 | 530.0071 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -3952 | -1805.9 | 4345.0637 | 0.90954
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -276.2 | -125.4 | 303.3341 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 482.5 | 219.1 | 529.9161 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -3946 | -1802.5 | 4338.1934 | 0.9096
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 3946 | 1802.5 | 4338.1934 | 0.9096
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -276.2 | -125.4 | 303.3341 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 482.4 | 219 | 529.7837 | 0.91056
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -291.7 | -132.4 | 320.3415 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 2781.1 | 1266.6 | 3055.9438 | 0.91006
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 2756 | 1254.8 | 3028.2105 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 190.7 | 86.6 | 209.4422 | 0.91051
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -190.7 | -86.6 | 209.4422 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1162.4 | -534.5 | 1279.3999 | 0.90855
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1162.4 | -534.5 | 1279.3999 | 0.90855
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 21.9 | 9.9 | 24.0337 | 0.91122
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -276.1 | -125.4 | 303.2431 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -291.6 | -132.4 | 320.2504 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 23.8 | 10.8 | 26.1358 | 0.91063
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 2755.4 | 1254.4 | 3027.4987 | 0.91012
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -166.8 | -75.7 | 183.174 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -291.6 | -132.4 | 320.2504 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1161.9 | -534.2 | 1278.8203 | 0.90857
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -276.1 | -125.4 | 303.2431 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 166.8 | 75.7 | 183.174 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -291.6 | -132.4 | 320.2504 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 2753.2 | 1253.1 | 3024.9578 | 0.91016
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1161.4 | -533.9 | 1278.2407 | 0.90859
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -260.2 | -118.1 | 285.7475 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -337.1 | -153.1 | 370.2378 | 0.9105
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -337.1 | -153.1 | 370.2378 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 166.8 | 75.7 | 183.174 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1088.9 | 495.9 | 1196.5032 | 0.91007
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -337.1 | -153.1 | 370.2378 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1088.5 | 495.7 | 1196.0563 | 0.91007
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1160.9 | -533.6 | 1277.6611 | 0.90861
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -260.2 | -118.1 | 285.7475 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 45.5 | 20.7 | 49.9874 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 1661.5 | 755.6 | 1825.2434 | 0.91029
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -337.1 | -153 | 370.1964 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -166.8 | -75.7 | 183.174 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 275.7 | 125.1 | 302.7549 | 0.91064
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -180.6 | -82 | 198.344 | 0.91054
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 180.6 | 82 | 198.344 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -812.5 | -370.4 | 892.9459 | 0.90991
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1087.6 | -500.3 | 1197.1524 | 0.90849
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 36.3 | 16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 253.9 | 115.2 | 278.8122 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -260.1 | -118.1 | 285.6565 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -135 | -61.3 | 148.2656 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 1660 | 754.7 | 1823.5054 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -776.1 | -353.9 | 852.9809 | 0.90987
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -180.6 | -82 | 198.344 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -337.1 | -153 | 370.1964 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -166.8 | -75.7 | 183.174 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 253.9 | 115.2 | 278.8122 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -135 | -61.3 | 148.2656 | 0.91053
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -135 | -61.3 | 148.2656 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -180.6 | -82 | 198.344 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1087.2 | -500 | 1196.6636 | 0.90853
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1087.2 | -500 | 1196.6636 | 0.90853
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -260.1 | -118.1 | 285.6565 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -180.6 | -82 | 198.344 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 1659 | 754.1 | 1822.3468 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -337 | -153 | 370.1054 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -775.9 | -353.7 | 852.716 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -166.8 | -75.7 | 183.174 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -135 | -61.3 | 148.2656 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 145.1 | 65.8 | 159.3225 | 0.91073
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1086.8 | -499.8 | 1196.2167 | 0.90853
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 1658 | 753.6 | 1821.2295 | 0.91037
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -337 | -153 | 370.1054 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -135 | -61.3 | 148.2656 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -775.7 | -353.6 | 852.4925 | 0.90992
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -775.7 | -353.6 | 852.4925 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -166.8 | -75.7 | 183.174 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -145.1 | -65.8 | 159.3225 | 0.91073
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -337 | -153 | 370.1054 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -135 | -61.3 | 148.2656 | 0.91053
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -135 | -61.3 | 148.2656 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1086.3 | -499.5 | 1195.637 | 0.90855
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 1602.8 | 728.4 | 1760.5495 | 0.9104
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -775.5 | -353.5 | 852.269 | 0.90992
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -72.5 | -32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 144.3 | 65.4 | 158.4287 | 0.91082
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -166.7 | -75.7 | 183.083 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 1457.6 | 662.4 | 1601.0533 | 0.9104
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -1457.3 | -662.2 | 1600.6974 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -336.9 | -152.9 | 369.973 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -775.3 | -353.4 | 852.0456 | 0.90993
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1085.9 | -499.3 | 1195.1901 | 0.90856
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 1457.3 | 662.2 | 1600.6974 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -72.5 | -32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 166.7 | 75.7 | 183.083 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -336.9 | -152.9 | 369.973 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 166.7 | 75.7 | 183.083 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1085.4 | -499 | 1194.6105 | 0.90858
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 108.8 | 49.4 | 119.4897 | 0.91054
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 1456.8 | 661.9 | 1600.1181 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -72.5 | -32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -738.9 | -336.8 | 812.0391 | 0.90993
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -336.9 | -152.9 | 369.973 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 107.2 | 48.6 | 117.7022 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 1456 | 661.4 | 1599.1829 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -1048.8 | -482.3 | 1154.3807 | 0.90854
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 1455.4 | 661.1 | 1598.5125 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -72.5 | -32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -738.7 | -336.7 | 811.8156 | 0.90994
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -738.7 | -336.7 | 811.8156 | 0.90994
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -336.8 | -152.9 | 369.8819 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 72.2 | 32.8 | 79.3012 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 107.2 | 48.6 | 117.7022 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 1455.2 | 661 | 1598.2891 | 0.91047
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 71.8 | 32.6 | 78.8543 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -1048.4 | -482.1 | 1153.9337 | 0.90854
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1383 | 628.2 | 1518.9879 | 0.91047
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 107.2 | 48.6 | 117.7022 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -666.3 | -303.8 | 732.291 | 0.90988
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -336.8 | -152.9 | 369.8819 | 0.91056
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -336.8 | -152.9 | 369.8819 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -107.2 | -48.6 | 117.7022 | 0.91077
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 178.3 | 80.9 | 195.795 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 75.4 | 34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -1048.1 | -481.9 | 1153.5776 | 0.90856
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 53.8 | 24.4 | 59.0745 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -158.5 | -71.9 | 174.0456 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -107.2 | -48.6 | 117.7022 | 0.91077
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1328.8 | 603.5 | 1459.4251 | 0.9105
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 178.3 | 80.9 | 195.795 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -666.1 | -303.7 | 732.0676 | 0.90989
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -1047.8 | -481.7 | 1153.2215 | 0.90859
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 108.4 | 49.2 | 119.0428 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -158.5 | -71.9 | 174.0456 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 72.5 | 32.9 | 79.6157 | 0.91062
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1292.3 | 586.9 | 1419.3276 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 178.3 | 80.9 | 195.795 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -593.8 | -270.9 | 652.6755 | 0.90979
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 36.3 | 16.4 | 39.8328 | 0.91131
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -939 | -432.4 | 1033.775 | 0.90832
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1291.6 | 586.5 | 1418.5249 | 0.91052
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 178.3 | 80.9 | 195.795 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -79.2 | -36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1219.7 | 553.8 | 1339.5382 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -557.7 | -254.5 | 613.0249 | 0.90975
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 71.6 | 32.5 | 78.6308 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1205.3 | 547.3 | 1323.7392 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 36.3 | 16.4 | 39.8328 | 0.91131
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -938.8 | -432.2 | 1033.5097 | 0.90836
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 279.3 | 134.3 | 309.9112 | 0.90123
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -659.5 | -297.9 | 723.6606 | 0.91134
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -79.2 | -36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -623.4 | -281.5 | 684.0101 | 0.91139
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -623.4 | -281.5 | 684.0101 | 0.91139
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1205.2 | 547.2 | 1323.6068 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 178.3 | 80.9 | 195.795 | 0.91065
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 36.3 | 16.4 | 39.8328 | 0.91131
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 37 | 16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -557.5 | -254.4 | 612.8014 | 0.90976
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -79.2 | -36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 143 | 64.9 | 157.0382 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -623.3 | -281.5 | 683.919 | 0.91137
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1061.8 | 482.1 | 1166.1216 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 118.8 | 53.9 | 130.4555 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -557.4 | -254.4 | 612.7105 | 0.90973
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -79.2 | -36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 37 | 16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -36.3 | -16.5 | 39.8741 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1061.5 | 481.9 | 1165.7658 | 0.91056
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -623.1 | -281.4 | 683.6955 | 0.91137
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 118.8 | 53.9 | 130.4555 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -557.3 | -254.3 | 612.578 | 0.90976
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 108.1 | 49.1 | 118.7283 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -79.2 | -36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -79.2 | -36 | 86.9979 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 126 | 57.2 | 138.3757 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 118.8 | 53.9 | 130.4555 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 37 | 16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -37 | -16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -514.9 | -232.3 | 564.8764 | 0.91153
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -514.9 | -232.3 | 564.8764 | 0.91153
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 15.9 | 7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 989.7 | 449.3 | 1086.9115 | 0.91056
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -431.3 | -197.1 | 474.2026 | 0.90953
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 126 | 57.2 | 138.3757 | 0.91056
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 59.4 | 27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -431.2 | -197.1 | 474.1116 | 0.90949
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -431.2 | -197.1 | 474.1116 | 0.90949
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 54 | 24.5 | 59.298 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -514.8 | -232.2 | 564.7441 | 0.91156
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 953.6 | 432.9 | 1047.2609 | 0.91057
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 108 | 49 | 118.596 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 106.9 | 48.5 | 117.3876 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 21.2 | 9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 846.4 | 384.2 | 929.5174 | 0.91058
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 71.3 | 32.3 | 78.275 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -359.2 | -164.4 | 395.0342 | 0.90929
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -406.8 | -183.2 | 446.1485 | 0.9118
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 59.4 | 27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 775.1 | 351.8 | 851.2011 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -59.4 | -27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -59.4 | -27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -305.2 | -139.9 | 335.7366 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -406.7 | -183.2 | 446.0573 | 0.91177
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 59.4 | 27 | 65.2484 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 774.9 | 351.7 | 850.9776 | 0.9106
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -774.6 | -351.6 | 850.6631 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -305.2 | -139.9 | 335.7366 | 0.90905
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 14.4 | 6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -406.6 | -183.1 | 445.9251 | 0.91181
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 774.6 | 351.6 | 850.6631 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -21.2 | -9.6 | 23.2723 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -290.8 | -133.3 | 319.8961 | 0.90905
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -370.6 | -166.8 | 406.4069 | 0.91189
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 107.9 | 49 | 118.5049 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 703.3 | 319.2 | 772.3468 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -290.7 | -133.3 | 319.8052 | 0.90899
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -290.7 | -133.3 | 319.8052 | 0.90899
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 703.2 | 319.1 | 772.2144 | 0.91063
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 71.1 | 32.2 | 78.0516 | 0.91094
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -262.7 | -117.8 | 287.903 | 0.91246
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -262.7 | -117.8 | 287.903 | 0.91246
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 632 | 286.8 | 694.0304 | 0.91062
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 36 | 16.3 | 39.5182 | 0.91097
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -290.7 | -133.3 | 319.8052 | 0.90899
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -226.7 | -101.5 | 248.3851 | 0.9127
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 631.9 | 286.8 | 693.9394 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -290.7 | -133.3 | 319.8052 | 0.90899
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -118.8 | -52.5 | 129.8834 | 0.91467
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 489.7 | 222.2 | 537.7536 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -290.6 | -133.3 | 319.7143 | 0.90894
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -118.8 | -52.5 | 129.8834 | 0.91467
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 489.6 | 222.2 | 537.6625 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -290.6 | -133.2 | 319.6726 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -290.6 | -133.2 | 319.6726 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -118.8 | -52.5 | 129.8834 | 0.91467
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 347.6 | 157.7 | 381.7002 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -290.6 | -133.2 | 319.6726 | 0.90905
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -290.6 | -133.2 | 319.6726 | 0.90905
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 143.6 | 65.2 | 157.7086 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -147 | -68.1 | 162.0081 | 0.90736
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -146.9 | -68.1 | 161.9173 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 86.2 | 39.1 | 94.6533 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -14.4 | -6.5 | 15.7991 | 0.91145
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -82.9 | -36.2 | 90.4591 | 0.91644
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 347.5 | 157.7 | 381.6091 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -60.8 | -29 | 67.362 | 0.90259
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 11 | 3.6 | 11.5741 | 0.9504
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 347.5 | 157.7 | 381.6091 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -82.9 | -36.2 | 90.4591 | 0.91644
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 347.4 | 157.6 | 381.4768 | 0.91067
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 11 | 3.6 | 11.5741 | 0.9504
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 70.9 | 32.2 | 77.8694 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 11 | 3.6 | 11.5741 | 0.9504
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 276.5 | 125.5 | 303.6486 | 0.91059
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -276.5 | -125.4 | 303.6073 | 0.91072
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 106.4 | 48.3 | 116.8497 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -82.9 | -36.2 | 90.4591 | 0.91644
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 11 | 3.6 | 11.5741 | 0.9504
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 170.1 | 77.2 | 186.799 | 0.9106
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -82.9 | -36.2 | 90.4591 | 0.91644
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 117 | 53.1 | 128.4858 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 11 | 3.6 | 11.5741 | 0.9504
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 11 | 3.6 | 11.5741 | 0.9504
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 117 | 53.1 | 128.4858 | 0.91061
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 14.2 | 6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -82.9 | -36.2 | 90.4591 | 0.91644
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 102.8 | 46.6 | 112.869 | 0.91079
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 53.2 | 24.1 | 58.4042 | 0.91089
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -82.9 | -36.2 | 90.4591 | 0.91644
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 49.6 | 22.5 | 54.4648 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -46.9 | -19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 49.6 | 22.5 | 54.4648 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -46.9 | -19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 49.6 | 22.5 | 54.4648 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -46.9 | -19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -46.9 | -19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 49.6 | 22.5 | 54.4648 | 0.91068
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 14.2 | 6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -14.2 | -6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 14.2 | 6.4 | 15.5756 | 0.91168
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 46.9 | 19.9 | 50.9472 | 0.92056
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## V_Trafo_alvo_150%
Barra | Distancia_km | V_fase1_pu | V_fase2_pu | V_fase3_pu | Tensao_Media_pu | Tensao_Min_Fases_pu | Tensao_pu
NW_ALNW08 | 0 | 0.99803 | 0.99803 | 0.99803 | 0.99803 | 0.99803 | 0.99803
SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 0.99557 | 0.99557 | 0.99557 | 0.99557 | 0.99557 | 0.99557
SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9929
SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9902
SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822 | 0.98822
SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728 | 0.98728
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24046 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714
SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | 0.24047 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714 | 0.98714
SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 0.98429 | 0.98429 | 0.98429 | 0.98429 | 0.98429 | 0.98429
SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059 | 0.98059
SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691 | 0.97691
SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296 | 0.97296
SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 0.96951 | 0.96951 | 0.96951 | 0.96951 | 0.96951 | 0.96951
SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96707 | 0.96707
SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647 | 0.9647
SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 0.96152 | 0.96152 | 0.96152 | 0.96152 | 0.96152 | 0.96152
SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 0.95852 | 0.95852 | 0.95852 | 0.95852 | 0.95852 | 0.95852
SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955 | 0.955
SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462 | 0.95462
SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311 | 0.95311
SNW_NW08_9187_BSB003 | 1.0248 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424
SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424 | 0.95424
SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 0.95117 | 0.95117 | 0.95117 | 0.95117 | 0.95117 | 0.95117
SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361
SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361 | 0.95361
SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334 | 0.95334
SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 0.94863 | 0.94863 | 0.94863 | 0.94863 | 0.94863 | 0.94863
SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953 | 0.953
SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606 | 0.94606
SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238
SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177 | 0.95177
SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9435 | 0.9435
SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 0.95116 | 0.95116 | 0.95116 | 0.95116 | 0.95116 | 0.95116
SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 0.94095 | 0.94095 | 0.94095 | 0.94095 | 0.94095 | 0.94095
SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056 | 0.95056
SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 0.93802 | 0.93802 | 0.93802 | 0.93802 | 0.93802 | 0.93802
SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996 | 0.94996
SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358 | 0.9358
SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941 | 0.94941
SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902 | 0.94902
SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 0.93328 | 0.93328 | 0.93328 | 0.93328 | 0.93328 | 0.93328
SNW_NW08_9116_BSB004 | 1.5711 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888
SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888 | 0.94888
SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868 | 0.94868
SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873 | 0.94873
SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852 | 0.94852
SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 0.93069 | 0.93069 | 0.93069 | 0.93069 | 0.93069 | 0.93069
SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857
SNW_NW08_9201_BSB003 | 1.6545 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857
SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857 | 0.94857
SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835 | 0.94835
SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939 | 0.92939
SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482
SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482 | 0.9482
SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9484
SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 0.92817 | 0.92817 | 0.92817 | 0.92817 | 0.92817 | 0.92817
SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948 | 0.948
SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 0.94823 | 0.94823 | 0.94823 | 0.94823 | 0.94823 | 0.94823
SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 0.92726 | 0.92726 | 0.92726 | 0.92726 | 0.92726 | 0.92726
SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9478 | 0.9478
SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806
SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778 | 0.94778
SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9254
SNW_NW08_9266_BSB004 | 1.8024 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806 | 0.94806
SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768
SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768 | 0.94768
SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9479
SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8151 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477
SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477
SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8226 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477
SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477 | 0.9477
SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476
SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8455 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765
SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765
SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 0.94773 | 0.94773 | 0.94773 | 0.94773 | 0.94773 | 0.94773
SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 0.92316 | 0.92316 | 0.92316 | 0.92316 | 0.92316 | 0.92316
SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8637 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767 | 0.94767
SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476
SNW_NW08_9125_BSB004 | 1.8811 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747 | 0.94747
SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762 | 0.94762
SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.8851 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765 | 0.94765
SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759 | 0.94759
SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102 | 0.92102
SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736 | 0.94736
SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9226 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763 | 0.94763
SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9259 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734 | 0.94734
SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741
SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756
SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 0.91972 | 0.91972 | 0.91972 | 0.91972 | 0.91972 | 0.91972
SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9606 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476
SNW_NW08_9169_BSB004 | 1.9648 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722 | 0.94722
SNW_NW08_9071_BSB004 | 1.9667 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476
SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726 | 0.94726
SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754
SNW_NW08_9070_BSB004 | 1.9775 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9476
SNW_NW08_9236_BSB006 | 1.9814 | 0.91876 | 0.91876 | 0.91876 | 0.91876 | 0.91876 | 0.91876
SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9111_BSB004 | 1.9947 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0006 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751 | 0.94751
SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0045 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711 | 0.94711
SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.006 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709 | 0.94709
SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.0179 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.018 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9036_BSB004_S | 2.026 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749 | 0.94749
SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0377 | 0.91679 | 0.91679 | 0.91679 | 0.91679 | 0.91679 | 0.91679
SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.0404 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9475
SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0457 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947 | 0.947
SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691
SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0581 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756 | 0.94756
SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746
SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746
SNW_NW08_9076_BSB004 | 2.08 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748 | 0.94748
SNW_NW08_9001_BSB004 | 2.0856 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746 | 0.94746
SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.0859 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691 | 0.94691
SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.0932 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484 | 0.91484
SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674
SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.0978 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758 | 0.94758
SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755 | 0.94755
SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1168 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1225 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381
SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381 | 0.91381
SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1251 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681 | 0.94681
SNW_NW08_9255_BSB004 | 2.1261 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674 | 0.94674
SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1331 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744 | 0.94744
SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 0.94658 | 0.94658 | 0.94658 | 0.94658 | 0.94658 | 0.94658
SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1384 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754
SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.1657 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671 | 0.94671
SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.1685 | 0.91219 | 0.91219 | 0.91219 | 0.91219 | 0.91219 | 0.91219
SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742
SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.1728 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742
SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641 | 0.94641
SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1776 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754 | 0.94754
SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.1983 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2054 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661 | 0.94661
SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627 | 0.94627
SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.2126 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064 | 0.91064
SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2136 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742 | 0.94742
SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2187 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753 | 0.94753
SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2389 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2457 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652 | 0.94652
SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612 | 0.94612
SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.2523 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741
SNW_NW08_9230_BSB006 | 2.254 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919 | 0.90919
SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875
SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.2788 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.2847 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643 | 0.94643
SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597
SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597 | 0.94597
SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745 | 0.94745
SNW_NW08_9115_BSB006 | 2.2921 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875 | 0.90875
SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.293 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741
SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3055 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592 | 0.94592
SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765
SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765
SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.319 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744 | 0.90744
SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3204 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815
SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3225 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815 | 0.90815
SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765 | 0.90765
SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3256 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633 | 0.94633
SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.333 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741
SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3402 | 0.94583 | 0.94583 | 0.94583 | 0.94583 | 0.94583 | 0.94583
SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668 | 0.90668
SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3528 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741 | 0.94741
SNW_NW08_9228_BSB004 | 2.3534 | 0.94586 | 0.94586 | 0.94586 | 0.94586 | 0.94586 | 0.94586
SNW_NW08_9059_BSB004 | 2.3586 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757 | 0.94757
SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3608 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.3628 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772 | 0.90772
SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.3657 | 0.94624 | 0.94624 | 0.94624 | 0.94624 | 0.94624 | 0.94624
SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474
SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3729 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474
SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582 | 0.94582
SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.3898 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571
SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9057
SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.3923 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474
SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752 | 0.94752
SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.403 | 0.9073 | 0.9073 | 0.90729 | 0.9073 | 0.90729 | 0.9073
SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4044 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616 | 0.94616
SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4067 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576 | 0.94576
SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534 | 0.90534
SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4294 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456
SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4324 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474
SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529 | 0.90529
SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4424 | 0.90688 | 0.90688 | 0.90687 | 0.90688 | 0.90687 | 0.90688
SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4453 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607 | 0.94607
SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4466 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573 | 0.94573
SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90488 | 0.90489 | 0.90488 | 0.90489
SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90488 | 0.90489 | 0.90488 | 0.90489
SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4522 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553
SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.4615 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571 | 0.94571
SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 0.9052 | 0.9052 | 0.90519 | 0.9052 | 0.90519 | 0.9052
SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.9052 | 0.9052 | 0.90519 | 0.9052 | 0.90519 | 0.9052
SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.4736 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474
SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SNW_NW08_9152_BSB004 | 2.4755 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578 | 0.94578
SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4808 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495
SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495
SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.4824 | 0.90647 | 0.90647 | 0.90647 | 0.90647 | 0.90647 | 0.90647
SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495
SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517 | 0.90517
SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.4858 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598 | 0.94598
SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.4863 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569 | 0.94569
SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043 | 0.9043
SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.4934 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581 | 0.94581
SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.4991 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454
SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.5011 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511
SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5108 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566 | 0.94566
SNW_NW08_9023_BSB004 | 2.5128 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474 | 0.9474
SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585 | 0.94585
SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607
SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5229 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607 | 0.90607
SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589 | 0.94589
SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373 | 0.90373
SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5286 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532
SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5311 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046
SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.54 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9456
SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5405 | 0.94563 | 0.94563 | 0.94563 | 0.94563 | 0.94563 | 0.94563
SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506
SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506
SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.5627 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567 | 0.90567
SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506
SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506 | 0.90506
SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314
SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314 | 0.90314
SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5687 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452
SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.5701 | 0.94559 | 0.94559 | 0.94559 | 0.94559 | 0.94559 | 0.94559
SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432
SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.5725 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432 | 0.90432
SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.5806 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555 | 0.94555
SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.5831 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502
SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502
SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 0.90501 | 0.90501 | 0.90501 | 0.90501 | 0.90501 | 0.90501
SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.5982 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512 | 0.94512
SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556
SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6003 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556 | 0.94556
SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6022 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527 | 0.90527
SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502 | 0.90502
SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257
SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257 | 0.90257
SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6113 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405 | 0.90405
SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6122 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905
SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905 | 0.905
SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256 | 0.90256
SNW_NW08_9053_BSB004 | 2.6183 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549
SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238
SNW_NW08_9272_BSB006 | 2.6227 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238 | 0.90238
SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.634 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502 | 0.94502
SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6402 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553
SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6418 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384 | 0.90384
SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6423 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487
SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487
SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498
SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 0.90206 | 0.90206 | 0.90205 | 0.90206 | 0.90205 | 0.90206
SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6503 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498 | 0.90498
SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544
SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.6683 | 0.94551 | 0.94552 | 0.94551 | 0.94551 | 0.94551 | 0.94551
SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.6737 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491 | 0.94491
SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541
SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.6831 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446 | 0.90446
SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494
SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494 | 0.90494
SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154
SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.6901 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495 | 0.90495
SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.6917 | 0.90351 | 0.90351 | 0.90351 | 0.90351 | 0.90351 | 0.90351
SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7036 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482 | 0.94482
SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538 | 0.94538
SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7112 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549 | 0.94549
SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116 | 0.90116
SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.723 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407 | 0.90407
SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492
SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 0.90102 | 0.90102 | 0.90102 | 0.90102 | 0.90102 | 0.90102
SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7306 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492 | 0.90492
SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324
SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7319 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324
SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.7344 | 0.94473 | 0.94473 | 0.94473 | 0.94473 | 0.94473 | 0.94473
SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324 | 0.90324
SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 0.94535 | 0.94535 | 0.94535 | 0.94535 | 0.94535 | 0.94535
SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077
SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077
SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546
SNW_NW08_9141_BSB004 | 2.7506 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94546
SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077
SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7632 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368 | 0.90368
SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489
SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489
SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052
SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052 | 0.90052
SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533
SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.7704 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491 | 0.90491
SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.7714 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903
SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462
SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.774 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462
SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.7793 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532
SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532 | 0.94532
SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9446 | 0.9446
SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94544
SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533 | 0.94533
SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.7932 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339 | 0.90339
SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 0.90051 | 0.90051 | 0.9005 | 0.90051 | 0.9005 | 0.90051
SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8038 | 0.94458 | 0.94458 | 0.94458 | 0.94458 | 0.94458 | 0.94458
SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8058 | 0.94529 | 0.94529 | 0.94529 | 0.94529 | 0.94529 | 0.94529
SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005
SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005 | 0.90005
SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8097 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049 | 0.9049
SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 0.94456 | 0.94456 | 0.94456 | 0.94456 | 0.94456 | 0.94456
SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8163 | 0.90274 | 0.90274 | 0.90273 | 0.90274 | 0.90273 | 0.90274
SNW_NW08_9392_BSB006 | 2.8201 | 0.90274 | 0.90274 | 0.90273 | 0.90274 | 0.90273 | 0.90274
SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8234 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031
SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031 | 0.9031
SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8303 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543
SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308 | 0.90308
SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8362 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528 | 0.94528
SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8422 | 0.94453 | 0.94453 | 0.94453 | 0.94453 | 0.94453 | 0.94453
SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959 | 0.89959
SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 0.94451 | 0.94451 | 0.94451 | 0.94451 | 0.94451 | 0.94451
SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8507 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489 | 0.90489
SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8533 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254 | 0.90254
SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484 | 0.90484
SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8634 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275 | 0.90275
SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.8658 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543 | 0.94543
SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8663 | 0.94527 | 0.94527 | 0.94527 | 0.94527 | 0.94527 | 0.94527
SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928
SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928 | 0.89928
SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 0.94446 | 0.94446 | 0.94446 | 0.94446 | 0.94446 | 0.94446
SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.8796 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9445
SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923
SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.8811 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024 | 0.9024
SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 0.89927 | 0.89927 | 0.89927 | 0.89927 | 0.89927 | 0.89927
SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923 | 0.89923
SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915 | 0.89915
SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483 | 0.90483
SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.8906 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487 | 0.90487
SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.8936 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248
SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248 | 0.90248
SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.8962 | 0.94526 | 0.94526 | 0.94526 | 0.94526 | 0.94526 | 0.94526
SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 0.90246 | 0.90246 | 0.90246 | 0.90246 | 0.90246 | 0.90246
SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.901 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542
SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9041 | 0.90242 | 0.90242 | 0.90242 | 0.90242 | 0.90242 | 0.90242
SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.9052 | 0.94449 | 0.94449 | 0.94449 | 0.94449 | 0.94449 | 0.94449
SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.9102 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525
SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236
SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9153 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236
SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 0.89883 | 0.89883 | 0.89883 | 0.89883 | 0.89883 | 0.89883
SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236 | 0.90236
SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444
SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444 | 0.9444
SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481
SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481
SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525
SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9308 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.9318 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214 | 0.90214
SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.935 | 0.94447 | 0.94447 | 0.94447 | 0.94447 | 0.94447 | 0.94447
SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486 | 0.90486
SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8988
SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9414 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542 | 0.94542
SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9437 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221 | 0.90221
SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.949 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525 | 0.94525
SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 0.89854 | 0.89854 | 0.89854 | 0.89854 | 0.89854 | 0.89854
SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 0.94437 | 0.94437 | 0.94437 | 0.94437 | 0.94437 | 0.94437
SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481
SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.962 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199
SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9641 | 0.94445 | 0.94445 | 0.94445 | 0.94445 | 0.94445 | 0.94445
SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523 | 0.94523
SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485
SNW_NW08_9437_BSB006 | 2.9704 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485
SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826
SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826 | 0.89826
SNW_NW08_9134_BSB004 | 2.9808 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541
SNW_NW08_9200_BSB006 | 2.9843 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199
SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199 | 0.90199
SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 0.94434 | 0.94434 | 0.94434 | 0.94434 | 0.94434 | 0.94434
SNW_NW08_9012_BSB004 | 2.9888 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9377_BSB006 | 2.9923 | 0.90184 | 0.90184 | 0.90184 | 0.90184 | 0.90184 | 0.90184
SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198 | 0.90198
SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9180_BSB004 | 2.9942 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182
SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481 | 0.90481
SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0111 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485
SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591 | 0.94591
SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 0.94431 | 0.94431 | 0.94431 | 0.94431 | 0.94431 | 0.94431
SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522
SNW_NW08_9018_BSB004 | 3.014 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522
SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0211 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541 | 0.94541
SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182
SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.0239 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182 | 0.90182
SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0256 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522 | 0.94522
SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783
SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783 | 0.89783
SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0287 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0324 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168
SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179
SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179 | 0.90179
SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 0.94429 | 0.94429 | 0.94429 | 0.94429 | 0.94429 | 0.94429
SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162
SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0484 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162 | 0.90162
SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0499 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9435_BSB006 | 3.0507 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485
SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178 | 0.90178
SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.054 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168
SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168
SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0553 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758
SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758 | 0.89758
SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168 | 0.90168
SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0613 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454
SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 0.89757 | 0.89757 | 0.89757 | 0.89757 | 0.89757 | 0.89757
SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521 | 0.94521
SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 0.90161 | 0.90161 | 0.90161 | 0.90161 | 0.90161 | 0.90161
SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177
SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177 | 0.90177
SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749
SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749
SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0698 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749 | 0.89749
SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.0736 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154 | 0.90154
SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176
SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.0842 | 0.90158 | 0.90158 | 0.90158 | 0.90158 | 0.90158 | 0.90158
SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427 | 0.94427
SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0856 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9007_BSB004 | 3.0887 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.0918 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454 | 0.9454
SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524
SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.0979 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176
SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722 | 0.89722
SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1091 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9452
SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426
SNW_NW08_9223_BSB004 | 3.1151 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426 | 0.94426
SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174
SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1163 | 0.90142 | 0.90142 | 0.90142 | 0.90142 | 0.90142 | 0.90142
SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1218 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539
SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1243 | 0.90144 | 0.90144 | 0.90144 | 0.90144 | 0.90144 | 0.90144
SNW_NW08_9429_BSB006_S | 3.1288 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176 | 0.90176
SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 0.94425 | 0.94425 | 0.94425 | 0.94425 | 0.94425 | 0.94425
SNW_NW08_9171_BSB004_S | 3.1356 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443 | 0.94443
SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519
SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1479 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519
SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694
SNW_NW08_9300_BSB006 | 3.1496 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694 | 0.89694
SNW_NW08_9128_BSB004_S | 3.1514 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539 | 0.94539
SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1534 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131
SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131
SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171
SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131 | 0.90131
SNW_NW08_9241_BSB004 | 3.1649 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519
SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.1649 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013
SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013 | 0.9013
SNW_NW08_9435_BSB006_S | 3.1651 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174 | 0.90174
SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 0.89674 | 0.89674 | 0.89674 | 0.89674 | 0.89674 | 0.89674
SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.1852 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519
SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.1928 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121
SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121 | 0.90121
SNW_NW08_9395_BSB007 | 3.1982 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171 | 0.90171
SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2049 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117
SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117
SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117 | 0.90117
SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 0.89655 | 0.89655 | 0.89655 | 0.89655 | 0.89655 | 0.89655
SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2195 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519 | 0.94519
SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2218 | 0.90113 | 0.90113 | 0.90113 | 0.90113 | 0.90113 | 0.90113
SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2365 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109
SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109
SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636
SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636
SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636 | 0.89636
SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109
SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108
SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2456 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108
SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 0.89631 | 0.89631 | 0.8963 | 0.89631 | 0.8963 | 0.89631
SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109
SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108 | 0.90108
SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2626 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518
SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2661 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101
SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.2865 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101 | 0.90101
SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 0.89606 | 0.89606 | 0.89606 | 0.89606 | 0.89606 | 0.89606
SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.2935 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094 | 0.90094
SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.2999 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518
SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3254 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097 | 0.90097
SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8959
SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3332 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083 | 0.90083
SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3377 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518
SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.3665 | 0.90093 | 0.90093 | 0.90093 | 0.90093 | 0.90093 | 0.90093
SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 0.89573 | 0.89573 | 0.89573 | 0.89573 | 0.89573 | 0.89573
SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3738 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072
SNW_NW08_9235_BSB004 | 3.3851 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518 | 0.94518
SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.3912 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067
SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4062 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089 | 0.90089
SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8956 | 0.8956
SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061
SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4157 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061
SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059
SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058
SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4362 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058
SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9357_BSB006 | 3.4463 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4464 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087 | 0.90087
SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 0.89548 | 0.89548 | 0.89548 | 0.89548 | 0.89548 | 0.89548
SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.4543 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.474 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 0.89539 | 0.89539 | 0.89539 | 0.89539 | 0.89539 | 0.89539
SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.4865 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085 | 0.90085
SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536
SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536 | 0.89536
SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.4941 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 0.89535 | 0.89535 | 0.89535 | 0.89535 | 0.89535 | 0.89535
SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.513 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529
SNW_NW08_9314_BSB006 | 3.5162 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529
SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529 | 0.89529
SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5268 | 0.90082 | 0.90082 | 0.90082 | 0.90082 | 0.90082 | 0.90082
SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5346 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526
SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526 | 0.89526
SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.5663 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9008
SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 0.89523 | 0.89523 | 0.89523 | 0.89523 | 0.89523 | 0.89523
SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.5748 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057 | 0.90057
SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522
SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522
SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89522
SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6074 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077 | 0.90077
SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519
SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519
SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6138 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058 | 0.90058
SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519 | 0.89519
SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6449 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075 | 0.90075
SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 0.89517 | 0.89517 | 0.89517 | 0.89517 | 0.89517 | 0.89517
SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6542 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059 | 0.90059
SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.6835 | 0.90074 | 0.90074 | 0.90074 | 0.90074 | 0.90074 | 0.90074
SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 0.89516 | 0.89516 | 0.89515 | 0.89516 | 0.89515 | 0.89516
SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.6941 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9006
SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7232 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90072 | 0.90073 | 0.90072 | 0.90073
SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0.90073 | 0.90073 | 0.90072 | 0.90073 | 0.90072 | 0.90073
SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 0.89514 | 0.89514 | 0.89514 | 0.89514 | 0.89514 | 0.89514
SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7331 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072 | 0.90072
SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7338 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061 | 0.90061
SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7575 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071
SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512
SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512
SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.7714 | 0.90062 | 0.90062 | 0.90062 | 0.90062 | 0.90062 | 0.90062
SNW_NW08_9167_BSB006 | 3.7793 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071 | 0.90071
SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007
SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512
SNW_NW08_9326_BSB006 | 3.8089 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512
SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.814 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064 | 0.90064
SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.89511 | 0.89511 | 0.89511 | 0.89511 | 0.89511 | 0.89511
SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 0.90069 | 0.90069 | 0.90069 | 0.90069 | 0.90069 | 0.90069
SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512
SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8516 | 0.90065 | 0.90065 | 0.90065 | 0.90065 | 0.90065 | 0.90065
SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512 | 0.89512
SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068
SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068
SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.8923 | 0.90066 | 0.90066 | 0.90066 | 0.90066 | 0.90066 | 0.90066
SNW_NW08_9330_BSB006 | 3.9014 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068
SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067 | 0.90067
SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068 | 0.90068

## I_Trafo_alvo_150%
Elemento | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | I1 | I2 | I3 | Corrente_Max_A | Corrente_A
LINE.SW_NW08_SNW | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0.00011646 | 7.6294e-05 | 6.8239e-05 | 0.00011646 | 0.00011646
LINE.L_65590863 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_65590866 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_65590869 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_65590871 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_65490848 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.SW_FA1408 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | 260.908 | 260.908 | 260.91 | 260.91 | 260.91
LINE.L_BSB_MT_8352 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_6345 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_6637 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_3873 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_5108 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_3872 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_3871 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_3870 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_5295 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_8304 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 260.908 | 260.908 | 260.909 | 260.909 | 260.909
LINE.L_BSB_MT_3644 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 58.5046 | 58.504 | 58.5044 | 58.5046 | 58.5046
LINE.L_BSB_MT_5687 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_8919 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | 58.5046 | 58.504 | 58.5044 | 58.5046 | 58.5046
LINE.SW_FA9677 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 1.5259e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012583 | 0.00018374 | 0.00018374
LINE.L_BSB_MT_3869 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_5249 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 58.5046 | 58.504 | 58.5044 | 58.5046 | 58.5046
LINE.SW_FP3999 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 6.2914e-05 | 8.6317e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 58.5046 | 58.5041 | 58.5045 | 58.5046 | 58.5046
LINE.L_BSB_MT_5294 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 57.7266 | 57.726 | 57.7264 | 57.7266 | 57.7266
LINE.L_BSB_MT_5120 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3747 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 57.7266 | 57.726 | 57.7264 | 57.7266 | 57.7266
LINE.L_BSB_MT_3749 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 57.7266 | 57.726 | 57.7264 | 57.7266 | 57.7266
LINE.L_BSB_MT_3868 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3750 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 57.7266 | 57.726 | 57.7264 | 57.7266 | 57.7266
LINE.L_BSB_MT_3867 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3751 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 57.7266 | 57.726 | 57.7264 | 57.7266 | 57.7266
LINE.L_BSB_MT_5293 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_5250 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 57.7266 | 57.726 | 57.7264 | 57.7266 | 57.7266
LINE.L_BSB_MT_4319 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_5251 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 57.7266 | 57.726 | 57.7264 | 57.7266 | 57.7266
LINE.L_BSB_MT_3754 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 56.5648 | 56.5643 | 56.5647 | 56.5648 | 56.5648
LINE.L_BSB_MT_3865 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_7647 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | 32.3907 | 32.3903 | 32.3905 | 32.3907 | 32.3907
LINE.L_BSB_MT_3755 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 24.1741 | 24.174 | 24.1741 | 24.1741 | 24.1741
LINE.L_BSB_MT_4349 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 32.3907 | 32.3903 | 32.3905 | 32.3907 | 32.3907
LINE.L_BSB_MT_3609 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 24.1741 | 24.174 | 24.1741 | 24.1741 | 24.1741
LINE.L_BSB_MT_3756 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 32.3907 | 32.3903 | 32.3905 | 32.3907 | 32.3907
LINE.L_BSB_MT_3866 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_5203 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.1741 | 24.174 | 24.1741 | 24.1741 | 24.1741
LINE.SW_FU1223 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 24.1741 | 24.174 | 24.1742 | 24.1742 | 24.1742
LINE.SW_FP8048 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0.0001297 | 3.1457e-05 | 0.00013648 | 0.00013648 | 0.00013648
LINE.L_BSB_MT_5252 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 32.3907 | 32.3903 | 32.3905 | 32.3907 | 32.3907
LINE.L_BSB_MT_2220 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3757 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 32.3907 | 32.3903 | 32.3905 | 32.3907 | 32.3907
LINE.SW_FX2533 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 5.5016e-05 | 0 | 6.2914e-05 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05
LINE.L_BSB_MT_3610 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 24.1742 | 24.174 | 24.1742 | 24.1742 | 24.1742
LINE.L_BSB_MT_6054 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_7245 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 29.4904 | 29.4899 | 29.4903 | 29.4904 | 29.4904
LINE.L_BSB_MT_3611 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 24.1742 | 24.174 | 24.1742 | 24.1742 | 24.1742
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_8962 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 29.4904 | 29.4899 | 29.4903 | 29.4904 | 29.4904
LINE.L_BSB_MT_3612 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 24.1742 | 24.174 | 24.1742 | 24.1742 | 24.1742
LINE.L_BSB_MT_3760 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 17.0609 | 17.0606 | 17.0609 | 17.0609 | 17.0609
LINE.L_BSB_MT_4229 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_8291 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664 | 0.38664
LINE.L_BSB_MT_3761 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 17.0609 | 17.0606 | 17.0609 | 17.0609 | 17.0609
LINE.SW_FA8035 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 9.7704e-05 | 4.3158e-05 | 6.2914e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_3613 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_5253 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | 12.4295 | 12.4293 | 12.4294 | 12.4295 | 12.4295
LINE.SW_FK0009 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 3.0518e-05 | 4.3158e-05 | 0.00014395 | 0.00014395 | 0.00014395
LINE.L_BSB_MT_2360 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | 3.9931 | 3.9928 | 3.9929 | 3.9931 | 3.9931
LINE.SW_FK0010 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 4.3158e-05 | 0.00010681 | 0.00017263 | 0.00017263 | 0.00017263
LINE.L_BSB_MT_4350 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 17.0608 | 17.0607 | 17.0608 | 17.0608 | 17.0608
LINE.L_BSB_MT_5261 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | 17.0608 | 17.0607 | 17.0608 | 17.0608 | 17.0608
LINE.L_BSB_MT_3758 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 8.4364 | 8.4366 | 8.4366 | 8.4366 | 8.4366
LINE.SW_FX2557 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 2.2888e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05 | 6.2914e-05
LINE.L_BSB_MT_5931 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_4546 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3933 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | 3.993 | 3.9929 | 3.9928 | 3.993 | 3.993
LINE.L_BSB_MT_3762 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 3.2539e-11 | 1.4552e-11 | 0 | 5.2468e-11 | 5.2468e-11
LINE.L_BSB_MT_3778 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | 17.0608 | 17.0607 | 17.0608 | 17.0608 | 17.0608
LINE.L_BSB_MT_8298 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_5312 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | 3.993 | 3.9929 | 3.9928 | 3.993 | 3.993
LINE.L_BSB_MT_3614 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_8809 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_5122 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3779 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 17.0608 | 17.0607 | 17.0608 | 17.0608 | 17.0608
LINE.L_BSB_MT_5695 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | 3.993 | 3.9929 | 3.9928 | 3.993 | 3.993
LINE.L_BSB_MT_3786 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | 17.0608 | 17.0607 | 17.0608 | 17.0608 | 17.0608
LINE.L_BSB_MT_4339 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_3759 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_6871 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_5861 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | 3.993 | 3.9929 | 3.9928 | 3.993 | 3.993
LINE.L_BSB_MT_3787 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | 17.0608 | 17.0607 | 17.0608 | 17.0608 | 17.0608
LINE.L_BSB_MT_3450 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184
LINE.L_BSB_MT_3615 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_5254 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_3453 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | 1.6747 | 1.6745 | 1.6744 | 1.6747 | 1.6747
LINE.L_BSB_MT_7075 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3685 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.SW_FW1068 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | 5.538 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381 | 5.5381
LINE.L_BSB_MT_8627 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319
LINE.L_BSB_MT_5289 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | 17.0608 | 17.0607 | 17.0608 | 17.0608 | 17.0608
LINE.L_BSB_MT_5236 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184
LINE.SW_FU0053 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3183 | 2.3184 | 2.3184
LINE.L_BSB_MT_3616 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_5315 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | 1.6747 | 1.6745 | 1.6744 | 1.6747 | 1.6747
LINE.SW_FT6411 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | 1.6746 | 1.6745 | 1.6743 | 1.6746 | 1.6746
LINE.L_BSB_MT_5288 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184
LINE.L_BSB_MT_3691 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 1.4552e-10 | 4.1159e-11 | 5.8208e-11 | 2.3464e-10 | 2.3464e-10
LINE.L_BSB_MT_4344 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 3.606 | 3.6061 | 3.6062 | 3.6062 | 3.6062
LINE.L_BSB_MT_2214 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3688 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319
LINE.L_BSB_MT_9081 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | 14.1643 | 14.1641 | 14.1643 | 14.1643 | 14.1643
LINE.L_BSB_MT_5757 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_3451 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | 0.51528 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51528 | 0.51528
LINE.L_BSB_MT_3504 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184 | 2.3184
LINE.L_BSB_MT_3686 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 3.606 | 3.6061 | 3.6062 | 3.6062 | 3.6062
LINE.L_BSB_MT_5235 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 2.4469 | 2.447 | 2.4471 | 2.4471 | 2.4471
LINE.L_BSB_MT_3689 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319 | 1.9319
LINE.L_BSB_MT_5234 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591
LINE.L_BSB_MT_8303 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | 14.1643 | 14.1641 | 14.1643 | 14.1643 | 14.1643
LINE.L_BSB_MT_5547 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_8349 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 23.7876 | 23.7874 | 23.7876 | 23.7876 | 23.7876
LINE.L_BSB_MT_5111 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | 0.51528 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51528 | 0.51528
LINE.L_BSB_MT_3849 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 1.1591 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592
LINE.L_BSB_MT_8628 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | 2.4469 | 2.447 | 2.4471 | 2.4471 | 2.4471
LINE.SW_FU1886 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | 2.4469 | 2.447 | 2.4471 | 2.4471 | 2.4471
LINE.L_BSB_MT_4246 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.SW_FC0409 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 3.1457e-05 | 6.2914e-05 | 8.6317e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_6119 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | 14.1643 | 14.1641 | 14.1643 | 14.1643 | 14.1643
LINE.L_BSB_MT_5205 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | 0.38604 | 0.38604 | 0.38604 | 0.38604 | 0.38604
LINE.L_BSB_MT_3687 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591 | 1.1591
LINE.L_BSB_MT_3788 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447
LINE.L_BSB_MT_3617 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 23.4015 | 23.4013 | 23.4015 | 23.4015 | 23.4015
LINE.L_BSB_MT_3690 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 1.7462e-10 | 6.5078e-11 | 1.3016e-10 | 3.2539e-10 | 3.2539e-10
LINE.L_BSB_MT_3452 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | 0.51528 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51528 | 0.51528
LINE.L_BSB_MT_5856 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 1.1591 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592
LINE.L_BSB_MT_3853 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | 14.1643 | 14.1641 | 14.1643 | 14.1643 | 14.1643
LINE.L_BSB_MT_3454 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 6.5078e-11 | 1.0493e-10 | 0 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10
LINE.L_BSB_MT_4617 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_5269 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447
LINE.SW_FT6407 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | 2.447 | 2.447 | 2.4469 | 2.447 | 2.447
LINE.L_BSB_MT_8626 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 23.4015 | 23.4013 | 23.4015 | 23.4015 | 23.4015
LINE.L_BSB_MT_8963 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | 0.51528 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51528 | 0.51528
LINE.L_BSB_MT_6121 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 1.1591 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592
LINE.L_BSB_MT_5316 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | 0.51528 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51528 | 0.51528
LINE.L_BSB_MT_3854 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | 14.1643 | 14.1641 | 14.1643 | 14.1643 | 14.1643
LINE.L_BSB_MT_3455 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 3.2539e-11 | 5.2468e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11 | 9.2034e-11
LINE.L_BSB_MT_3618 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 23.4015 | 23.4013 | 23.4015 | 23.4015 | 23.4015
LINE.L_BSB_MT_2328 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3789 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | 0.51516 | 0.51514 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521
LINE.L_BSB_MT_8964 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | 0.51528 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51528 | 0.51528
LINE.SW_FT6412 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | 0.51531 | 0.51517 | 0.51527 | 0.51531 | 0.51531
LINE.L_BSB_MT_5310 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 1.1591 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592
LINE.L_BSB_MT_3637 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 5.8208e-11 | 1.3016e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_3889 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 1.1591 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592
LINE.L_BSB_MT_3855 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | 13.3923 | 13.3922 | 13.3923 | 13.3923 | 13.3923
LINE.L_BSB_MT_3456 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 4.3656e-11 | 7.8365e-11 | 9.7617e-11 | 2.0425e-10 | 2.0425e-10
LINE.L_BSB_MT_5204 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 23.4015 | 23.4013 | 23.4015 | 23.4015 | 23.4015
LINE.L_BSB_MT_3790 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | 0.51516 | 0.51514 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521
LINE.L_BSB_MT_2329 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_3500 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 1.1591 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592 | 1.1592
LINE.SW_FT6410 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 3.8147e-05 | 7.5141e-05 | 9.1553e-05 | 0.00015028 | 0.00015028
LINE.L_BSB_MT_7074 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 202.405 | 202.405 | 202.406 | 202.406 | 202.406
LINE.L_BSB_MT_5216 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 5.8208e-11 | 7.4201e-11 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10 | 1.1642e-10
LINE.L_BSB_MT_170701 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 1.1642e-10 | 4.1159e-11 | 8.2318e-11 | 1.5673e-10 | 1.5673e-10
LINE.L_BSB_MT_7813 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | 13.3923 | 13.3922 | 13.3923 | 13.3923 | 13.3923
LINE.L_BSB_MT_3619 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 23.4015 | 23.4013 | 23.4015 | 23.4015 | 23.4015
LINE.SW_FA2084 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 4.8852e-05 | 2.2888e-05 | 0 | 4.8852e-05 | 4.8852e-05
LINE.L_BSB_MT_5317 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 5.2468e-11 | 5.9999e-11 | 2.9104e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_6639 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 4.3656e-11 | 5.2468e-11 | 1.1732e-10 | 2.6714e-10 | 2.6714e-10
LINE.L_BSB_MT_7648 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | 0.51516 | 0.51514 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521
LINE.L_BSB_MT_3777 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | 14.1511 | 14.1506 | 14.151 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_2300 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 140.919 | 140.919 | 140.92 | 140.92 | 140.92
LINE.SW_FP3374 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 3.0518e-05 | 8.6317e-05 | 6.1035e-05 | 0.00011003 | 0.00011003
LINE.L_BSB_MT_5844 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 3.2539e-11 | 7.8365e-11 | 8.2318e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_4608 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 139.814 | 139.814 | 139.814 | 139.814 | 139.814
LINE.L_BSB_MT_7007 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2504 | 9.2506 | 9.2505 | 9.2506 | 9.2506
LINE.SW_FU0662 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 9.2503 | 9.2507 | 9.2505 | 9.2507 | 9.2507
LINE.L_BSB_MT_4326 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 1.029e-10 | 7.276e-11 | 6.5078e-11 | 1.7523e-10 | 1.7523e-10
LINE.L_BSB_MT_7985 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | 61.4872 | 61.4872 | 61.4876 | 61.4876 | 61.4876
LINE.SW_FA7893 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | 61.4871 | 61.4873 | 61.4875 | 61.4875 | 61.4875
LINE.L_BSB_MT_2301 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1051
LINE.L_BSB_MT_3856 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | 13.3923 | 13.3922 | 13.3923 | 13.3923 | 13.3923
LINE.L_BSB_MT_6014 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | 0.51516 | 0.51514 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521
LINE.L_BSB_MT_8966 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | 14.1511 | 14.1506 | 14.151 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_3620 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 1.157 | 1.1569 | 1.157 | 1.157 | 1.157
LINE.SW_FX4185 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 2.2888e-05 | 0.00016733 | 6.8239e-05 | 0.00016733 | 0.00016733
LINE.L_BSB_MT_5874 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 139.814 | 139.814 | 139.814 | 139.814 | 139.814
LINE.L_BSB_MT_4318 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | 0.51516 | 0.51514 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521
LINE.L_BSB_MT_3692 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_4341 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 5.9999e-11 | 4.6017e-11 | 6.5078e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_7014 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | 14.1511 | 14.1506 | 14.151 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_5311 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 1.4552e-11 | 7.276e-11 | 5.2468e-11 | 1.2433e-10 | 1.2433e-10
LINE.L_BSB_MT_5222 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 1.4552e-10 | 2.0987e-10 | 4.167e-10 | 4.2376e-10 | 4.2376e-10
LINE.L_BSB_MT_2325 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | 61.4872 | 61.4873 | 61.4877 | 61.4877 | 61.4877
LINE.L_BSB_MT_3857 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | 13.3923 | 13.3922 | 13.3923 | 13.3923 | 13.3923
LINE.L_BSB_MT_5287 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | 0.51516 | 0.51514 | 0.51521 | 0.51521 | 0.51521
LINE.SW_FT6408 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | 0.51511 | 0.51521 | 0.51516 | 0.51521 | 0.51521
LINE.L_BSB_MT_3684 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_5849 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | 14.1511 | 14.1506 | 14.151 | 14.1511 | 14.1511
LINE.L_BSB_MT_4510 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 139.814 | 139.814 | 139.814 | 139.814 | 139.814
LINE.L_BSB_MT_3847 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 6.5078e-11 | 2.1188e-10 | 1.1642e-10 | 2.1188e-10 | 2.1188e-10
LINE.L_BSB_MT_3932 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 6.5078e-11 | 4.3656e-11 | 3.2539e-11 | 1.6592e-10 | 1.6592e-10
LINE.L_BSB_MT_2326 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | 61.4872 | 61.4873 | 61.4877 | 61.4877 | 61.4877
LINE.L_BSB_MT_3858 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | 12.6207 | 12.6205 | 12.6207 | 12.6207 | 12.6207
LINE.L_BSB_MT_5268 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | 16.3618 | 16.3617 | 16.362 | 16.362 | 16.362
LINE.SW_FW7116 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | 16.3619 | 16.3618 | 16.362 | 16.362 | 16.362
LINE.L_BSB_MT_4534 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 1.4295e-10 | 1.6608e-10 | 4.0432e-10 | 4.5397e-10 | 4.5397e-10
LINE.L_BSB_MT_5233 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_2131 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 55.7457 | 55.7458 | 55.746 | 55.746 | 55.746
LINE.L_BSB_MT_8808 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_7016 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 6.1738e-11 | 1.627e-10 | 4.1159e-11 | 1.8407e-10 | 1.8407e-10
LINE.L_BSB_MT_4513 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 55.7457 | 55.7458 | 55.746 | 55.746 | 55.746
LINE.L_BSB_MT_2330 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | 61.4872 | 61.4873 | 61.4877 | 61.4877 | 61.4877
LINE.L_BSB_MT_5290 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | 12.6207 | 12.6205 | 12.6207 | 12.6207 | 12.6207
LINE.L_BSB_MT_5260 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 2.2107 | 2.2111 | 2.2109 | 2.2111 | 2.2111
LINE.L_BSB_MT_2130 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 84.0679 | 84.0681 | 84.0685 | 84.0685 | 84.0685
LINE.SW_FA0612 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 7.1976e-05 | 6.5186e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_5266 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_3683 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_5650 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 1.9523e-10 | 1.1664e-10 | 3.6467e-10 | 3.7505e-10 | 3.7505e-10
LINE.L_BSB_MT_2132 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 13.9514 | 13.9516 | 13.9516 | 13.9516 | 13.9516
LINE.SW_FT0923 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0.00014068 | 3.412e-05 | 9.1553e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_7158 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 3.2539e-11 | 5.2468e-11 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10 | 1.3016e-10
LINE.L_BSB_MT_3862 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | 8.764 | 8.764 | 8.7641 | 8.7641 | 8.7641
LINE.SW_FW1551 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 8.764 | 8.7639 | 8.7641 | 8.7641 | 8.7641
LINE.L_BSB_MT_5539 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | 41.7944 | 41.7943 | 41.7944 | 41.7944 | 41.7944
LINE.SW_FW0292 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 9.2816e-05 | 0.0001706 | 0 | 0.0001706 | 0.0001706
LINE.L_BSB_MT_5123 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | 57.8071 | 57.8072 | 57.8076 | 57.8076 | 57.8076
LINE.L_BSB_MT_5541 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 1.8358 | 1.8358 | 1.8358 | 1.8358 | 1.8358
LINE.L_BSB_MT_2133 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 12.8496 | 12.8498 | 12.8499 | 12.8499 | 12.8499
LINE.L_BSB_MT_5758 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | 12.6207 | 12.6205 | 12.6207 | 12.6207 | 12.6207
LINE.L_BSB_MT_4351 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | 6.5533 | 6.5529 | 6.5532 | 6.5533 | 6.5533
LINE.L_BSB_MT_4514 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 84.0679 | 84.0681 | 84.0684 | 84.0684 | 84.0684
LINE.L_BSB_MT_2149 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | 39.9586 | 39.9585 | 39.9587 | 39.9587 | 39.9587
LINE.SW_FA0613 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 9.6505e-05 | 0.00013648 | 6.1035e-05 | 0.00015561 | 0.00015561
LINE.L_BSB_MT_5291 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | 8.7641 | 8.7639 | 8.7641 | 8.7641 | 8.7641
LINE.L_BSB_MT_4353 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_3682 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_2134 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 12.8496 | 12.8498 | 12.8499 | 12.8499 | 12.8499
LINE.L_BSB_MT_7246 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | 6.5533 | 6.5529 | 6.5532 | 6.5533 | 6.5533
LINE.SW_FA8046 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | 6.5534 | 6.5529 | 6.5531 | 6.5534 | 6.5534
LINE.L_BSB_MT_3848 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 1.4552e-11 | 5.2468e-11 | 5.9999e-11 | 1.1732e-10 | 1.1732e-10
LINE.L_BSB_MT_5075 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 1.7172e-10 | 1.7462e-10 | 3.5526e-10 | 3.7221e-10 | 3.7221e-10
LINE.L_BSB_MT_3861 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | 8.7641 | 8.7639 | 8.7641 | 8.7641 | 8.7641
LINE.L_BSB_MT_4618 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | 57.8071 | 57.8072 | 57.8076 | 57.8076 | 57.8076
LINE.SW_FP7811 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | 57.8071 | 57.8072 | 57.8076 | 57.8076 | 57.8076
LINE.L_BSB_MT_3859 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | 12.6207 | 12.6205 | 12.6207 | 12.6207 | 12.6207
LINE.L_BSB_MT_3860 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | 8.7641 | 8.7639 | 8.7641 | 8.7641 | 8.7641
LINE.L_BSB_MT_2135 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 84.0679 | 84.0681 | 84.0684 | 84.0684 | 84.0684
LINE.L_BSB_MT_3783 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_6222 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | 39.9586 | 39.9585 | 39.9587 | 39.9587 | 39.9587
LINE.L_BSB_MT_3681 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_3776 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | 6.5533 | 6.553 | 6.5531 | 6.5533 | 6.5533
LINE.L_BSB_MT_4507 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 7.343 | 7.3431 | 7.3432 | 7.3432 | 7.3432
LINE.SW_FP3378 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 6.8665e-05 | 6.2914e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05 | 7.6294e-05
LINE.L_BSB_MT_2331 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | 57.8071 | 57.8072 | 57.8075 | 57.8075 | 57.8075
LINE.L_BSB_MT_2892 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 2.1633e-10 | 3.2539e-11 | 2.3464e-10 | 2.5121e-10 | 2.5121e-10
LINE.L_1431047023 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 4.4258e-11 | 4.1159e-11 | 2.9104e-11 | 9.1167e-11 | 9.1167e-11
LINE.L_BSB_MT_5910 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5068
LINE.SW_FA0617 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0.00010236 | 6.2914e-05 | 0.00013733 | 0.00013733 | 0.00013733
LINE.L_BSB_MT_2136 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 84.0679 | 84.0681 | 84.0684 | 84.0684 | 84.0684
LINE.SW_FT9935 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 1.5259e-05 | 0.00014068 | 3.0518e-05 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_5851 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_3775 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | 6.5533 | 6.553 | 6.5531 | 6.5533 | 6.5533
LINE.L_BSB_MT_4520 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | 39.9586 | 39.9585 | 39.9587 | 39.9587 | 39.9587
LINE.SW_FP4681 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | 39.9586 | 39.9585 | 39.9587 | 39.9587 | 39.9587
LINE.L_BSB_MT_3680 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_2122 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | 7.343 | 7.343 | 7.3431 | 7.3431 | 7.3431
LINE.SW_FW7665 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 6.1035e-05 | 6.8239e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_2123 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 3.6718 | 3.6718 | 3.6718 | 3.6718 | 3.6718
LINE.L_BSB_MT_3782 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_5259 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | 6.5533 | 6.553 | 6.5531 | 6.5533 | 6.5533
LINE.SW_FX2541 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | 6.5533 | 6.553 | 6.5534 | 6.5534 | 6.5534
LINE.L_BSB_MT_2327 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | 57.8071 | 57.8072 | 57.8075 | 57.8075 | 57.8075
LINE.L_BSB_MT_6866 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5068
LINE.L_BSB_MT_4206 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 81.3204 | 81.3206 | 81.3208 | 81.3208 | 81.3208
LINE.SW_FP8572 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0.00016505 | 0.0001297 | 6.1035e-05 | 0.00016505 | 0.00016505
LINE.L_BSB_MT_2150 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | 39.9586 | 39.9585 | 39.9587 | 39.9587 | 39.9587
LINE.L_BSB_MT_2124 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | 3.6711 | 3.6712 | 3.6713 | 3.6713 | 3.6713
LINE.SW_FA0621 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 1.5259e-05 | 0 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 4.5776e-05
LINE.L_BSB_MT_2893 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 1.9374e-10 | 9.2034e-11 | 2.7457e-10 | 3.848e-10 | 3.848e-10
LINE.L_BSB_MT_8008 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 7.3214 | 7.3214 | 7.3214 | 7.3214 | 7.3214
LINE.L_BSB_MT_5232 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_7287 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 73.9991 | 73.9992 | 73.9994 | 73.9994 | 73.9994
LINE.SW_FP8489 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 73.9991 | 73.9992 | 73.9993 | 73.9993 | 73.9993
LINE.L_BSB_MT_5265 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_3774 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | 3.6618 | 3.6617 | 3.6619 | 3.6619 | 3.6619
LINE.L_BSB_MT_2151 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | 39.9586 | 39.9585 | 39.9587 | 39.9587 | 39.9587
LINE.L_BSB_MT_2332 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | 57.8071 | 57.8072 | 57.8075 | 57.8075 | 57.8075
LINE.SW_FP3384 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 8.6317e-05 | 0.00013324 | 9.1553e-05 | 0.00013324 | 0.00013324
LINE.L_BSB_MT_4504 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5068
LINE.L_BSB_MT_4528 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 73.9991 | 73.9992 | 73.9994 | 73.9994 | 73.9994
LINE.L_BSB_MT_7194 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712
LINE.L_BSB_MT_8965 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_2894 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 1.819e-10 | 4.3656e-11 | 2.2731e-10 | 2.871e-10 | 2.871e-10
LINE.L_BSB_MT_3773 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | 3.6618 | 3.6617 | 3.6619 | 3.6619 | 3.6619
LINE.L_BSB_MT_7229 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_3679 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 8.0934 | 8.0936 | 8.0935 | 8.0936 | 8.0936
LINE.L_BSB_MT_2333 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | 57.8071 | 57.8072 | 57.8075 | 57.8075 | 57.8075
LINE.L_BSB_MT_2118 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5067 | 5.5068 | 5.5068
LINE.SW_FT9926 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 2.2888e-05 | 0.00010599 | 6.1035e-05 | 0.00010599 | 0.00010599
LINE.L_BSB_MT_2170 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 73.9991 | 73.9992 | 73.9994 | 73.9994 | 73.9994
LINE.L_BSB_MT_4508 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712
LINE.L_BSB_MT_2152 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | 38.1254 | 38.1253 | 38.1255 | 38.1255 | 38.1255
LINE.L_BSB_MT_3495 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_3678 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 5.2025 | 5.2028 | 5.2027 | 5.2028 | 5.2028
LINE.L_BSB_MT_3729 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | 3.6618 | 3.6617 | 3.6619 | 3.6619 | 3.6619
LINE.L_BSB_MT_2895 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 2.0216e-10 | 6.5078e-11 | 1.8407e-10 | 2.6234e-10 | 2.6234e-10
LINE.L_BSB_MT_6869 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 73.9991 | 73.9992 | 73.9994 | 73.9994 | 73.9994
LINE.L_BSB_MT_4619 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | 55.9726 | 55.9726 | 55.9729 | 55.9729 | 55.9729
LINE.L_BSB_MT_8354 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 3.6709 | 3.6711 | 3.671 | 3.6711 | 3.6711
LINE.L_BSB_MT_2171 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 73.9991 | 73.9992 | 73.9994 | 73.9994 | 73.9994
LINE.L_BSB_MT_2125 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712 | 3.6712
LINE.L_BSB_MT_4207 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | 38.1254 | 38.1253 | 38.1255 | 38.1255 | 38.1255
LINE.SW_FW7802 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | 38.1254 | 38.1253 | 38.1255 | 38.1255 | 38.1255
LINE.L_BSB_MT_3940 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_2153 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 3.6638 | 3.6638 | 3.6638 | 3.6638 | 3.6638
LINE.L_BSB_MT_7261 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 5.2025 | 5.2028 | 5.2027 | 5.2028 | 5.2028
LINE.L_BSB_MT_5912 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 73.9991 | 73.9992 | 73.9994 | 73.9994 | 73.9994
LINE.SW_FW0295 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0.00010681 | 0.00010377 | 3.0518e-05 | 0.00010681 | 0.00010681
LINE.L_BSB_MT_9082 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | 3.6618 | 3.6617 | 3.6619 | 3.6619 | 3.6619
LINE.SW_FP7916 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | 3.6617 | 3.6617 | 3.6619 | 3.6619 | 3.6619
LINE.L_BSB_MT_2172 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 3.6526 | 3.6526 | 3.6526 | 3.6526 | 3.6526
LINE.L_BSB_MT_5076 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 1.3177e-10 | 1.6073e-10 | 1.9793e-10 | 2.1399e-10 | 2.1399e-10
LINE.L_BSB_MT_2334 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | 55.9726 | 55.9726 | 55.9729 | 55.9729 | 55.9729
LINE.L_BSB_MT_2119 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 3.6709 | 3.6711 | 3.671 | 3.6711 | 3.6711
LINE.SW_FP3380 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 3.8147e-05 | 7.5141e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_2137 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 70.3464 | 70.3466 | 70.3467 | 70.3467 | 70.3467
LINE.SW_FX4806 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 3.0518e-05 | 0.00010377 | 6.1035e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_3639 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 5.2025 | 5.2028 | 5.2027 | 5.2028 | 5.2028
LINE.L_BSB_MT_4205 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_4521 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | 34.4616 | 34.4615 | 34.4618 | 34.4618 | 34.4618
LINE.L_BSB_MT_3507 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | 16.3619 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.SW_FW1553 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | 16.3618 | 16.3617 | 16.3619 | 16.3619 | 16.3619
LINE.L_BSB_MT_3608 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | 5.2025 | 5.2028 | 5.2027 | 5.2028 | 5.2028
LINE.SW_FU0653 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0.00010377 | 4.8852e-05 | 7.6294e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_3925 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 8.6613 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_7811 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 3.6618 | 3.6618 | 3.6618 | 3.6618 | 3.6618
LINE.L_BSB_MT_3638 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 1.2348e-10 | 9.7617e-11 | 5.8208e-11 | 1.4332e-10 | 1.4332e-10
LINE.L_BSB_MT_2335 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | 55.9726 | 55.9726 | 55.9729 | 55.9729 | 55.9729
LINE.L_BSB_MT_2173 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386 | 2.7386
LINE.L_BSB_MT_5264 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | 7.7005 | 7.7004 | 7.7004 | 7.7005 | 7.7005
LINE.L_BSB_MT_3607 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | 5.2025 | 5.2028 | 5.2027 | 5.2028 | 5.2028
LINE.L_BSB_MT_2896 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 8.4851e-11 | 1.6415e-10 | 1.3016e-10 | 1.8073e-10 | 1.8073e-10
LINE.L_BSB_MT_4515 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 67.6079 | 67.608 | 67.6081 | 67.6081 | 67.6081
LINE.SW_FT9936 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 8.1102e-05 | 9.6505e-05 | 7.6294e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_4505 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 3.6709 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671
LINE.L_BSB_MT_2356 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_3926 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 8.6613 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_2154 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | 34.4616 | 34.4615 | 34.4618 | 34.4618 | 34.4618
LINE.L_BSB_MT_2161 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 4.7999e-10 | 4.9391e-10 | 3.2927e-10 | 1.2592e-09 | 1.2592e-09
LINE.L_BSB_MT_2336 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | 55.9726 | 55.9726 | 55.9729 | 55.9729 | 55.9729
LINE.SW_FW9373 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0.00010599 | 0.00019792 | 6.8239e-05 | 0.00019792 | 0.00019792
LINE.L_BSB_MT_3772 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_9516 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 5.4946 | 5.4946 | 5.4946 | 5.4946 | 5.4946
LINE.L_BSB_MT_5823 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | 2.3121 | 2.3124 | 2.3123 | 2.3124 | 2.3124
LINE.L_BSB_MT_2897 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 1.2e-10 | 9.7617e-11 | 1.8917e-10 | 2.7991e-10 | 2.7991e-10
LINE.L_BSB_MT_8300 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | 7.7005 | 7.7004 | 7.7004 | 7.7005 | 7.7005
LINE.L_BSB_MT_2120 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 3.6709 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671
LINE.SW_FW8041 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 5.5016e-05 | 9.9182e-05 | 3.0518e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_9080 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 65.7832 | 65.7834 | 65.7834 | 65.7834 | 65.7834
LINE.L_BSB_MT_5110 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 8.6613 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_2017 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_2155 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | 30.8001 | 30.8 | 30.8003 | 30.8003 | 30.8003
LINE.L_BSB_MT_2121 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_4620 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | 50.4782 | 50.4783 | 50.4785 | 50.4785 | 50.4785
LINE.L_BSB_MT_3771 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_5659 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | 2.3121 | 2.3124 | 2.3123 | 2.3124 | 2.3124
LINE.L_BSB_MT_2174 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 65.7832 | 65.7834 | 65.7834 | 65.7834 | 65.7834
LINE.SW_FW0011 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 9.1553e-05 | 6.5186e-05 | 3.0518e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_5308 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 8.6613 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614
LINE.L_BSB_MT_8807 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | 3.8501 | 3.85 | 3.85 | 3.8501 | 3.8501
LINE.L_BSB_MT_4209 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 62.1374 | 62.1375 | 62.1376 | 62.1376 | 62.1376
LINE.L_BSB_MT_2156 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | 28.9698 | 28.9697 | 28.97 | 28.97 | 28.97
LINE.L_BSB_MT_6870 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 3.6458 | 3.6458 | 3.6458 | 3.6458 | 3.6458
LINE.L_BSB_MT_2175A | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 0.72913 | 0.72913 | 0.72913 | 0.72913 | 0.72913
LINE.L_BSB_MT_2175 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 61.4083 | 61.4083 | 61.4084 | 61.4084 | 61.4084
LINE.L_BSB_MT_9079 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 1.8355 | 1.8354 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_7577 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_2338 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | 50.4782 | 50.4783 | 50.4785 | 50.4785 | 50.4785
LINE.SW_FK0332 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 3.412e-05 | 6.151e-05 | 0.00012302 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_5651 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 4.4258e-11 | 9.8964e-11 | 1.5469e-10 | 2.0373e-10 | 2.0373e-10
LINE.L_BSB_MT_3828 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | 2.3121 | 2.3124 | 2.3123 | 2.3124 | 2.3124
LINE.L_BSB_MT_9515 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 17.6911 | 17.6911 | 17.6911 | 17.6911 | 17.6911
LINE.L_BSB_MT_3770 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_7211 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | 32.7946 | 32.7947 | 32.7949 | 32.7949 | 32.7949
LINE.L_BSB_MT_6012 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | 3.8501 | 3.85 | 3.85 | 3.8501 | 3.8501
LINE.L_BSB_MT_5202 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | 2.3121 | 2.3124 | 2.3123 | 2.3124 | 2.3124
LINE.L_BSB_MT_9513 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | 30.9645 | 30.9646 | 30.9649 | 30.9649 | 30.9649
LINE.SW_FP2156 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | 30.9646 | 30.9647 | 30.965 | 30.965 | 30.965
LINE.L_BSB_MT_4530 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 61.4083 | 61.4083 | 61.4084 | 61.4084 | 61.4084
LINE.L_BSB_MT_9514 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 4.6566e-10 | 7.0813e-10 | 6.5855e-10 | 1.0733e-09 | 1.0733e-09
LINE.L_BSB_MT_3927 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 8.6613 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614 | 8.6614
LINE.SW_FX4879 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 6.8239e-05 | 5.3406e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05 | 9.7704e-05
LINE.L_BSB_MT_4204 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 1.8355 | 1.8354 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.SW_FT9927 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 7.1976e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 7.1976e-05 | 7.1976e-05
LINE.L_BSB_MT_3461 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 1.7983 | 1.7984 | 1.7984 | 1.7984 | 1.7984
LINE.L_BSB_MT_4509 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_4522 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | 28.9698 | 28.9697 | 28.97 | 28.97 | 28.97
LINE.L_BSB_MT_5263 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | 3.8501 | 3.85 | 3.85 | 3.8501 | 3.8501
LINE.L_BSB_MT_6868 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 4.7999e-10 | 7.0813e-10 | 2.3283e-10 | 1.0983e-09 | 1.0983e-09
LINE.L_BSB_MT_2180 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 7.2875 | 7.2875 | 7.2875 | 7.2875 | 7.2875
LINE.L_BSB_MT_9083 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_2337 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | 30.9645 | 30.9646 | 30.9648 | 30.9648 | 30.9648
LINE.L_BSB_MT_5755 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | 0.5138 | 0.51394 | 0.51387 | 0.51394 | 0.51394
LINE.L_BSB_MT_2138 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 54.1208 | 54.1209 | 54.121 | 54.121 | 54.121
LINE.L_BSB_MT_3928 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.774
LINE.L_BSB_MT_5077 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 2.058e-11 | 3.638e-11 | 8.9999e-11 | 1.4295e-10 | 1.4295e-10
LINE.L_BSB_MT_6877 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 4.3656e-11 | 9.2034e-11 | 9.3178e-11 | 1.8917e-10 | 1.8917e-10
LINE.L_BSB_MT_5542 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | 28.9698 | 28.9697 | 28.97 | 28.97 | 28.97
LINE.L_BSB_MT_7015 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | 3.8501 | 3.85 | 3.85 | 3.8501 | 3.8501
LINE.L_BSB_MT_5318 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 1.7983 | 1.7984 | 1.7984 | 1.7984 | 1.7984
LINE.L_BSB_MT_5980 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8355
LINE.SW_FT9925 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | 1.8355 | 1.8355 | 1.8354 | 1.8355 | 1.8355
LINE.L_BSB_MT_7195 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 54.1208 | 54.1209 | 54.121 | 54.121 | 54.121
LINE.SW_FX9329N | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 9.9182e-05 | 3.0518e-05 | 1.5259e-05 | 9.9182e-05 | 9.9182e-05
LINE.L_BSB_MT_5256 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_2339 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | 30.9645 | 30.9646 | 30.9648 | 30.9648 | 30.9648
LINE.SW_FW9056 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0.00010236 | 9.187e-05 | 1.5259e-05 | 0.00010236 | 0.00010236
LINE.L_BSB_MT_5860 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.774
LINE.L_BSB_MT_3460 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | 0.5138 | 0.51394 | 0.51387 | 0.51394 | 0.51394
LINE.L_BSB_MT_2157 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | 28.9698 | 28.9697 | 28.97 | 28.97 | 28.97
LINE.L_BSB_MT_5560 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 5.4871 | 5.4871 | 5.4871 | 5.4871 | 5.4871
LINE.L_BSB_MT_4352 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | 3.8501 | 3.85 | 3.85 | 3.8501 | 3.8501
LINE.SW_FM1251 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | 3.85 | 3.8499 | 3.85 | 3.85 | 3.85
LINE.L_BSB_MT_2159 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 6.3997 | 6.3998 | 6.3998 | 6.3998 | 6.3998
LINE.L_BSB_MT_4506 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 5.5412e-11 | 2.3009e-11 | 0 | 7.8365e-11 | 7.8365e-11
LINE.L_BSB_MT_5911 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 2.6234e-11 | 5.8661e-11 | 4.1159e-11 | 1.1365e-10 | 1.1365e-10
LINE.L_BSB_MT_2783 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 3.2539e-11 | 4.2426e-11 | 6.5078e-11 | 1.113e-10 | 1.113e-10
LINE.L_BSB_MT_6016 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.774 | 5.774
LINE.L_BSB_MT_3462 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.7983 | 1.7984 | 1.7984 | 1.7984 | 1.7984
LINE.SW_FW0075 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 1.7983 | 1.7984 | 1.7982 | 1.7984 | 1.7984
LINE.L_BSB_MT_3765 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_4621 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | 25.4775 | 25.4776 | 25.4777 | 25.4777 | 25.4777
LINE.SW_FA0608 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | 25.4776 | 25.4776 | 25.4778 | 25.4778 | 25.4778
LINE.L_BSB_MT_3781 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 7.0988e-05 | 2.6688e-05 | 7.4429e-05 | 0.00013093 | 0.00013093
LINE.L_BSB_MT_9520 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 0.77071 | 0.77071 | 0.77071 | 0.77071 | 0.77071
LINE.L_BSB_MT_2139 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 50.4795 | 50.4795 | 50.4796 | 50.4796 | 50.4796
LINE.SW_FT9937 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 7.5141e-05 | 6.1035e-05 | 1.5259e-05 | 0.00011844 | 0.00011844
LINE.L_BSB_MT_4328 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | 0.5138 | 0.51394 | 0.51387 | 0.51394 | 0.51394
LINE.L_BSB_MT_8234 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | 22.5702 | 22.57 | 22.5703 | 22.5703 | 22.5703
LINE.L_BSB_MT_2160 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 6.3997 | 6.3998 | 6.3998 | 6.3998 | 6.3998
LINE.SW_FP8223 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 6.5186e-05 | 1.5259e-05 | 7.6294e-05 | 0.00012231 | 0.00012231
LINE.L_BSB_MT_5309 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 2.8869 | 2.8869 | 2.887 | 2.887 | 2.887
LINE.L_BSB_MT_4523 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | 22.5702 | 22.57 | 22.5703 | 22.5703 | 22.5703
LINE.SW_FW2455 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | 22.57 | 22.5699 | 22.5703 | 22.5703 | 22.5703
LINE.L_BSB_MT_3458 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | 0.5138 | 0.51394 | 0.51387 | 0.51394 | 0.51394
LINE.SW_FT6404 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 9.187e-05 | 6.2914e-05 | 8.6317e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_2126 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 2.058e-11 | 4.1159e-11 | 6.5078e-11 | 1.5673e-10 | 1.5673e-10
LINE.L_BSB_MT_7868 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 2.7429 | 2.7429 | 2.7429 | 2.7429 | 2.7429
LINE.L_BSB_MT_2340 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | 25.4776 | 25.4776 | 25.4778 | 25.4778 | 25.4778
LINE.SW_FP7956 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 8.6317e-05 | 6.2914e-05 | 1.5259e-05 | 8.6317e-05 | 8.6317e-05
LINE.L_BSB_MT_5850 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 7.0988e-05 | 2.6688e-05 | 7.4429e-05 | 0.00013093 | 0.00013093
LINE.L_BSB_MT_8132 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 48.6598 | 48.6598 | 48.6599 | 48.6599 | 48.6599
LINE.SW_FW0160 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 3.1457e-05 | 4.8852e-05 | 0.00012583 | 0.00012583 | 0.00012583
LINE.L_BSB_MT_9512 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 5.4851 | 5.4851 | 5.4851 | 5.4851 | 5.4851
LINE.L_BSB_MT_3764 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_7197 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 5.4572 | 5.4572 | 5.4572 | 5.4572 | 5.4572
LINE.L_BSB_MT_7640 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 1.0276 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277
LINE.L_BSB_MT_2158 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 3.6564 | 3.6564 | 3.6564 | 3.6564 | 3.6564
LINE.L_BSB_MT_4208 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 3.6568 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569
LINE.SW_FP7752 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 9.187e-05 | 3.0518e-05 | 3.0518e-05 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_2176 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 43.2026 | 43.2026 | 43.2027 | 43.2027 | 43.2027
LINE.SW_FW8530 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 6.8239e-05 | 8.3923e-05 | 8.6317e-05 | 0.0001242 | 0.0001242
LINE.L_BSB_MT_3457 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 6.3523e-05 | 6.1295e-05 | 2.62e-05 | 0.00014556 | 0.00014556
LINE.SW_FW0338 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 3.8147e-05 | 8.1102e-05 | 0.0001786 | 0.0001786 | 0.0001786
LINE.L_BSB_MT_2179 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 3.6378 | 3.6378 | 3.6378 | 3.6378 | 3.6378
LINE.L_BSB_MT_2162 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | 18.9137 | 18.9136 | 18.9139 | 18.9139 | 18.9139
LINE.L_BSB_MT_7196 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569
LINE.L_BSB_MT_5774 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | 19.9926 | 19.9926 | 19.9927 | 19.9927 | 19.9927
LINE.L_BSB_MT_3929 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 2.8869 | 2.8869 | 2.887 | 2.887 | 2.887
LINE.L_BSB_MT_6117 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 7.0988e-05 | 2.6688e-05 | 7.4429e-05 | 0.00013093 | 0.00013093
LINE.L_BSB_MT_8629 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 9.2034e-11 | 6.5078e-11 | 1.0493e-10 | 1.9523e-10 | 1.9523e-10
LINE.L_BSB_MT_8625 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_8096 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 1.2e-10 | 6.5078e-11 | 5.8208e-11 | 1.2e-10 | 1.2e-10
LINE.L_BSB_MT_5262 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 7.0988e-05 | 2.6688e-05 | 7.4429e-05 | 0.00013093 | 0.00013093
LINE.SW_FA2081 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 6.8239e-05 | 6.8239e-05 | 3.0518e-05 | 9.1553e-05 | 9.1553e-05
LINE.L_BSB_MT_6867 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 2.9104e-11 | 1.4552e-10 | 1.8407e-10 | 2.4e-10 | 2.4e-10
LINE.L_BSB_MT_4531 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 39.5648 | 39.5648 | 39.5649 | 39.5649 | 39.5649
LINE.L_BSB_MT_3488 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | 1.0276 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277
LINE.L_BSB_MT_3930 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | 2.8869 | 2.8869 | 2.887 | 2.887 | 2.887
LINE.SW_FX8555 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | 2.8868 | 2.8869 | 2.8869 | 2.8869 | 2.8869
LINE.L_BSB_MT_7602 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569
LINE.L_BSB_MT_4524 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | 16.1717 | 16.1716 | 16.1719 | 16.1719 | 16.1719
LINE.L_BSB_MT_3763 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087 | 0.77087
LINE.L_BSB_MT_2341 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | 19.9926 | 19.9926 | 19.9927 | 19.9927 | 19.9927
LINE.L_BSB_MT_8957 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 7.8365e-11 | 8.8516e-11 | 8.2318e-11 | 2.1486e-10 | 2.1486e-10
LINE.L_BSB_MT_9519 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 2.8869 | 2.8869 | 2.8869 | 2.8869 | 2.8869
LINE.L_BSB_MT_3780 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 4.3656e-11 | 1.4552e-11 | 5.8208e-11 | 8.4851e-11 | 8.4851e-11
LINE.L_BSB_MT_4332 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | 1.0276 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277
LINE.SW_FW8914 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | 1.0277 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0277 | 1.0277
LINE.L_BSB_MT_5913 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.5648 | 39.5648 | 39.5649 | 39.5649 | 39.5649
LINE.SW_FA0611 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 39.5648 | 39.5649 | 39.5648 | 39.5649 | 39.5649
LINE.L_BSB_MT_5255 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 5.8208e-11 | 7.4201e-11 | 1.2433e-10 | 2.4909e-10 | 2.4909e-10
LINE.L_BSB_MT_2163 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | 16.1717 | 16.1716 | 16.1719 | 16.1719 | 16.1719
LINE.SW_FP8564 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 8.93e-05 | 7.6294e-05 | 3.0518e-05 | 8.93e-05 | 8.93e-05
LINE.L_BSB_MT_8476 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569 | 3.6569
LINE.L_BSB_MT_21630 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 0.73101 | 0.73101 | 0.73101 | 0.73101 | 0.73101
LINE.L_BSB_MT_8290 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 8.7311e-11 | 1.0493e-10 | 1.1642e-10 | 2.761e-10 | 2.761e-10
LINE.L_BSB_MT_7582 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | 19.9926 | 19.9926 | 19.9927 | 19.9927 | 19.9927
LINE.SW_FT9947 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 6.151e-05 | 3.412e-05 | 1.5259e-05 | 6.151e-05 | 6.151e-05
LINE.L_BSB_MT_2126A | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 5.297e-11 | 3.2539e-11 | 3.2539e-11 | 1.1011e-10 | 1.1011e-10
LINE.L_BSB_MT_2357 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 39.5648 | 39.5649 | 39.5648 | 39.5649 | 39.5649
LINE.L_BSB_MT_3489 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0276
LINE.L_BSB_MT_4525 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | 15.4407 | 15.4406 | 15.4409 | 15.4409 | 15.4409
LINE.SW_FA0614 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0.00015728 | 3.0518e-05 | 4.5776e-05 | 0.00015728 | 0.00015728
LINE.L_BSB_MT_8475 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 8.1348e-11 | 5.9999e-11 | 2.9104e-11 | 1.6735e-10 | 1.6735e-10
LINE.L_BSB_MT_2342 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | 18.1652 | 18.1651 | 18.1653 | 18.1653 | 18.1653
LINE.SW_FW0162 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 5.3406e-05 | 3.8147e-05 | 6.2914e-05 | 0.00012947 | 0.00012947
LINE.L_BSB_MT_5124 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 5.4816 | 5.4816 | 5.4816 | 5.4816 | 5.4816
LINE.L_BSB_MT_2177 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 35.9304 | 35.9305 | 35.9304 | 35.9305 | 35.9305
LINE.L_BSB_MT_5329 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378
LINE.L_BSB_MT_5543 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.L_BSB_MT_2164 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.SW_FP8434 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 3.0518e-05 | 6.1035e-05 | 6.2914e-05 | 0.00015335 | 0.00015335
LINE.L_BSB_MT_5981 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 35.9304 | 35.9305 | 35.9304 | 35.9305 | 35.9305
LINE.SW_FW9646 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 3.412e-05 | 0.00010377 | 0 | 0.00010377 | 0.00010377
LINE.L_BSB_MT_8141 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 3.6327 | 3.6327 | 3.6327 | 3.6327 | 3.6327
LINE.L_65485804 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 3.1346e-10 | 7.567e-10 | 5.4913e-10 | 8.4752e-10 | 8.4752e-10
LINE.L_BSB_MT_6874 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | 12.6837 | 12.6836 | 12.6838 | 12.6838 | 12.6838
LINE.SW_FW2377 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | 12.6836 | 12.6836 | 12.6838 | 12.6838 | 12.6838
LINE.L_BSB_MT_8004 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 32.2978 | 32.2978 | 32.2978 | 32.2978 | 32.2978
LINE.L_65485806 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 4.1159e-10 | 2.9104e-10 | 5.7328e-10 | 9.0363e-10 | 9.0363e-10
LINE.L_BSB_MT_5930 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827
LINE.L_BSB_MT_7003 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378
LINE.L_BSB_MT_7952 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.L_BSB_MT_2343 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | 10.8568 | 10.8567 | 10.8568 | 10.8568 | 10.8568
LINE.L_BSB_MT_4532 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 32.2978 | 32.2978 | 32.2978 | 32.2978 | 32.2978
LINE.L_BSB_MT_7473 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.L_BSB_MT_3490 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378 | 0.51378
LINE.L_BSB_MT_4622 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768
LINE.L_BSB_MT_2178 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 25.0351 | 25.0351 | 25.0351 | 25.0351 | 25.0351
LINE.L_BSB_MT_2165 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.L_BSB_MT_8247 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 6.5078e-11 | 4.6017e-11 | 5.8208e-11 | 1.029e-10 | 1.029e-10
LINE.L_BSB_MT_2344 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768
LINE.L_BSB_MT_7578 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 25.0351 | 25.0351 | 25.0351 | 25.0351 | 25.0351
LINE.L_BSB_MT_4526 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.L_BSB_MT_5330 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 1.627e-11 | 2.1828e-11 | 2.9104e-11 | 4.6017e-11 | 4.6017e-11
LINE.L_BSB_MT_2166 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.L_BSB_MT_2022 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768 | 5.3768
LINE.L_BSB_MT_3437 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754
LINE.L_BSB_MT_4527 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | 15.4406 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.SW_FIC3594 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | 15.4407 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408 | 15.4408
LINE.L_BSB_MT_9511 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 7.3036 | 7.3036 | 7.3036 | 7.3036 | 7.3036
LINE.L_BSB_MT_2169 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | 8.1374 | 8.1375 | 8.1375 | 8.1375 | 8.1375
LINE.SW_FT1741 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | 8.1374 | 8.1375 | 8.1373 | 8.1375 | 8.1375
LINE.L_BSB_MT_8235 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 4.3821 | 4.3821 | 4.3821 | 4.3821 | 4.3821
LINE.L_BSB_MT_8235A | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | 0.73035 | 0.73035 | 0.73035 | 0.73035 | 0.73035
LINE.L_BSB_MT_4623 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | 3.5508 | 3.5507 | 3.5508 | 3.5508 | 3.5508
LINE.L_BSB_MT_4210 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754
LINE.L_BSB_MT_2167 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | 3.7562 | 3.7563 | 3.7562 | 3.7563 | 3.7563
LINE.L_BSB_MT_2168 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | 0.14957 | 0.14952 | 0.14953 | 0.14957 | 0.14957
LINE.L_BSB_MT_4533 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754
LINE.L_BSB_MT_5775 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | 3.5508 | 3.5507 | 3.5508 | 3.5508 | 3.5508
LINE.L_BSB_MT_5544 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754 | 17.7754
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 3.1457e-05 | 7.1976e-05 | 4.5776e-05 | 9.6505e-05 | 9.6505e-05
LINE.L_BSB_MT_8959 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | 0.14957 | 0.14952 | 0.14953 | 0.14957 | 0.14957
LINE.L_BSB_MT_2141 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 3.6281 | 3.6281 | 3.6281 | 3.6281 | 3.6281
LINE.L_BSB_MT_2112 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | 0.14957 | 0.14952 | 0.14953 | 0.14957 | 0.14957
LINE.L_BSB_MT_4517 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1473 | 14.1473 | 14.1474 | 14.1474 | 14.1474
LINE.SW_FW9492 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 14.1474 | 14.1473 | 14.1475 | 14.1475 | 14.1475
LINE.L_BSB_MT_2144 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 5.4417 | 5.4417 | 5.4417 | 5.4417 | 5.4417
LINE.L_BSB_MT_2345 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | 3.5508 | 3.5507 | 3.5508 | 3.5508 | 3.5508
LINE.L_BSB_MT_2113 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | 0.14957 | 0.14952 | 0.14953 | 0.14957 | 0.14957
LINE.L_BSB_MT_2142 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 8.7056 | 8.7057 | 8.7057 | 8.7057 | 8.7057
LINE.SW_FT9940 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 6.151e-05 | 5.5016e-05 | 6.2914e-05 | 0.00011444 | 0.00011444
LINE.L_BSB_MT_2346 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | 3.5508 | 3.5507 | 3.5508 | 3.5508 | 3.5508
LINE.L_BSB_MT_2143 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 5.9848 | 5.9849 | 5.985 | 5.985 | 5.985
LINE.L_BSB_MT_6878 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | 0.14957 | 0.14952 | 0.14953 | 0.14957 | 0.14957
LINE.SW_FT9934 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | 0.14963 | 0.14952 | 0.14954 | 0.14963 | 0.14963
LINE.L_BSB_MT_4516 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 5.9848 | 5.9849 | 5.985 | 5.985 | 5.985
LINE.SW_FP8647 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 3.412e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00014068 | 0.00014068
LINE.L_BSB_MT_2146 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7255
LINE.L_BSB_MT_2347 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | 3.5508 | 3.5507 | 3.5508 | 3.5508 | 3.5508
LINE.L_BSB_MT_2140 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 5.2594 | 5.2594 | 5.2595 | 5.2595 | 5.2595
LINE.SW_FW0015 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0.00011444 | 9.1553e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_4502 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_2147 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 2.7205 | 2.7205 | 2.7205 | 2.7205 | 2.7205
LINE.L_BSB_MT_4624 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | 3.5508 | 3.5507 | 3.5508 | 3.5508 | 3.5508
LINE.L_BSB_MT_5540 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389
LINE.L_BSB_MT_2114 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_6875 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_5787 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389
LINE.L_BSB_MT_5602 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_2348 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.SW_FA0609 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 4.8852e-05 | 9.1553e-05 | 0.00012583 | 0.00018453 | 0.00018453
LINE.L_BSB_MT_2145 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389
LINE.L_BSB_MT_2258 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_2115 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_4234 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_4518 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389 | 2.5389
LINE.SW_FT9941 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 3.0518e-05 | 6.8239e-05 | 0.00012302 | 0.00012302 | 0.00012302
LINE.L_BSB_MT_8189 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_8127 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 6.5078e-11 | 5.9999e-11 | 6.5078e-11 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_2259 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_8960 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72529 | 0.72542 | 0.72539 | 0.72542 | 0.72542
LINE.SW_FW0291 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 0.72535 | 0.72541 | 0.72526 | 0.72541 | 0.72541
LINE.L_BSB_MT_4503 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_5337 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 0.72541 | 0.72541 | 0.72541 | 0.72541 | 0.72541
LINE.L_BSB_MT_7193 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_4519 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 2.058e-11 | 3.2539e-11 | 1.0493e-10 | 1.4624e-10 | 1.4624e-10
LINE.L_BSB_MT_2116 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_2148 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 8.7311e-11 | 6.5078e-11 | 5.9999e-11 | 1.484e-10 | 1.484e-10
LINE.L_BSB_MT_2211 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_4545 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_2361 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_2212 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 4.1159e-11 | 6.5078e-11 | 1.1642e-10 | 2.3283e-10 | 2.3283e-10
LINE.L_BSB_MT_2117 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_170699 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 1.7263 | 1.7262 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7263
LINE.L_BSB_MT_170700 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 2.2165e-10 | 1.697e-10 | 1.2e-10 | 3.2927e-10 | 3.2927e-10

## P_Trafo_alvo_150%
Elemento | Terminal | Barra_orig | Barra_dest | Distancia_km | P_kW | Q_kVAr | S_kVA | FP_calculado
LINE.SW_NW08_SNW | 1 | NW_BA2-13.8 | NW_ALNW08 | 1e-05 | 0 | 0 | 0
LINE.L_65590863 | 1 | NW_ALNW08 | SNW_NW08_11403611 | 0.054357 | 5639.3 | 2633.8 | 6224.0346 | 0.90605
LINE.L_65590866 | 1 | SNW_NW08_11403611 | SNW_NW08_11403610 | 0.11338 | 5626 | 2626 | 6208.6836 | 0.90615
LINE.L_65590869 | 1 | SNW_NW08_11403610 | SNW_NW08_11403609 | 0.17286 | 5611.5 | 2617.5 | 6191.9495 | 0.90626
LINE.L_65590871 | 1 | SNW_NW08_11403609 | SNW_NW08_11290466 | 0.21666 | 5597 | 2609 | 6175.2158 | 0.90637
LINE.L_SUB_TR_MT_18 | 1 | SNW_NW08_11290466 | SNW_NW08_11292550 | 0.23744 | 5586.2 | 2602.8 | 6162.8077 | 0.90644
LINE.L_65490848 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | SNW_NW08_11292550 | 0.24046 | -5580.4 | -2599.4 | 6156.1144 | 0.90648
LINE.SW_FA1408 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S | 0.24047 | -5580.4 | -2599.4 | 6156.1144 | 0.90648
LINE.L_BSB_MT_8352 | 1 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.30332 | 5580.4 | 2599.4 | 6156.1144 | 0.90648
LINE.L_BSB_MT_6345 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV | 0.38501 | -5545 | -2578.7 | 6115.2857 | 0.90674
LINE.L_BSB_MT_6637 | 1 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | 0.46622 | 5545 | 2578.7 | 6115.2857 | 0.90674
LINE.L_BSB_MT_3873 | 1 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | 0.5534 | 5525.1 | 2567.1 | 6092.3503 | 0.90689
LINE.L_BSB_MT_5108 | 1 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | 0.62974 | 5503.7 | 2554.6 | 6067.6762 | 0.90705
LINE.L_BSB_MT_3872 | 1 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | 0.68353 | 5485 | 2543.7 | 6046.1256 | 0.90719
LINE.L_BSB_MT_3871 | 1 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | 0.73592 | 5471.8 | 2536 | 6030.9113 | 0.90729
LINE.L_BSB_MT_3870 | 1 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | 0.80597 | 5459 | 2528.6 | 6016.1864 | 0.90739
LINE.L_BSB_MT_5295 | 1 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | 0.87227 | 5441.8 | 2518.5 | 5996.3347 | 0.90752
LINE.L_BSB_MT_8304 | 1 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 0.95007 | 5425.6 | 2509.1 | 5977.685 | 0.90764
LINE.L_BSB_MT_3644 | 1 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 0.98773 | 1215.5 | 553.1 | 1335.425 | 0.9102
LINE.L_BSB_MT_5687 | 1 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV | 1.0037 | -4183 | -1940.2 | 4611.059 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_8919 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9048_BSBRJ015_ATV | 1.0248 | -1214.6 | -552.5 | 1334.3573 | 0.91025
LINE.SW_FA9677 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9187_BSB003_S | 1.0248 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3869 | 1 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV | 1.0589 | -4174.9 | -1935.5 | 4601.7334 | 0.90725
LINE.L_BSB_MT_5249 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003 | 1.0866 | 1214.6 | 552.5 | 1334.3573 | 0.91025
LINE.SW_FP3999 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_9188_BSB003_S | 1.0866 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3748_1 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB003 | SNW_NW08_931-0135-23 | 1.1134 | 1213.9 | 552.1 | 1333.5545 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5294 | 1 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV | 1.1312 | -4164.2 | -1929.3 | 4589.4183 | 0.90735
LINE.L_BSB_MT_3748_2 | 1 | SNW_NW08_931-0135-23 | SNW_NW08_9189_BSB003 | 1.1475 | 1197.4 | 544.6 | 1315.4299 | 0.91027
LINE.L_BSB_MT_5120 | 1 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV | 1.2044 | -4153.5 | -1923 | 4577.0614 | 0.90746
LINE.L_BSB_MT_3747 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB003 | SNW_NW08_9190_BSB003 | 1.2091 | 1197 | 544.3 | 1314.9416 | 0.91031
LINE.L_BSB_MT_3749 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB003 | SNW_NW08_9191_BSB003 | 1.2704 | 1196.2 | 543.9 | 1314.0478 | 0.91032
LINE.L_BSB_MT_3868 | 1 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV | 1.2773 | -4142.7 | -1916.7 | 4564.6141 | 0.90757
LINE.L_BSB_MT_3750 | 1 | SNW_NW08_9191_BSB003 | SNW_NW08_9192_BSB003 | 1.3314 | 1195.5 | 543.5 | 1313.245 | 0.91034
LINE.L_BSB_MT_3867 | 1 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV | 1.3498 | -4132 | -1910.5 | 4552.2999 | 0.90767
LINE.L_BSB_MT_3751 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB003 | SNW_NW08_9193_BSB003 | 1.3913 | 1194.8 | 543.1 | 1312.4422 | 0.91036
LINE.L_BSB_MT_5293 | 1 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV | 1.4332 | -4119.7 | -1903.3 | 4538.114 | 0.9078
LINE.L_BSB_MT_5250 | 1 | SNW_NW08_9193_BSB003 | SNW_NW08_9194_BSB003 | 1.4509 | 1194.1 | 542.6 | 1311.5981 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_4319 | 1 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV | 1.4965 | -4110.4 | -1897.8 | 4527.3649 | 0.9079
LINE.L_BSB_MT_5251 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB003 | SNW_NW08_9195_BSB003 | 1.5057 | 1193.3 | 542.2 | 1310.7043 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_3754 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB003 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5452 | 1168.7 | 530.9 | 1283.6333 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_3865 | 1 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV | 1.5682 | -4099.8 | -1891.7 | 4515.1843 | 0.908
LINE.L_BSB_MT_7647 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB003 | 1.5711 | -668.9 | -303.8 | 734.6575 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3755 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB003 | SNW_NW08_9199_BSB003 | 1.5795 | 499.2 | 226.8 | 548.3055 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_4349 | 1 | SNW_NW08_9116_BSB004 | SNW_NW08_9117_BSB004 | 1.6061 | 668.9 | 303.8 | 734.6575 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3609 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB003 | SNW_NW08_9200_BSB003 | 1.6148 | 499.2 | 226.8 | 548.3055 | 0.91044
LINE.L_BSB_MT_3756 | 1 | SNW_NW08_9117_BSB004 | SNW_NW08_9118_BSB004 | 1.6345 | 668.7 | 303.7 | 734.4341 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3866 | 1 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV | 1.6421 | -4088.9 | -1885.3 | 4502.6058 | 0.90812
LINE.L_BSB_MT_5203 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | 499.1 | 226.7 | 548.1731 | 0.91048
LINE.SW_FU1223 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003_S | 1.6545 | -499 | -226.7 | 548.082 | 0.91045
LINE.SW_FP8048 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9201_BSB003S | 1.6545 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5252 | 1 | SNW_NW08_9118_BSB004 | SNW_NW08_9119_BSB004 | 1.6649 | 668.6 | 303.7 | 734.343 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_2220 | 1 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV | 1.6788 | -4083.5 | -1882.2 | 4496.404 | 0.90817
LINE.L_BSB_MT_3757 | 1 | SNW_NW08_9119_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004 | 1.6915 | 668.5 | 303.6 | 734.2106 | 0.9105
LINE.SW_FX2533 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9120_BSB004_S | 1.6915 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3610 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB003 | SNW_NW08_9202_BSB003 | 1.6944 | 499 | 226.7 | 548.082 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_6054 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV | 1.7137 | -4078.3 | -1879.2 | 4490.4258 | 0.90822
LINE.L_BSB_MT_7245 | 1 | SNW_NW08_9120_BSB004 | SNW_NW08_9121_BSB004 | 1.7308 | 608.6 | 276.4 | 668.4242 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3611 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB003 | SNW_NW08_9203_BSB003 | 1.7338 | 498.9 | 226.6 | 547.9496 | 0.91049
LINE.L_TR_MT_ALIM11 | 1 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7396 | 4078.3 | 1879.2 | 4490.4258 | 0.90822
LINE.L_BSB_MT_8962 | 1 | SNW_NW08_9121_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.7704 | 608.4 | 276.3 | 668.2008 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3612 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB003 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.7745 | 498.9 | 226.6 | 547.9496 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3760 | 1 | SNW_NW08_9122_BSB004 | SNW_NW08_9123_BSB004 | 1.7766 | 351.9 | 159.8 | 386.4837 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_4229 | 1 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV | 1.7925 | -4066.7 | -1872.4 | 4477.0449 | 0.90834
LINE.L_BSB_MT_8291 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB003 | 1.8024 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3761 | 1 | SNW_NW08_9123_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004 | 1.8099 | 351.9 | 159.8 | 386.4837 | 0.91052
LINE.SW_FA8035 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9124_BSB004_S | 1.8099 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3613 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB003 | SNW_NW08_9205_BSB003 | 1.8145 | 490.8 | 222.9 | 539.0446 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_5253 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9122_BSB004 | 1.8151 | -256.4 | -116.4 | 281.5847 | 0.91056
LINE.SW_FK0009 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004_S | 1.8151 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2360 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9104_BSB004 | 1.8226 | -82.4 | -37.4 | 90.4904 | 0.91059
LINE.SW_FK0010 | 1 | SNW_NW08_9079_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004_S | 1.8226 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4350 | 1 | SNW_NW08_9124_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8374 | 351.9 | 159.8 | 386.4837 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5261 | 1 | SNW_NW08_9126_BSB004 | SNW_NW08_9127_BSB004 | 1.8455 | -351.8 | -159.8 | 386.3927 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_3758 | 1 | SNW_NW08_9104_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004 | 1.8499 | 174 | 79 | 191.0942 | 0.91055
LINE.SW_FX2557 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9105_BSB004_S | 1.85 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5931 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB003 | SNW_NW08_9206_BSB003 | 1.8542 | 490.7 | 222.9 | 538.9535 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_4546 | 1 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV | 1.8564 | -4057.3 | -1866.9 | 4466.2063 | 0.90844
LINE.L_BSB_MT_3933 | 1 | SNW_NW08_9078_BSB004 | SNW_NW08_9079_BSB004 | 1.8637 | -82.4 | -37.4 | 90.4904 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3762 | 1 | SNW_NW08_9127_BSB004 | SNW_NW08_9128_BSB004 | 1.8771 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3778 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9126_BSB004 | 1.8811 | -351.8 | -159.8 | 386.3927 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_8298 | 1 | SNW_NW08_9105_BSB004 | SNW_NW08_9106_BSB004 | 1.885 | 114.2 | 51.8 | 125.3989 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_5312 | 1 | SNW_NW08_9074_BSB004 | SNW_NW08_9078_BSB004 | 1.8851 | -82.4 | -37.4 | 90.4904 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3614 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB003 | SNW_NW08_9207_BSB003 | 1.8924 | 490.6 | 222.8 | 538.8211 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_8809 | 1 | SNW_NW08_9106_BSB004 | SNW_NW08_9107_BSB004 | 1.9155 | 114.2 | 51.8 | 125.3989 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_5122 | 1 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV | 1.9172 | -4048.3 | -1861.7 | 4455.8568 | 0.90853
LINE.L_BSB_MT_3779 | 1 | SNW_NW08_9125_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9188 | 351.8 | 159.8 | 386.3927 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_5695 | 1 | SNW_NW08_9073_BSB004 | SNW_NW08_9074_BSB004 | 1.9226 | -82.4 | -37.4 | 90.4904 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3786 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB004 | SNW_NW08_9171_BSB004 | 1.9259 | -351.7 | -159.7 | 386.2602 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4339 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB003 | SNW_NW08_9208_BSB003 | 1.9338 | 490.6 | 222.8 | 538.8211 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3759 | 1 | SNW_NW08_9107_BSB004 | SNW_NW08_9108_BSB004 | 1.9404 | 114.2 | 51.8 | 125.3989 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_6871 | 1 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV | 1.9543 | -4042.8 | -1858.5 | 4449.5229 | 0.90859
LINE.L_BSB_MT_5861 | 1 | SNW_NW08_9072_BSB004 | SNW_NW08_9073_BSB004 | 1.9606 | -82.4 | -37.4 | 90.4904 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_3787 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB004 | SNW_NW08_9170_BSB004 | 1.9648 | -351.7 | -159.7 | 386.2602 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3450 | 1 | SNW_NW08_9071_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9667 | -47.8 | -21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3615 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB003 | SNW_NW08_9209_BSB003 | 1.9686 | 490.5 | 222.7 | 538.6887 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5254 | 1 | SNW_NW08_9108_BSB004 | SNW_NW08_9109_BSB004 | 1.971 | 114.2 | 51.8 | 125.3989 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_3453 | 1 | SNW_NW08_9070_BSB004 | SNW_NW08_9072_BSB004 | 1.9775 | -34.5 | -15.7 | 37.9044 | 0.91019
LINE.L_BSB_MT_7075 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB006 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV | 1.9814 | -4038.8 | -1856.1 | 4444.8861 | 0.90864
LINE.L_BSB_MT_3685 | 1 | SNW_NW08_9109_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9946 | 114.2 | 51.8 | 125.3989 | 0.91069
LINE.SW_FW1068 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004_S | 1.9947 | -114.2 | -51.8 | 125.3989 | 0.91069
LINE.L_BSB_MT_8627 | 1 | SNW_NW08_9110_BSB004 | SNW_NW08_9111_BSB004 | 2.0006 | -39.8 | -18.1 | 43.7224 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_5289 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB004 | SNW_NW08_9169_BSB004 | 2.0045 | -351.7 | -159.7 | 386.2602 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5236 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | SNW_NW08_9071_BSB004 | 2.006 | -47.8 | -21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.SW_FU0053 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9037_BSB004_S | 2.006 | -47.8 | -21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3616 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB003 | SNW_NW08_9210_BSB003 | 2.0097 | 490.4 | 222.7 | 538.5977 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5315 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | SNW_NW08_9070_BSB004 | 2.0179 | -34.5 | -15.7 | 37.9044 | 0.91019
LINE.SW_FT6411 | 1 | SNW_NW08_9069_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004_S | 2.018 | -34.5 | -15.7 | 37.9044 | 0.91019
LINE.L_BSB_MT_5288 | 1 | SNW_NW08_9037_BSB004 | SNW_NW08_9038_BSB004 | 2.0218 | 47.8 | 21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3691 | 1 | SNW_NW08_9036_BSB004_S | SNW_NW08_9037_BSB004 | 2.026 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4344 | 1 | SNW_NW08_9111_BSB004 | SNW_NW08_9112_BSB004 | 2.0324 | 74.4 | 33.8 | 81.7178 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_2214 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB006 | SNW_NW08_9236_BSB006 | 2.0377 | -4030.5 | -1851.3 | 4435.3401 | 0.90872
LINE.L_BSB_MT_3688 | 1 | SNW_NW08_9077_BSB004 | SNW_NW08_9110_BSB004 | 2.0404 | -39.8 | -18.1 | 43.7224 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_9081 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB004 | SNW_NW08_9168_BSB004 | 2.0457 | -291.9 | -132.6 | 320.6063 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_5757 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB003 | SNW_NW08_9213_BSB003 | 2.0548 | 490.3 | 222.6 | 538.4653 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_3451 | 1 | SNW_NW08_9068_BSB004 | SNW_NW08_9069_BSB004 | 2.0581 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3504 | 1 | SNW_NW08_9038_BSB004 | SNW_NW08_9039_BSB004 | 2.0618 | 47.8 | 21.7 | 52.495 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_3686 | 1 | SNW_NW08_9112_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0705 | 74.4 | 33.8 | 81.7178 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_5235 | 1 | SNW_NW08_9113_BSB004 | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.0773 | 50.5 | 22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3689 | 1 | SNW_NW08_9076_BSB004 | SNW_NW08_9077_BSB004 | 2.08 | -39.8 | -18.1 | 43.7224 | 0.91029
LINE.L_BSB_MT_5234 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9113_BSB004 | 2.0856 | -23.9 | -10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.L_BSB_MT_8303 | 1 | SNW_NW08_9166_BSB004 | SNW_NW08_9167_BSB004 | 2.0859 | -291.9 | -132.6 | 320.6063 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_5547 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB006 | SNW_NW08_9235_BSB006 | 2.0932 | -4022.4 | -1846.5 | 4425.9761 | 0.90882
LINE.L_BSB_MT_8349 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB003 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.0945 | 490.2 | 222.6 | 538.3742 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5111 | 1 | SNW_NW08_9067_BSB004 | SNW_NW08_9068_BSB004 | 2.0978 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3849 | 1 | SNW_NW08_9039_BSB004 | SNW_NW08_9040_BSB004 | 2.1018 | 23.9 | 10.9 | 26.2682 | 0.90984
LINE.L_BSB_MT_8628 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | SNW_NW08_9114_BSB004 | 2.1168 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.SW_FU1886 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004_S | 2.1168 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4246 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9234_BSB006 | 2.1225 | -4018 | -1844 | 4420.9343 | 0.90886
LINE.SW_FC0409 | 1 | SNW_NW08_9233_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006_S | 2.1225 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6119 | 1 | SNW_NW08_9165_BSB004 | SNW_NW08_9166_BSB004 | 2.1251 | -291.9 | -132.5 | 320.5649 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5205 | 1 | SNW_NW08_9255_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB003 | 2.1261 | -8 | -3.6 | 8.7727 | 0.91192
LINE.L_BSB_MT_3687 | 1 | SNW_NW08_9001_BSB004 | SNW_NW08_9003_BSB004 | 2.128 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.L_BSB_MT_3788 | 1 | SNW_NW08_9034_BSB004 | SNW_NW08_9035_BSB004 | 2.1331 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_3617 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB003 | SNW_NW08_9215_BSB003 | 2.1338 | 482.2 | 218.9 | 529.5602 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3690 | 1 | SNW_NW08_9035_BSB004 | SNW_NW08_9036_BSB004 | 2.1362 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3452 | 1 | SNW_NW08_9066_BSB004 | SNW_NW08_9067_BSB004 | 2.1384 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5856 | 1 | SNW_NW08_9040_BSB004 | SNW_NW08_9041_BSB004 | 2.1419 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.L_BSB_MT_3853 | 1 | SNW_NW08_9164_BSB004 | SNW_NW08_9165_BSB004 | 2.1657 | -291.8 | -132.5 | 320.4739 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3454 | 1 | SNW_NW08_9003_BSB004 | SNW_NW08_9004_BSB004 | 2.1675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4617 | 1 | SNW_NW08_9232_BSB006 | SNW_NW08_9233_BSB006 | 2.1685 | -4011.3 | -1840 | 4413.1766 | 0.90894
LINE.L_BSB_MT_5269 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | SNW_NW08_9034_BSB004 | 2.1728 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.SW_FT6407 | 1 | SNW_NW08_9033_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004_S | 2.1728 | -50.5 | -22.9 | 55.4496 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_8626 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB003 | SNW_NW08_9216_BSB003 | 2.1754 | 482.1 | 218.9 | 529.4692 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_8963 | 1 | SNW_NW08_9065_BSB004 | SNW_NW08_9066_BSB004 | 2.1776 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_6121 | 1 | SNW_NW08_9041_BSB004 | SNW_NW08_9042_BSB004 | 2.1827 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.L_BSB_MT_5316 | 1 | SNW_NW08_9064_BSB004 | SNW_NW08_9065_BSB004 | 2.1983 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3854 | 1 | SNW_NW08_9163_BSB004 | SNW_NW08_9164_BSB004 | 2.2054 | -291.8 | -132.5 | 320.4739 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3455 | 1 | SNW_NW08_9004_BSB004 | SNW_NW08_9005_BSB004 | 2.206 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3618 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB003 | SNW_NW08_9217_BSB003 | 2.212 | 482 | 218.8 | 529.3368 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2328 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB006 | SNW_NW08_9232_BSB006 | 2.2126 | -4004.7 | -1836.2 | 4405.5933 | 0.909
LINE.L_BSB_MT_3789 | 1 | SNW_NW08_9032_BSB004 | SNW_NW08_9033_BSB004 | 2.2136 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8964 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | SNW_NW08_9064_BSB004 | 2.2187 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6412 | 1 | SNW_NW08_9063_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004_S | 2.2187 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5310 | 1 | SNW_NW08_9042_BSB004 | SNW_NW08_9043_BSB004 | 2.2217 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.L_BSB_MT_3637 | 1 | SNW_NW08_9062_BSB004 | SNW_NW08_9063_BSB004 | 2.2389 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3889 | 1 | SNW_NW08_9043_BSB004 | SNW_NW08_9044_BSB004 | 2.2425 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.L_BSB_MT_3855 | 1 | SNW_NW08_9162_BSB004 | SNW_NW08_9163_BSB004 | 2.2457 | -275.9 | -125.3 | 303.0196 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_3456 | 1 | SNW_NW08_9005_BSB004 | SNW_NW08_9006_BSB004 | 2.2481 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5204 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB003 | SNW_NW08_9218_BSB003 | 2.2481 | 482 | 218.8 | 529.3368 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3790 | 1 | SNW_NW08_9031_BSB004 | SNW_NW08_9032_BSB004 | 2.2523 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2329 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9231_BSB006 | 2.254 | -3998.7 | -1832.7 | 4398.6806 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_3500 | 1 | SNW_NW08_9044_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004 | 2.262 | 23.9 | 10.8 | 26.2269 | 0.91128
LINE.SW_FT6410 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9046_BSB004_S | 2.262 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7074 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2665 | 3998.7 | 1832.7 | 4398.6806 | 0.90907
LINE.L_BSB_MT_5216 | 1 | SNW_NW08_9061_BSB004 | SNW_NW08_9062_BSB004 | 2.2788 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_170701 | 1 | SNW_NW08_9046_BSB004 | SNW_NW08_9047_BSB004 | 2.2828 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7813 | 1 | SNW_NW08_9161_BSB004 | SNW_NW08_9162_BSB004 | 2.2847 | -275.8 | -125.3 | 302.9286 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_3619 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.2855 | 481.9 | 218.8 | 529.2457 | 0.91054
LINE.SW_FA2084 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9219_BSB003_S | 2.2855 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5317 | 1 | SNW_NW08_9006_BSB004 | SNW_NW08_9007_BSB004_S | 2.2886 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6639 | 1 | SNW_NW08_9115_BSB006 | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.2921 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7648 | 1 | SNW_NW08_9030_BSB004 | SNW_NW08_9031_BSB004 | 2.293 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3777 | 1 | SNW_NW08_9210_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB003 | 2.3055 | -291.3 | -132.3 | 319.9359 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_2300 | 1 | SNW_NW08_9259_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006 | 2.3115 | 2785.2 | 1269.6 | 3060.9187 | 0.90992
LINE.SW_FP3374 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9260_BSB006_S | 2.3115 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5844 | 1 | SNW_NW08_9060_BSB004 | SNW_NW08_9061_BSB004 | 2.319 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4608 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9262_BSB006 | 2.3204 | 2760.2 | 1257.8 | 3033.2763 | 0.90997
LINE.L_BSB_MT_7007 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | 190.5 | 86.5 | 209.2188 | 0.91053
LINE.SW_FU0662 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9220_BSB003_S | 2.3204 | -190.4 | -86.4 | 209.0864 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4326 | 1 | SNW_NW08_9047_BSB004 | SNW_NW08_9048_BSB004 | 2.3224 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7985 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | SNW_NW08_9259_BSB006 | 2.3225 | -1210.8 | -561.6 | 1334.7027 | 0.90717
LINE.SW_FA7893 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006_S | 2.3225 | -1210.8 | -561.6 | 1334.7027 | 0.90717
LINE.L_BSB_MT_2301 | 1 | SNW_NW08_9260_BSB006 | SNW_NW08_9261_BSB006 | 2.3238 | 21.8 | 9.9 | 23.9426 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3856 | 1 | SNW_NW08_9160_BSB004 | SNW_NW08_9161_BSB004 | 2.3256 | -275.8 | -125.2 | 302.8872 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6014 | 1 | SNW_NW08_9029_BSB004 | SNW_NW08_9030_BSB004 | 2.333 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8966 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB004 | SNW_NW08_9210_BSB004 | 2.3402 | -291.3 | -132.2 | 319.8946 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_3620 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003 | 2.3424 | 23.8 | 10.8 | 26.1358 | 0.91063
LINE.SW_FX4185 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9221_BSB003_S | 2.3424 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5874 | 1 | SNW_NW08_9262_BSB006 | SNW_NW08_9263_BSB006 | 2.3517 | 2759.5 | 1257.5 | 3032.5149 | 0.90997
LINE.L_BSB_MT_4318 | 1 | SNW_NW08_9028_BSB004 | SNW_NW08_9029_BSB004 | 2.3528 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3692 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB003 | 2.3534 | -166.6 | -75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4341 | 1 | SNW_NW08_9059_BSB004 | SNW_NW08_9060_BSB004 | 2.3586 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7014 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB004 | SNW_NW08_9209_BSB004 | 2.3608 | -291.3 | -132.2 | 319.8946 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_5311 | 1 | SNW_NW08_9048_BSB004 | SNW_NW08_9049_BSB004 | 2.3616 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5222 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB003 | SNW_NW08_9222_BSB003 | 2.3619 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2325 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB006 | SNW_NW08_9223_BSB006 | 2.3628 | -1210.3 | -561.2 | 1334.0808 | 0.90722
LINE.L_BSB_MT_3857 | 1 | SNW_NW08_9159_BSB004 | SNW_NW08_9160_BSB004 | 2.3657 | -275.8 | -125.2 | 302.8872 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5287 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | SNW_NW08_9028_BSB004 | 2.3729 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6408 | 1 | SNW_NW08_9027_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004_S | 2.3729 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_3684 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB004 | SNW_NW08_9229_BSB004 | 2.3877 | 166.6 | 75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5849 | 1 | SNW_NW08_9207_BSB004 | SNW_NW08_9208_BSB004 | 2.3898 | -291.3 | -132.2 | 319.8946 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4510 | 1 | SNW_NW08_9263_BSB006 | SNW_NW08_9264_BSB006 | 2.392 | 2757.3 | 1256.2 | 3029.9739 | 0.91001
LINE.L_BSB_MT_3847 | 1 | SNW_NW08_9026_BSB004 | SNW_NW08_9027_BSB004 | 2.3923 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3932 | 1 | SNW_NW08_9049_BSB004 | SNW_NW08_9050_BSB004 | 2.4019 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2326 | 1 | SNW_NW08_9221_BSB006 | SNW_NW08_9222_BSB006 | 2.403 | -1209.7 | -560.9 | 1333.4103 | 0.90722
LINE.L_BSB_MT_3858 | 1 | SNW_NW08_9158_BSB004 | SNW_NW08_9159_BSB004 | 2.4044 | -259.9 | -118 | 285.433 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5268 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4067 | -336.8 | -152.9 | 369.8819 | 0.91056
LINE.SW_FW7116 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004_S | 2.4067 | -336.8 | -152.9 | 369.8819 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4534 | 1 | SNW_NW08_9222_BSB003 | SNW_NW08_9223_BSB003 | 2.4193 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5233 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4277 | 166.6 | 75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2131 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9265_BSB006 | 2.4288 | 1097.8 | 501.1 | 1206.7585 | 0.90971
LINE.L_BSB_MT_8808 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB004 | SNW_NW08_9206_BSB004 | 2.4294 | -336.7 | -152.9 | 369.7909 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_7016 | 1 | SNW_NW08_9025_BSB004 | SNW_NW08_9026_BSB004 | 2.4324 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4513 | 1 | SNW_NW08_9265_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4347 | 1097.4 | 500.9 | 1206.3116 | 0.90972
LINE.L_BSB_MT_2330 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB006 | SNW_NW08_9221_BSB006 | 2.4424 | -1209.2 | -560.6 | 1332.8304 | 0.90724
LINE.L_BSB_MT_5290 | 1 | SNW_NW08_9157_BSB004 | SNW_NW08_9158_BSB004 | 2.4453 | -259.9 | -118 | 285.433 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_5260 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9207_BSB004 | 2.4466 | 45.5 | 20.7 | 49.9874 | 0.91023
LINE.L_BSB_MT_2130 | 1 | SNW_NW08_9264_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006 | 2.4478 | 1656.7 | 753.4 | 1819.9633 | 0.91029
LINE.SW_FA0612 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9266_BSB006_S | 2.4478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5266 | 1 | SNW_NW08_9204_BSB004 | SNW_NW08_9205_BSB004 | 2.4522 | -336.7 | -152.9 | 369.7909 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_3683 | 1 | SNW_NW08_9248_BSB004 | SNW_NW08_9249_BSB004 | 2.4615 | -166.6 | -75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5650 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB003 | SNW_NW08_9224_BSB003 | 2.4681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2132 | 1 | SNW_NW08_9412_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006 | 2.4724 | 274.9 | 124.7 | 301.8611 | 0.91068
LINE.SW_FT0923 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9413_BSB006_S | 2.4724 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7158 | 1 | SNW_NW08_9024_BSB004 | SNW_NW08_9025_BSB004 | 2.4736 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3862 | 1 | SNW_NW08_9151_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4754 | -180.4 | -81.9 | 198.1206 | 0.91056
LINE.SW_FW1551 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9152_BSB004_S | 2.4755 | 180.4 | 81.9 | 198.1206 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_5539 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9412_BSB006 | 2.4808 | -822.2 | -375.9 | 904.054 | 0.90946
LINE.SW_FW0292 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006_S | 2.4808 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5123 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB006 | SNW_NW08_9220_BSB006 | 2.4824 | -1136.1 | -527.4 | 1252.547 | 0.90703
LINE.L_BSB_MT_5541 | 1 | SNW_NW08_9403_BSB006 | SNW_NW08_9404_BSB006 | 2.4835 | 36.2 | 16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_2133 | 1 | SNW_NW08_9413_BSB006 | SNW_NW08_9414_BSB006 | 2.4841 | 253.2 | 114.9 | 278.0508 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_5758 | 1 | SNW_NW08_9156_BSB004 | SNW_NW08_9157_BSB004 | 2.4858 | -259.8 | -118 | 285.342 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_4351 | 1 | SNW_NW08_9149_BSB004 | SNW_NW08_9151_BSB004 | 2.4863 | -134.9 | -61.2 | 148.1332 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4514 | 1 | SNW_NW08_9266_BSB006 | SNW_NW08_9267_BSB006 | 2.4879 | 1655.3 | 752.6 | 1818.3577 | 0.91033
LINE.L_BSB_MT_2149 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9403_BSB006 | 2.4934 | -785.9 | -359.5 | 864.2216 | 0.90937
LINE.SW_FA0613 | 1 | SNW_NW08_9402_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006_S | 2.4934 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5291 | 1 | SNW_NW08_9152_BSB004 | SNW_NW08_9153_BSB004 | 2.4985 | -180.4 | -81.9 | 198.1206 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4353 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB004 | SNW_NW08_9204_BSB004 | 2.4991 | -336.7 | -152.8 | 369.7496 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_3682 | 1 | SNW_NW08_9247_BSB004 | SNW_NW08_9248_BSB004 | 2.5011 | -166.6 | -75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2134 | 1 | SNW_NW08_9414_BSB006 | SNW_NW08_9415_BSB006 | 2.51 | 253.2 | 114.9 | 278.0508 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_7246 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | SNW_NW08_9149_BSB004 | 2.5108 | -134.9 | -61.2 | 148.1332 | 0.91067
LINE.SW_FA8046 | 1 | SNW_NW08_9148_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004_S | 2.5108 | -134.9 | -61.2 | 148.1332 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3848 | 1 | SNW_NW08_9023_BSB004 | SNW_NW08_9024_BSB004 | 2.5128 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5075 | 1 | SNW_NW08_9224_BSB003 | SNW_NW08_9225_BSB003 | 2.5159 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3861 | 1 | SNW_NW08_9153_BSB004 | SNW_NW08_9154_BSB004 | 2.5216 | -180.4 | -81.9 | 198.1206 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_4618 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | SNW_NW08_9219_BSB006 | 2.5229 | -1135.6 | -527.1 | 1251.9672 | 0.90705
LINE.SW_FP7811 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006_S | 2.5229 | -1135.6 | -527.1 | 1251.9672 | 0.90705
LINE.L_BSB_MT_3859 | 1 | SNW_NW08_9155_BSB004 | SNW_NW08_9156_BSB004 | 2.5267 | -259.8 | -118 | 285.342 | 0.91049
LINE.L_BSB_MT_3860 | 1 | SNW_NW08_9154_BSB004 | SNW_NW08_9155_BSB004 | 2.5267 | -180.4 | -81.9 | 198.1206 | 0.91056
LINE.L_BSB_MT_2135 | 1 | SNW_NW08_9267_BSB006 | SNW_NW08_9268_BSB006 | 2.5272 | 1654.2 | 752 | 1817.108 | 0.91035
LINE.L_BSB_MT_3783 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB004 | SNW_NW08_9203_BSB004 | 2.5286 | -336.6 | -152.8 | 369.6585 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_6222 | 1 | SNW_NW08_9401_BSB006 | SNW_NW08_9402_BSB006 | 2.5311 | -785.7 | -359.4 | 863.9982 | 0.90938
LINE.L_BSB_MT_3681 | 1 | SNW_NW08_9246_BSB004 | SNW_NW08_9247_BSB004 | 2.54 | -166.6 | -75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3776 | 1 | SNW_NW08_9147_BSB004 | SNW_NW08_9148_BSB004 | 2.5405 | -134.9 | -61.2 | 148.1332 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4507 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5538 | 144.7 | 65.6 | 158.8756 | 0.91078
LINE.SW_FP3378 | 1 | SNW_NW08_9452_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006_S | 2.5538 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2331 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB006 | SNW_NW08_9218_BSB006 | 2.5627 | -1135.1 | -526.8 | 1251.3873 | 0.90707
LINE.L_BSB_MT_2892 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_9226_BSB003 | 2.5651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_1431047023 | 1 | SNW_NW08_9225_BSB003 | SNW_NW08_1427-0470-23 | 2.5668 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5910 | 1 | SNW_NW08_9415_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006 | 2.5675 | 108.5 | 49.2 | 119.1339 | 0.91074
LINE.SW_FA0617 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9416_BSB006_S | 2.5675 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2136 | 1 | SNW_NW08_9268_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006 | 2.5678 | 1653.2 | 751.4 | 1815.9494 | 0.91038
LINE.SW_FT9935 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9269_BSB006_S | 2.5678 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5851 | 1 | SNW_NW08_9201_BSB004 | SNW_NW08_9202_BSB004 | 2.5687 | -336.6 | -152.8 | 369.6585 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_3775 | 1 | SNW_NW08_9146_BSB004 | SNW_NW08_9147_BSB004 | 2.5701 | -134.9 | -61.2 | 148.1332 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4520 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | SNW_NW08_9401_BSB006 | 2.5725 | -785.5 | -359.2 | 863.7331 | 0.90942
LINE.SW_FP4681 | 1 | SNW_NW08_9400_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006_S | 2.5725 | -785.5 | -359.2 | 863.7331 | 0.90942
LINE.L_BSB_MT_3680 | 1 | SNW_NW08_9245_BSB004 | SNW_NW08_9246_BSB004 | 2.5806 | -166.6 | -75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2122 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9452_BSB006 | 2.5831 | -144.7 | -65.6 | 158.8756 | 0.91078
LINE.SW_FW7665 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006_S | 2.5831 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2123 | 1 | SNW_NW08_9448_BSB006 | SNW_NW08_9449_BSB006 | 2.5884 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_3782 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB004 | SNW_NW08_9201_BSB004 | 2.5982 | -336.6 | -152.8 | 369.6585 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_5259 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | SNW_NW08_9146_BSB004 | 2.6003 | -134.9 | -61.2 | 148.1332 | 0.91067
LINE.SW_FX2541 | 1 | SNW_NW08_9145_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004_S | 2.6003 | -134.9 | -61.2 | 148.1332 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2327 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB006 | SNW_NW08_9217_BSB006 | 2.6022 | -1134.6 | -526.5 | 1250.8075 | 0.90709
LINE.L_BSB_MT_6866 | 1 | SNW_NW08_9416_BSB006 | SNW_NW08_9417_BSB006 | 2.6075 | 108.5 | 49.2 | 119.1339 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4206 | 1 | SNW_NW08_9269_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006 | 2.608 | 1598.2 | 726.3 | 1755.4928 | 0.9104
LINE.SW_FP8572 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9270_BSB006_S | 2.608 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2150 | 1 | SNW_NW08_9399_BSB006 | SNW_NW08_9400_BSB006 | 2.6113 | -785.2 | -359.1 | 863.4187 | 0.90941
LINE.L_BSB_MT_2124 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9448_BSB006 | 2.6122 | -72.3 | -32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.SW_FA0621 | 1 | SNW_NW08_9447_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006_S | 2.6122 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2893 | 1 | SNW_NW08_9226_BSB003 | SNW_NW08_9227_BSB003 | 2.6144 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8008 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9271_BSB006 | 2.617 | 143.8 | 65.3 | 157.932 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5232 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9245_BSB004 | 2.6183 | -166.6 | -75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_7287 | 1 | SNW_NW08_9270_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | 1453.4 | 660.5 | 1596.4435 | 0.9104
LINE.SW_FP8489 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9272_BSB006_S | 2.6227 | -1453.1 | -660.3 | 1596.0876 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_5265 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB004 | SNW_NW08_9200_BSB004 | 2.634 | -336.5 | -152.8 | 369.5674 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3774 | 1 | SNW_NW08_9144_BSB004 | SNW_NW08_9145_BSB004 | 2.6402 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2151 | 1 | SNW_NW08_9398_BSB006 | SNW_NW08_9399_BSB006 | 2.6418 | -785.1 | -359 | 863.2862 | 0.90943
LINE.L_BSB_MT_2332 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9216_BSB006 | 2.6423 | -1134.1 | -526.2 | 1250.2277 | 0.90711
LINE.SW_FP3384 | 1 | SNW_NW08_9215_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006_S | 2.6423 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4504 | 1 | SNW_NW08_9417_BSB006 | SNW_NW08_9418_BSB006 | 2.6479 | 108.5 | 49.2 | 119.1339 | 0.91074
LINE.L_BSB_MT_4528 | 1 | SNW_NW08_9272_BSB006 | SNW_NW08_9273_BSB006 | 2.648 | 1453.1 | 660.3 | 1596.0876 | 0.91041
LINE.L_BSB_MT_7194 | 1 | SNW_NW08_9446_BSB006 | SNW_NW08_9447_BSB006 | 2.6503 | -72.3 | -32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_8965 | 1 | SNW_NW08_9053_BSB004 | SNW_NW08_9054_BSB004 | 2.6557 | 166.6 | 75.6 | 182.9506 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2894 | 1 | SNW_NW08_9227_BSB003 | SNW_NW08_9228_BSB003 | 2.6623 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3773 | 1 | SNW_NW08_9143_BSB004 | SNW_NW08_9144_BSB004 | 2.6683 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_7229 | 1 | SNW_NW08_9198_BSB004 | SNW_NW08_9199_BSB004 | 2.6737 | -336.5 | -152.7 | 369.5261 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3679 | 1 | SNW_NW08_9054_BSB004 | SNW_NW08_9055_BSB004 | 2.6796 | 166.5 | 75.6 | 182.8595 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_2333 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB006 | SNW_NW08_9215_BSB006 | 2.6831 | -1133.7 | -526 | 1249.7807 | 0.90712
LINE.L_BSB_MT_2118 | 1 | SNW_NW08_9418_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006 | 2.6877 | 108.5 | 49.2 | 119.1339 | 0.91074
LINE.SW_FT9926 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9419_BSB006_S | 2.6877 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2170 | 1 | SNW_NW08_9273_BSB006 | SNW_NW08_9274_BSB006 | 2.6883 | 1452.6 | 660 | 1595.5083 | 0.91043
LINE.L_BSB_MT_4508 | 1 | SNW_NW08_9445_BSB006 | SNW_NW08_9446_BSB006 | 2.6901 | -72.3 | -32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2152 | 1 | SNW_NW08_9397_BSB006 | SNW_NW08_9398_BSB006 | 2.6917 | -748.7 | -342.5 | 823.3213 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_3495 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB004 | SNW_NW08_9198_BSB004 | 2.7036 | -336.5 | -152.7 | 369.5261 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3678 | 1 | SNW_NW08_9055_BSB004 | SNW_NW08_9056_BSB004 | 2.7098 | 107.1 | 48.6 | 117.6111 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_3729 | 1 | SNW_NW08_9142_BSB004 | SNW_NW08_9143_BSB004 | 2.7112 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2895 | 1 | SNW_NW08_9228_BSB003 | SNW_NW08_9229_BSB003 | 2.7121 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6869 | 1 | SNW_NW08_9274_BSB006 | SNW_NW08_9275_BSB006 | 2.7175 | 1451.8 | 659.5 | 1594.5731 | 0.91046
LINE.L_BSB_MT_4619 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB006 | SNW_NW08_9214_BSB006 | 2.723 | -1097.1 | -509.3 | 1209.5515 | 0.90703
LINE.L_BSB_MT_8354 | 1 | SNW_NW08_9419_BSB006 | SNW_NW08_9421_BSB006 | 2.7278 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2171 | 1 | SNW_NW08_9275_BSB006 | SNW_NW08_9276_BSB006 | 2.7287 | 1451.2 | 659.2 | 1593.9028 | 0.91047
LINE.L_BSB_MT_2125 | 1 | SNW_NW08_9444_BSB006 | SNW_NW08_9445_BSB006 | 2.7306 | -72.3 | -32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_4207 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | SNW_NW08_9397_BSB006 | 2.7319 | -748.5 | -342.4 | 823.0978 | 0.90937
LINE.SW_FW7802 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006_S | 2.7319 | -748.5 | -342.4 | 823.0978 | 0.90937
LINE.L_BSB_MT_3940 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB004 | SNW_NW08_9197_BSB004 | 2.7344 | -336.4 | -152.7 | 369.435 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2153 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB006 | SNW_NW08_9396_BSB006 | 2.7373 | 72 | 32.7 | 79.0777 | 0.9105
LINE.L_BSB_MT_7261 | 1 | SNW_NW08_9056_BSB004 | SNW_NW08_9057_BSB004 | 2.7397 | 107.1 | 48.6 | 117.6111 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_5912 | 1 | SNW_NW08_9276_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006 | 2.7477 | 1451 | 659.1 | 1593.6793 | 0.91047
LINE.SW_FW0295 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9277_BSB006_S | 2.7478 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9082 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | SNW_NW08_9142_BSB004 | 2.7506 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.SW_FP7916 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9141_BSB004_S | 2.7506 | -75.4 | -34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2172 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9278_BSB006 | 2.7572 | 71.6 | 32.5 | 78.6308 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5076 | 1 | SNW_NW08_9229_BSB003 | SNW_NW08_9230_BSB003 | 2.7598 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2334 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB006 | SNW_NW08_9213_BSB006 | 2.7632 | -1096.6 | -509 | 1208.9717 | 0.90705
LINE.L_BSB_MT_2119 | 1 | SNW_NW08_9421_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006 | 2.7686 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.SW_FP3380 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9422_BSB006_S | 2.7686 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2137 | 1 | SNW_NW08_9277_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006 | 2.7687 | 1379 | 626.4 | 1514.6016 | 0.91047
LINE.SW_FX4806 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9279_BSB006_S | 2.7687 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3639 | 1 | SNW_NW08_9057_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7694 | 107.1 | 48.6 | 117.6111 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_4205 | 1 | SNW_NW08_9443_BSB006 | SNW_NW08_9444_BSB006 | 2.7704 | -36.2 | -16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_4521 | 1 | SNW_NW08_9394_BSB006 | SNW_NW08_9395_BSB006 | 2.7714 | -676.3 | -309.6 | 743.7969 | 0.90925
LINE.L_BSB_MT_3507 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | SNW_NW08_9196_BSB004 | 2.774 | -336.4 | -152.7 | 369.435 | 0.91058
LINE.SW_FW1553 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004_S | 2.774 | -336.4 | -152.7 | 369.435 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3608 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9058_BSB004 | 2.7793 | -107 | -48.6 | 117.52 | 0.91048
LINE.SW_FU0653 | 1 | SNW_NW08_9052_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004_S | 2.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3925 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB004 | SNW_NW08_9195_BSB004 | 2.7849 | 178.1 | 80.8 | 195.5716 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_7811 | 1 | SNW_NW08_9141_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.7883 | 75.4 | 34.2 | 82.7937 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_3638 | 1 | SNW_NW08_9058_BSB004 | SNW_NW08_9059_BSB004_S | 2.7914 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2335 | 1 | SNW_NW08_9211_BSB006 | SNW_NW08_9212_BSB006 | 2.7932 | -1096.3 | -508.8 | 1208.6154 | 0.90707
LINE.L_BSB_MT_2173 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9280_BSB006 | 2.7976 | 53.7 | 24.4 | 58.9835 | 0.91042
LINE.L_BSB_MT_5264 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB004 | SNW_NW08_9194_BSB004 | 2.8038 | -158.3 | -71.9 | 173.8635 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_3607 | 1 | SNW_NW08_9051_BSB004 | SNW_NW08_9052_BSB004 | 2.8058 | -107 | -48.6 | 117.52 | 0.91048
LINE.L_BSB_MT_2896 | 1 | SNW_NW08_9230_BSB003 | SNW_NW08_9231_BSB003 | 2.8062 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4515 | 1 | SNW_NW08_9279_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006 | 2.8085 | 1325 | 601.8 | 1455.2623 | 0.91049
LINE.SW_FT9936 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9281_BSB006_S | 2.8085 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4505 | 1 | SNW_NW08_9422_BSB006 | SNW_NW08_9423_BSB006 | 2.8087 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.L_BSB_MT_2356 | 1 | SNW_NW08_9442_BSB006 | SNW_NW08_9443_BSB006 | 2.8097 | -36.2 | -16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_3926 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB004 | SNW_NW08_9212_BSB004 | 2.8163 | 178.1 | 80.8 | 195.5716 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2154 | 1 | SNW_NW08_9393_BSB006 | SNW_NW08_9394_BSB006 | 2.8163 | -676.1 | -309.5 | 743.5734 | 0.90926
LINE.L_BSB_MT_2161 | 1 | SNW_NW08_9392_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8201 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2336 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9211_BSB006 | 2.8234 | -1095.9 | -508.6 | 1208.1684 | 0.90708
LINE.SW_FW9373 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006_S | 2.8234 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3772 | 1 | SNW_NW08_9138_BSB004 | SNW_NW08_9140_BSB004 | 2.8303 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_9516 | 1 | SNW_NW08_9209_BSB006 | SNW_NW08_9210_BSB006 | 2.8351 | 108 | 49 | 118.596 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5823 | 1 | SNW_NW08_9022_BSB004 | SNW_NW08_9051_BSB004 | 2.8362 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2897 | 1 | SNW_NW08_9231_BSB003 | SNW_NW08_9234_BSB003 | 2.8402 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8300 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB004 | SNW_NW08_9188_BSB004 | 2.8422 | -158.3 | -71.8 | 173.8221 | 0.9107
LINE.L_BSB_MT_2120 | 1 | SNW_NW08_9423_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006 | 2.8487 | 72.3 | 32.8 | 79.3923 | 0.91067
LINE.SW_FW8041 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9424_BSB006_S | 2.8487 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9080 | 1 | SNW_NW08_9281_BSB006 | SNW_NW08_9282_BSB006 | 2.8493 | 1288.6 | 585.2 | 1415.2558 | 0.91051
LINE.L_BSB_MT_5110 | 1 | SNW_NW08_9212_BSB004 | SNW_NW08_9213_BSB004 | 2.8493 | 178.1 | 80.8 | 195.5716 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2017 | 1 | SNW_NW08_9441_BSB006 | SNW_NW08_9442_BSB006 | 2.8507 | -36.2 | -16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_2155 | 1 | SNW_NW08_9391_BSB006 | SNW_NW08_9393_BSB006 | 2.8533 | -604.1 | -276.7 | 664.4544 | 0.90917
LINE.L_BSB_MT_2121 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9425_BSB006 | 2.8534 | 36.2 | 16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_4620 | 1 | SNW_NW08_9208_BSB006 | SNW_NW08_9209_BSB006 | 2.8634 | -987.6 | -459.4 | 1089.2209 | 0.9067
LINE.L_BSB_MT_3771 | 1 | SNW_NW08_9137_BSB004 | SNW_NW08_9138_BSB004 | 2.8658 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5659 | 1 | SNW_NW08_9021_BSB004 | SNW_NW08_9022_BSB004 | 2.8663 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2174 | 1 | SNW_NW08_9282_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006 | 2.8765 | 1287.9 | 584.8 | 1414.4531 | 0.91053
LINE.SW_FW0011 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9283_BSB006_S | 2.8766 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5308 | 1 | SNW_NW08_9213_BSB004 | SNW_NW08_9214_BSB004 | 2.8794 | 178.1 | 80.8 | 195.5716 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_8807 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB004 | SNW_NW08_9187_BSB004 | 2.8796 | -79.1 | -35.9 | 86.8655 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_4209 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9285_BSB006 | 2.8807 | 1216.1 | 552.2 | 1335.5988 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_2156 | 1 | SNW_NW08_9390_BSB006 | SNW_NW08_9391_BSB006 | 2.8811 | -568 | -260.4 | 624.8457 | 0.90902
LINE.L_BSB_MT_6870 | 1 | SNW_NW08_9283_BSB006 | SNW_NW08_9284_BSB006 | 2.8818 | 71.4 | 32.4 | 78.4074 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2175A | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9287_BSB006 | 2.8833 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_2175 | 1 | SNW_NW08_9285_BSB006 | SNW_NW08_9288_BSB006 | 2.8884 | 1201.8 | 545.7 | 1319.8908 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_9079 | 1 | SNW_NW08_9424_BSB006 | SNW_NW08_9426_BSB006 | 2.8885 | 36.1 | 16.4 | 39.6506 | 0.91045
LINE.L_BSB_MT_7577 | 1 | SNW_NW08_9440_BSB006 | SNW_NW08_9441_BSB006 | 2.8906 | -36.2 | -16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_2338 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9208_BSB006 | 2.8936 | -987.3 | -459.3 | 1088.9067 | 0.90669
LINE.SW_FK0332 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006_S | 2.8936 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5651 | 1 | SNW_NW08_9234_BSB003 | SNW_NW08_9235_BSB003 | 2.8957 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3828 | 1 | SNW_NW08_9020_BSB004 | SNW_NW08_9021_BSB004 | 2.8962 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_9515 | 1 | SNW_NW08_9206_BSB006 | SNW_NW08_9207_BSB006 | 2.8995 | 342.1 | 169 | 381.567 | 0.89657
LINE.L_BSB_MT_3770 | 1 | SNW_NW08_9136_BSB004 | SNW_NW08_9137_BSB004 | 2.901 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7211 | 1 | SNW_NW08_9205_BSB006 | SNW_NW08_9206_BSB006 | 2.9041 | -645.1 | -290.2 | 707.3684 | 0.91197
LINE.L_BSB_MT_6012 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB004 | SNW_NW08_9185_BSB004 | 2.9052 | -79.1 | -35.9 | 86.8655 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5202 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9020_BSB004 | 2.9102 | -47.6 | -21.6 | 52.2716 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_9513 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | SNW_NW08_9205_BSB006 | 2.9153 | -609.1 | -273.9 | 667.8503 | 0.91203
LINE.SW_FP2156 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006_S | 2.9153 | -609.1 | -273.9 | 667.8503 | 0.91203
LINE.L_BSB_MT_4530 | 1 | SNW_NW08_9288_BSB006 | SNW_NW08_9289_BSB006 | 2.9182 | 1201.7 | 545.6 | 1319.7584 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_9514 | 1 | SNW_NW08_9203_BSB006 | SNW_NW08_9204_BSB006 | 2.9183 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3927 | 1 | SNW_NW08_9214_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004 | 2.9191 | 178 | 80.8 | 195.4805 | 0.91058
LINE.SW_FX4879 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9216_BSB004_S | 2.9191 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4204 | 1 | SNW_NW08_9426_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006 | 2.9281 | 36.1 | 16.4 | 39.6506 | 0.91045
LINE.SW_FT9927 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9427_BSB006_S | 2.9281 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3461 | 1 | SNW_NW08_9014_BSB004 | SNW_NW08_9015_BSB004 | 2.9289 | 37 | 16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_4509 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9440_BSB006 | 2.9308 | -36.2 | -16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_4522 | 1 | SNW_NW08_9389_BSB006 | SNW_NW08_9390_BSB006 | 2.9318 | -567.9 | -260.3 | 624.7131 | 0.90906
LINE.L_BSB_MT_5263 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB004 | SNW_NW08_9184_BSB004 | 2.935 | -79.1 | -35.9 | 86.8655 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_6868 | 1 | SNW_NW08_9438_BSB006 | SNW_NW08_9439_BSB006 | 2.9353 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2180 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9291_BSB006 | 2.9394 | 142.6 | 64.7 | 156.5913 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_9083 | 1 | SNW_NW08_9135_BSB004 | SNW_NW08_9136_BSB004 | 2.9414 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2337 | 1 | SNW_NW08_9202_BSB006 | SNW_NW08_9203_BSB006 | 2.9437 | -609 | -273.8 | 667.7181 | 0.91206
LINE.L_BSB_MT_5755 | 1 | SNW_NW08_9013_BSB004 | SNW_NW08_9014_BSB004 | 2.949 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2138 | 1 | SNW_NW08_9289_BSB006 | SNW_NW08_9292_BSB006 | 2.949 | 1058.7 | 480.7 | 1162.7202 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_3928 | 1 | SNW_NW08_9216_BSB004 | SNW_NW08_9217_BSB004 | 2.9498 | 118.7 | 53.9 | 130.3645 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_5077 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB003 | SNW_NW08_9236_BSB003 | 2.9505 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6877 | 1 | SNW_NW08_9427_BSB006 | SNW_NW08_9428_BSB006 | 2.9583 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5542 | 1 | SNW_NW08_9388_BSB006 | SNW_NW08_9389_BSB006 | 2.962 | -567.8 | -260.2 | 624.5806 | 0.90909
LINE.L_BSB_MT_7015 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB004 | SNW_NW08_9182_BSB004 | 2.9641 | -79.1 | -35.9 | 86.8655 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5318 | 1 | SNW_NW08_9015_BSB004 | SNW_NW08_9017_BSB004 | 2.9674 | 37 | 16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_5980 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | SNW_NW08_9438_BSB006 | 2.9704 | -36.2 | -16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.SW_FT9925 | 1 | SNW_NW08_9437_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006_S | 2.9704 | -36.2 | -16.4 | 39.7417 | 0.91088
LINE.L_BSB_MT_7195 | 1 | SNW_NW08_9292_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006 | 2.9789 | 1058.4 | 480.5 | 1162.3643 | 0.91056
LINE.SW_FX9329N | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9293_BSB006_S | 2.9789 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5256 | 1 | SNW_NW08_9134_BSB004 | SNW_NW08_9135_BSB004 | 2.9808 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2339 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9202_BSB006 | 2.9843 | -608.9 | -273.7 | 667.5859 | 0.91209
LINE.SW_FW9056 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9200_BSB006_S | 2.9844 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5860 | 1 | SNW_NW08_9217_BSB004 | SNW_NW08_9218_BSB004 | 2.9852 | 118.7 | 53.9 | 130.3645 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3460 | 1 | SNW_NW08_9012_BSB004 | SNW_NW08_9013_BSB004 | 2.9888 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2157 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9388_BSB006 | 2.9923 | -567.7 | -260.2 | 624.4897 | 0.90906
LINE.L_BSB_MT_5560 | 1 | SNW_NW08_9200_BSB006 | SNW_NW08_9201_BSB006 | 2.9933 | 107.7 | 48.9 | 118.2814 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4352 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | SNW_NW08_9181_BSB004 | 2.9942 | -79.1 | -35.9 | 86.8655 | 0.9106
LINE.SW_FM1251 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004_S | 2.9942 | -79.1 | -35.9 | 86.8655 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_2159 | 1 | SNW_NW08_9377_BSB006 | SNW_NW08_9378_BSB006 | 3.0071 | 125.6 | 57 | 137.9288 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4506 | 1 | SNW_NW08_9428_BSB006 | SNW_NW08_9429_BSB006 | 3.0078 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5911 | 1 | SNW_NW08_9436_BSB006 | SNW_NW08_9437_BSB006 | 3.0111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2783 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB003 | SNW_NW08_9237_BSB003 | 3.012 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6016 | 1 | SNW_NW08_9218_BSB004 | SNW_NW08_9219_BSB004 | 3.0139 | 118.7 | 53.9 | 130.3645 | 0.91052
LINE.L_BSB_MT_3462 | 1 | SNW_NW08_9017_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | 37 | 16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.SW_FW0075 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9018_BSB004_S | 3.014 | -37 | -16.8 | 40.6355 | 0.91053
LINE.L_BSB_MT_3765 | 1 | SNW_NW08_9133_BSB004 | SNW_NW08_9134_BSB004 | 3.0211 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4621 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | SNW_NW08_9200_BSB006 | 3.0239 | -501.1 | -224.8 | 549.2142 | 0.91239
LINE.SW_FA0608 | 1 | SNW_NW08_9199_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006_S | 3.0239 | -501.1 | -224.8 | 549.2142 | 0.91239
LINE.L_BSB_MT_3781 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB004 | SNW_NW08_9180_BSB004 | 3.0256 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9520 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9019_BSB004 | 3.0259 | 15.9 | 7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2139 | 1 | SNW_NW08_9293_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006 | 3.0286 | 986.9 | 448 | 1083.8245 | 0.91057
LINE.SW_FT9937 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9294_BSB006_S | 3.0286 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4328 | 1 | SNW_NW08_9011_BSB004 | SNW_NW08_9012_BSB004 | 3.0287 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8234 | 1 | SNW_NW08_9376_BSB006 | SNW_NW08_9377_BSB006 | 3.0324 | -442 | -203.1 | 486.4295 | 0.90866
LINE.L_BSB_MT_2160 | 1 | SNW_NW08_9378_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006 | 3.0399 | 125.6 | 57 | 137.9288 | 0.91061
LINE.SW_FP8223 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9379_BSB006_S | 3.0399 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5309 | 1 | SNW_NW08_9219_BSB004 | SNW_NW08_9220_BSB004 | 3.0464 | 59.3 | 26.9 | 65.1161 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_4523 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | SNW_NW08_9376_BSB006 | 3.0484 | -442 | -203.1 | 486.4295 | 0.90866
LINE.SW_FW2455 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006_S | 3.0484 | -442 | -203.1 | 486.4295 | 0.90866
LINE.L_BSB_MT_3458 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9011_BSB004 | 3.0499 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.SW_FT6404 | 1 | SNW_NW08_9010_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004_S | 3.0499 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126 | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006 | SNW_NW08_9436_BSB006 | 3.0507 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7868 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9380_BSB006 | 3.0538 | 53.8 | 24.4 | 59.0745 | 0.91071
LINE.L_BSB_MT_2340 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9199_BSB006 | 3.054 | -501 | -224.8 | 549.123 | 0.91236
LINE.SW_FP7956 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006_S | 3.054 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5850 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB004 | SNW_NW08_9179_BSB004 | 3.0553 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8132 | 1 | SNW_NW08_9294_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006 | 3.0583 | 950.9 | 431.6 | 1044.265 | 0.91059
LINE.SW_FW0160 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9295_BSB006_S | 3.0584 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9512 | 1 | SNW_NW08_9197_BSB006 | SNW_NW08_9198_BSB006 | 3.059 | 107.7 | 48.8 | 118.2401 | 0.91086
LINE.L_BSB_MT_3764 | 1 | SNW_NW08_9132_BSB004 | SNW_NW08_9133_BSB004 | 3.0613 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7197 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9296_BSB006 | 3.0622 | 106.6 | 48.4 | 117.0731 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_7640 | 1 | SNW_NW08_9018_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.0641 | 21.1 | 9.6 | 23.1812 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_2158 | 1 | SNW_NW08_9374_BSB006 | SNW_NW08_9375_BSB006 | 3.0679 | 71.8 | 32.6 | 78.8543 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4208 | 1 | SNW_NW08_9379_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006 | 3.069 | 71.8 | 32.6 | 78.8543 | 0.91054
LINE.SW_FP7752 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9381_BSB006_S | 3.069 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2176 | 1 | SNW_NW08_9295_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006 | 3.0695 | 844 | 383.1 | 926.8773 | 0.91058
LINE.SW_FW8530 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9297_BSB006_S | 3.0695 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_3457 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9010_BSB004 | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FW0338 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004_S | 3.0698 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2179 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9298_BSB006 | 3.0732 | 71.1 | 32.2 | 78.0516 | 0.91094
LINE.L_BSB_MT_2162 | 1 | SNW_NW08_9373_BSB006 | SNW_NW08_9374_BSB006 | 3.0736 | -370.2 | -170.6 | 407.618 | 0.9082
LINE.L_BSB_MT_7196 | 1 | SNW_NW08_9381_BSB006 | SNW_NW08_9382_BSB006 | 3.0795 | 71.8 | 32.6 | 78.8543 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_5774 | 1 | SNW_NW08_9196_BSB006 | SNW_NW08_9197_BSB006 | 3.0842 | -393.3 | -175.9 | 430.843 | 0.91286
LINE.L_BSB_MT_3929 | 1 | SNW_NW08_9220_BSB004 | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.0854 | 59.3 | 26.9 | 65.1161 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_6117 | 1 | SNW_NW08_9176_BSB004 | SNW_NW08_9177_BSB004 | 3.0856 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8629 | 1 | SNW_NW08_9007_BSB004 | SNW_NW08_9008_BSB004 | 3.0887 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8625 | 1 | SNW_NW08_9131_BSB004 | SNW_NW08_9132_BSB004 | 3.0918 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_8096 | 1 | SNW_NW08_9008_BSB004 | SNW_NW08_9009_BSB004 | 3.0956 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5262 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | SNW_NW08_9176_BSB004 | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.SW_FA2081 | 1 | SNW_NW08_9172_BSB004 | SNW_NW08_9172_BSB004_S | 3.0979 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6867 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.0987 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4531 | 1 | SNW_NW08_9297_BSB006 | SNW_NW08_9299_BSB006 | 3.1089 | 772.9 | 350.8 | 848.7845 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_3488 | 1 | SNW_NW08_9243_BSB004 | SNW_NW08_9244_BSB004 | 3.1091 | -21.1 | -9.6 | 23.1812 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_3930 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | SNW_NW08_9222_BSB004 | 3.1151 | -59.3 | -26.9 | 65.1161 | 0.91068
LINE.SW_FX8555 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9223_BSB004_S | 3.1151 | -59.3 | -26.9 | 65.1161 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_7602 | 1 | SNW_NW08_9382_BSB006 | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1161 | 71.8 | 32.6 | 78.8543 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_4524 | 1 | SNW_NW08_9370_BSB006 | SNW_NW08_9373_BSB006 | 3.1163 | -316.3 | -146.1 | 348.412 | 0.90783
LINE.L_BSB_MT_3763 | 1 | SNW_NW08_9129_BSB004 | SNW_NW08_9131_BSB004 | 3.1218 | -15.9 | -7.2 | 17.4542 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_2341 | 1 | SNW_NW08_9195_BSB006 | SNW_NW08_9196_BSB006 | 3.1243 | -393.2 | -175.9 | 430.7517 | 0.91282
LINE.L_BSB_MT_8957 | 1 | SNW_NW08_9429_BSB006_S | SNW_NW08_9430_BSB006 | 3.1288 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_9519 | 1 | SNW_NW08_9223_BSB004 | SNW_NW08_9224_BSB004 | 3.1289 | 59.3 | 26.9 | 65.1161 | 0.91068
LINE.L_BSB_MT_3780 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB004_S | SNW_NW08_9172_BSB004 | 3.1356 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4332 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | SNW_NW08_9243_BSB004 | 3.1479 | -21.1 | -9.6 | 23.1812 | 0.91022
LINE.SW_FW8914 | 1 | SNW_NW08_9242_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004_S | 3.1479 | -21.1 | -9.6 | 23.1812 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_5913 | 1 | SNW_NW08_9299_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | 772.6 | 350.7 | 848.4699 | 0.91058
LINE.SW_FA0611 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9300_BSB006_S | 3.1496 | -772.4 | -350.6 | 848.2465 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_5255 | 1 | SNW_NW08_9128_BSB004_S | SNW_NW08_9129_BSB004 | 3.1514 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2163 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9370_BSB006 | 3.1534 | -316.3 | -146.1 | 348.412 | 0.90783
LINE.SW_FP8564 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006_S | 3.1535 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8476 | 1 | SNW_NW08_9383_BSB006 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1561 | 71.8 | 32.6 | 78.8543 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_21630 | 1 | SNW_NW08_9368_BSB006 | SNW_NW08_9369_BSB006 | 3.1605 | 14.3 | 6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_8290 | 1 | SNW_NW08_9241_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1649 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_7582 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9195_BSB006 | 3.1649 | -393.2 | -175.8 | 430.7109 | 0.91291
LINE.SW_FT9947 | 1 | SNW_NW08_9194_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006_S | 3.165 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2126A | 1 | SNW_NW08_9435_BSB006_S | SNW_NW08_9383_BSB006 | 3.1651 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2357 | 1 | SNW_NW08_9300_BSB006 | SNW_NW08_9301_BSB006 | 3.1795 | 772.4 | 350.6 | 848.2465 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_3489 | 1 | SNW_NW08_9240_BSB004 | SNW_NW08_9242_BSB004 | 3.1852 | -21.1 | -9.6 | 23.1812 | 0.91022
LINE.L_BSB_MT_4525 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9368_BSB006 | 3.1928 | -301.9 | -139.6 | 332.6135 | 0.90766
LINE.SW_FA0614 | 1 | SNW_NW08_9367_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006_S | 3.1928 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8475 | 1 | SNW_NW08_9395_BSB007 | SNW_NW08_9384_BSB006 | 3.1982 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2342 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9194_BSB006 | 3.2049 | -357.3 | -159.5 | 391.2845 | 0.91315
LINE.SW_FW0162 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9192_BSB006_S | 3.2049 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5124 | 1 | SNW_NW08_9192_BSB006 | SNW_NW08_9193_BSB006 | 3.2089 | 107.5 | 48.8 | 118.058 | 0.91057
LINE.L_BSB_MT_2177 | 1 | SNW_NW08_9301_BSB006 | SNW_NW08_9302_BSB006 | 3.2095 | 701.3 | 318.3 | 770.1536 | 0.9106
LINE.L_BSB_MT_5329 | 1 | SNW_NW08_9239_BSB004 | SNW_NW08_9240_BSB004 | 3.2195 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_5543 | 1 | SNW_NW08_9366_BSB006 | SNW_NW08_9367_BSB006 | 3.2218 | -301.9 | -139.6 | 332.6135 | 0.90766
LINE.L_BSB_MT_2164 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9366_BSB006 | 3.2365 | -301.9 | -139.5 | 332.5716 | 0.90777
LINE.SW_FP8434 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006_S | 3.2365 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5981 | 1 | SNW_NW08_9302_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006 | 3.2398 | 701.2 | 318.2 | 770.0212 | 0.91062
LINE.SW_FW9646 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9303_BSB006_S | 3.2398 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8141 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9304_BSB006 | 3.2432 | 70.9 | 32.2 | 77.8694 | 0.9105
LINE.L_65485804 | 1 | SNW_NW08_9365_BSB006 | SNW_NW08_11291757 | 3.2442 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_6874 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | SNW_NW08_9192_BSB006 | 3.2456 | -249.7 | -110.7 | 273.1384 | 0.91419
LINE.SW_FW2377 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006_S | 3.2456 | -249.7 | -110.7 | 273.1384 | 0.91419
LINE.L_BSB_MT_8004 | 1 | SNW_NW08_9303_BSB006 | SNW_NW08_9305_BSB006 | 3.2498 | 630.1 | 286 | 691.9697 | 0.91059
LINE.L_65485806 | 1 | SNW_NW08_11291757 | SNW_NW08_11291758 | 3.2506 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_5930 | 1 | SNW_NW08_9190_BSB006 | SNW_NW08_9191_BSB006 | 3.2512 | 35.8 | 16.3 | 39.3361 | 0.91011
LINE.L_BSB_MT_7003 | 1 | SNW_NW08_9238_BSB004 | SNW_NW08_9239_BSB004 | 3.2626 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_7952 | 1 | SNW_NW08_9364_BSB006 | SNW_NW08_9365_BSB006 | 3.2661 | -301.8 | -139.5 | 332.4808 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_2343 | 1 | SNW_NW08_9189_BSB006 | SNW_NW08_9190_BSB006 | 3.2865 | -213.9 | -94.5 | 233.8449 | 0.91471
LINE.L_BSB_MT_4532 | 1 | SNW_NW08_9305_BSB006 | SNW_NW08_9306_BSB006 | 3.2927 | 630.1 | 285.9 | 691.9283 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_7473 | 1 | SNW_NW08_9363_BSB006 | SNW_NW08_9364_BSB006 | 3.2935 | -301.8 | -139.5 | 332.4808 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_3490 | 1 | SNW_NW08_9237_BSB004 | SNW_NW08_9238_BSB004 | 3.2999 | -10.6 | -4.8 | 11.6362 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4622 | 1 | SNW_NW08_9188_BSB006 | SNW_NW08_9189_BSB006 | 3.3254 | -106.4 | -45.7 | 115.7992 | 0.91883
LINE.L_BSB_MT_2178 | 1 | SNW_NW08_9306_BSB006 | SNW_NW08_9307_BSB006 | 3.33 | 488.3 | 221.6 | 536.2308 | 0.91062
LINE.L_BSB_MT_2165 | 1 | SNW_NW08_9362_BSB006 | SNW_NW08_9363_BSB006 | 3.3332 | -301.8 | -139.5 | 332.4808 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_8247 | 1 | SNW_NW08_9236_BSB004 | SNW_NW08_9237_BSB004 | 3.3377 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2344 | 1 | SNW_NW08_9187_BSB006 | SNW_NW08_9188_BSB006 | 3.3665 | -106.4 | -45.7 | 115.7992 | 0.91883
LINE.L_BSB_MT_7578 | 1 | SNW_NW08_9307_BSB006 | SNW_NW08_9308_BSB006 | 3.3702 | 488.2 | 221.5 | 536.0984 | 0.91065
LINE.L_BSB_MT_4526 | 1 | SNW_NW08_9361_BSB006 | SNW_NW08_9362_BSB006 | 3.3738 | -301.8 | -139.5 | 332.4808 | 0.90772
LINE.L_BSB_MT_5330 | 1 | SNW_NW08_9235_BSB004 | SNW_NW08_9236_BSB004 | 3.3851 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2166 | 1 | SNW_NW08_9360_BSB006 | SNW_NW08_9361_BSB006 | 3.3912 | -301.7 | -139.5 | 332.39 | 0.90767
LINE.L_BSB_MT_2022 | 1 | SNW_NW08_9186_BSB006 | SNW_NW08_9187_BSB006 | 3.4062 | -106.4 | -45.7 | 115.7992 | 0.91883
LINE.L_BSB_MT_3437 | 1 | SNW_NW08_9308_BSB006 | SNW_NW08_9309_BSB006 | 3.4105 | 346.6 | 157.3 | 380.6243 | 0.91061
LINE.L_BSB_MT_4527 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | SNW_NW08_9360_BSB006 | 3.4157 | -301.7 | -139.5 | 332.39 | 0.90767
LINE.SW_FIC3594 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9358_BSB006_S | 3.4157 | -301.7 | -139.5 | 332.39 | 0.90767
LINE.L_BSB_MT_9511 | 1 | SNW_NW08_9358_BSB006 | SNW_NW08_9359_BSB006 | 3.4325 | 143.2 | 65 | 157.2617 | 0.91058
LINE.L_BSB_MT_2169 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | SNW_NW08_9358_BSB006 | 3.4362 | -158.5 | -74.5 | 175.1357 | 0.90501
LINE.SW_FT1741 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006_S | 3.4362 | -158.5 | -74.5 | 175.1357 | 0.90501
LINE.L_BSB_MT_8235 | 1 | SNW_NW08_9355_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4444 | 85.9 | 39 | 94.3388 | 0.91055
LINE.L_BSB_MT_8235A | 1 | SNW_NW08_9357_BSB006 | SNW_NW08_9356_BSB006 | 3.4463 | -14.3 | -6.5 | 15.708 | 0.91037
LINE.L_BSB_MT_4623 | 1 | SNW_NW08_9185_BSB006 | SNW_NW08_9186_BSB006 | 3.4464 | -70.6 | -29.5 | 76.5154 | 0.92269
LINE.L_BSB_MT_4210 | 1 | SNW_NW08_9309_BSB006 | SNW_NW08_9310_BSB006 | 3.45 | 346.5 | 157.2 | 380.4919 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_2167 | 1 | SNW_NW08_9354_BSB006 | SNW_NW08_9355_BSB006 | 3.4543 | -72.6 | -35.5 | 80.8147 | 0.89835
LINE.L_BSB_MT_2168 | 1 | SNW_NW08_9353_BSB006 | SNW_NW08_9354_BSB006 | 3.474 | -1.1 | -3 | 3.1953 | 0.34425
LINE.L_BSB_MT_4533 | 1 | SNW_NW08_9310_BSB006 | SNW_NW08_9311_BSB006 | 3.4793 | 346.5 | 157.2 | 380.4919 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_5775 | 1 | SNW_NW08_9184_BSB006 | SNW_NW08_9185_BSB006 | 3.4865 | -70.6 | -29.5 | 76.5154 | 0.92269
LINE.L_BSB_MT_5544 | 1 | SNW_NW08_9311_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006 | 3.4907 | 346.4 | 157.2 | 380.4008 | 0.91062
LINE.SW_FP7706_DP_8583 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9312_BSB006_S | 3.4907 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8959 | 1 | SNW_NW08_9352_BSB006 | SNW_NW08_9353_BSB006 | 3.4941 | -1.1 | -3 | 3.1953 | 0.34425
LINE.L_BSB_MT_2141 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9313_BSB006 | 3.5012 | 70.7 | 32.1 | 77.646 | 0.91054
LINE.L_BSB_MT_2112 | 1 | SNW_NW08_9351_BSB006 | SNW_NW08_9352_BSB006 | 3.513 | -1.1 | -3 | 3.1953 | 0.34425
LINE.L_BSB_MT_4517 | 1 | SNW_NW08_9312_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | 275.7 | 125.1 | 302.7549 | 0.91064
LINE.SW_FW9492 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9314_BSB006_S | 3.5162 | -275.7 | -125.1 | 302.7549 | 0.91064
LINE.L_BSB_MT_2144 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9315_BSB006 | 3.5248 | 106 | 48.1 | 116.4028 | 0.91063
LINE.L_BSB_MT_2345 | 1 | SNW_NW08_9183_BSB006 | SNW_NW08_9184_BSB006 | 3.5268 | -70.6 | -29.4 | 76.4769 | 0.92315
LINE.L_BSB_MT_2113 | 1 | SNW_NW08_9350_BSB006 | SNW_NW08_9351_BSB006 | 3.5346 | -1.1 | -3 | 3.1953 | 0.34425
LINE.L_BSB_MT_2142 | 1 | SNW_NW08_9314_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006 | 3.5367 | 169.7 | 77 | 186.3521 | 0.91064
LINE.SW_FT9940 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9316_BSB006_S | 3.5367 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2346 | 1 | SNW_NW08_9182_BSB006 | SNW_NW08_9183_BSB006 | 3.5663 | -70.6 | -29.4 | 76.4769 | 0.92315
LINE.L_BSB_MT_2143 | 1 | SNW_NW08_9316_BSB006 | SNW_NW08_9317_BSB006 | 3.5704 | 116.6 | 52.9 | 128.0389 | 0.91066
LINE.L_BSB_MT_6878 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | SNW_NW08_9350_BSB006 | 3.5748 | -1.1 | -3 | 3.1953 | 0.34425
LINE.SW_FT9934 | 1 | SNW_NW08_9349_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006_S | 3.5748 | -1.1 | -3 | 3.1953 | 0.34425
LINE.L_BSB_MT_4516 | 1 | SNW_NW08_9317_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006 | 3.5802 | 116.6 | 52.9 | 128.0389 | 0.91066
LINE.SW_FP8647 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9318_BSB006_S | 3.5802 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2146 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9319_BSB006 | 3.5827 | 14.1 | 6.4 | 15.4845 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_2347 | 1 | SNW_NW08_9181_BSB006 | SNW_NW08_9182_BSB006 | 3.6074 | -70.6 | -29.4 | 76.4769 | 0.92315
LINE.L_BSB_MT_2140 | 1 | SNW_NW08_9318_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006 | 3.6111 | 102.5 | 46.5 | 112.5544 | 0.91067
LINE.SW_FW0015 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9320_BSB006_S | 3.6111 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_4502 | 1 | SNW_NW08_9348_BSB006 | SNW_NW08_9349_BSB006 | 3.6138 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_2147 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9321_BSB006 | 3.6211 | 53 | 24 | 58.1808 | 0.91095
LINE.L_BSB_MT_4624 | 1 | SNW_NW08_9180_BSB006 | SNW_NW08_9181_BSB006 | 3.6449 | -70.5 | -29.4 | 76.3846 | 0.92296
LINE.L_BSB_MT_5540 | 1 | SNW_NW08_9320_BSB006 | SNW_NW08_9322_BSB006 | 3.652 | 49.5 | 22.4 | 54.3324 | 0.91106
LINE.L_BSB_MT_2114 | 1 | SNW_NW08_9347_BSB006 | SNW_NW08_9348_BSB006 | 3.6542 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_6875 | 1 | SNW_NW08_9179_BSB006 | SNW_NW08_9180_BSB006 | 3.6835 | -34.7 | -13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_5787 | 1 | SNW_NW08_9322_BSB006 | SNW_NW08_9323_BSB006 | 3.6904 | 49.5 | 22.4 | 54.3324 | 0.91106
LINE.L_BSB_MT_5602 | 1 | SNW_NW08_9346_BSB006 | SNW_NW08_9347_BSB006 | 3.6941 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_2348 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9179_BSB006 | 3.7232 | -34.7 | -13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.SW_FA0609 | 1 | SNW_NW08_9178_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006_S | 3.7232 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2145 | 1 | SNW_NW08_9323_BSB006 | SNW_NW08_9324_BSB006 | 3.7309 | 49.5 | 22.4 | 54.3324 | 0.91106
LINE.L_BSB_MT_2258 | 1 | SNW_NW08_9177_BSB006 | SNW_NW08_9178_BSB006 | 3.7331 | -34.7 | -13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_2115 | 1 | SNW_NW08_9345_BSB006 | SNW_NW08_9346_BSB006 | 3.7338 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_4234 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9177_BSB006 | 3.7575 | -34.7 | -13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_4518 | 1 | SNW_NW08_9324_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006 | 3.7688 | 49.5 | 22.4 | 54.3324 | 0.91106
LINE.SW_FT9941 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9325_BSB006_S | 3.7688 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_8189 | 1 | SNW_NW08_9344_BSB006 | SNW_NW08_9345_BSB006 | 3.7714 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_8127 | 1 | SNW_NW08_9167_BSB006 | SNW_NW08_9168_BSB006 | 3.7793 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2259 | 1 | SNW_NW08_9168_BSB006 | SNW_NW08_9169_BSB006 | 3.7966 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_8960 | 1 | SNW_NW08_9325_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | 14.1 | 6.4 | 15.4845 | 0.91059
LINE.SW_FW0291 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9326_BSB006_S | 3.8089 | -14.1 | -6.4 | 15.4845 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_4503 | 1 | SNW_NW08_9343_BSB006 | SNW_NW08_9344_BSB006 | 3.814 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_5337 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9327_BSB006 | 3.8177 | 14.1 | 6.4 | 15.4845 | 0.91059
LINE.L_BSB_MT_7193 | 1 | SNW_NW08_9169_BSB006 | SNW_NW08_9170_BSB006 | 3.8369 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_4519 | 1 | SNW_NW08_9326_BSB006 | SNW_NW08_9328_BSB006 | 3.8384 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2116 | 1 | SNW_NW08_9342_BSB006 | SNW_NW08_9343_BSB006 | 3.8516 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_2148 | 1 | SNW_NW08_9328_BSB006 | SNW_NW08_9329_BSB006_S | 3.8681 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2211 | 1 | SNW_NW08_9170_BSB006 | SNW_NW08_9171_BSB006 | 3.8776 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_4545 | 1 | SNW_NW08_9171_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.887 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_2361 | 1 | SNW_NW08_9333_BSB006 | SNW_NW08_9342_BSB006 | 3.8923 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_2212 | 1 | SNW_NW08_9330_BSB006 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | 3.9014 | 0 | 0 | 0
LINE.L_BSB_MT_2117 | 1 | SNW_NW08_9331_BSB006 | SNW_NW08_9333_BSB006 | 3.9036 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_170699 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9331_BSB006 | 3.9036 | 34.7 | 13.2 | 37.1259 | 0.93466
LINE.L_BSB_MT_170700 | 1 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094 | SNW_NW08_9329_BSB006 | 3.9042 | 0 | 0 | 0

## Caminho_Orig_Ponta
Sequencia | Barra
0 | NW_ALNW08
1 | SNW_NW08_11403611
2 | SNW_NW08_11403610
3 | SNW_NW08_11403609
4 | SNW_NW08_11290466
5 | SNW_NW08_11292550
6 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV_S
7 | SNW_NW08_9075_BSBRJ015_ATV
8 | SNW_NW08_9081_BSBRJ015_ATV
9 | SNW_NW08_9083_BSBRJ015_ATV
10 | SNW_NW08_9085_BSBRJ015_ATV
11 | SNW_NW08_9087_BSBRJ015_ATV
12 | SNW_NW08_9089_BSBRJ015_ATV
13 | SNW_NW08_9091_BSBRJ015_ATV
14 | SNW_NW08_9093_BSBRJ015_ATV
15 | SNW_NW08_9095_BSBRJ015_ATV
16 | SNW_NW08_9097_BSBRJ015_ATV
17 | SNW_NW08_9047_BSBRJ015_ATV
18 | SNW_NW08_9046_BSBRJ015_ATV
19 | SNW_NW08_9045_BSBRJ015_ATV
20 | SNW_NW08_9042_BSBRJ015_ATV
21 | SNW_NW08_9040_BSBRJ015_ATV
22 | SNW_NW08_9035_BSBRJ015_ATV
23 | SNW_NW08_9032_BSBRJ015_ATV
24 | SNW_NW08_9028_BSBRJ015_ATV
25 | SNW_NW08_9025_BSBRJ015_ATV
26 | SNW_NW08_9022_BSBRJ015_ATV
27 | SNW_NW08_9020_BSBRJ015_ATV
28 | SNW_NW08_9018_BSBRJ015_ATV
29 | SNW_NW08_9014_BSBRJ015_ATV
30 | SNW_NW08_9011_BSBRJ015_ATV
31 | SNW_NW08_9007_BSBRJ015_ATV
32 | SNW_NW08_9005_BSBRJ015_ATV
33 | SNW_NW08_9003_BSBRJ015_ATV
34 | SNW_NW08_9002_BSBRJ015_ATV
35 | SNW_NW08_9236_BSB006
36 | SNW_NW08_9235_BSB006
37 | SNW_NW08_9234_BSB006
38 | SNW_NW08_9233_BSB006
39 | SNW_NW08_9232_BSB006
40 | SNW_NW08_9231_BSB006
41 | SNW_NW08_9230_BSB006
42 | SNW_NW08_9259_BSB006
43 | SNW_NW08_9223_BSB006_S
44 | SNW_NW08_9223_BSB006
45 | SNW_NW08_9222_BSB006
46 | SNW_NW08_9221_BSB006
47 | SNW_NW08_9220_BSB006
48 | SNW_NW08_9219_BSB006
49 | SNW_NW08_9218_BSB006_S
50 | SNW_NW08_9218_BSB006
51 | SNW_NW08_9217_BSB006
52 | SNW_NW08_9216_BSB006
53 | SNW_NW08_9215_BSB006
54 | SNW_NW08_9214_BSB006
55 | SNW_NW08_9213_BSB006
56 | SNW_NW08_9212_BSB006
57 | SNW_NW08_9211_BSB006
58 | SNW_NW08_9209_BSB006
59 | SNW_NW08_9208_BSB006
60 | SNW_NW08_9206_BSB006
61 | SNW_NW08_9205_BSB006
62 | SNW_NW08_9203_BSB006_S
63 | SNW_NW08_9203_BSB006
64 | SNW_NW08_9202_BSB006
65 | SNW_NW08_9200_BSB006
66 | SNW_NW08_9199_BSB006_S
67 | SNW_NW08_9199_BSB006
68 | SNW_NW08_9197_BSB006
69 | SNW_NW08_9196_BSB006
70 | SNW_NW08_9195_BSB006
71 | SNW_NW08_9194_BSB006
72 | SNW_NW08_9192_BSB006
73 | SNW_NW08_9190_BSB006_S
74 | SNW_NW08_9190_BSB006
75 | SNW_NW08_9189_BSB006
76 | SNW_NW08_9188_BSB006
77 | SNW_NW08_9187_BSB006
78 | SNW_NW08_9186_BSB006
79 | SNW_NW08_9185_BSB006
80 | SNW_NW08_9184_BSB006
81 | SNW_NW08_9183_BSB006
82 | SNW_NW08_9182_BSB006
83 | SNW_NW08_9181_BSB006
84 | SNW_NW08_9180_BSB006
85 | SNW_NW08_9179_BSB006
86 | SNW_NW08_9178_BSB006
87 | SNW_NW08_9177_BSB006
88 | SNW_NW08_9168_BSB006
89 | SNW_NW08_9169_BSB006
90 | SNW_NW08_9170_BSB006
91 | SNW_NW08_9171_BSB006
92 | SNW_NW08_BSB_FL_MT_420094
93 | SNW_NW08_9329_BSB006

## Balanco_Potencia
Cenario | Convergiu | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | Perda_Ativa_estimada_kW | Perda_Reativa_estimada_kVAr | P_Carga_Efetiva_kW | Q_Carga_Efetiva_kVAr | S_Carga_Efetiva_kVA | P_Carga_Nominal_Comandada_kW | Razao_Carga_Efetiva_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_Efetivo_% | Eficiencia_Nominal_% | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu
Base 60% | TRUE | 5444.9224 | 2527.1512 | 6002.8054 | 486.1129 | 414.7041 | 4958.8095 | 2112.447 | 5390.0115 | 5611.08 | 88.3753 | 91.0722 | 92.0273 | 0.89887 | 0.92871
Rede 80% | TRUE | 6958.3033 | 3306.3018 | 7703.8702 | 799.4047 | 682.6302 | 6158.8986 | 2623.6716 | 6694.4518 | 7481.44 | 82.3224 | 88.5115 | 90.3463 | 0.87032 | 0.90841
Rede 100% | TRUE | 8349.8792 | 4053.8087 | 9281.9097 | 1158.6687 | 990.3668 | 7191.2106 | 3063.4419 | 7816.5328 | 9351.8 | 76.8965 | 86.1235 | 88.9761 | 0.84388 | 0.88956
Rede 120% | TRUE | 9633.3071 | 4770.3689 | 10749.7453 | 1551.7934 | 1327.6642 | 8081.5136 | 3442.7047 | 8784.2517 | 11222.16 | 72.0139 | 83.8914 | 87.8519 | 0.81936 | 0.872
Rede 160% | TRUE | 11921.2364 | 6114.8893 | 13398.0502 | 2403.6734 | 2060.4358 | 9517.563 | 4054.4535 | 10345.1727 | 14962.88 | 63.6078 | 79.837 | 86.1592 | 0.77532 | 0.84028
Trafo alvo 50% | TRUE | 5421.8939 | 2515.623 | 5977.0639 | 481.6493 | 411.0849 | 4940.2446 | 2104.5381 | 5369.8322 | 5583.48 | 88.4797 | 91.1166 | 92.0587 | 0.89931 | 0.92902
Trafo alvo 80% | TRUE | 5490.1032 | 2550.4276 | 6053.5869 | 495.216 | 422.6105 | 4994.8872 | 2127.8171 | 5429.2268 | 5666.28 | 88.1511 | 90.9798 | 91.9627 | 0.89801 | 0.92808
Trafo alvo 100% | TRUE | 5534.1305 | 2573.9633 | 6103.4325 | 504.536 | 431.3629 | 5029.5945 | 2142.6004 | 5466.9514 | 5721.48 | 87.9072 | 90.8832 | 91.8963 | 0.89717 | 0.92746
Trafo alvo 120% | TRUE | 5577.0355 | 2597.7327 | 6152.3606 | 514.0558 | 440.9114 | 5062.9798 | 2156.8212 | 5503.2392 | 5776.68 | 87.6451 | 90.7826 | 91.8284 | 0.89634 | 0.92685
Trafo alvo 150% | TRUE | 5639.3278 | 2633.7534 | 6224.0401 | 528.6689 | 456.62 | 5110.6589 | 2177.1334 | 5555.0647 | 5859.48 | 87.2203 | 90.6253 | 91.7242 | 0.89511 | 0.92596

## Params_Modelagem
Parametro | Valor
GDB_PATH | C:\Neoenergia_Brasilia_5160_2024-12-31_V11_20250929-1338.gdb
ALIMENTADORES_ATIVOS | ['NW08', 'RESIDENCIAL_CEILANDIA']
TENSAO_MT_KV | 13.8
TENSAO_BT_KV | 0.38
CRS_METRICO | 31983
PAC_INICIAL_MANUAL | None
TRANSFORMADOR_ALVO_MANUAL | FP8401
TIPO_SIMULACAO | Snapshot estático
FP_BASE | 0.92
FP_BAIXO | 0.85
USAR_IMPEDANCIA_CONSERVADORA | TRUE
TRAFO_PERCENT_R | 1.2
TRAFO_XHL | 4.5
ASSUMIR_CHAVES_INDEFINIDAS_FECHADAS | TRUE
SIMULAR | TRUE
Nota_Impedancias | Impedâncias estimadas quando R1/X1 não disponíveis na BDGD
Nota_Perdas | Perdas estimadas no modelo (não são perdas reais da concessionária)