## Resultados_CN12
Alimentador | Cenario | Convergiu | Carregamento_Rede_% | Fator_Potencia | Transformadores_Modelados | P_Carga_Nominal_kW | S_Carga_Nominal_kVA | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | P_Efetiva_kW | Perda_Ativa_kW | Perda_Reativa_kVAr | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Eficiencia_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_% | Comprimento_Total_km | Distancia_Maxima_km | Imp_Real_BDGD | Imp_Estimada | Total_Barras | Barras_Abaixo_0_90 | Barras_Entre_090_093 | Barras_Entre_093_105 | Barras_Acima_1_05 | Tipo_Simulacao
CN12 | Rede 20% | TRUE | 20 | 0.92 | 158 | 1837.7 | 1997.5 | 1872.5806 | 838.8818 | 2051.8969 | 1837.4212 | 35.1594 | 56.1815 | 0.97492 | 0.98055 | 98.1227 | 98.1224 | 36.3109 | 13.3957 | 992 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | Snapshot estatico
CN12 | Rede 40% | TRUE | 40 | 0.92 | 158 | 3675.4 | 3995 | 3767.1671 | 1774.6081 | 4164.2265 | 3622.2633 | 144.9038 | 231.565 | 0.94881 | 0.9602 | 96.207 | 96.1535 | 36.3109 | 13.3957 | 992 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 1115 | 0 | Snapshot estatico
CN12 | Base 60% | TRUE | 60 | 0.92 | 158 | 5513.1 | 5992.5 | 5438.697 | 2676.6665 | 6061.6803 | 5131.8925 | 306.8044 | 490.5231 | 0.92513 | 0.9417 | 94.7284 | 94.3589 | 36.3109 | 13.3957 | 992 | 0 | 1115 | 0 | 128 | 987 | 0 | Snapshot estatico
CN12 | Rede 80% | TRUE | 80 | 0.92 | 158 | 7350.8 | 7990 | 6975.6308 | 3573.5295 | 7837.6998 | 6462.531 | 513.0998 | 820.5425 | 0.90269 | 0.92413 | 93.4752 | 92.6444 | 36.3109 | 13.3957 | 992 | 0 | 1115 | 0 | 907 | 208 | 0 | Snapshot estatico
CN12 | Rede 100% | TRUE | 100 | 0.92 | 158 | 9188.5 | 9987.5 | 8393.797 | 4461.8282 | 9505.9844 | 7638.7085 | 755.0885 | 1207.7913 | 0.88141 | 0.90743 | 92.4063 | 91.0042 | 36.3109 | 13.3957 | 992 | 0 | 1115 | 742 | 190 | 183 | 0 | Snapshot estatico
CN12 | Rede 120% | TRUE | 120 | 0.92 | 158 | 11026.2 | 11985 | 9704.108 | 5337.5561 | 11075.1622 | 8678.7441 | 1025.3639 | 1640.4645 | 0.86121 | 0.89154 | 91.4919 | 89.4337 | 36.3109 | 13.3957 | 992 | 0 | 1115 | 907 | 57 | 151 | 0 | Snapshot estatico

## Resultados_CN15_ref
Alimentador | Cenario | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu
CN15 | Rede 20% | 0.942 | 0.9489
CN15 | Rede 40% | 0.8907 | 0.9038
CN15 | Base 60% | 0.8453 | 0.8639
CN15 | Rede 80% | 0.8047 | 0.828
CN15 | Rede 100% | 0.7684 | 0.7959
CN15 | Rede 120% | 0.7356 | 0.7669

## Impedancias_TIP_CND
TIP_CND | quantidade | R1_medio | X1_medio | Origem
63_A4_3_1 | 495 | 0.375 | 0.0541 | SEGCON_BDGD
84_A4_3_1 | 191 | 0.298 | 0.4025 | SEGCON_BDGD
70_A4_3_1 | 171 | 0.114 | 0.114 | SEGCON_BDGD
94_A4_3_1 | 109 | 1.5289 | 0.4638 | SEGCON_BDGD
47_A4_1_1 | 25 | 1.5289 | 0.4638 | SEGCON_BDGD
68_A4_3_1 | 1 | 0.6047 | 0.4288 | SEGCON_BDGD

## Estrutura_Comparativa
Indicador | CN15 | CN12
Alimentador | CN15 | CN12
Potencia_kVA | 13300 | 9987.5
Comp_total_km | 128.5 | 36.3109
Dist_eletrica_km | 16.42 | 13.3957
R1_medio_ohm_km | 0.3331 | 0.47128
R1_mediano_ohm_km | 0.292 | 0.375

## Metodologia
Parametro | Valor
Tensao_MT_kV | 13.8
Tensao_BT_kV | 0.38
FP_base | 0.92
Carga_model | 1
Carga_Vminpu | 0.95
Carga_Vmaxpu | 1.05
Carga_status | fixed
Carga_conn | wye
Tipo_simulacao | Snapshot estatico
Nota | Parametros identicos ao CN15