## Sheet1
Alimentador | Cenario | Tipo_Simulacao | Convergiu | Carregamento_Rede_% | Carregamento_Trafo_Alvo_% | Fator_Potencia | Transformadores_Modelados | P_Carga_Nominal_Comandada_kW | S_Carga_Nominal_Comandada_kVA | P_Fonte_kW | Q_Fonte_kVAr | S_Fonte_kVA | I_Fonte_Calculada_A | I_Vsource_Media_A | I_Primeiro_Trecho_A | Elem_Primeiro_Trecho | V_Fonte_pu | P_Carga_Efetiva_kW | Q_Carga_Efetiva_kVAr | S_Carga_Efetiva_kVA | Razao_Carga_Efetiva_Nominal_% | Perda_Ativa_estimada_kW | Perda_Reativa_estimada_kVAr | Tensao_Minima_pu | Tensao_Media_pu | Corrente_Maxima_A | Eficiencia_Nominal_% | Eficiencia_Fluxo_Efetivo_% | Carga_Model | Carga_Vminpu | Carga_Vmaxpu | Carga_Status | Carga_Conn | Carga_kV | Carga_FP | Barras_Abaixo_0_97 | Barras_Abaixo_0_93 | Barras_Abaixo_0_90 | Linhas_Impedancia_Real_BDGD | Linhas_Impedancia_Estimada | PAC_Inicial | Metodo_Origem | Ponta_Eletrica | Distancia_Ponta_km | Barras_Totais_Grafo | Barras_Energizadas | Trafo_Alvo_COD_ID | Trafo_Alvo_kVA
ES11 | Rede 20% | Snapshot estático | TRUE | 20 |  | 0.92 | 54 | 987.16 | 1073 | 994.7043 | 433.9601 | 1085.2456 | 45.4184 | 45.4184 | 45.4189 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99967 | 987.1462 | 420.5232 | 1072.9852 | 99.9986 | 7.5582 | 13.437 | 0.99378 | 0.99513 | 45.4189 | 99.2402 | 99.2402 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 40% | Snapshot estático | TRUE | 40 |  | 0.92 | 54 | 1974.32 | 2146 | 2005.1042 | 896.0179 | 2196.1992 | 91.9449 | 91.9447 | 91.9454 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99932 | 1974.1252 | 840.9641 | 2145.7844 | 99.9901 | 30.979 | 55.0538 | 0.98738 | 0.99011 | 91.9454 | 98.4551 | 98.455 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Base 60% | Snapshot estático | TRUE | 60 |  | 0.92 | 54 | 2961.48 | 3219 | 3032.9462 | 1388.6497 | 3335.7324 | 139.7022 | 139.7027 | 139.703 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99896 | 2961.4161 | 1261.5496 | 3218.9273 | 99.9978 | 71.5301 | 127.1001 | 0.98078 | 0.98492 | 139.703 | 97.6416 | 97.6416 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 80% | Snapshot estático | TRUE | 80 |  | 0.92 | 54 | 3948.64 | 4292 | 4074.1381 | 1911.5834 | 4500.3058 | 188.5469 | 188.5478 | 188.548 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99858 | 3943.8493 | 1680.0708 | 4286.7919 | 99.8787 | 130.2889 | 231.5126 | 0.974 | 0.97959 | 188.548 | 96.8058 | 96.8021 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 100% | Snapshot estático | TRUE | 100 |  | 0.92 | 54 | 4935.8 | 5365 | 5020.0828 | 2408.0621 | 5567.7639 | 233.3538 | 233.3543 | 233.355 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99822 | 4820.7407 | 2053.6174 | 5239.9318 | 97.6689 | 199.3422 | 354.4447 | 0.9678 | 0.97469 | 233.355 | 96.1181 | 96.0291 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 86 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Rede 120% | Snapshot estático | TRUE | 120 |  | 0.92 | 54 | 5922.96 | 6438 | 5917.3555 | 2898.5905 | 6589.1519 | 276.2586 | 276.259 | 276.259 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99787 | 5638.0122 | 2401.8564 | 6128.3028 | 95.1891 | 279.3433 | 496.7341 | 0.96182 | 0.96997 | 276.259 | 95.4961 | 95.2793 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 300 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 50% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 50 | 0.92 | 54 | 2933.88 | 3189 | 3004.2933 | 1374.8367 | 3303.9301 | 138.369 | 138.3694 | 138.37 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99897 | 2933.818 | 1249.7948 | 3188.93 | 99.9979 | 70.4753 | 125.042 | 0.98089 | 0.98503 | 138.37 | 97.6542 | 97.6542 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 80% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 80 | 0.92 | 54 | 3016.68 | 3279 | 3090.5726 | 1417.2439 | 3400.0323 | 142.398 | 142.3986 | 142.399 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99894 | 3016.6085 | 1285.0584 | 3278.9178 | 99.9976 | 73.9641 | 132.1855 | 0.98055 | 0.9847 | 142.399 | 97.6068 | 97.6068 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 100% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 100 | 0.92 | 54 | 3071.88 | 3339 | 3148.6537 | 1447.1789 | 3465.3061 | 145.1361 | 145.1355 | 145.136 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99891 | 3071.8059 | 1308.5658 | 3338.9124 | 99.9976 | 76.8477 | 138.6131 | 0.98032 | 0.98448 | 145.136 | 97.5594 | 97.5593 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 120% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 120 | 0.92 | 54 | 3127.08 | 3399 | 3205.6917 | 1477.7182 | 3529.8882 | 147.844 | 147.8436 | 147.844 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99889 | 3125.5806 | 1331.4876 | 3397.3686 | 99.9521 | 80.1111 | 146.2305 | 0.98009 | 0.98425 | 147.844 | 97.5021 | 97.501 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300
ES11 | Trafo alvo 150% | Snapshot estático | TRUE | 60 | 150 | 0.92 | 54 | 3209.88 | 3489 | 3284.2678 | 1521.6299 | 3619.637 | 151.6075 | 151.6073 | 151.608 | LINE.L_TR_FIC_GER_41 | 0.99886 | 3198.9428 | 1362.7322 | 3477.1072 | 99.6593 | 85.325 | 158.8976 | 0.97977 | 0.98394 | 151.608 | 97.4106 | 97.402 | 1 | 0.95 | 1.05 | fixed | wye | 0.38 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | ES_ALES11 | CTMT coluna 'PAC_INI' | SES_ES11_9154_BSB118 | 6.2151 | 525 | 525 | FP7255 | 300